## Brand_DCH
Artikelnummer | Produktname_1 | Produktname_2 | LV_Text | Zulassung | Hersteller | Preis/EUR | Mengeneinheit | Packungsinhalt | Hauptwarengr | Warengruppe | Rabattgruppe | Preiseinheit | Preiskennzeichen
002-303 | Zentrale NF 300 mit 2 Ringen für | bis zu 396 Ringelemente | Zentrale NF 300 mit 2 Ringen für bis zu 396 Ringelemente Die NF 300 ist eine moderne, anspruchs- volle Brandmelderzentrale mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Sie kann 2 Ringleitungen, bestückt mit bis zu 396 Ringelementen verwalten. Diese Brandmelderzentrale wurde gemäß den Anforderungen nach DIN EN54 Teil 2 und 4, sowie zusätzlichen lokalen An- forderungen der unterschiedlichen Euro- päischen Länder entwickelt. Serienmäßige Ausstattung mit 2 Ringbusleitungen: - 255 frei programmierbare Meldergruppen - Verdrahtung in 2 Draht-Technik als Ring, Stern und Stich - pro Ringbus bis zu 198 adressierbare Einzelelemente - Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringbuselemente durch frei programmierbare Matrix - Grafisches LCD Display mit 240 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung - Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 600 Ereignisse - 2 überwachte Relais für Hauptmelder bzw. Alarmgeber - 2 digitale Eingänge für Rückmeldung der Hauptmelder - 2 überwachte Relais für Alarmgeber bzw. spannungsfreie Wechsler - 2 potentialfreie Relais für Sammelfeuer und Sammelstörung - Interface-Karte für Anschluss von Feuerwehrbedienfeld - 2 serielle Schnittstellen zum Anschluss eines Druckers, Paralleltableaus oder FAT - Autoprogrammierung der Ringbusteilnehmer - Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders - Voralarmanzeige für jeden einzelnen Melder - Individuelle Anzeige aller Meldermesswerte - Mehrere Alarm- und Wartungseinstellungen pro Melder - Messwertanalyse für Langzeittest mehrerer Ringbuselemente - AWACS-Algorithmen - Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision) - Tag-Nachtschaltung Technische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz Nennstrom 0,31 A Akkukapazität max. 2 x 38 Ah Umgebungstemperatur -5 °C ... 45 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 30 Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Gewicht ca. 15 kg (ohne Akku) Abmessungen B: 400mm H: 500mm T: 153mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20878 | G 201019 | Honeywell | 4059.83 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
002-439 | Metallgehäuse für | NOTIFIER Ringbusmodule | Metallgehäuse für NOTIFIER Ringbusmodule. Für aP-Montage von einem NFXI-MM10, NFXI-RM6 oder SC-6. |  | Honeywell | 252.89 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
002-444 | Universal-Zusatzgehäuse |  | Universal-Zusatzgehäuse |  | Honeywell | 734.64 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
002-450-002 | Fernbedienfeld | für BMZ der Serie 30 bzw. 50 | Fernbedienfeld für BMZ der Serie 30 bzw. 50 Stellt über ein 2 x 40 Zeichen LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung die Anzeigen der BMZ der Serie 30 und 50 dar Eingebaute LEDs für Feuer, Störung, Abschaltung, Betrieb, Wartung Melder, Gruppentest, ÜE AB, Verzögerung läuft, Übertragungsstörung und Feuerwehr gerufen. Bedienfunktionen: Summer AUS, Verzögerung AB, ÜE AB, Akustik AB/AN, Taste "Weitere Meldungen" und Rücksetzen Die Freigabe der Tasten erfolgt mittels Schlüsselschalter. Bis zu 16 Fernanzeige- bzw. Fernbedienfelder können von der BMZ angesteuert werden. Technische Daten: Betriebsspannung 18 bis 32 V DC Stromaufnahme bei 24 V DC ca. 80 mA Alarmstrom bei 24 V DC ca. 120 mA Umgebungstemperatur -5 °C bis 45 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (nicht kondensierend) Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Abmessungen B: 254mm H: 165mm T: 55mm |  | Honeywell | 1455.69 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
002-452-002 | Fernbedienfeld für | BMZ NF 300, NF 3000, NF 500 und NF 5000 | Fernbedienfeld für BMZ NF 300, NF 3000, NF 500 und NF 5000 Ein graphisches LCD Display mit 240x64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung stellt die LCD-Anzeigen der Brandmelderzentrale dar. Eingebaute LEDs für Betrieb, Feuer, Störung, Abschaltung, Wartung Melder, Gruppentest, ÜE AB, Verzögerung läuft, Übertragungsstörung und Feuerwehr gerufen. Es beinhaltet folgende Bedienfunktionen: Summer AUS, Verzögerung AB, Rücksetzen, Akustik AB/ AN, Taste "Weitere Meldungen" und Gruppen in Alarm. Technische Daten: Betriebsspannung 18 bis 32 V DC Stromaufnahme bei 24 V DC ca. 80 mA Alarmstrom bei 24 V DC ca. 155 mA Umgebungstemperatur -5 °C bis 45 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (nicht kondensierend) Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Abmessungen B: 254mm H: 165mm T: 55mm |  | Honeywell | 2313.63 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
002-456-002 | Zentrale NF 50-A mit 1 Ring | für bis zu 198 Ringelemente | Zentrale NF 50-A mit 1 Ring für bis zu 198 Ringelemente µP-gesteuerte Brandmelderzentrale mit 16 Meldergruppen und 16 Steuergruppen nach DIN EN54-2, DIN EN54-4 und VdS Serienmäßige Ausstattung mit einer Ringbusleitung: - Verdrahtung in 2-Draht-Technik als Ring, Stern und Stich - pro Ringbus 198 adressierbare Einzelelemente - automatische Programmierungs- möglichkeit - Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringbuselemente durch frei programmierbare Matrix - LCD-Display mit 2x40 Zeichen Klartext mit Hintergrundbeleuchtung - 16 Gruppeneinzelanzeigen Alarm, Störung, Abschaltung - Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 512 Ereignisse - 11 programmierbare Passwörter für Tastaturfreigabe - 1 Ausgang, wahlweise AE-, ÜE- oder überwachter Relaisausgang - 2 Ausgänge, wahlweise AE-, überwachter oder nicht überwachter Relaisausgang (Werkseinstellung: Sammelfeuer und Sammelstörung) - 2 programmierbare Transistorausgänge von je 60 mA - 2 digitale Eingänge (ÜE-Rückmeldung bzw. Star Tag / Nacht- Modus) - Anschluss Feuerwehrbedienfeld - Serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Druckers, Paralleltableaus oder FAT - Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders - Voralarmanzeige für jeden einzelnen Melder - Messwertanalyse für Langzeittest mehrerer Ringbuselemente - AWACS-Algorithmen - Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision) - Tag-/ Nachtschaltung - Schlüsselschalter Technische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz Nennstrom 0,12 A Umgebungstemperatur -5°C ... 45°C Rel. Luftfeuchte < 95% (nicht kondensierend) Schutzart IP 30 Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7021 Gewicht ca. 9 kg (ohne Akku) Abmessungen B: 380mm H: 365mm T: 110mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20851 | G 202097 | Honeywell | 2288.55 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
002-458 | Zentrale NF 500 mit 2 Ringen für | bis zu 198 Ringelemente, netzwerkfähig | Zentrale NF 500 mit 2 Ringen für bis zu 198 Ringelemente, netzwerkfähig μP-gesteuerte Brandmelderzentrale mit 255 frei programmierbaren Meldergruppen nach DIN EN54-2, DIN EN54-4 und VdS Serienmäßige Ausstattung mit 2 Ringbusleitungen: - Verdrahtung in 2 Draht-Technik als Ring, Stern und Stich - pro Ringbus bis zu 198 adressierbare Einzelelemente - Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringbuselemente durch frei - programmierbare Matrix - Grafisches LCD Display mit 240 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung - Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 600 Ereignisse - P2P-CU Netzwerkkarte für den Aufbau eines Peer-to-Peer-Netzwerkes mit bis zu 8192 Gruppen, bestehend aus bis zu 32 Brandmelderzentralen Typ NF 500 bzw. NF 5000 und bis zu 94 weitere Netzwerkknoten - 2 überwachte Relais für Hauptmelder bzw. Alarmgeber - 2 digitale Eingänge für Rückmeldung der Hauptmelder - 2 überwachte Relais für Alarmgeber bzw. spannungsfreie Wechsler - 2 potentialfreie Relais für Sammelfeuer und Sammelstörung - Interface-Karte für Anschluss von Feuerwehrbedienfeld - 2 serielle Schnittstellen zum Anschluss eines Druckers, Paralleltableaus oder FAT - Autoprogrammierung der Ringbusteil- nehmer - Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders - Voralarmanzeige für jeden einzelnen Melder - Individuelle Anzeige aller Meldermesswerte - Mehrere Alarm- und Wartungs- einstellungen pro Melder - Messwertanalyse für Langzeittest mehrerer Ringbuselemente - AWACS-Algorithmen - Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision) - Tag-Nachtschaltung Technische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz Nennstrom 0,36 A Akkukapazität max. 2 x 38 Ah Umgebungstemperatur -5 °C ... 45 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 30 Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Gewicht ca. 15 kg (ohne Akku) Abmessungen B: 400mm H: 500mm T: 153mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20878 | G 201021 | Honeywell | 6670.24 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
002-461-002 | Zentrale NF 50-S mit 1 Ring | für bis zu 198 Ringelemente | Zentrale NF 50-S mit 1 Ring für bis zu 198 Ringelemente µP-gesteuerte Brandmelderzentrale mit 16 Meldergruppen und 16 Steuergruppen nach DIN EN54-2, DIN EN54-4 und VdS Serienmäßige Ausstattung mit einer Ringbusleitung: - Verdrahtung in 2-Draht-Technik als Ring, Stern und Stich - pro Ringbus 198 adressierbare Einzelelemente - automatische Programmierungs- möglichkeit - Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringbuselemente durch frei programmierbare Matrix - LCD-Display mit 2x40 Zeichen Klartext mit Hintergrundbeleuchtung - 16 Gruppeneinzelanzeigen Alarm, Störung, Abschaltung - Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 512 Ereignisse - 11 programmierbare Passwörter für Tastaturfreigabe - 1 Ausgang, wahlweise AE-, ÜE- oder überwachter Relaisausgang - 2 Ausgänge, wahlweise AE-, überwachter oder nicht überwachter Relaisausgang (Werkseinstellung: Sammelfeuer und Sammelstörung) - 2 programmierbare Transistorausgänge von je 60 mA - 2 digitale Eingänge (ÜE-Rückmeldung bzw. Star Tag / Nacht- Modus) - Anschluss Feuerwehrbedienfeld - Serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Druckers, Paralleltableaus oder FAT - Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders - Voralarmanzeige für jeden einzelnen Melder - Messwertanalyse für Langzeittest mehrerer Ringbuselemente - AWACS-Algorithmen - Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision) - Tag-/ Nachtschaltung - Netzladegerät PSU3A - Schlüsselschalter Technische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz Nennstrom 0,13 A Akkukapazität max. 2x48 Ah Umgebungstemperatur -5°C ... 45°C Rel. Luftfeuchte < 95% (nicht kondensierend) Schutzart IP 30 Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7021 Gewicht ca. 15 kg (ohne Akku) Abmessungen B: 500mm H: 620mm T: 232mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20851 | G 202099 | Honeywell | 2739.99 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
002-463-002 | Zentrale NF 50 mit 1 Ring | für bis zu 198 Ringelemente | Zentrale NF 50 mit 1 Ring für bis zu 198 Ringelemente µP-gesteuerte Brandmelderzentrale mit 16 Meldergruppen und 16 Steuergruppen nach DIN EN54-2, DIN EN54-4 und VdS Serienmäßige Ausstattung mit einer Ringbusleitung: - Verdrahtung in 2-Draht-Technik als Ring, Stern und Stich - pro Ringbus 198 adressierbare Einzelelemente - automatische Programmierungs- möglichkeit - Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringbuselemente durch frei programmierbare Matrix - LCD-Display mit 2x40 Zeichen Klartext mit Hintergrundbeleuchtung - 16 Gruppeneinzelanzeigen Alarm, Störung, Abschaltung - Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 512 Ereignisse - 11 programmierbare Passwörter für Tastaturfreigabe - 1 Ausgang, wahlweise AE-, ÜE- oder überwachter Relaisausgang - 2 Ausgänge, wahlweise AE-, überwachter oder nicht überwachter Relaisausgang (Werkseinstellung: Sammelfeuer und Sammelstörung) - 2 programmierbare Transistorausgänge von je 60 mA - 2 digitale Eingänge (ÜE-Rückmeldung bzw. Star Tag / Nacht- Modus) - Anschluss Feuerwehrbedienfeld - Serielle Schnittstelle zum Anschluss eine Druckers, Paralleltableaus oder FAT - Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders - Voralarmanzeige für jeden einzelnen Melder - Messwertanalyse für Langzeittest mehrerer Ringbuselemente - AWACS-Algorithmen - Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision) - Tag-/ Nachtschaltung - Netzladegerät PSU3A - Schlüsselschalter Technische Daten: Nennspannung 230V AC Nennfrequenz 50 bis 60 Hz Nennstrom 0,13 A Akkukapazität max. 2x12 Ah Umgebungstemperatur -5°C bis 45°C Rel. Luftfeuchte <95% (nicht kondensierend) Schutzart IP30 Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7021 Gewicht ca. 9 kg (ohne Akku) Abmessungen B: 500mm H: 400mm T: 133mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20851 | G 202099 | Honeywell | 2590.56 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
002-477-129 | 2-Gruppen Brandmelderzentrale | für Grenzwertmelder der Serie 800 | 2-Gruppen Brandmelderzentrale für Grenzwertmelder der Serie 800 |  | Honeywell | 459.8 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
002-477-149 | 4-Gruppen Brandmelderzentrale | für Grenzwertmelder der Serie 800 | 4-Gruppen Brandmelderzentrale für Grenzwertmelder der Serie 800 Mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale nach EN54-2 und EN54-4 für die Grenzwertmelder der Serie 800 und ECO 1000. |  | Honeywell | 562.21 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
002-477-189 | 8-Gruppen Brandmelderzentrale | für Grenzwertmelder der Serie 800 | 8-Gruppen Brandmelderzentrale für Grenzwertmelder der Serie 800 Mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale nach EN54-2 und EN54-4 für die Grenzwertmelder der Serie 800 und ECO 1000. |  | Honeywell | 754.49 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
002-478-189 | 8-Gruppen Brandmelderzentrale | für Grenzwertmelder der Serie 800 | 8-Gruppen Brandmelderzentrale für Grenzwertmelder der Serie 800 Mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale nach EN54-2 und EN54-4 für die Grenzwertmelder der Serie 800 Und ECO 1000. | G 209145 | Honeywell | 1054.41 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
013405.20 | TCP/IP Konv. Ethernert-RS232/485 | Typ Moxa NPort 5150 | TCP/IP Konverter Ethernert-RS232/485 Typ Moxa NPort 5150 Mit dieser Option können serielle Schnittstellen, z.B. einer essernet Anbindung, über eine bauseits zur Verfügung gestellte LAN Anbindung an Winmag plus angebunden werden. Im Lieferumfang ist ein Treiber für die Betriebssyteme Windows XP Prof. enthalten. Das Modul beinhaltet eine galvanische Trennung. Anschlüsse: 1 x RS 232 9 polig 1 x LAN TP Port Betriebsspannung: 5- 30 V DC |  | Honeywell | 504.74 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
013645 | Austausch-Dongle USB statt Parallel |  | Austausch-Dongle USB statt Parallel |  | Honeywell | 1274 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
018001 | Akku 12V / 1,2 Ah | Anschluss 4,8 mm Stecker | Akku 12V / 1,2 Ah Anschluss 4,8 mm Stecker Leistungsmerkmale: - Wartungsfrei - Tiefentladesicher - Lageunabhängig |  | Honeywell | 25.6 | STCK | 1 STCK | ESS | PSU | BMT | 1 | 1
018002 | Akku 12V / 2,1 Ah | Anschluss 4,8 mm Stecker | Akku 12V / 2,1 Ah Anschluss 4,8 mm Stecker Leistungsmerkmale: - Wartungsfrei - Tiefentladesicher - Lageunabhängig |  | Honeywell | 30.62 | STCK | 1 STCK | ESS | PSU | BMT | 1 | 1
018004 | Akku 12V / 7 Ah | VdS-zugelassen, Anschluss 4,8 mm-Stecker | Akku 12V / 7 Ah VdS-zugelassen, Anschluss 4,8 mm-Stecker Leistungsmerkmale: - Wartungsfrei - Tiefentladesicher - Lage-unabhängig Gewicht: ca. 2,35kg |  | Honeywell | 45.14 | STCK | 1 STCK | ESS | PSU | BMT | 1 | 1
018006 | Akku 12V / 24 Ah | VdS-zugelassen, mit Anschl. Schrauben M5 | Akku 12V / 24 Ah VdS-zugelassen, mit Anschluss Schrauben M5 Leistungsmerkmale: - Wartungsfrei - Tiefentladesicher - Lage-unabhängig |  | Honeywell | 153.62 | STCK | 1 STCK | ESS | PSU | BMT | 1 | 1
018007 | Akku 12V / 17,0 Ah | VdS-zugelassen Anschl.Schraube M5 | Akku 12V / 17,0 Ah VdS-zugelassen Anschluss Schraube M5 Leistungsmerkmale: - Wartungsfrei - Tiefentladesicher - Lage-unabhängig |  | Honeywell | 110.77 | STCK | 1 STCK | ESS | PSU | BMT | 1 | 1
018009 | Akku 12V / 38,0 Ah | anschl. Schraube M6 | Akku 12V / 38,0 Ah Anschluss Schraube M6 Leistungsmerkmale: - Wartungsfrei - Tiefentladesicher - Lage-unabhängig |  | Honeywell | 252.89 | STCK | 1 STCK | ESS | PSU | BMT | 1 | 1
018011 | Akku 12V /12,0 Ah | VdS-zugelassen | Akku 12V /12,0 Ah VdS-zugelassen Leistungsmerkmale: - Wartungsfrei - Tiefentladesicher - Lage-unabhängig |  | Honeywell | 77.33 | STCK | 1 STCK | ESS | PSU | BMT | 1 | 1
020-038-009 | Unterputzrahmen für | die BMZ NF 300 bis NF 5000 | Unterputzrahmen für die BMZ NF 300 bis NF 5000 Technische Daten: Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Abmessungen: B: 567mm H: 467mm T: 20mm B: 33 mm (Rahmen) |  | Honeywell | 416.96 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-040-009 | Unterputz-Rahmen NF3000 UP1-2B | in Verbindg mit BB1-2B, BB2-2B | Unterputz-Rahmen NF3000 UP1-2B in Verbindung mit BB1-2B, BB2-2B |  | Honeywell | 620.73 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-472-009 | Zentralengehäuse |  | Zentralengehäuse Normale Tiefe ohne Erweiterung. Benötigt eine Abdeckung MCK-B. Platz für BEK-3000 und BEK-5000 mit PSU3A oder PSU-DTP. Technische Daten: Akkukapazität max. 2 x 12 Ah Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Abmessungen B: 500mm H: 400mm T: 122mm |  | Honeywell | 559.08 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-473-009 | Zentralengehäuse |  | Zentralengehäuse Normale Tiefe mit einer Erweiterung. Benötigt eine Abdeckung MCK-B und eine Abdeckung ECK-B. Platz für BEK-3000/5000 mit PSU3A oder PSU-DTP und 1 Einschub LED-KIT-64 oder PRN-IDKIT. Technische Daten: Akkukapazität max. 2 x 17 AH Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Abmessungen B: 500mm H: 620mm T: 122mm |  | Honeywell | 625.96 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-474-009 | Zentralengehäuse |  | Zentralengehäuse Tiefere Ausführung mit einer Erweiterung. Benötigt eine Abdeckung MCK-B und eine Abdeckung ECK-B. Platz für BEK-3000/5000 mit PSU3A bzw. PSU-DTP, PSU7A und 1 Einschub LED-KIT-64 oder PRN-IDKIT. Technische Daten: Akkukapazität max. 2 x 38 AH Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Abmessungen B: 500mm H: 620mm T: 220mm |  | Honeywell | 660.44 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-475-009 | Zentralengehäuse für NF 3000 | Normale Tiefe, zwei Erweiterg. | Zentralengehäuse für NF 3000 Normale Tiefe mit zwei Erweiterungen. Benötigt eine Abdeckung MCK-B und zwei Abdeckungen ECK-B. Platz für BEK-3000/5000 mit PSU3A oder PSU-DTP und 1 Einschub LED-KIT-64 oder PRN-IDKIT. Technische Daten: Akkukapazität max. 2 x 17 AH Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Abmessungen B: 500mm H: 840mm T: 122mm |  | Honeywell | 657.31 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-476-009 | Zentralengehäuse |  | Zentralengehäuse Tiefere Ausführung mit zwei Erweiterungen. Benötigt eine Abdeckung MCK-B und zwei Abdeckungen ECK-B. Platz für BEK-3000/5000 mit PSU3A bzw. PSU-DTP, PSU7A und bis zu 2 Einschübe LED-KIT-64, LED-KIT-128 oder PRN-IDKIT. Technische Daten: Akkukapazität max. 2 x 38 AH Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Abmessungen B: 500mm H: 840mm T: 220mm |  | Honeywell | 778.53 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-478 | Galvanisch getrennte RS232-Karte | BMZ NF 300 bis NF 5000 | Galvanisch getrennte RS232-Karte BMZ NF 300 bis NF 5000 Wandelt eine vorhandene RS 232-Schnitt- stelle in eine galvanisch getrennte RS 232 um, damit Lageplan-Tableaus und Fremdgeräte angeschlossen werden können, ohne einen Erdschluss an der BMZ zu verursachen. Technische Daten: Ruhestrom ca. 20 mA Gewicht ca. 200 g Abmessungen B: 32mm H: 117mm T: 25mm | SIEHE NF3000 | Honeywell | 519.37 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-479 | Galvanisch getrennte RS485-Karte | für die BMZ | Galvanisch getrennte RS485-Karte für die BMZ Erweitert die Brandmelderzentrale um eine galvanisch getrennte RS 485-Schnittstelle. Diese Schnittstelle ermöglicht die Anbindung des Fernbedienfeldes IDR-6A an die BMZ. Max. 1 ISO-RS485 pro BMZ. Technische Daten: Ruhestrom ca. 40 mA Gewicht ca. 200 g Abmessungen B: 32mm H: 117mm T: 25mm | SIEHE NF3000 | Honeywell | 598.79 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-480-009 | Deckel für Bedienteil für | NF 3000, NF5000 | Deckel für Bedienteil für NF 3000, NF5000 Normale Ausführung Technische Daten: Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Gewicht ca. 3 kg Abmessungen B: 500mm H: 400mm T: 31mm |  | Honeywell | 379.34 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-481-009 | Deckel für Erweiterungen der Zentralen | bzw. für die Zusatzgehäuse | Deckel für Erweiterungen der Zentralen bzw. für die Zusatzgehäuse Normale Ausführung. Mit Schlitz für Einbaudrucker PRN-ID. Technische Daten: Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Gewicht ca. 2 kg Abmessungen B: 500mm H: 220mm T: 31mm |  | Honeywell | 299.92 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-485-009 | Blindplatte für Erweiterungsdeckel | Typ ECK-B | Blindplatte für Erweiterungsdeckel Typ ECK-B Kann verwendet werden für den Einbau von Schaltern in die BMZ. Technische Daten: Farbe grau, ähnlich RAL 7021 |  | Honeywell | 79.42 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-508-009 | Zusatzgehäuse | für NOTIFIER-BMZ normale Tiefe | Zusatzgehäuse für NOTIFIER-BMZ normale Tiefe Benötigt eine Abdeckung ECK-B. Platz für 1 Einschub LED-KIT-64, PRN-ID-KIT oder BP-ECK. Technische Daten: Akkukapazität max. 2 x 17 Ah Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Abmessungen B: 500mm H: 220mm T: 122mm |  | Honeywell | 430.54 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-509-009 | Zusatzgehäuse | für NOTIFIER-BMZ tiefere Ausführung | Zusatzgehäuse für NOTIFIER-BMZ, tiefere Ausführung Benötigt eine Abdeckung ECK-B. Platz für 1 Einschub LED-KIT-64, PRN-IDKIT oder BP-ECK. Technische Daten: Akkukapazität max. 2 x 38 Ah Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Abmessungen B: 500mm H: 220mm T: 222mm |  | Honeywell | 481.75 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-538-002 | Grundausbau und Gruppenträger für | BMZ NF3000 | Grundausbau und Gruppenträger für BMZ NF3000 Die NF3000 ist eine moderne, anspruchs- volle Brandmelderzentrale mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Im Vollausbau der NF3000 können 8 Ring- leitungen, bestückt mit bis zu 1.584 Ringelementen, verwaltet werden. Diese Brandmelderzentrale wurde entwickelt gemäß der Anforderungen nach DIN EN54 Teil 2 und 4, sowie zusätzlichen lokalen Anforderungen der unterschiedlichen Europäischen Länder. Serienmäßige Ausstattung mit 2 Ringbus- leitungen: - 255 frei programmierbare Meldergruppen - Verdrahtung in 2 Draht-Technik als Ring, Stern und Stich - pro Ringbus bis zu 198 adressierbare Einzelelemente - Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringbuselemente durch frei - programmierbare Matrix - Grafisches LCD Display mit 240 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung - Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 600 Ereignisse - 2 überwachte Relais für Hauptmelder bzw. Alarmgeber - 2 digitale Eingänge für Rückmeldung der Hauptmelder - 2 überwachte Relais für Alarmgeber bzw. spannungsfreie Wechsler - 2 potentialfreie Relais für Sammelfeuer und Sammelstörung - Interface-Karte für Anschluss von Feuerwehrbedienfeld - 2 serielle Schnittstellen zum Anschluss eines Druckers, Paralleltableaus oder FAT - Autoprogrammierung der Ringbusteilnehmer - Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders - Voralarmanzeige für jeden einzelnen Melder - Individuelle Anzeige aller Meldermesswerte - Mehrere Alarm- und Wartungseinstellungen pro Melder - Messwertanalyse für Langzeittest mehrerer Ringbuselemente - AWACS-Algorithmen - Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision) - Tag-Nachtschaltung Technische Daten: Ruhestrom ca. 165 mA Gewicht ca. 3,5 kg (ohne Akku) Abmessungen B: 465 mmH: 217mm T:115 mm | G 201020 | Honeywell | 4333.62 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-541-009 | Akkugehäuse für Bodenmontage | für Zentralen | Akkugehäuse für Bodenmontage für Zentralen Ermöglicht den Einbau eines PSU7A mit 2 Akkus je 78 Ah oder 4 Akkus je 65 Ah. Technische Daten: Akkukapazität max. 4 x 65 Ah Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Abmessungen B: 685mm H: 510mm T: 241mm |  | Honeywell | 1106.66 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-543 | Modul mit redundanter | Leitungsüberwachung und Spannungsbooster | Modul mit redundanter Leitungsüberwachung und Spannungsbooster Ist bei der Verwendung eines anderen Netzteiles als das PSU3A notwendig. Es ermöglicht eine Anbindung und Überwachung des abgesetzten Netzteils PSU7A nach EN 54-4. Zusätzlich stellt das integrierte Stabilisatormodul sicher, dass bei Netzausfall die Ringspannung stabil bleibt bis zur Entladeschlussspannung der Akkus. Wird seitlich am Modul BEK-3000 bzw. BEK-5000 befestigt. Technische Daten: Gewicht ca. 1 kg Abmessungen B: 105mm H: 205mm T: 120mm | SIEHE NF3000 | Honeywell | 1512.12 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-549 | Ringkarte mit 2 Ringen mit Notredundanz | Erweiterung der Brandmelderzentrale | Ringkarte mit 2 Ringen mit Notredundanz zur Erweiterung der Brandmelderzentrale Nach EN54-2 notwendig, sobald mehr als 512 Ringbuselemente an die NF 3000 bzw. NF 5000 angeschlossen werden. Maximal 3 E-LIB-Platinen pro BMZ. Technische Daten: Ruhestrom ca. 45 mA Gewicht ca. 250 g Abmessungen B: 465mm H: 217mm T: 115mm | SIEHE BMZ | Honeywell | 1286.4 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-553 | Galvanisch getrennte RS485-Karte für | die BMZ NF 30-A und NF 50-A | Erweiterung der BMZ NF 30-A und NF 50-A um eine galvanisch getrennte RS 485- Schnittstelle. Diese ermöglicht eine Anbindung von bis zu 16 Fernanzeigefeldern vom Typ IDR-2P bzw. IDR-2A an die BMZ. |  | Honeywell | 415.91 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-559-001 | Gruppeneinzelanzeigemodul Gruppe 1-64 | für BMZ NF 300, 3000, 500, 5000 | Gruppeneinzelanzeigemodul Gruppe 1-64 für BMZ NF 300, 3000, 500, 5000 Mit Aussparung für Einbaudrucker PRN-ID. Mit einer roten und einer gelben LED pro Gruppe. Erfordert eine Erweiterung im Zentralengehäuse bzw. ein Zusatzgehäuse. Technische Daten: Ruhestrom ca. 15 mA Gewicht ca. 650 g Abmessungen B: 465mm H: 170mm T: 20mm | SIEHE NF3000 | Honeywell | 666.71 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-559-002 | Gruppeneinzelanzeigemodul 65-128 | für BMZ NF 300, 3000, 500, 5000 | Gruppeneinzelanzeigemodul 65-128 für BMZ NF 300, 3000, 500, 5000.. Mit Aussparung für Einbaudrucker PRN-ID. Mit einer roten und einer gelben LED pro Gruppe. Erfordert eine Erweiterung im Zentralengehäuse bzw. ein Zusatzgehäuse. Technische Daten: Ruhestrom ca. 15 mA Gewicht ca. 650 g Abmessungen B: 465mm H: 170mm T: 20mm | SIEHE NF3000 | Honeywell | 666.71 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-568 | Basisplatine NF 300/NF3000 (nicht CPD) |  |  |  | Honeywell | 2028.35 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-569 | Prozessorkarte für NF3000 und NF5000 |  | Prozessorkarte für NF3000 und NF5000 |  | Honeywell | 2330.35 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-569-001 | Prozessorkarte für NF300 und NF500 |  | Prozessorkarte für NF300 und NF500 |  | Honeywell | 2330.35 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-571 | Türbaugruppe für NF300 bis NF5000 |  | Türbaugruppe für NF300 bis NF5000 |  | Honeywell | 3279.21 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-579 | Netzladegerät für BMZ und Netzgeräte |  | Netzladegerät für BMZ und Netzgeräte Wird in einem Zusatzgehäuse BZG III montiert bzw. an der Rückwand der Gehäuse BB2-1B und BB2-2B befestigt. Benötigt ein PSU-DTP Modul in der Brandmelderzentrale. Dauerstromentnahme von 3A im Normalzustand bzw. 7A bei Alarmzustand. Geeignet für bis zu 4 x 65 Ah Akkus. Technische Daten: Gewicht ca. 3 kg Abmessungen B: 350mm H: 230mm T: 70mm |  | Honeywell | 2602.05 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-588 | Ringkarte mit 2 Standardringen | zur Erweiterung der Brandmelderzentrale | Ringkarte mit 2 Standardringen zur Erweiterung der Brandmelderzentrale NF 3000 bzw. NF 5000. Maximal 3 LIB-Platinen pro BMZ. Technische Daten: Ruhestrom ca. 35 mA Gewicht ca. 250 g Abmessungen B: 64mm H: 152mm T: 25mm | SIEHE BMZ | Honeywell | 730.46 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-590 | 19" Einbaurahmen für den Grundausbau der | BMZ NF 300, NF 3000, NF 500 und NF 5000 | 19" Einbaurahmen für den Grundausbau der BMZ NF 300, NF 3000, NF 500 und NF 5000 Bausatz, bestehend aus: - 1 x Adapterplatte - 1 x Blindplatte - Zubehör Technische Daten: Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Gewicht ca. 6,75 kg Abmessungen 6 HE |  | Honeywell | 387.7 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-591 | 19" Einbaurahmen für | Gruppeneinzelanzeigen | 19" Einbaurahmen für Gruppeneinzelanzeigen Bausatz, bestehend aus: - Zubehör - 1 x Adapterplatte zur Aufnahme von einer 64 Gruppeneinzelanzeigeplatine und dem Einbaudrucker Typ PRN-ID - 1 x Abdeckung mit Schlitz für Einbaudrucker Technische Daten: Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Gewicht ca. 2,75 kg Abmessungen 6 HE |  | Honeywell | 428.45 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-593 | 19" Einbaurahmen | für Druckermodul PRN-ID-KIT | 19" Einbaurahmen für Druckermodul PRN-ID-KIT Bausatz, bestehend aus: - 1 x Adapterplatte zur Aufnahme vom Druckermodul Typ PRN-ID-KIT - 1 x Blindplatte mit Schlitz für Einbaudrucker - Zubehör Technische Daten: Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Gewicht ca. 2,5 kg Abmessungen 6 HE |  | Honeywell | 385.61 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-594 | 19" Einbaurahmen mit Blindplatte |  | 19" Einbaurahmen mit Blindplatte Bausatz, bestehend aus: - 1 x Adapterplatte - 1 x Blindplatte - Zubehör Technische Daten: Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Gewicht ca. 6,75 kg Abmessungen 6 HE |  | Honeywell | 319.77 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-595 | 19" Einbaurahmen für Netzteil PSU7A |  | 19" Einbaurahmen für Netzteil PSU7A - 1 x Adapterplatte zur Aufnahme von einem PSU7A. Diese Adapterplatte hat auch Halterungen für die Universal- montageplatte Typ MP II - 1 x Blindplatte, Zubehör Technische Daten: Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Gewicht ca. 5,5 kg Abmessungen 6 HE |  | Honeywell | 476.52 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-596 | 19" Einbaurahmen | mit Netzanschlussklemmen und Blindplatte | 19" Einbaurahmen mit Netzanschlussklemmen und Blindplatte Bausatz, bestehend aus: - 1 x Adapterplatte mit Kabeldurchführung - 2 x Seitenwand - 1 x Frontplatte mit Netzanschluss - 1 x Blindplatte - Zubehör Technische Daten: Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Gewicht ca. 4,5 kg Abmessungen 3 HE |  | Honeywell | 436.81 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-599-009 | Unterputzrahmen für NF30-A und NF50-A |  | Unterputzrahmen für NF30-A und NF50-A Technische Daten: Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Abmessungen B: 453mm H: 437mm T: 10mm B 35mm (Rahmen) |  | Honeywell | 356.35 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-600-009 | uP-Rahmen | für IDR-2P, IDR-2A und IDR-6A | uP-Rahmen für IDR-2P, IDR-2A und IDR-6A Technische Daten: Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Abmessungen B: 307mm H: 218mm T: 60mm B: 260mm H: 170mm (Innen) B: 33mm (Rahmen) |  | Honeywell | 387.7 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-638-002 | Ersatzplatine NF50-A (CPD-Version) |  |  |  | Honeywell | 1721.12 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-643 | LWL-Erweiterung für P2P-CU Netzwerkkarte |  | LWL-Erweiterung der P2P-CU Netzwerkkarte für die Brandmelderzentralen NF 300, NF 3000, NF 500 und NF 5000. Geeignet für Multimodefasern 62,5/125 μm mit Doppeladern. Technische Daten: LWL-Anschluss F-ST |  | Honeywell | 1193.39 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-644-009 | Laufwerk für einen Einbaudrucker für | NF50,NF50-S,NF300,NF3000,NF500,NF5000 | Laufwerk für einen 80-Zeichen- Einbaudrucker für die BMZ NF50, NF50-S, NF300, NF3000, NF500 und NF5000 Wird über eine interne Druckerschnittstelle angesteuert. Wird mit Papierrolle geliefert. Technische Daten: Ruhestrom ca. 11 mA Gewicht ca. 650 g Abmessungen B: 99mm H: 137mm T: 46mm | SIEHE BMZ | Honeywell | 1873.69 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-647 | Netzwerkkarte für | die BMZ NF300, NF3000, NF500 und NF5000 | Netzwerkkarte für die BMZ NF300, NF3000, NF500 und NF5000 zur Vernetzung der Brandmelderzentralen durch eine Peer-to-Peer Netzwerkkarte ID2net. Es können bis zu 32 Zentralen verbunden werden. Erfordert eine Firmware V.xy in der BMZ |  | Honeywell | 2535.17 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-648 | Kompaktes Netzladegerät |  | Kompaktes Netzladegerät Dauerstromentnahme von 0,6 A im Normalzustand, bzw. 3 A bei Alarmzustand der BMZ. Geeignet für 2 x 38 Ah Akkus. Technische Daten: Gewicht ca. 3,5 kg Abmessungen B: 105mm H: 205mm T:60 mm | SIEHE BMZ | Honeywell | 1301.03 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-650-002 | Platine NF50 und NF50-S (CPD) |  |  |  | Honeywell | 1465.09 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-708-009 | Druckermodul |  | Druckermodul Ermöglicht den Einbau eines 80-Zeichen Druckers in eine Erweiterung im Zentralengehäuse bzw. in ein Zusatz- gehäuse. Wird mit Papierrolle, Drucker, Montageplatte und Netzteil geliefert. Ansteuerung über eine RS232-Schnitt- Stelle. Technische Daten: Ruhestrom ca. 11 mA Gewicht ca. 1,5 kg Abmessungen B: 465mm H: 170mm T: 40mm | SIEHE BMZ | Honeywell | 2023.12 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-713 | 2-fach Relaisplatine | für BMZ der Serie NFS | 2-fach Relaisplatine für BMZ der Serie NFS Erweitert die BMZ um 2 potentialfreie Wechsler, die bei Sammelfeuer und Sammelstörung der BMZ automatisch angesteuert werden |  | Honeywell | 71.06 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-747 | 8-fach Relaisplatine | für BMZ NFS 2, NFS 4 und NFS 8 | 8-fach Relaisplatine für BMZ NFS 2, NFS 4 und NFS 8 Erweitert die BMZ um 8 potentialfreie Kontakte bzw. 4 Eingänge und 4 Ausgänge. Die Ansteuerung erfolgt je nach eingestellter Konfiguration: bei Feuer (1 Ausgang pro Meldergruppe), wenn bestimmte Zustände auftreten: Abschaltung Rücksetzen der BMZ erzeugt 5 Sekunden Puls. Die erste Gruppe einer 2-Gruppen-Abhängigkeit befindet sich im Alarmzustand |  | Honeywell | 300.96 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-761-002 | Grundausbau und Gruppenträger für | BMZ NF5000 | Grundausbau und Gruppenträger für BMZ NF5000 μP gesteuerte Brandmelderzentrale nach DIN EN54-2, DIN EN54-4 und VdS. Die Zentrale besteht aus mehreren Modulen. Für den Grundausbau ist ein BEK-5000 Modul notwendig. Dieses Modul beinhaltet die Prozessorkarte mit Systemsoftware, die P2P-CU Netzwerk- karte, die Anzeige und Bedienungstasten der BMZ sowie zwei Ringleitungen. Serienmäßige Ausstattung mit 2 Ringbus- leitungen: - 255 frei programmierbare Meldergruppen - Verdrahtung in 2 Draht-Technik als Ring, Stern und Stich - pro Ringbus bis zu 19μP gesteuerte Brandmelderzentrale nach IN EN54-2, DIN EN54-4 und VdS. Die Zentrale besteht aus mehreren Modulen. Für den Grundausbau ist ein BEK-5000 Modul notwendig. Dieses Modul beinhaltet die Prozessorkarte mit Systemsoftware, die P2P-CU Netzwerk- karte, die Anzeige und Bedienungstasten der BMZ sowie zwei Ringleitungen. Serienmäßige Ausstattung mit 2 Ringbus- leitungen: - 255 frei programmierbare Meldergruppen - Verdrahtung in 2 Draht-Technik als Ring, Stern und Stich - pro Ringbus bis zu 198 adressierbare Einzelelemente - Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringbuselemente durch frei programmierbare Matrix - Grafisches LCD Display mit 240 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung - Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 600 Ereignisse - P2P-CU Netzwerkkarte für den Aufbau eines Peer-to-Peer-Netzwerkes mit bis zu 8192 Gruppen, bestehend aus bis zu 32 Brandmelderzentralen Typ NF 500 bzw. NF 5000 und bis zu 94 weitere Netzwerkknoten - 2 überwachte Relais für Hauptmelder bzw. Alarmgeber - 2 digitale Eingänge für Rückmeldung der Hauptmelder - 2 überwachte Relais für Alarmgeber bzw. spannungsfreie Wechsler - 2 potentialfreie Relais für Sammelfeuer und Sammelstörung - Interface-Karte für Anschluss von Feuerwehrbedienfeld - 2 serielle Schnittstellen zum Anschluss eines Druckers, Paralleltableaus oder FAT - Autoprogrammierung der Ringbusteilnehmer - Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders - Voralarmanzeige für jeden einzelnen Melder - Individuelle Anzeige aller Meldermesswerte - Mehrere Alarm- und Wartungseinstellungen pro Melder - Messwertanalyse für Langzeittest mehrerer Ringbuselemente - AWACS-Algorithmen - Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision) - Tag-Nachtschaltung 8 adressierbare Einzelelemente - Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringbuselemente durch frei programmierbare Matrix - Grafisches LCD Display mit 240 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung - Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 600 Ereignisse - P2P-CU Netzwerkkarte für den Aufbau eines Peer-to-Peer-Netzwerkes mit bis zu 8192 Gruppen, bestehend aus bis zu 32 Brandmelderzentralen Typ NF 500 bzw. NF 5000 und bis zu 94 weitere Netzwerkknoten - 2 überwachte Relais für Hauptmelder bzw. Alarmgeber - 2 digitale Eingänge für Rückmeldung der Hauptmelder - 2 überwachte Relais für Alarmgeber bzw. spannungsfreie Wechsler - 2 potentialfreie Relais für Sammelfeuer und Sammelstörung - Interface-Karte für Anschluss von Feuerwehrbedienfeld - 2 serielle Schnittstellen zum Anschluss eines Druckers, Paralleltableaus oder FAT - Autoprogrammierung der Ringbusteilnehmer - Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders - Voralarmanzeige für jeden einzelnen Melder - Individuelle Anzeige aller Meldermesswerte - Mehrere Alarm- und Wartungseinstellungen pro Melder - Messwertanalyse für Langzeittest mehrerer Ringbuselemente - AWACS-Algorithmen - Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision) - Tag-Nachtschaltung Technische Daten: Ruhestrom ca. 220 mA Gewicht ca. 3,5 kg (ohne Akku) Abmessungen B: 465 mm H: 217mm T:115 mm | G 201022 | Honeywell | 6996.28 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-772 | 4-fach Ausgangsplatine zum Einbau | in die Brandmelderzentrale NFS8V | 4-fach Ausgangsplatine zum Einbau in die Brandmelderzentrale NFS8V zur Erweiterung die BMZ um 4 konfigurierbare, leitungsüberwachte Ausgänge nach EN54-13 und 2 konfigurierbare, digitale Eingänge. Bis zu zwei 4-fach-Ausgangsplatinen können in die BMZ eingebaut werden. Optionen für die Ausgänge sind: AkustikÜEStandardschnittstelle Löschen (erfordert RTU01-Platine 020-773)Störungs- oder AlarmübertragungOptionen für die Eingänge sind: ÜE-RückmeldungStörungsmeldung übertragenKlassenwechselTag-Betrieb |  | Honeywell | 567.44 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-773 | RTU01 Übertragungsabschlußplatine |  | RTU01 Übertragungsabschlussplatine Notwendig bei Verwendung des überwachten Störungsausgangs der System-I/O-Karte 795-132. Das 020-773 soll in ein Gehäuse an der Übertragungseinheit montiert werden. |  | Honeywell | 245.58 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-835 | Zylinder mit 2 Schlüsseln | für BMZ NF 3xx, 5xx, Serie 30, 50 | Zylinder mit 2 Schlüsseln für BMZ NF 3xx, 5xx, Serie 30, 50 |  | Honeywell | 79.42 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-836 | Zentralenschlüssel | für BMZ NF 3xx, 5xx, Serie 30, 50 | Zentralenschlüssel für BMZ NF 3xx, 5xx, Serie 30, 50 |  | Honeywell | 31.25 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-865 | Zentralenschlüssel 10 Stk.) | für NFS2, NFS4, NFS8 und NFS8V | Zentralenschlüssel für NFS2, NFS4, NFS8 und NFS8V |  | Honeywell | 31.25 | PACK | 10 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-884 | Basisplatine für NF300 | bis NF5000 (CPD-Version) | Basisplatine für NF300 bis NF5000 (CPD-Version) |  | Honeywell | 1926.98 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
020-891 | USB-Progr.Kabel für BMZ der DXc-Reihe |  | USB-Programmierkabel für BMZ der DXc-Reihe Zusammen mit der Programmiersoftware notwendig zur Programmierung der Anlage. |  | Honeywell | 284.24 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
02-WT-01 | Wasserabscheider für 25 mm Rohr | für Ansaugsysteme | Wasserabscheider für 25 mm Rohr für Ansaugsysteme Selbst-entwässernder Wasserabscheider Technische Daten: Material ABS Farbe rot |  | Honeywell | 288.42 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
045040 | Ex-Alarmtongeber DS 10 12V-Version |  | Ex-Schallgeber DS 10 12V-Version Der DS 10 Schallgeber ist speziell für den Einsatz in industriellen Bereichen mit explosionsgefährderter Umgebung (Zone 2) geeignet. Das robuste Aluminium-Druckgussgehäuse ist beständig gegen Umwelteinflüsse und Chemikalien. Der DS 10 erfüllt die technischen For- derungen der DIN 33404 "Gefahrensignale für Arbeitsstätten". Technische Daten: Betriebsnennspannung 12V DC Betriebsspannungsbereich 10V bis 14V DC Stromaufnahme typ. 300 mA Schallpegel 106 dB(A) in 1 m Abstand 9 Tonfolgen programmierbar Schutzart IP 56 Betriebstemp.-Bereich -25°C bis +55°C Lagerungstemp.-Bereich -40°C bis +70°C Rel. Feuchte 90 % Abmessungen (BxHxT) 150x150x119mm Farbe feuerrot (RAL 3000) Gewicht ca. 1,8 kg | G 28609 | Honeywell | 1030.37 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
050510 | Netzentstörfilter Typ 2VK3 |  | Netzentstörfilter Typ 2VK3 VPE= 1 Stück Der Netzentstörfilter ist zum nachträglichen Einbau in alle netzbetriebenen Geräte vorgesehen, bei denen Probleme durch HF-Netzstörungen Auftreten. |  | Honeywell | 96.14 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
059-001 | Kit für bündige Ansaugpunkte | (mit 2 m x 10 mm Schlauch) | Kit für bündige Ansaugpunkte (mit 2 m x 10 mm Schlauch) Für 25 mm Rohr mit deckenbündiger Ansaugstelle. LEISTUNGSMERKMALE: - T-Stück 02-1007-25 - 1,5 m Ansaugschlauch - Ansaugstelle für Deckendurchführung |  | Honeywell | 73.15 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
059-007 | Ansaugstellenkit für Deckendurchführung | mit aP-Ansaugstelle | Ansaugstellenkit für Deckendurchführung für 25 mm Rohr mit aP-Ansaugstelle Bestehend aus: - T-Stück 02-1007-25 - 1,5 m Ansaugschlauch - Ansaugstelle für Deckendurchführung |  | Honeywell | 135.85 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
062427.50 | Kunststoff-Teleskopstange DP1 |  | Kunststoff-Teleskopstange DP1 |  | Honeywell | 1903.99 | STCK | 1 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
070450 | Zusatzrelais 12V DC |  | Zusatzrelais 12V DC Kleine Platine mit Relais, Anschlussklemmen und 2 Umschaltkontakten. |  | Honeywell | 89.87 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
12550LT | Wasserfestes Gehäuse IP66 | + Kabelverschraubung FR IA2000 | Wasserfestes Gehäuse IP66 + Kabelverschraubung FR IA2000 |  | Honeywell | 86.74 | STCK | 1 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
1490 | Distanzrohr zur Anwendung mit | NOTIFIER Aerosol-Testspray 25SA | Distanzrohr zur Anwendung mit NOTIFIER Aerosol-Testspray 25SA zur Vermeidung von Vereisung. |  | Honeywell | 133.76 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
200/350 | Meldermontagekonsole klappbar, | 200mm bis 350mm | Melder-Montagekonsole klappbar, 200mm bis 350mm Geeignet für Melder der Serie OPAL, 700 und 800. Für Boden- und Deckenmontage. Technische Daten: Einstellwinkel 0 bis 90° Höhe 200 bis 350mm |  | Honeywell | 86.74 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
22051E-RF | Funk-Rauchmelder |  | Funk-Rauchmelder |  | Honeywell | 253.94 | STCK | 1 STCK | MOR | AGILE | BMT | 1 | 1
22051TLE-RF | Funk-Mehrkriterienmelder OTIR |  | Funk-Mehrkriterienmelder OTIR |  | Honeywell | 364.71 | STCK | 1 STCK | MOR | AGILE | BMT | 1 | 1
2351E A | PHOTO DETECTOR 300 SERIES |  | PHOTO DETECTOR 300 SERIES |  | Honeywell | 63.75 | PACK | 10 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
251-003 | Rauchwürfel zu Testzwecken |  | Rauchwürfel zu Testzwecken Rauchwürfel zur Erzeugung einer starken, hellen Rauchentwicklung. Zum Beaufschlagen von Meldern mit Testrauch zwecks Kontrolle der Auslösung und zur Überprüfung von Luftströmungen in Räumen. Entzündet werden die Rauchwürfel mit einer offenen Flamme (Streichholz Feuerzeug etc.). Eine Löschung ist nicht notwendig. Es sollte allerdings darauf geachtet werden dass eine feuerfeste Unterlage zur Verfügung steht. Nach dem Entzünden glüht der Rauchwürfel (keine Flammenbildung) bis Asche übrigbleibt. HINWEIS: - VPE 6 Stück LEISTUNGSMERKMALE: - Brennzeit je Rauchwürfel: 40 Sekunden - Rauch je Rauchwürfel: 18 m³ |  | Honeywell | 56.43 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
25SA NOTIFIER | Aerosol-Testspray |  | Aerosol-Testspray |  | Honeywell | 797.34 | PACK | 12 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
382040 | 8-Sicherungskarte |  | Sicherungskarte mit 8 Standard- Glasrohrsicherungen 0,5 A zur separaten Absicherung der Versorgungsspannung einzelner Bereiche, Gruppen und Komponenten. Einbau in Standard Norm-Montage- schienengehäuse Typ C oder in Kunststoff Kleinverteiler. | G 103028 | Honeywell | 48.7 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
400/550 | Meldermontagekonsole klappbar, | 400mm bis 550mm | Meldermontagekonsole klappbar, 400mm bis 550mm Geeignet für Melder der Serie OPAL, 700 und 800. Für Boden- und Deckenmontage. Technische Daten: Einstellwinkel 0 bis 90° Höhe 400 bis 550mm |  | Honeywell | 104.5 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
45040.10 | EX-Alarmtongeber DS10 24V-Version |  | EX-Alarmgeber DS10 24V-Version |  | Honeywell | 1164.13 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
52051E-RF | Funk-Thermomaximalmelder 58°C |  | Funk-Thermomaximalmelder 58°C |  | Honeywell | 285.29 | STCK | 1 STCK | MOR | AGILE | BMT | 1 | 1
52051RE-RF | Funk-Thermodifferentialmelder |  | Funk-Thermodifferentialmelder |  | Honeywell | 285.29 | STCK | 1 STCK | MOR | AGILE | BMT | 1 | 1
576-557 | Eprom mit Software | für BMZ Typ NF 300 bis NF 5000 | Eprom mit Software für BMZ Typ NF 300 bis NF 5000 Einbau in Notifier Brandmelder- zentrale(n). Mit dem Update wird die Zentralen- software einer BMZ auf den aktuellsten Stand gebracht. |  | Honeywell | 373.07 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
6500-LRK | Prismenreflektorkit | für große Entfernungen | Prismenreflektor-Kit für große Entfernungen Bestehend aus 3 Prismenreflektoren, damit diese mit dem bereits vorhandenen Prismenreflektor zu einer quadratischen Fläche montiert werden können. Technische Daten: Reichweite 70 bis 100 m Abmessungen B: 200 mm H: 200 mm (3x) | SIEHE MELDER | Honeywell | 613.42 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
6500-MMK | Befestigungssatz für NFXI-BEAM-(T)E, | LPB-700(T), 6500R(S)E bzw. Reflektor | Befestigungssatz für NFXI-BEAM-(T)E, LPB-700(T), 6500R(S)E bzw. Reflektor Ermöglicht die Decken- oder Wandmontage des Rauchmelders oder des Prismenreflektors. Beim Einsatz mit dem Rauchmelder ist zusätzlich das Distanzstück BEAM-SMK erforderlich. Die zulässige Abweichung von der optischen Achse darf nicht mehr als 10° betragen. |  | Honeywell | 303.05 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
6500-SMK | Montagesockelzusatz für NFXI-BEAM-(T)E, | LPB-700(T) und 6500R(S)E | Montagesockelzusatz für NFXI-BEAM-(T)E, LPB-700(T) und 6500R(S)E Technische Daten: Reichweite 5 bis 70 m Abmessungen B: 267 mm H: 381 mm T: 43 mm |  | Honeywell | 58.52 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
701040 | Ersatzglasscheibe rot Handmeldergehäuse | 7047XX/7048XX, große Bauform, (10 Stk.) | Ersatzglasscheibe rot Handmeldergehäuse 7047XX/7048XX, große Bauform Glasscheibe DIN 14655 - G 80 x 80 mm, Dünnglas 0,9 mm dick. Mit aufgedruckten Kreisringvierteln rot RAL 3000. Für alle ESSER Druckknopfmelder und Springknopfmelder. Hinweis: VPE = 10 Stk. |  | Honeywell | 44.31 | PACK | 10 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704070 | IP54-Kit für große Handmelder 7048xx |  | IP54-Kit für große Handmelder 7048xx Bausatz PG-Verschraubungen zur Erhöhung der Schutzart von IP 43 auf IP 54 bei ESSER Druckknopfmeldern und Springknopfmeldern im Metallgehäuse. |  | Honeywell | 14.42 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704147 | IP67 Kabelverschraubung M12 mit Mutter |  | IP67 Kabelverschraubung M12 mit Mutter Zur seitlichen Kabeleinführung am IP-Sockelaufsatz (Art.-Nr. 788655) für den esserbus®-Koppler FCT. |  | Honeywell | 5.96 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
704148 | IP67 Kabelverschraubung M16 mit Mutter |  | IP67 Kabelverschraubung M16 mit Mutter Zur seitlichen Kabeleinführung am IP-Sockelaufsatz (Art.-Nr. 788655) für den esserbus®-Koppler FCT. |  | Honeywell | 7.73 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
704900 | Handmelder Gehäuse, rot | mit Glas, rot, ähnlich RAL 3020 | Handmelder-Gehäuse mit Glas, rot, ähnlich RAL 3020 Gehäuse für Handmelder mit Piktogramm nach EN54 Teil 11. Im Lieferumfang enthalten sind Glas- scheibe und Kunststoffschlüssel. Technische Daten: Schutzart IP 44 (mit Elektronikmodul) Gehäuse PC ASA-Kunststoff Montage aP Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Gewicht ca. 83 g (ohne Elektronikmodul) Abmessungen: B: 133 mm H: 133 mm T: 36 mm |  | Honeywell | 31.87 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704901 | Handmelder Gehäuse, blau | mit Glas, blau, ähnlich RAL 5015 | Handmelder Gehäuse, Blau mit Glas, blau, ähnlich RAL 5015 Im Lieferumfang enthalten sind Glasscheibe und Kunststoffschlüssel sowie Beschriftungsfoliensatz. Technische Daten: Schutzart IP 44 (mit Elektronikmodul) Gehäuse PC ASA-Kunststoff Montage aP Farbe blau, ähnlich RAL 5015 Gewicht ca. 83 g (ohne Elektronikmodul) Abmessungen: B: 133 mm H: 133 mm T: 36 mm |  | Honeywell | 36.68 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704902 | Handmelder Gehäuse, gelb | mit Glas, gelb, ähnlich RAL 1021 | Handmelder Gehäuse, Gelb mit Glas, gelb, ähnlich RAL 1021 Im Lieferumfang enthalten sind Glasscheibe und Kunststoffschlüssel sowie Beschriftungsfoliensatz. Technische Daten: Schutzart IP 44 (mit Elektronikmodul) Gehäuse PC ASA-Kunststoff Montage aP Farbe gelb, ähnlich RAL 1021 Gewicht ca. 83 g (ohne Elektronikmodul) Abmessungen: B: 133 mm H: 133 mm T: 36 mm |  | Honeywell | 43.05 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704903 | Handmelder Gehäuse, orange | mit Glas, orange, ähnlich RAL 2011 | Handmelder Gehäuse, Orange mit Glas, orange, ähnlich RAL 2011 Im Lieferumfang enthalten sind Glasscheibe und Kunststoffschlüssel sowie Beschriftungsfoliensatz. Technische Daten: Montage auf Putz Schutzart: IP 44 Gehäuse: ABS-Kunststoff Abmessungen (BxHxT): 133 x 133 x 36 mm |  | Honeywell | 43.05 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704904 | Handmelder Gehäuse, grün | mit Glas, grün, ähnlich RAL 6002 | Handmelder Gehäuse, Grün mit Glas, grün, ähnlich RAL 6002 Gehäuse für Handmelder mit Piktogramm nach EN54 Teil 11. Im Lieferumfang enthalten sind Glasscheibe und Kunststoffschlüssel sowie Beschriftungsfoliensatz. Technische Daten: Montage auf Putz Schutzart IP 44 Gehäuse: ABS-Kunststoff Abmessungen (BxHxT): 133 x 133 x 36 mm |  | Honeywell | 43.05 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704909 | Gehäuse D Melder groß Farbe perlweiß | ähnlich RAL 1013 inkl. Zubehör | Bedienfeldfolie für großen Handmelder 80490x, neutral, EN 54, VPE=10 Stück Ersatz-Bedienfeldfolie, neutral ohne Logo für Handmelder große Bauform 80490x in widerstandsfähiger Kunststoffausführung. Die Folie ist als doppelseitiger Einleger ausgeführt. Ergänzend zu der normen- konformen Symbolik für Handfeuermelder gemäß EN 54-11 (Typ B) enthält sie auf der Rückseite ein Symbol für die Außerbetriebnahme des Melders und ist für eventuelle Wartungsarbeiten jederzeit griffbereit. Die Darstellung "Außer Betrieb" erfolgt mit international verständlichem Bauarbeiter-Symbol und mehrsprachigem Text. |  | Honeywell | 78.38 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704910 | Ersatzglasscheibe für Handmeldergehäuse | (70490x/7048xx) große Bauform, (10 Stk.) | Ersatzglasscheibe für Handmeldergehäuse (70490x/7048xx) große Bauform, (10 St.) HINWEIS: - VPE 10 Stück |  | Honeywell | 40.02 | PACK | 10 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704911 | Universelle Beschriftungsfeldfolie für | großen Handmelder ABS, weiß, (10 Stk.) | Universelle Beschriftungsfeldfolie für großen Handmelder ABS, weiß, (10 St.) Universeller, gestanzter Foliensatz (transparent mit weißer Bedruckung) für das Beschriftungsfeld, abweichend von der Standardausführung. |  | Honeywell | 17.77 | PACK | 10 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704912 | Universelle Beschriftungsfeldfolie für | große Handmelder ABS, schwarz, (10 Stk.) | Universelle Beschriftungsfeldfolie für großen Handmelder ABS, schwarz, (10 St.) Universeller, gestanzter Foliensatz (transparent mit schwarzer Bedruckung) für das Beschriftungsfeld, abweichend von der Standardausführung. |  | Honeywell | 15.68 | PACK | 10 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704915 | Bedienfeldfolie für großen Handmelder | 80490x, neutral, EN 54, (10 Stk.) | Bedienfeldfolie für großen Handmelder 80490x, neutral, EN 54, VPE=10 Stück Ersatz-Bedienfeldfolie, neutral ohne Logo für Handmelder große Bauform 80490x in widerstandsfähiger Kunststoffausführung. Die Folie ist als doppelseitiger Einleger ausgeführt. Ergänzend zu der normen- konformen Symbolik für Handfeuermelder gemäß EN 54-11 (Typ B) enthält sie auf der Rückseite ein Symbol für die Außerbetriebnahme des Melders und ist für eventuelle Wartungsarbeiten jederzeit griffbereit. Die Darstellung "Außer Betrieb" erfolgt mit international verständlichem Bauarbeiter-Symbol und mehrsprachigem Text. |  | Honeywell | 26.44 | PACK | 10 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704917 | IP55-Kit Schutzschlauch für großen | Handmelder 80490x, (10 Stk.) | Schutzschlauch für Steckklemmen zur Erhöhung der Schutzart für großen Handmelder 80490x auf IP55. HINWEIS: VPE 10 Stück |  | Honeywell | 100.32 | PACK | 10 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704930 | Wetterschutzdach Edelstahl rot | für Handmelder mit ALU Gehäuse | Wetterschutzdach Edelstahl rot für Handmelder mit ALU-Gehäuse |  | Honeywell | auf Anfrage | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 9
704931 | Wetterschutzdach Edelstahl blau | für Handmelder mit ALU Gehäuse | Wetterschutzdach Edelstahl blau für Handmelder mit ALU-Gehäuse |  | Honeywell | auf Anfrage | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 9
704940.10 | Handmelder Gehäuse ALU G rot | RAL3020 Pikt | Handmelder Gehäuse ALU G rot RAL3020 Pikt |  | Honeywell | 103.46 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704940.11 | Handmelder Gehäuse ALU G rot | RAL3020 Pikt+FW | Handmelder Gehäuse ALU G rot RAL3020 Pikt+FW |  | Honeywell | 103.46 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704941.40 | Handmelder Gehäuse ALU G blau | RAL5015 Hausalarm | Handmelder Gehäuse ALU G blau RAL5015 Hausalarm |  | Honeywell | 106.59 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704941.50 | Handmelder Gehäuse ALU L blau | RAL5015 STOP GAS | Handmelder Gehäuse ALU L blau RAL5015 STOP GAS |  | Honeywell | 106.59 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704942.50 | Handmelder Gehäuse ALU gelb RAL1021 |  | Handmelder Gehäuse ALU gelb RAL1021 |  | Honeywell | 110.77 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704950 | Handmelder kleines Gehäuse | rot, ähnlich RAL 3020 | Handmelder kleines Gehäuse rot, ähnlich RAL 3020 Gehäuse für die Elektronikmodule 80495x Technische Daten: Schutzart IP 43 Gehäuse PC ASA-Kunststoff Gewicht ca. 33 g Abmessungen (BxHxT) 88 x 88 x 21 mm |  | Honeywell | 42.64 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704951 | Handmelder kleines Gehäuse | blau, ähnlich RAL 5015 | Handmelder kleines Gehäuse blau, ähnlich RAL 5015 Gehäuse für die Elektronikmodule 80495x Technische Daten: Schutzart IP 43 Gehäuse PC ASA-Kunststoff Gewicht ca. 33 g Abmessungen (BxHxT) 88 x 88 x 21 mm |  | Honeywell | 42.64 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704952 | Handmelder kleines Gehäuse | gelb, ähnlich RAL 1021 | Handmelder kleines Gehäuse gelb, ähnlich RAL 1021 Gehäuse für die Elektronikmodule 80495x Technische Daten: Schutzart IP 43 Gehäuse PC ASA-Kunststoff Gewicht ca. 33 g Abmessungen (BxHxT) 88 x 88 x 21 mm |  | Honeywell | 42.64 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704953 | Handmelder kleines Gehäuse | orange, ähnlich RAL 2011 | Handmelder kleines Gehäuse orange, ähnlich RAL 2011 Gehäuse für die Elektronikmodule 80495x Technische Daten: Schutzart IP 43 Gehäuse PC ASA-Kunststoff Gewicht ca. 33 g Abmessungen (BxHxT) 88 x 88 x 21 mm |  | Honeywell | 47.65 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704954 | Handmelder kleines Gehäuse | grün, ähnlich RAL 6002 | Handmelder kleines Gehäuse grün, ähnlich RAL 6002 Gehäuse für die Elektronikmodule 80495x Technische Daten: Schutzart: IP 43 Gehäuse: PC ASA-Kunststoff Gewicht: ca. 33 g Abmessungen (BxHxT) 88 x 88 x 21 mm |  | Honeywell | 42.64 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704955 | Handmelder kleines Gehäuse | grau, ähnlich RAL 7035 | Handmelder kleines Gehäuse grau, ähnlich RAL 7035 Gehäuse für die Elektronikmodule 80495x Technische Daten: Schutzart IP 43 Gehäuse PC ASA-Kunststoff Gewicht ca. 33 g Abmessungen (BxHxT) 88 x 88 x 21 mm |  | Honeywell | 47.65 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704960 | Ersatzglasscheibe kleiner Handmelder | EN54, Esser, VPE=10 Stk. | Ersatzglasscheibe mit aufgeklebter weißer Folie und bedruckt mit Piktogramm gem. EN 54-11 (Typ A), für kleine Hand- melder. (VPE = 10 Stück) Ergänzend zu der normenkonformen Symbolik enthält sie auf der Rückseite ein Symbol für die Außerbetriebnahme des Melders und ist für eventuelle Wartungsarbeiten jederzeit griffbereit. Die Darstellung “Außer Betrieb” erfolgt mit international verständlichem “Bauarbeiter”-Symbol und mehrsprachigem Text. |  | Honeywell | 54.34 | PACK | 10 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704961 | Universelle Beschriftungsfolie für | kleine Handmelder, weiß, (10 Stk.) | Universelle Beschriftungsfolie für kleine Handmelder, weiß, VPE=10 Stück Universeller, gestanzter Foliensatz (transparent mit weißer Bedruckung) für das Beschriftungsfeld, abweichend von dem Standard-Piktogramm. |  | Honeywell | 15.68 | PACK | 10 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704964 | Kunststoffbedienfeld rücksetzbar für | kleine Handmelder, Esser, (10 Stk.) | Kunststoffbedienfeld rücksetzbar, weiß, für kleine Handmelder, VPE=10 Stück Typische Anwendung beispielsweise in Applikationen der lebensmittel- verarbeitenden Industrie oder in Reinsträumen. |  | Honeywell | 94.05 | PACK | 10 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704965 | Schutz-Kit für MCP und TAL | kleine Bauform, transparent | Transparente Abdeckung für MCP und TAL, kleine Bauform. Dient als Schutz vor einer versehentlichen Auslösung. Zusätzlich kann die Abdeckung mit Hilfe von Plombendraht und der Plombe versiegelt werden. |  | Honeywell | 14.32 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704966 | Ersatzschlüssel Kunststoff für kleine | Handmelder, rot, (10 Stk.) | Ersatzschlüssel Kunststoff für kleine Handmelder, rot, VPE=10 Stück Mit dem Kunststoff-Serviceschlüssel wird das Gehäuse zum Austausch der Glasscheibe geöffnet (aufgedrückt) sowie die Testfunktionalität des Handmelders ausgelöst und zurückgesetzt. |  | Honeywell | 25.08 | PACK | 10 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704967 | Montagerahmen für kleine Handmelder | rot und weiß | Montagerahmen für kleine Handmelder in zwei Ausführungen, rot und weiß. Der universelle Montagerahmen dient der Befestigung auf unterschiedlichen internationalen Unterputz- Installationsdosen. |  | Honeywell | 36.26 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704975 | Ersatzglasscheibe kleiner Handmelder | EN54, neutral, (10 Stk.) | Ersatzglasscheibe mit aufgeklebter weißer Folie und bedruckt mit Piktogramm gemäß EN 54-11 (Typ A), für kleine Handmelder, ohne Logo. Ergänzend zu der normenkonformen Symbolik enthält sie auf der Rückseite ein Symbol für die Außerbetriebnahme des Melders und ist für eventuelle Wartungsarbeiten jederzeit griffbereit. Die Darstellung "Außer Betrieb" erfolgt mit international verständlichem "Bauarbeiter"-Symbol und mehrsprachigem Text. Hinweis: VPE = 10Stück |  | Honeywell | 55.39 | PACK | 10 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704980 | Montagegehäuse aP für kleine Handmelder | rot, ähnlich RAL 3020 | Aufputz-Montagegehäuse in rot, ähnlich RAL 3020, für kleine Handmelder 804970 und 804971. Abmessungen (BxHxT) 88 x 88 x 36 mm |  | Honeywell | 11.7 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704981 | Montagegehäuse aP für kleine Handmelder | blau, ähnlich RAL 5015 | Montagegehäuse aP für kleine Handmelder blau, ähnlich RAL 5015 AP-Montagegehäuse in blau, ähnlich RAL 5015, für Handfeuermelder 804951. Abmessungen (BxHxT): 88 x 88 x 36 mm |  | Honeywell | 12.33 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704982 | Montagegehäuse aP für kleine Handmelder | gelb, ähnlich RAL 1021 | Montagegehäuse (auf Putz) für kleine Handmelder, gelb, ähnlich RAL 1021 |  | Honeywell | 13.59 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704983 | Montagegehäuse aP für kleine Handmelder | orange, ähnlich RAL 2011 | Montagegehäuse (auf Putz) für kleine Handmelder, orange, ähnlich RAL 2011 |  | Honeywell | 15.05 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704984 | Montagegehäuse aP für kleine Handmelder | grün, ähnlich RAL 6002 | Montagegehäuse (auf Putz) für kleine Handmelder, grün, ähnlich RAL 6002 |  | Honeywell | 13.59 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
704985 | Montagegehäuse aP für kleine Handmelder | grau, ähnlich RAL 7035 | Montagegehäuse (auf Putz) für kleine Handmelder grau, ähnlich RAL 7035 Für die Aufputz-Montage des IQ8FCT 804867 und für Elektronikmodule kleine Bauform 804950/51, 804955/56 mit Gehäuse 704955. |  | Honeywell | 13.59 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
709-601-001 | Fernanzeige- und bedienfeld DXc-Reihe |  | Fernanzeige- und Bedienfeld DXc-Reihe Dieses Bedienfeld hat die gleichen Anzeigen und technischen Merkmale wie das ZXr-P, jedoch mit zusätzlichen Bedienfunktionen. Die Freigabe der Tasten erfolgt mittels Schlüsselschalter Bis zu 16 Fernanzeige- bzw. Fernbedien- Felder können von der BMZ angesteuert werden. Wird angesteuert über die RS485 der BMZ. TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 18 bis 32 V DC - Ruhestrom: bei 24 V DC ca. 80 mA - Alarmstrom: bei 24 V DC ca. 120 mA - Umgebungstemperatur: -5°C bis +45°C - Rel. Luftfeuchte: 5 bis 95% nicht kondensierend) - Schutzart IP 30 - Farbe: grau, ähnlich RAL 7021 - Abmessungen: (B/H/T): 254 x 165 x 55 mm |  | Honeywell | 1353.28 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
709-701-001 | Fernanzeigefeld für BMZ der DXc-Reihe |  | Fernanzeigefeld für BMZ der DXc-Reihe Stellt über ein 2 x 40 Zeichen LCD- Display mit Hintergrundbeleuchtung die Anzeigen der BMZ der Dxc-Reihe dar. Eingebaute LEDs zum Anzeigen der BMZ- Zustände, reine Anzeigefunktion, keine Bedienung möglich. Wird angesteuert über die RS485 der BMZ. TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 18 bis 32 V DC - Ruhestrom: bei 24 V DC ca. 80 mA - Alarmstrom: bei 24 V DC ca. 120 mA - Umgebungstemperatur: -5°C bis +45°C - Rel. Luftfeuchte: 5 bis 95% (nicht kondensierend) - Schutzart IP 30 - Farbe: grau, ähnlich RAL 7021 - Abmessungen: (B/H/T): 254 x 165 x 55 mm |  | Honeywell | 1213.25 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
714-001-114 | DXc1-S 1-Ring Brandwarnzentrale |  | DXc1-S 1-Ring Brandwarnzentrale Die DXc1-S (714-001-114) Hausalarm- zentrale von Morley-IAS by Honeywell eignet sich besonders für den Schutz von kleineren Gebäuden. LEISTUNGSMERKMALE: - Großes, benutzerfreundliches, grafisches LCD Display 240 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung - 1 Ringleitung für bis zu 198 Ring- elemente (99 Melder / 99 Module) - Alarmierung über ringbusgespeiste, adressierbare Alarmgeber - Quick-Start-Menü für die einfache und schnelle Inbetriebnahme - Bedienoberfläche bestehend aus Navigationstasten, numerischem Tasten- feld und Funktionstasten - Bis zu 160 frei programmierbare Meldegruppen - 2 Akustikausgänge mit je 1 A Absicherung (Gesamtstrom 1 A) - Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 999 Ereignisse - Netzteil 24 V DC 2 A - RS485 Schnittstelle für den Anschluss Eines Fernanzeige- bzw. Fernbedienfelds - 2 programmierbare Funktionstasten - 2 programmierbare LEDs - 2 programmierbare Eingänge, 2 Tasten und 1 Schlüsselschalter-Eingang - 2 potentialfreie Relais für Sammel- alarm und Sammelstörung - programmierbarer einpoliger Wechselkontakt 24 V DC 1A - Passwortgeschützte Benutzerebenen TECHNISCHE DATEN: - Nennspannung: 230 V AC - Nennfrequenz: 50 bis 60 Hz - Nennstrom: 0,13 A - Akkukapazität max.: 2 x 7 Ah - Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C - Rel. Luftfeuchte: 5 bis 95% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP 30 - Farbe: grau, ähnlich RAL 9002 - Gewicht: ca. 4 kg (ohne Akku) - Abmessungen: (B/H/T): 390 x 260 x 147 mm CPR-Nr.: 0832-CPR-F0517 |  | Honeywell | 1572.73 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
714-001-214 | DXc1-M 1-Ring Brandmelderzentrale | für bis zu 198 Ringelemente | DXc1-M 1-Ring Brandmelderzentrale für bis zu 198 Ringelemente Die DXc1-M (714-001-214) Kompaktzentrale von Morley-IAS by Honeywell eignet sich besonders für den Schutz von kleineren und mittleren Gebäuden. LEISTUNGSMERKMALE: - Großes, benutzerfreundliches, grafisches LCD Display 240 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung - 1 Ringleitung für bis zu 198 Ringelemente (99 Melder / 99 Module) - Alarmierung über ringbusgespeiste, adressierbare Alarmgeber - Quick-Start-Menü für die einfache und schnelle Inbetriebnahme - Bedienoberfläche bestehend aus Navigationstasten, numerischem Tastenfeld und Funktionstasten - Bis zu 160 frei programmierbare Meldegruppen - 2 Akustikausgänge mit je 1 A Absicherung (Gesamtstrom 1 A) - Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 999 Ereignisse - Netzteil 24 V DC 4 A - RS485 Schnittstelle für den Anschluss eines Fernanzeige- bzw. Fernbedienfelds - 2 programmierbare Funktionstasten - 2 programmierbare LEDs - 2 programmierbare Eingänge, 2 Tasten und 1 Schlüsselschaltereingang - 2 potentialfreie Relais für Sammel- alarm und Sammelstörung - programmierbarer einpoliger Wechselkontakt 24 V DC 1A - Passwortgeschützte Benutzerebenen TECHNISCHE DATEN: - Nennspannung: 230 V AC - Nennfrequenz: 50 bis 60 Hz - Nennstrom: 0,13 A - Akkukapazität: max. 2 x 17 Ah - Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C - Rel. Luftfeuchte: 5 bis 95% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP 30 - Farbe: grau, ähnlich RAL 9002 - Gewicht: ca. 4,5 kg (ohne Akku) - Abmessungen: (B/H/T): 390 x 392 x 147 mm VdS-Nr.: G 214078 CPR-Nr.: 0832-CPR-F0517 | G 214078 | Honeywell | 1669.91 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
714-001-224 | DXc2-M 2-Ring Brandmelderzentrale | für bis zu 396 Ringelemente | DXc2-M 2-Ring Brandmelderzentrale für bis zu 396 Ringelemente Die DXc2-M (714-001-224) Kompaktzentrale von Morley-IAS by Honeywell eignet sich besonders für den Schutz von kleineren und mittleren Gebäuden. LEISTUNGSMERKMALE: - Großes, benutzerfreundliches, grafisches LCD Display 240 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung - 2 Ringleitungen für bis zu 198 Ringelemente (99 Melder / 99 Module) - Alarmierung über ringbusgespeiste, adressierbare Alarmgeber - Quick-Start-Menü für die einfache und schnelle Inbetriebnahme - Bedienoberfläche bestehend aus Navigationstasten, numerischem Tastenfeld und Funktionstasten - Bis zu 160 frei programmierbare Meldegruppen - 2 Akustikausgänge mit je 1 A Absicherung (Gesamtstrom 1 A) - Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 999 Ereignisse - Netzteil 24 V DC 4 A - RS485 Schnittstelle für den Anschluss eines Fernanzeige- bzw. Fernbedienfelds - 2 programmierbare Funktionstasten - 2 programmierbare LEDs - 2 programmierbare Eingänge, 2 Tasten und 1 Schlüsselschalter-Eingang - 2 potentialfreie Relais für Sammel- alarm und Sammelstörung - programmierbarer, einpoliger Wechselkontakt 24 V DC 1A - Passwortgeschützte Benutzerebenen TECHNISCHE DATEN: - Nennspannung: 230 V AC - Nennfrequenz: 50 bis 60 Hz - Nennstrom: 0,13 A - Akkukapazität: max. 2 x 17 Ah - Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C - Rel. Luftfeuchte: 5 bis 95% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP 30 - Farbe: grau, ähnlich RAL 9002 - Gewicht: ca. 4,5 kg (ohne Akku) - Abmessungen: (B/H/T): 390 x 392 x 147 mm VdS-Nr.: G 214078 CPR-Nr.: 0832-CPR-F0517 | G 214078 | Honeywell | 1907.13 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
736264 | Druckerpapier für Drucker 736259 | B=60 mm, L=25 m | Druckerpapier für Drucker 736259 Technische Daten: Papierbreite: 60 mm Papierlänge: 25 m |  | Honeywell | 13.59 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
740066 | Blindplatte 19" 1HE ZAB 1013 |  | Blindplatte 19" 1HE ZAB 1013 |  | Honeywell | 25.08 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
743245 | Hebelschloss Typ 17 für Schlüssel-Nr.801 | Lieferanten - Nr.: 0205-0001 | Hebelschloss Typ 17 für Schlüssel- Nr. 801, Lieferanten-Nr.: 0205-0001 Für die Brandmelderzentrale 2001, IQ8Control C/M, 8000 M/C, 8007, 8008. |  | Honeywell | 26.65 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
744027 | Blindplatte 19", 3 HE | Farbe: hellgrau | Blindplatte 19", 3 HE Farbe: hellgrau Zum Abdecken von freien Einbauplätzen in Einbauschränken und Wandgehäusen, 3 HE. |  | Honeywell | 34.28 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
744028 | Blindplatte 19", 5 HE | Farbe: hellgrau | Blindplatte 19", 5 HE Farbe: hellgrau Zum Abdecken von freien Einbauplätzen in Einbauschränken und Wandgehäusen, 5 HE. |  | Honeywell | 47.03 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
744029 | Blindplatte 19", 9 HE | Farbe: hellgrau | Blindplatte 19", 9 HE Farbe: hellgrau Zum Abdecken von freien Einbauplätzen in Einbauschränken und Wandgehäusen, 9 HE. |  | Honeywell | 66.88 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
744030 | Blindplatte19", 2 HE | Farbe: hellgrau | Blindplatte19", 2 HE Farbe: hellgrau Zum Abdecken von freien Einbauplätzen in Einbauschränken und Wandgehäusen, 2 HE. |  | Honeywell | 25.18 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
744444 | Tragschienen für Wandmontage |  | Tragschienen für Wandmontage Montage- und Tragegestell für die Wandmontage von Brandmelderzentralen IQ8Control, ES Line, Compact und FlexES Control mit jeweils drei Gehäuseteilen. Einfaches Ausrichten und Befestigen an einer Tragwand durch horizontale Abstandsstreben, die nach der Montage entfernt werden können, um die Kabel- führung hinter den Gehäusen zu vereinfachen. Durch zusätzliche Kabeleinführungen können Leitungen seitlich aus Kabel- und Installationskanälen hinter die BMZ geführt werden. Die BMZ-Gehäuse werden mit metrischen Schrauben am Gestell untereinander befestigt. Die Anordnung der Käfigmuttern entspricht den Befestigungspunkten für IQ8Control, ES Line, Compact und FlexES Control. |  | Honeywell | 174.52 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
761400.10 | Linienförmiger Rauchmelder LRMX | 7-70m, Typ "THE FIRE BEAM" | Linienförmiger Rauchmelder LRMX 7-70m, Typ "THE FIRE BEAM" Aus drei Komponenten bestehender linienförmiger Infrarot-Lichtstrahl- Rauchmelder nach EN 54-12. Melder mit Sender und Empfänger, Auswert-Elektronik sowie schrittmotor- getriebener Melderbasis. Die Justierung und Inbetriebnahme erfolgt über das abgesetzte Bedienteil. Die Montage des Bedienteils erfolgt in Augenhöhe. Alarmschwellen einstellbar in Schritten von 1%, Standardeinstellung bei 35%. Alarmverzögerung von 2 bis 30 Sekunden. einstellbar. Betriebs-, Störungs- und Alarmanzeige am Melder und an der Bedieneinheit. Technische Daten: Betriebsspannung 10,2 bis 40 V DC Stromaufnahme 3 mA (für alle Betriebszustände) IR-Wellenlänge 870nm Alarmrelais 30V DC/ 2 A Störungsrelais 30V DC/ 2 A Reichweite 5 bis 40 m Zulassung VdS G 206056 nach EN 54-12 Schutzart IP 65 Abmessungen (HxBxT) Melder 180x155x137 mm Bedieneinheit 185x120x 62 mm Einzelprisma 10x 10 x 9 mm | G 206056 | Honeywell | 1618.71 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
761401.10 | Reflektorset für 761400.10 | für Reichweiten von 70-140m | Reflektorset für 761400.10 für Reichweiten von 70-140m Für eine Reichweitenverlängerung um bis zu 80 m. Im Lieferumfang enthalten, ist eine Metallplatte mit vier vormontierten Einzelreflektoren Technische Daten: Abmessungen (BxHxT ): 370 x 370 x 7 mm |  | Honeywell | 415.91 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
761402.10 | Reflektorset für 761400.10 | für Reichweiten von 140-160m | Reflektorset für 761400.10 für Reichweiten von 140-160m Für eine Reichweitenverlängerung um bis zu 100 m. Im Lieferumfang enthalten, ist eine Metallplatte mit neun vormontierten Einzelreflektoren. Technische Daten: Abmessungen (BxHxT): 370 x 370 x 7 mm |  | Honeywell | 894.52 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
761403 | Einzelreflektor für LRMX 7-70m |  | Einzelreflektor für LRMX 7-70m Technische Daten: Abmessungen (BxHxT): 100 x 100 x 9 mm |  | Honeywell | 88.83 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
761404.10 | Deckenhalter f. Reflektorset | für Abstände von 40 bis 70cm | Deckenhalter für Reflektorset für Abstände von 40 bis 70cm. Deckenhalter als Abstandshalter für lineare Rauchmelder oder Prismenreflektoren, höhenverstellbar von ca. 40 ? 70 cm inkl. Profilblock. EIGENSCHAFTEN: - Schwenkgelenk mit ca. 180° - Kugelgelenk mit ca. 90° und Aufnahmevorrichtung für Reflektor- prismen oder lineare Rauchmelder - Farbe: RAL 9010 (reinweiß) - Max. Belastbarkeit in fachgerechter Montageposition bis zu 8 kg |  | Honeywell | 599.83 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
761405.10 | Deckenhalter f. Reflektorset | für Abstände von 70 bis 150cm | Deckenhalter für Reflektorset für Abstände von 70 bis 150 cm. Deckenhalter als Abstandshalter für lineare Rauchmelder oder Prismenreflektoren, höhenverstellbar von ca. 70 ? 130 cm inkl. Profilblock. EIGENSCHAFTEN: - Schwenkgelenk mit ca. 180° - Kugelgelenk mit ca. 90° und Aufnahmevorrichtung für Reflektor- prismen oder lineare Rauchmelder - Farbe: RAL 9010 (reinweiß) - Max. Belastbarkeit in fachgerechter Montageposition bis zu 8 kg |  | Honeywell | 842.27 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
761406 | Montageplatte f. Deckenhalter | für Melder / Einzelreflektor | Montageplatte für Deckenhalter für Melder / Einzelreflektor Montageplatte aus Aluminium zur Befestigung des Linienförmigen Rauchmelders LRMX oder eines Einzel-Prismen-Reflektors. |  | Honeywell | 210.05 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
761407 | Montagespinne f. Deckenhalter | zur Befestigung von 761401 u. 761402 | Montagespinne für Deckenhalter zur Befestigung der Reichweiten- verlängerungen 761401 u. 761402 für Den linienförmigen Rauchmelder LRMX. |  | Honeywell | 165.11 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
761411 | Reflektorset Nano | für Reichweiten bis 80m | Reflektorset Nano für Reichweiten bis 80m Nano Coated Reflector for LRMX, 70-140m |  | Honeywell | 573.71 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
761412 | Reflektorset Nano | FÜR REICHWEITEN BIS 100M | Reflektorset Nano FÜR REICHWEITEN BIS 100M Wie 761413, jedoch mit einer Reichweite von bis zu 100 m. |  | Honeywell | 1256.09 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
761413 | Einzelreflektor Nano für LRMX | nano beschichtet | Einzelreflektor für LRMX, nano beschichtet Prismenreflektor mit Anti-Beschlag- Oberfläche und einer Gesamtfläche von 10 x 10 cm für eine Detektions- Reichweite von 5 -40 m |  | Honeywell | 99.28 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
761414 | Nano Melderabdeckung für LRMX |  | Melderabdeckung mit Nano-Beschichtung für LRMX zum Aufkleben auf die Melderfront, verhindert das Beschlagen des Melders in schwierigen Umgebungsbedingungen. |  | Honeywell | 235.13 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
761415 | Deckenhalter | in starrer Ausführung 174 mm lang |  |  | Honeywell | 310.37 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
761421 | Reflektorset Nano + Heizung | FÜR REICHWEITEN BIS 80M | Reflektorset Nano + Heizung FÜR REICHWEITEN BIS 80M Wie 761411, jedoch mit zusätzlich Eingebauter Heizung. |  | Honeywell | 1153.68 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
761422 | Reflektorset Nano + Heizung | FÜR REICHWEITEN BIS 100M | Reflektorset Nano + Heizung Für Reichweiten bis 100 m |  | Honeywell | 2090 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
761423 | LRMX Linienförmiger Rauchmelder | mit App-Steuerung | LRMX Linienförmiger Rauchmelder mit App-Steuerung | G221060 | Honeywell | 3247.86 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
761536 | Reiniger für Kunststoffrohr (1 L) | Zubehör Rauchansaugsystemen | Reiniger für Kunststoffrohr (1 L) Zubehör Rauchansaugsystemen Reiniger Kunststoffrohr/ Fittinge. Zur Reinigung der Klebestelle vor der Klebung. Dose mit 1000 ml Inhalt. |  | Honeywell | 58.52 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
761694 | Adressierbarer Handfeuermelder EN54-11 | PAM mit Trenner, IP 66 | Handfeuermelder gemäß. EN 54-11 mit Gruppentrenner zum Einsatz im esserbus® und esserbus®-PLus mit Softadresskodierung zur manuellen Auslösung eines Brandalarms bzw. einer Gefahrenmeldung, als Melder zur Anwendung im Freien oder feuchten Räumen Allgemeine technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC: 45 μA Melderanzahl/Gruppe max. 10 Stück (gem. VdS), 127 Stück/Ring Alarmanzeige LED, rot Anschlussklemmen max. 1,5 mm² Anwendungstemperatur -20 °C ... 70 °C Lagertemperatur -25 °C … 75 °C Schutzart IP66 Gehäuse PC-Kunststoff Farbe rot, ähnlich RAL 3000 Gewicht ca. 475 g Abmessungen: B: 135 mm H: 135 mm T: 61 mm Leistungserklärung DoP-20882130701 | G 209190 | Honeywell | 1264.45 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
761697.1 | Ex-Handfeuermelder konv. IP66, rot |  | Ex-Handfeuermelder konv. IP66, rot |  | Honeywell | 1383.58 | STCK | 1 STCK | BMT | DKM | BMT | 1 | 1
762250 | A1900 Analog Sensor Kabel Test Kit |  |  |  | Honeywell | 4247.93 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762251 | Sensorleitung m PVC-Ummantl., min bes 5m | Meterware, für LHD-PACC | Sensorleitung mit PVC-Ummantelung, Mindestbestellmenge 5m Meterware, für LHD-PACC Vollständig isolierte, vieradrige, verseilte Leitung mit PVC-Isolierung. Technische Daten: Gewicht: 25,6 g pro Meter Durchmesser: 4,83mm +/- 0,2mm Umgebungstemperatur: -40°C...+125°C Farbe: Rot(PVC) Biegeradius: minimal 60mm |  | Honeywell | 13.27 | M | 1 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762251.100 | Sensorleitung m PVC-Ummantl., 100 m | für LWM-PACC | Sensorleitung mit PVC-Ummantelung, 100 m für LWM-PACC |  | Honeywell | 1265.5 | ROLL | 100 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762251.150 | Sensorleitung m PVC-Ummantl., 150 m | für LWM-PACC | Sensorleitung mit PVC-Ummantelung, 150 m für LWM-PACC |  | Honeywell | 1898.77 | ROLL | 150 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762251.250 | Sensorleitung m PVC-Ummantl., 250 m | für LWM-PACC | Sensorleitung mit PVC-Ummantelung, 250 m für LWM-PACC |  | Honeywell | 3163.22 | ROLL | 250 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762251.50 | Sensorleitung m PVC-Ummantl., 50 m | für LWM-PACC | Sensorleitung mit PVC-Ummantelung, 50 m für LWM-PACC |  | Honeywell | 633.27 | ROLL | 50 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762251.500 | Sensorleitung m PVC-Ummantl., 500 m | für LWM-PACC | Sensorleitung mit PVC-Ummantelung, 500 m für LWM-PACC |  | Honeywell | 6325.39 | ROLL | 500 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762254 | Kabelbinder schwarz f. 762251 (100 Stk.) | Einsatztemperatur bis 110°C | Kabelbinder schwarz für 762251 (VPE 100) Einsatztemperatur bis 110°C Die Kabelbinder werden mit einer Temperaturfestigkeit bis 110°C für die Befestigung der Sensorleitung an den L-Clips 762253 oder alternativen Befestigungspunkten verwendet. LIEFERUMFANG: - VPE 100 Kabelbinder |  | Honeywell | 33.02 | PACK | 100 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762257 | PVC Leitkabel, min Bestel 5m | Meterware, für LWM-PACC | PVC Leitkabel, Mindestbestellmenge 5m, Meterware, für LWM-PACC Zur Verwendung als Führungskabel (ohne Sensor) zwischen der Steuereinheit und verschiedenen Sensorkabellösungen. Dies kann erforderlich sein, wenn der Standort der Steuereinheit und der zu schützende Bereich (in dem das Sensorkabel verlegt werden soll) weit auseinander liegen und zwischen diesen Standorten keine Brand- oder Überhitzungserkennung erforderlich ist. UV-beständig für Innen- und Außenanwendung |  | Honeywell | 7 | M | 1 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762257.250 | PVC Leitkabel, 250 m | für LWM-PACC | PVC Leitkabel, 250 m für LWM-PACC |  | Honeywell | 1456.73 | ROLL | 250 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762258 | Sensorleitung Nylonüberzug, min Best 5m | Meterware, für LWM-PACC | Sensorleitung für LWM-PACC Vollständig isolierte, vieradrige, verseilte Leitung mit PVC-Isolierung und mit einer zusätzlichen harten Nylon-Ummantelung. Geeignet für herausfordernde Außenumgebungen. UV-beständig für Innen- und Außenanwendung bei direkter Sonneneinstrahlung. Hervorragende Kohlenwasserstoffbeständigkeit. Die Befestigung der Sensorleitung unterhalb von Deckenbereichen hat mindestens alle 50cm zu erfolgen. Der Abstand zu kalten Deckenbereichen muss mindestens 2 cm betragen. Hinweis: Mindestbestellmenge 5Meter |  | Honeywell | 21 | M | 1 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762258.100 | Sensorleitung Nylonüberzug, 100 m | für LWM-PACC | Sensorleitung Nylonüberzug, 100 m für LWM-PACC |  | Honeywell | 2027.3 | ROLL | 100 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762258.150 | Sensorleitung Nylonüberzug, 150 m | für LWM-PACC | Sensorleitung Nylonüberzug, 150 m für LWM-PACC |  | Honeywell | 3040.95 | ROLL | 150 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762258.250 | Sensorleitung Nylonüberzug, 250 m | für LWM-PACC | Sensorleitung Nylonüberzug, 250 m für LWM-PACC |  | Honeywell | 5066.16 | ROLL | 250 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762258.50 | Sensorleitung Nylonüberzug, 50 m | für LWM-PACC | Sensorleitung Nylonüberzug, 50 m für LWM-PACC |  | Honeywell | 1013.65 | ROLL | 50 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762258.500 | Sensorleitung Nylonüberzug, 500 m | für LWM-PACC | Sensorleitung Nylonüberzug, 500 m für LWM-PACC |  | Honeywell | 10131.28 | ROLL | 500 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762259 | Sensorleitung Stahlgeflecht, min Best 5m | Meterware, für LWM-PACC | Sensorleitung Stahlgeflecht, Meterware, für LWM-PACC Wie Artikel 762251 jedoch mit zusätzlichem Edelstahlgeflecht (min. 70 % Abdeckung) über PVC-Außenmantel. Geeignet für erhöhte mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit. Geeignet für Innen- und Außenanwendung. Kann in begrenztem Maße direkter Sonneneinstrahlung ausge- setzt werden. Nicht geeignet für ( potenziellen) Kontakt mit aggressiven Chemikalien. Die Befestigung der Sensorleitung unterhalb von Decken- bereichen hat mindestens alle 50cm zu erfolgen. Der Abstand zu kalten Decken- bereichen muss mindestens 2 cm betragen. Hinweis: Mindestbestellmenge 5 Meter |  | Honeywell | 48.91 | M | 1 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762259.100 | Sensorleitung Stahlgeflecht, 100 m | für LWM-PACC | Sensorleitung Stahlgeflecht, 100 m für LWM-PACC |  | Honeywell | 3751.55 | ROLL | 100 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762259.150 | Sensorleitung Stahlgeflecht, 150 m | für LWM-PACC | Sensorleitung Stahlgeflecht, 150 m für LWM-PACC |  | Honeywell | 5626.28 | ROLL | 150 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762259.250 | Sensorleitung Stahlgeflecht, 250 m | für LWM-PACC | Sensorleitung Stahlgeflecht, 250 m für LWM-PACC |  | Honeywell | 9376.79 | ROLL | 250 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762259.50 | Sensorleitung Stahlgeflecht, 50 m | für LWM-PACC | Sensorleitung Stahlgeflecht, 50 m für LWM-PACC |  | Honeywell | 1875.78 | ROLL | 50 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762259.500 | Sensorleitung Stahlgeflecht, 500 m | für LWM-PACC | Sensorleitung Stahlgeflecht, 500 m für LWM-PACC |  | Honeywell | 18751.48 | ROLL | 500 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762260 | Ersatz-Silikonhülse f. 762263 (100 Stk.) |  | Ersatz-Silikonhülse für 762263 (VPE-100) |  | Honeywell | 94.05 | PACK | 100 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762263 | Edelstahl J-Clip und Silikonhülse | (100 Stk.) für Montage der Sensorkabel | Edelstahl J-Clip und Silikonhülse (100 Stk.) für Montage der Sensorkabel |  | Honeywell | 252.89 | PACK | 100 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762291 | Wärmemelder LWM-PACC | der Reihe ProReact EN Analogue | Wärmemelder LWM-PACC der Reihe ProReact EN Analogue Linienförmiger Wärmemelder LWM-PACC mit Bedienteil. Einsetzbar für die Ansprechklassen A1I, A2I, BI nach EN 54-22 für Leitungslängen bis zu 500 m bei Umgebungstemperaturen von bis zu +90°C. Die Auswerteeinheit meldet Temperatur- unterschiede durch die ständige Überwachung des Widerstandes der dotierten Polymere des Sensorkabels. Eine Änderung der Temperatur hat eine Änderung des Widerstandwertes innerhalb der Sensorleitung zur Folge. Differentialfunktion mit Temperatur- abhängiger Nachführung der Alarm- schwellen. Die Programmierung der Voralarm- und Alarmschwellen erfolgt an dem Programmiermodul durch interne Steuer- elemente oder über einen Laptop, auf dem die Programmiersoftware installiert ist. Die Auswerteeinheit stellt potenzial- freie Kontakte für Voralarm, Alarm sowie Störung zur Verfügung. Die Anschaltung an die BMZ erfolgt über den esserbus-Alarmierungskoppler 808623 Die Überwachung der Sensorleitung erfolgt durch das Abschlussmodul 762292. Technische Daten: Auswerteeinheit: Betriebsspannung 20 ... 30 V DC Ruhestrom bei 24 V DC ca. 31 mA Ohne LCD-Hintergrundbel. und Alarm: 61 mA bei 20 V DC bis 39 mA bei 30 V DC Mit LCD-Hintergrundbel. Und Alarm: 85 mA bei 20 V DC bis 59 mA bei 30 V DC Relaiskontaktbelastung: 2 A / 30 V DC – resistiv 0,25 A / 250 V AC – resistiv Temperaturbereich -20°C ... +50 °C Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 65 Material Polycarbonat Farbe hellgrau Gewicht ca. 860 g Sensorlänge 30,5 ... 500 m Abmessungen: B:182 mm H:180 mm T:90 mm VdS Zulassung G220006 | G 220006 | Honeywell | 2942.72 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762292 | Linienabschlußmodul für | Sensorleitung LWM-PACC | Linienabschlussmodul für Sensorleitung LWM-PACC Abschlusselement mit integrierten Kalibrierwiderständen als Über- wachungselement als Abschluss der Sensorleitung. Formstabiles Aluminiumgehäuse mit Kabelverschraubung. Technische Daten: Abmessung(BxHxT): 100mm x 60mm x 35mm Gewicht: 115g Betriebstemperaturbereich: -40°C..+125°C Luftfeuchtigkeit: &lt; +40°C 0-99% rel. Luftfeuchtigkeit 0-75% rel. Luftfeuchtigkeit Schutzart: IP65 Material: Aluminium |  | Honeywell | 131.67 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762293 | Verbindungsmodul für | Sensorleitung LWM-PACC | Verbindungsmodul für Sensorleitung LWM-PACC Das Verbindungsmodul muss für die Verlängerung einer Sensorleitung mit einer Sensorleitungsverlängerung, bei Austausch eines defekten Leitungs- stückes oder einer Verlängerung der Sensorleitung zwischen Auswerteeinheit mit Fernmeldeleitung IY(St)Y (nicht gemäß VdS) verwendet werden. Dazu sind in dem Verbindungsmodul geeignete Schraubklemmen eingebaut, die eine sichere Leitungsverbindung ermöglichen. Liefern und betriebsfertig montieren |  | Honeywell | 150.48 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
762294 | Ex-Barriere-Kit für LWM-PACC |  |  |  | Honeywell | 3751.55 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
764730 | Überspannungs-Schutzmodul | f. TTY-Schnittstellen u. Standardgruppen | Überspannungs-Schutzmodul für TTY-Schnittstellen und Standardgruppen Überspannungs-Schutzmodul als 4-poliges Reiheneinbaugerät. Platzsparendes Kombi- Ableiter-Modul zum Schutz von 2 Doppel- adern symmetrischer Schnittstellen mit galvanischer Trennung. Technische Daten: Nennspannung: 24 V Nennstrom: 1 A bei 45°C Höchste Dauerspannung AC: 23,3 V AC Höchste Dauerspannung DC: 33 V DC Nennableiterstoßstrom (8/20) pro Ader: 10 kA Nennableiterstoßstrom (8/20) gesamt: 20 kA Blitzstoßstrom (10/350) gesamt: 10 kA Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader: 2,5 kA Schutzart: IP20 Maße:B x H x T (mm) 45 x 51 x 12 |  | Honeywell | 344.85 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
764731 | Überspannungs-Schutzmodul | für essernet und RS485 Schnittstellen | Überspannungs-Schutzmodul für essernet und RS485 Schnittstellen Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von einer Doppel- ader hochfrequenter Bussysteme, wahlweise direkte oder indirekte Schirm- erdung. Technische Daten: Nennspannung 5 V Nennstrom 1 A bei 45°C Höchste Dauerspannung AC 4,2 V Höchste Dauerspannung DC 6 V Nennableiterstoßstrom (8/20) pro Ader 10 kA Nennableiterstoßstrom (8/20) gesamt 20 kA Blitzstoßstrom (10/350) gesamt 9 kA Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader 2,5 kA Schutzart IP20 Maße B x H x T (mm) 45 x 51 x 12 |  | Honeywell | 260.21 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
764732 | Überspannungs-Schutzmodul | für Netzanschluß 230V | Überspannungs-Schutzmodul für Netzanschluss 230V Zweipoliger Ableiter bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul, mit potentialfreiem Fernmeldekontakt zur unabhängigen Störungsweiterleitung. Technische Daten: Nennspannung: 230 V AC Höchste Dauerspannung AC: 255 V Höchste Dauerspannung DC: 255 V Nennlaststrom AC: 25 A Gesamtableitstoßstrom (80/20) [L+N-PE] 5 kA Kombinierter Stoß: 6 kV Kombinierter Stoß [L+N-PE]: 10 kV Schutzpegel [L/N-PE]: max. 1500 V Schutzpegel [L-N]: max. 1250 V Ansprechzeit [L/N-PE]: max. 100 ns Ansprechzeit [L-N]: max. 25 ns Schutzart: IP 20 Abmessungen: B x H x T (mm) 90 x 66 x 18 |  | Honeywell | 183.92 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
764733 | Überspannungs-Schutzmodul | für Ringleitungen esserbus/Plus | Überspannungs-Schutzmodul für Ringleitungen esserbus/Plus Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul zum Schutz von 2 Doppeladern symmetrischer Schnittstellen mit galvanischer Trennung. Je Ringleitung ist ein solches Überspannungs-Schutzmodul erforderlich. Technische Daten: Nennspannung: 48 V Nennstrom: 1 A bei 45°C Höchste Dauerspannung AC: 38,1 V Höchste Dauerspannung DC: 54 V Nennableiterstoßstrom (8/20) pro Ader: 10 kA Nennableiterstoßstrom (8/20) gesamt: 20 kA Blitzstoßstrom (10/350) gesamt: 10 kA Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader: 2,5 kA Schutzart: IP20 Abmessungen: B x H x T (mm) 45 x 51 x 12 |  | Honeywell | 351.12 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
764736 | Überspannungs-Schutzmodul | für Steuerausgänge | Überspannungs-Schutzmodul für Steuerausgänge Energetisch koordinierter Kombiableiter zum Schutz von erdfreien DC-Versorgungen für Hutschienenmontage. Schutz überwachter und potenzialfreier Steuerausgänge bis 36 Volt. Technische Daten: Nennspannung: 36 V Nennstrom: 7 A bei 40 °C Höchste Dauerspannung DC: 45 V DC Nennableiterstoßstrom (8/20) pro Ader: 10 kA Nennableiterstoßstrom (8/20) gesamt: 20 kA Blitzstoßstrom (10/350) gesamt: 5 kA Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader: 2,5 kA Schutzart: IP20 Abmessungen: B x H x T (mm) 90 x 58 x 27 |  | Honeywell | 246.62 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
764737 | Basisunterteil | für Überspannungsschutzmodule | Basisunterteil für Überspannungsschutzmodule Basisteil als sehr platzsparende, 4-polige, universelle Durchgangsklemme zur Aufnahme des Ableiter-Moduls ohne Signalunterbrechung. Die sichere Erdung des Ableiter-Moduls wird über den Hutschienen-Tragfuß mittels Schnapp- befestigung hergestellt. Da sich keinerlei Bauelemente der Schutz- schaltung im Basisteil befinden, beschränken sich Wartungsarbeiten auf die Schutzmodule. Werkzeuglose Befestigung auf 35-mm-Hutschienen. Technische Daten: Schutzart: IP20 Maße: B x H x T (mm) 90 x 50 x 12 |  | Honeywell | 72.11 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
764744 | Ex-Barriere für eigensichere Melder | Serie 9100 EX (I) | Ex-Barriere für eigensichere Melder Serie 9100 EX (I) Ex-Barriere zum Betrieb von eigensicheren Brandmeldern der Serie IQ8Quad Ex(i) in Verbindung mit dem Meldersockel 805590 und der Serie 9100 in Verbindung mit dem Meldersockel 781590. - Betrieb von bis zu 8 IQ8Quad Ex(i)- Brandmeldern pro Ex-Barriere - Leitungslänge einer Gruppe bis 300m - ATEX zugelassen Technische Daten: Nennspannung 19,24 V Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C ATEX-Zulassung BAS 01 ATEX 7005 Ex-Schutz II (1) G [Ex ia] IIC Baumusternummer Z 969 Schutzart IP 20 Gewicht ca. 150 g Maße (B x H x T) 12,5 x 110 x 115 mm | G 210047 | Honeywell | 1122.33 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
764745 | Isolations-und Montageblock | für Barriere 764743/764744 | Isolations-und Montageblock für Barriere 764744 Isolations- und Montageblock zur isolierten (erdfreien) Montage der Barriere 764744. Rastbar auf Standard C-Schiene |  | Honeywell | 25.18 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
764752 | Gehäuse für Sicherheitsbarriere |  | Gehäuse für Sicherheitsbarriere Polyester-Gehäuse für den Einbau von max. 10 Ex-Sicherheitsbarrieren mit integrierter C-Schiene (ca. 240 mm). Schutzart IP66 Ex-Kategorie II 2 GD Abmessungen (BxHxT): 255x250x160 mm |  | Honeywell | 974.99 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
764754 | Kabelverschraubung für Gehäuse 764752 |  | Kabelverschraubung für Gehäuse 764752 |  | Honeywell | 14.32 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
764790 | LED-Parallelanzeigetableau - Standard | für 32 Meldungen | LED-Parallelanzeigetableau - Standard für 32 Meldungen Zur Zustandsanzeige von bis zu 32 Alarm- Störungs- und Abschaltungsmeldungen. Die Ansteuerung erfolgt von der Gefahren- meldeanlage über Relaiskontakte oder Halbleiterausgänge. Mit Lampenprüftaste, integriertem Summer und vorgefertigten Beschriftungs- streifen. Technische Daten: Betriebsspannung 10 V DC bis 15 V DC Ruhestrom bei 12 V DC 1 mA Alarmstrom (inkl.32 LED+Summer) 380 mA Gehäuse Kunststoff (ABS) Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Frontplatte blau, ähnlich RAL 5003 Gewicht ca. 1 kg Schutzart IP 40 Abmessungen (BxHxT) 270x221x71 mm | G 200092 | Honeywell | 629.09 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
764852 | Konverter RS 232 / RS 485 | für Hutschienenmontage | Konverter RS 232 / RS 485 für Hutschienenmontage Technische Daten: Betriebsspannung 12 V DC |  | Honeywell | 745.09 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
764856.10 | RS 232 / TTY Konverter |  | RS 232 / TTY Konverter |  | Honeywell | 400.24 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
766238 | Unterteil mit seitl. Kabeleinführung | ,weiß für 766411 | Unterteil mit seitlicher Kabeleinführung weiß für 766411 Technische Daten: Farbe: signalweiß, RAL 9003 |  | Honeywell | 12.75 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
766253 | Ex-Schallgeber 12 V DC, 110 dB (A) | BEXS 110 | Ex-Schallgeber 12 V DC, 110 dB (A) BEXS 110 Speziell f. den Einsatz in industriellen Bereichen mit explosionsgefährdeter Um- gebung [2G (vormals Zone 1, Gase) und 3G (vormals Zone 2, Gase)] geeignet. Das robuste Aluminium-Druckgußgehäuse ist beständig gegen Umwelteinflüsse und Chemikalien. Der Ex-Schallgeber erfüllt die technischen Forderungen der DIN 33404 - 3. Abmessungen (ØxL): 181x263 mm |  | Honeywell | 4491.41 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
766303.10 | Rundum-Signalleuchte, gelb |  | Rundum-Signalleuchte, gelb Technische Daten: Betriebsspannung: 12/24 V AC/DC Einschaltstrom: max. 1,0 A Netzfrequenz: 50 Hz Leuchtmittel: LED Drehzahl: 180 U/min Farbe: gelb Maße: (Ø x Höhe) 85mm x 130mm Schutzart: IP66 Temperaturbereich: -30 bis 60 °C Gewicht: 171 g Gehäuse: ABS/PC, grau Kalotte: Polycarbonat eingefärbt Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage, Rohrmontage (Montageadapter erforderlich) Anschluss: Push-In Klemme |  | Honeywell | 262.3 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
766305.10 | Rundum-Signalleuchte, rot |  | Rundum-Signalleuchte, rot Technische Daten: Betriebsspannung: 12/24 V AC/DC Einschaltstrom: max. 1,0 A Netzfrequenz: 50 Hz Leuchtmittel: LED Drehzahl: 180 U/min Farbe: rot Maße: (Ø x Höhe) 85mm x 130mm Schutzart: IP66 Temperaturbereich: -30 bis 60 °C Gewicht: 171 g Gehäuse: ABS/PC, grau Kalotte: Polycarbonat eingefärbt Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage, Rohrmontage (Montageadapter erforderlich) Anschluss: Push-In Klemme |  | Honeywell | 262.3 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
766307.10 | Rundum-Signalleuchte, grün |  | Rundum-Signalleuchte, grün Technische Daten: Betriebsspannung: 12/24 V AC/DC Einschaltstrom: max. 1,0 A Netzfrequenz: 50 Hz Leuchtmittel: LED Drehzahl: 180 U/min Farbe: grün Maße: (Ø x Höhe) 85mm x 130mm Schutzart: IP66 Temperaturbereich: -30 bis 60 °C Gewicht: 171 g Gehäuse: ABS/PC, grau Kalotte: Polycarbonat eingefärbt Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage, Rohrmontage (Montageadapter erforderlich) Anschluss: Push-In Klemme |  | Honeywell | 262.3 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
766411 | Optischer Alarmgeber | 9-60V, BERNSTEIN | Optischer Alarmgeber 9-60V, BERNSTEIN | G 207018 | Honeywell | 126.45 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
766424 | Akustischer Signalgeber N120 |  | Akustischer Signalgeber N120 Hochleistungs-Signalgeber für Sicherungsbereiche mit erhöhtem Umgebungsschallpegel. Der Signalgeber erzeugt einen Schall- druck von 119 dB(A)/1m mit DIN-Ton nach DIN 33404. Die Verdrahtung erfolgt im Sockel, die Kalotte wird anschließend aufgesteckt und verschraubt. Mit der Schutzklasse IP 66 ist der Signalgeber besonders für industrielle Anwendungen geeignet. LEISTUNGSMERKMALE: - 3 Alarm-Stufen - 64 Töne / Tonfolgen - Schutzart IP 66 - Farbe rot - Spezifikation DIN EN 54-3 - VdS-Zulassung G 210106 TECHNISCHE DATEN: - Spannungsversorgung 10 bis 60 V DC - Schalldruck bei 1 m: 120 dB(A), 119 dB(A) bei DIN-Ton - Umgebungstemperatur: -25 °C bis 70 °C - Schutzart IP 66 - Gewicht 1,8 kg - Abmessungen (BxHxT): 166 x 166 x 150 mm VdS-Nummer: G 210106 | G 210106 | Honeywell | 567.44 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
766432 | Akustischer Signalgeber PA 1, | rot, 105 db(A) @ DIN-TON | Akustischer Signalgeber PA 1, rot, 105 db(A) bei DIN-TON Akustischer Alarmgeber max. 105 dB(A) nach EN 54-3 zertifiziert. Dank zahlreicher Zulassungen (UL, GOST, VdS und CPD)für den Einsatz in jeglichen Ländern geeignet. Zur Anwendung kommt er in fast allen Applikationen, Gebäuden, Industriehallen sowie im Innen- und Außenbereich. Ein extrem hoher akustischer Wirkungsgrad und eine hohe Durchdringung akustischer Hindernisse ermöglichen eine Reduzierung der Anzahl der benötigten Schallgeber und können somit zu einer Kostenersparnis führen. Zahlreiche vorteilhafte Eigenschaften wie u.a. unverlierbare und in der Lage fixierte Verschlusselemente, eine angespritzte und damit unverlierbare Gehäusedichtung, gedoppelte Anschlussklemmen für 2,5 mm² Leitungen mit Adernendhülsen und eine elektrische Kontaktierung aus- schließlich im montierten Unterteil, ermöglichen eine schnellere und deutlich sicherere und fehlerfreie Montage. LEISTUNGSMERKMALE: - Zertifiziert nach EN 54-3 - Schutzart IP 66 (EN60529) - Schlagfestes Gehäuse (IK08) - Töne: 80 - Gehäusefarbe: rot (RAL 3000) - Tonstufen: 4 Tonstufen extern ansteuerbar - Internationale Zulassungen: UL, GOST, CNBOP, VdS, CPD - Fehlerhafte Montage praktisch ausgeschlossen - Deutlich kürzere Montage- und Installationszeiten - Extrem hoher akustischer Wirkungsgrad und Durchdringung akustischer Hindernisse - Manipulationsschutz: Plombierstopfen (optional) UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: - Betriebstemperaturbereich: -40° bis +55°C - Lagertemperatur: ?10 bis +60°C - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 90% (nicht kondensierend) TECHNISCHE DATEN: - Nennspannung: 10 bis 57 V DC - Nom. Schalldruckpegel: 100 dB (A) - Max. Schalldruckpegel: 105 dB (A) - Schalldruckpegel: 104 dB (A) (bei DIN-Ton) - Lautstärkeregulierung: -12dB(A) - Nennstromaufnahme: 38 mA (bei 24 V / DIN-Ton) - Gehäusematerial: PC / ABS Blend - Anschlussklemmen: 0,14 bis 2,5mm² feindrähtig / AWG24 AWG 14 - Abmessungen in mm (BxHxT): 110 x 86 x 81 - Gewicht ca.: 270g ZERTIFIZIERUNGEN: - MED optional - CNBOP optional - DNV/GL optional - UL optional - EAC VdS-Nr.: G 212115 CPR-Nr.: 0786-CPD-21182 VERPACKUNGSEINHEIT: - 1 Stück |  | Honeywell | 214.23 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
766433 | Akustischer Signalgeber PA 5, | rot, 107 db(A) @ DIN-TON | Akustischer Signalgeber PA 5, rot, 107 db(A) bei DIN-TON, nach EN 54-3 zertifiziert. Dank zahlreicher Zulassungen (UL, GOST, VdS und CPD)für den Einsatz in allen Ländern geeignet. Zur Anwendung kommt er in fast allen Applikationen, Gebäuden, Industriehallen sowie im Innen- und Außenbereich. Ein extrem hoher akustischer Wirkungsgrad und eine hohe Durchdringung akustischer Hinder- nisse ermöglichen eine Reduzierung der Anzahl der benötigten Schallgeber und können somit zu einer Kostenersparnis führen. Zahlreiche vorteilhafte Eigenschaften wie u.a. unverlierbare und in der Lage fixierte Verschluss- elemente, eine angespritzte und damit unverlierbare Gehäusedichtung, gedoppelte Anschlussklemmen für 2,5 mm² Leitungen mit Adernendhülsen und eine elektrische Kontaktierung aus- schließlich im montierten Unterteil, ermöglichen eine schnellere und deutlich sicherere und fehlerfreie Montage. LEISTUNGSMERKMALE: - Zertifiziert nach EN 54-3 - Schutzart IP 66 (EN60529) - Schlagfestes Gehäuse (IK08) - Töne: 80 - Gehäusefarbe: rot (RAL 3000) - Tonstufen: 4 Tonstufen extern ansteuerbar - Internationale Zulassungen: UL, GOST, CNBOP, VdS, CPD - Fehlerhafte Montage praktisch ausgeschlossen - Deutlich kürzere Montage- und Installationszeiten - Extrem hoher akustischer Wirkungsgrad und Durchdringung akustischer Hindernisse - Manipulationsschutz: Plombierstopfen (optional) UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: - Betriebstemperaturbereich: -40° bis +55°C - Lagertemperatur: ?10 bis +60°C - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 90% (nicht kondensierend) TECHNISCHE DATEN: - Nennspannung: 10 bis 57 V DC - Nom. Schalldruckpegel: 105 dB (A) - Max. Schalldruckpegel: 107 dB (A) - Schalldruckpegel: 105 dB (A) (bei DIN-Ton) - Lautstärke-Regulierung: -12dB(A) - Nennstromaufnahme: 38 mA (bei 24 V / DIN-Ton) - Gehäusematerial: PC / ABS Blend - Anschlussklemmen: 0,14 bis 2,5mm² feindrähtig / AWG24 AWG 14 - Abmessungen in mm (BxHxT): 163 x 135 x 132 - Gewicht ca.: 643g ZERTIFIZIERUNGEN: - MED optional - CNBOP optional - DNV/GL optional - UL optional - EAC VdS-Nr.: G 212115 CPR-Nr.: 0786-CPD-21182 VERPACKUNGSEINHEIT: - 1 Stück |  | Honeywell | 329.18 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
766434 | Akustischer Signalgeber PA 10, | rot , 117 db(A) @ DIN-TON | Akustischer Signalgeber PA 10, rot , 117 db(A) bei DIN-TON Akustischer Alarmgeber max. 117 dB(A), IP66, EN 54-3 zertifiziert. Dank zahlreicher Zulassungen (UL, GOST, VdS und CPD) für den Einsatz in allen Ländern geeignet. Zur Anwendung kommt er in fast allen Applikationen, Gebäuden, Industriehallen sowie im Innen- und Außenbereich. Ein extrem hoher akustischer Wirkungsgrad und eine hohe Durchdringung akustischer Hindernisse ermöglichen eine Reduzierung der Anzahl der benötigten Schallgeber und können somit zu einer Kostenersparnis führen. Zahlreiche vorteilhafte Eigenschaften wie u.a. unverlierbare und in der Lage fixierte Verschlusselemente, eine angespritzte und damit unverlierbare Gehäusedichtung, gedoppelte Anschlussklemmen für 2,5 mm² Leitungen mit Aderendhülsen und eine elektrische Kontaktierung aus- schließlich im montierten Unterteil, ermöglichen eine schnellere und deutlich sicherere und fehlerfreie Montage. LEISTUNGSMERKMALE: - Zertifiziert nach EN 54-3 - Schutzart IP 66 (EN60529) - Schlagfestes Gehäuse (IK08) - Töne: 80 - Gehäusefarbe: rot (RAL 3000) - Tonstufen: 4 Tonstufen extern ansteuerbar - Internationale Zulassungen: UL, GOST, CNBOP, VdS, CPD - Fehlerhafte Montage praktisch ausgeschlossen - Deutlich kürzere Montage- und Installationszeiten - Extrem hoher akustischer Wirkungsgrad und Durchdringung akustischer Hindernisse - Manipulationsschutz: Plombierstopfen (optional) UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: - Betriebstemperaturbereich: -40° bis +55°C - Lagertemperatur: ?10 bis +60°C - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 90% (nicht kondensierend) TECHNISCHE DATEN: - Nennspannung: 10 bis 60 V DC - Nom. Schalldruckpegel: 110 dB (A) - Max. Schalldruckpegel: 117 dB (A) - Schalldruckpegel: 115 dB (A) (bei DIN-Ton) - Lautstärkeregulierung: -10dB(A) - Nennstromaufnahme: 282 mA (bei 24 V / DIN-Ton) - Gehäusematerial: PC / ABS Blend - Anschlussklemmen: 0,14 bis 2,5mm² feindrähtig / AWG24 AWG 1 - Abmessungen in mm (BxHxT): 214 x 170 x 156 - Gewicht ca.: 270g ZERTIFIZIERUNGEN: - MED optional - CNBOP optional - DNV/GL optional - UL optional - EAC VdS-Nr.: G 212191 CPR-Nr.: 0786-CPD-21223 VERPACKUNGSEINHEIT: - 1 Stück |  | Honeywell | 594.61 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
766435 | Blitzleuchte PY X-S-05 DC CL, | weißer Blitz, 5 Joule | Blitzleuchte, klar, 5 J, IP 66, EN 54-23-zertifiziert Die kompakte klare Blitzleuchte passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern besticht insbesondere durch sichere und einfache Montage. Aufgrund der effektiven Xenon-Technologie bietet die Blitzleuchte einen größtmöglichen Signalisierungsbereich. Sie passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern lässt sich auch sicher und einfach montieren. Zahlreiche vorteil- hafte Eigenschaften wie u.a. unverlierbare und in der Lage fixierte Verschlusselemente, eine angespritzte und damit unverlierbare Gehäuse- dichtung, gedoppelte Anschlussklemmen für 2,5 mm² Leitungen mit Aderendhülsen und eine elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil, ermöglichen eine schnellere und deutlich sicherere und fehlerfreie Montage. Eine schlagfeste Kalotte macht die Leuchte sehr robust und erlaubt den Einsatz für zahlreiche Anwendungen und Zwecke. LEISTUNGSMERKMALE: - Zertifiziert nach EN 54-23 - Internationale Zulassungen: UL, VdS, CPD - Schutzart IP 66 (EN60529) - Schlagfestes Gehäuse (IK08) - Gehäusefarbe: rot (RAL 3000) - Haubenfarbe: klar - Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen - einfacher elektrischer Anschluss im Gehäuseunterteil - schlagfeste Kalotte - auch für Schalttafeleinbau geeignet - Gehäusefarben: Rot (RAL 3000) - optional mit Soft-Start-Modul zur Reduzierung des Einschaltstroms - Manipulationsschutz: Plombierstopfen (optional) - Signalisierungsbereich in m: mind. 11,1 x 8,4 x 6,3 - Signalisierungsbereich in m: 10,2 x 11,3 x 8,7 - Montagehöhe Wand in m: max. 5,1 - Montagehöhe Decke in m: max. 8,7 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: - Betriebstemperaturbereich: -40° bis +55°C - Lagertemperatur: ?10 bis +60°C - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 90% (nicht kondensierend) TECHNISCHE DATEN: - Nennspannung: 18 bis 30 V DC - Blitzenergie: 5 J - Lichtstärke: 44 cd (klare Haube) - Blitzfolgefrequenz: 1 Hz (60 Blitze / min.) - Blitzfarbe: klar - Nennstromaufnahme: 300 mA - Gehäusematerial: PC / ABS Blend - Haubenmaterial: PC - Anschlussklemmen: 0,14 bis 2,5mm² feindrähtig / AWG24 AWG 14 - Abmessungen in mm (BxHxT): 110 x 86 x 81 - Gewicht ca.: 200g ZERTIFIZIERUNGEN: - EN 54-23 Kat. O - UL VdS-Nr.: G 212186 CPR-Nr.: 0786-CPD-21219 VERPACKUNGSEINHEIT: - 1 Stück |  | Honeywell | 251.85 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
766436 | Blitzleuchte PY X-S-05 DC RD, | roter Blitz, 5 Joule | Blitzleuchte PY X-S-05 DC RD, roter Blitz, 5 Joule Blitzleuchte, rot, 5 J, IP 66, EN 54-23-zertifiziert Die kompakte rote Blitzleuchte passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern besticht insbesondere durch sichere und einfache Montage. Aufgrund der effektiven Xenon-Technologie bietet die Blitzleuchte einen größtmöglichen Signalisierungsbereich, zahlreiche, vorteilhafte Eigenschaften wie u.a. unverlierbare und in der Lage fixierte Verschlusselemente, eine angespritzte und damit unverlierbare Gehäusedichtung, gedoppelte Anschlussklemmen für 2,5 mm² Leitungen mit Aderendhülsen und eine elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil, ermöglichen eine schnellere und deutlich sicherere und fehlerfreie Montage. Eine schlagfeste Kalotte macht die Leuchte sehr robust und erlaubt den Einsatz für zahlreiche Anwendungen und Zwecke. LEISTUNGSMERKMALE: - Zertifiziert nach EN 54-23 - Internationale Zulassungen: UL, VdS, CPD - Schutzart IP 66 (EN60529) - Schlagfestes Gehäuse (IK08) - Gehäusefarbe: rot (RAL 3000) - Haubenfarbe: rot - Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen - einfacher elektrischer Anschluss im Gehäuseunterteil - schlagfeste Kalotte - auch für Schalttafeleinbau geeignet - Gehäusefarben: Rot (RAL 3000) - optional mit Soft-Start-Modul zur Reduzierung des Einschaltstroms - Manipulationsschutz: Plombierstopfen (optional) - Signalisierungsbereich in m: mind. 4,1 x 2,2 x 3,2 - Signalisierungsbereich in m: 5,6 x 6,1 x 4,9 - Montagehöhe Wand in m: max 2,8 - Montagehöhe Decke in m: max 4,9 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: - Betriebstemperaturbereich: -40° bis +55°C - Lagertemperatur: ?10 bis +60°C - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 90% (nicht kondensierend) TECHNISCHE DATEN: - Nennspannung: 18 bis 30 V DC - Blitzenergie: 5 J - Lichtstärke: 18 cd (rote Haube) - Blitzfolgefrequenz: 1 Hz (60 Blitze / min.) - Blitzfarbe: rot - Nennstromaufnahme: 300 mA - Gehäusematerial: PC / ABS Blend - Haubenmaterial: PC - Anschlussklemmen: 0,14 bis 2,5mm² feindrähtig / AWG24 AWG 14 - Abmessungen in mm (BxHxT): 110 x 86 x 81 - Gewicht ca.: 200g ZERTIFIZIERUNGEN: - EN 54-23 Kat. O - UL VdS-Nr.: G 212186 CPR-Nr.: 0786-CPD-21219 VERPACKUNGSEINHEIT: - 1 Stück |  | Honeywell | 251.85 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
766437 | Blitzleuchte PY X-M-10-SSM CL, | weißer Blitz, 10 Joule | Blitzleuchte, klar, 10J, IP 66, 24V DC, EN 54-23 konform Technische Daten: Nennspannung: 18 - 30 V DC Blitzenergie : 10 J Lichtstärke: 118 cd (klare Haube) Blitzfolgefrequenz: 0,1 / 0,5 / 0,75 / 1 Hz (über DIP- Schalter einstellbar) Nennstromaufnahme: 540 mA Betriebstemperatur: -40 °C bis +55 °C Max. rel. Luftfeuchte: 90 % Schutzart: IP 66 Gehäusematerial: PC / ABS Blend Haubenmaterial: PC Gehäusefarbe: rot Haubenfarbe: klar Abmessungen in mm (B x H x T): 166 x 124 x 114 Manipulationsschutz: Plombierstopfen (optional) Zulassungen Bauproduktrichtlinie: VdS 0786-CPR-21499 / Kategorie "O" VdS: G216036 UL GOST-R |  | Honeywell | 594.61 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
766438 | Blitzleuchte PY X-M-10-SSM RD, | roter Blitz, 10 Joule | Blitzleuchte, rot, 10J, IP 66, 24V DC, EN 54-23 konform Technische Daten: Nennspannung: 18 - 30 V DC Blitzenergie : 10 J Lichtstärke: 118 cd (klare Haube) Blitzfolgefrequenz: 0,1 / 0,5 / 0,75 / 1 Hz (über DIP- Schalter einstellbar) Nennstromaufnahme: 540 mA Betriebstemperatur: -40 °C bis +55 °C Max. rel. Luftfeuchte: 90 % Schutzart: IP 66 Gehäusematerial: PC / ABS Blend Haubenmaterial: PC Gehäusefarbe: rot Haubenfarbe: rot Abmessungen in mm (B x H x T): 166 x 124 x 114 Manipulationsschutz: Plombierstopfen (optional) Zulassungen Bauproduktrichtlinie: VdS 0786-CPR-21499 / Kategorie "O" VdS: G216036 UL GOST-R |  | Honeywell | 594.61 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
766439R | Blitzleuchte Quadro F12-3G/3D ATEX, | 7,5 Joule, rot |  |  | Honeywell | 1742.02 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
766439W | Blitzleuchte Quadro F12-3G/3D ATEX, | 7,5 Joule, weiß |  |  | Honeywell | 1742.02 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
766442 | Blitzleuchte PY X-S 05 24V GE, | oranger Blitz, 5 Joule |  |  | Honeywell | 387.7 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
767010 | Haftmagnet DH50-N490-WM | mit Anschlußklemme | Haftmagnet DH50-N490-WM mit Anschlussklemme Haftmagnet mit Verpolschutz und Anschlussklemme inklusive Befestigungs- platte zur Wandmontage |  | Honeywell | 135.85 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767011 | Haftmagnet DH70-N1372-WM | Haftmagnet mit Verpolschutz und | Haftmagnet mit Verpolschutz und Anschlussklemme inklusive Befestigungs- platte zur Wandmontage. Haftkraft 1372 N, zusätzliche Anschlussdose in IP 65. |  | Honeywell | 202.73 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767012 | Haftmagnet DH50-N490-WM | mit Anschlußklemme mit Stahlgrundplatte | Haftmagnet mit Verpolschutz und Anschlussklemme inklusive Befestigungsplatte zur Wandmontage. Mit Stahlbefestigungsplatte zum Einsatz in Feststellvorrichtungen an Schiebetoren. Technische Daten: Haftkraft 490 N |  | Honeywell | 210.05 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767013 | Haftmagnet DH50-N490-WM | mit Abdeckhaube für elektr. Anschluß | Haftmagnet DH50-N490-WM mit Abdeckhaube für elektrischen Anschluss |  | Honeywell | 182.88 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767014 | Haftmagnet DH50-N490-WM | mit PG Verschraubung | Haftmagnet DH50-N490-WM mit Abdeckhaube für elektrischen Anschluss, zusätzliche PG-Verschraubung. |  | Honeywell | 205.87 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767015 | Haftmagnet DH50-N490-GM |  | Haftmagnet DH50-N490-GM |  | Honeywell | 388.74 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767016 | Haftmagnet DH70-N1372-GM | mit Kunststoffwinkel | Haftmagnet DH70-N1372-GM mit Kunststoffwinkel Wie 767015, jedoch mit einer Haftkraft 1372 N und Kunststoffwinkel. |  | Honeywell | 236.17 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767017 | Haftmagnet DH50-N490-UM | für die Boden-, Decken-, und Wandmontage | Haftmagnet DH50-N490-UM für die Boden-, Decken-, und Wandmontage Haftmagnet wahlweise für Boden-, Decken- und Wandmontage geeignet. Der eloxierte Aluminium-Schwenkkopf lässt sich von Wand- auf Boden- bzw. Deckenmontage umstellen. Das Rohr ist auf 110 bzw. 145 mm (Boden-/Wandmontage) kürzbar. Abmessungen: Bodenmontage B:90mm H:80mm T:150mm Wandmontage B:90mm H:80mm T:185mm |  | Honeywell | 200.64 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767018 | Haftmagnet DH50-N490-UM | für die Boden-, Decken-, und Wandmontage | Haftmagnet DH50-N490-UM für die Boden-, Decken-, und Wandmontage Wie 767017, jedoch mit Basislänge 300/335 mm. |  | Honeywell | 220.5 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767019 | Haftmagnet DH50-N490-UM | für die Boden-, Decken-, und Wandmontage | Haftmagnet DH50-N490-UM für die Boden-, Decken-, und Wandmontage Wie 767017, jedoch mit Basislänge 450/485 mm. |  | Honeywell | 233.04 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767020 | Haftmagnet DH70-N1372-UM | Haftmagnet zur Wandmontage | Haftmagnet zur Wandmontage Haftmagnet ausschließlich zur Wandmontage mit Haftkraft von 1372 N. |  | Honeywell | 251.85 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767030 | Ankerplatte DH50-AP-S | Standard | Ankerplatte DH50-AP-S Standard Befestigungsplatte für Haftmagnete mit Durchmesser 50 mm. |  | Honeywell | 32.19 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767031 | Ankerplatte DH70-AP-S | Standard | Ankerplatte für Haftmagnete mit Durchmesser 70 mm. |  | Honeywell | 59.57 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767032 | Ex Ankerplatte DH70-AP-SX | für den Ex-Bereich | Ex Ankerplatte DH70-AP-SX Ankerplatte für Haftmagnete mit Durchmesser 70 mm für den Einsatz innerhalb explosiver Umgebungen (Ex-Bereich). |  | Honeywell | 72.11 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767033 | Ankerplatte DH50-AP-M | mit Winkeleinstellung | Ankerplatte DH50-AP-M mit Winkeleinstellung Ankerplatte mit Winkeleinstellung für Haftmagnete mit 50 mm Durchmesser Diese Ausführung ist für Anwendungen konzipiert, bei denen ein Anschlag- winkel der Tür vorliegt. Durch das Gelenk ist die Ankerplatte mit je 60° in die jeweilige Richtung einstell- und Fixierbar. |  | Honeywell | 60.61 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767034 | Ankerplatte DH70-AP-M | mit Winkeleinstellung | Ankerplatte mit Winkeleinstellung für Haftmagnete mit 70 mm Durchmesser Diese Ausführung ist für Anwendungen konzipiert, bei denen ein Anschlag- winkel der Tür vorliegt. Durch das Gelenk ist die Ankerplatte mit je 60° in die jeweilige Richtung einstell- und Fixierbar. |  | Honeywell | 72.11 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767035 | Ex Ankerplatte DH70-AP-MX | mit Winkeleinstellung für den Ex-Bereich | Ankerplatte mit Winkeleinstellung für Haftmagnete mit 70 mm Durchmesser für den Einsatz innerhalb explosiver Umgebungen (Ex-Bereich). Diese Ausführung ist für Anwendungen konzipiert, bei denen ein Anschlag- winkel der Tür vorliegt. Durch das Gelenk ist die Ankerplatte mit je 60° in die jeweilige Richtung einstell- und Fixierbar. |  | Honeywell | 83.6 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767036 | Ankerplatte DH50-AP-A | Ankerplatte mit Dämpfung | Ankerplatte mit Teleskop für Haftmagnete mit 50 mm Durchmesser. Die eigentliche Platte ist mithilfe einer eingebauten Feder (Federweg ca. 20 mm) gedämpft gelagert. Dies ist bei schweren Türen bzw. Schiebetoren von Vorteil, um mögliche Aufschläge zu dämpfen und so Haftmagnet und Tür gegen Zerstörung zu schützen. Der Anschlagwinkel sollte maximal 5° betragen. |  | Honeywell | 77.33 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767037 | Ankerplatte DH70-AP-A | Ankerplatte mit Dämpfung | Ankerplatte mit Teleskop für Haftmagnete Mit 70 mm Durchmesser. Die eigentliche Platte ist mithilfe einer eingebauten Feder (Federweg ca. 20 mm) gedämpft gelagert. Dies ist bei schweren Türen bzw. Schiebetoren von Vorteil, um mögliche Aufschläge zu dämpfen und so Haftmagnet und Tür gegen Zerstörung zu schützen. Der Anschlagwinkel sollte maximal 5° betragen. |  | Honeywell | 108.68 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767038 | Ex Ankerplatte DH70-AP-AX | mit Dämpfung für den Ex-Bereich | Ankerplatte mit Teleskop für Haftmagnete mit 70 mm Durchmesser für den Einsatz innerhalb explosiver Umgebungen (Ex-Bereich). Die eigentliche Platte ist mithilfe einer eingebauten Feder (Federweg ca. 20 mm) gedämpft gelagert. Dies ist bei schweren Türen bzw. Schiebetoren von Vorteil, um mögliche Aufschläge zu dämpfen und so Haftmagnet und Tür gegen Zerstörung zu schützen. Der Anschlagwinkel sollte maximal 5° betragen. |  | Honeywell | 158.84 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767153 | Ex-Haftmagnet 24V DC | Haftkraft 1568N, IP54 | Ex-Haftmagnet 24V DC Haftkraft 1568N, IP54 Türhaftmagnet für Feuerschutztüren oder -tore, mit Abstandsrohr (max. 175 mm) und Unterbrechertaster. Für Wand-, Decken- und Bodenmontage. |  | Honeywell | 1796.36 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767510 | Steuerrelais für C- oder Hutschienen- | Montage | Steuerrelais für C- oder Hutschienen- Montage Technische Daten: Schaltspannung: 12V AC/DC bis 230V AC/DC Grenzdauerstrom: 6 A Erregerspannung: 12 V DC Erregerstrom: 15,3 mA |  | Honeywell | 83.6 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
767800 | Montagewinkel f. Sockel, Melder | und Alarmgeber | Montagewinkel für Sockel, Melder und Alarmgeber Für die Türsturzmontage des Melders. |  | Honeywell | 16.41 | STCK | 1 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
767813.10 | Auslösetaster für Feststellanlage | in aP-Ausführung | Auslösetaster für Feststellanlage in aP-Ausführung zur manuellen Auslösung von Feststellvorrichtungen mit Doppel-Wipptaster-Einsatz (zwei getrennte Strombahnen). Alle äußeren Materialien sind aus rostfreiem Material. Alle Sockel sind heraus- nehmbar, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632. Technische Daten: - Ausführung: 1 Öffner, 1 Schließer, 1-polig (10 A/ 250 V AC) - Gehäuse: Farbe: lichtgrau - Schutzart: IP 44 |  | Honeywell | 56.43 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
767814.10 | Auslösetaster für Feststellanlage | in uP-Ausführung | Auslösetaster für Feststellanlage in uP-Ausführung zur manuellen Aus- lösung von Feststellvorrichtungen mit Doppel-Wipptaster-Einsatz (zwei getrennte Strombahnen). Alle äußeren Materialien sind aus rostfreiem Material. Alle Sockel sind heraus- nehmbar, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632. Technische Daten: Ausführung: 1 Öffner, 1 Schließer, 1-polig (10 A/ AC 250 V) Gehäuse: Farbe: polarweiß Schutzart: IP 44 |  | Honeywell | 59.57 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
769163 | Standschrank für IQ8control | hellgrau, Gewicht: 150kg , 38HE | Standschrank, hellgrau, 38HE Mit Vollsichtscheibe und Sicherheits- schloss, nach DIN 41488, zur Aufnahme des Systems 8000 und IQ8Control, Technische Daten: Gewicht ca. 150 kg Abmessungen (BxHxT): 700 x 2000 x 525 mm |  | Honeywell | 6063.09 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
769166 | Standschrank für FlexES inkl. Montage |  | Standschrank für FlexES inkl. Montage Pulverlackierter Standschrank mit integriertem Montagerack zur Aufnahme und Befestigung von Schubladenelementen. Schrankgestell mit geschweißtem 100 mm Sockel, mit Bohrungen für Boden- befestigung. Rückwände und Seitenwände abnehmbar, Kabeleinführung im Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech. Verschließbare Stahltüre mit Glaseinsatz zur Verifikation der Anzeigeelemente. Die Montage der vorgesehenen Komponenten erfolgt ab Werk nach Kundenvorgaben. Techniche Daten: Farbe: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau Gewicht: ca.150kg Maße:(BxHxT): 800x2000x800mm ohne Sockel 800x2100x800mm mit Sockel |  | Honeywell | 10639.15 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
769910 | Kunststoffschlüssel für Handmelder |  | Kunststoffschlüssel für Handmelder Kunststoffschlüssel für alle Druckknopfmelder in großer Bauform Hinweis: VPE = 10 Stück |  | Honeywell | 3.66 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
769911 | Metallschlüssel für Handmelder |  | Metallschlüssel für Handmelder Metallschlüssel, Bauform D, für alle großen Druckknopfmelder und Hinweis: VPE = 10 Stück |  | Honeywell | 5.12 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
769914 | Schlüssel 801 für Brandmelderzentrale | VPE Á 2 STK.B8027-0007 | Schlüssel 801 für Brandmelderzentrale Mindest-Bestellmenge 5 |  | Honeywell | 6.17 | PACK | 2 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
769915 | Schlüssel 901 für Brandmelderzentrale | VPE Á 2 STK. B8027-0001 | Schlüssel 901 für Brandmelderzentrale Mindest-Bestellmenge 5 |  | Honeywell | 4.91 | PACK | 2 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
769916 | Serviceschlüssel für große Handmelder | ART.-NR. 80490X | Serviceschlüssel für große Handmelder ART.-NR. 80490X Mit dem Metall-Serviceschlüssel wird ausschließlich durch autorisierte Personen die Testfunktionalität des Handmelders ausgelöst und zurückgesetzt. Der Schlüssel ist für alle Elektronikmodule Art.-Nr. 80490x ab Index 05 und gelber Schließung geeignet. |  | Honeywell | 4.08 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
769921 | Kunststoffschild "Außer Betrieb" 80x80mm | f. große MCP's 7047XX,7048XX,70490X | Kunststoffschild "Außer Betrieb", 80x80mm, für große MCPs 7047XX, 7048XX, 70490X |  | Honeywell | 5.54 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
772239 | Set BatMon IQ8Control ( 2x 788051.10) |  | Set BatMon IQ8Control ( 2x 788051.10) |  | Honeywell | 369.93 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
772445 | Montagerahmen 19" 8000C/M und | IQ8CONTROL C/M | Montagerahmen 19" 8000C/M und IQ8CONTROL C/M |  | Honeywell | 177.65 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
772476 | Erweiterungsmodul f. System 8000 | mit 3 zus. Mikromodul-Steckpl. | Erweiterungsmodul für Brandmelde- System 8000 mit 3 zusätzlichen Mikromodul- Steckplätzen. Zur Montage auf der Basiskarte der Brandmelderzentrale. Technische Daten: Ruhestrom ca. 5 mA (ohne Mikromodul) |  | Honeywell | 596.7 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
772477 | Peripheriemodul mit einem zusätzlichen | Mikromodulsteckplatz, System IQ8Control | Peripheriemodul mit einem zusätzlichen Mikromodulsteckplatz, System IQ8Control Peripheriemodul mit einem zusätzlichen Mikromodulsteckplatz zur Montage auf der Basiskarte der Brandmelderzentrale. Das Peripheriemodul enthält ein Feuerwehrbedienfeldinterface sowie ein ÜE-Interface und drei frei programmierbare, wahlweise überwachte Sammelrelais. Technische Daten: Ruhestrom ca. 15 mA (ohne Mikromodul) |  | Honeywell | 452.49 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
772478 | Erweiterungsmodul mit 1 zusätz. | Mikromodulsteckplatz | Erweiterungsmodul mit 1 zusätzlichen. Mikromodulsteckplatz Erweitert die Zentrale um einen Mikromodulsteckplatz Technische Daten: Ruhestrom ca. 5 mA (ohne Mikromodul) |  | Honeywell | 211.09 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
772479 | Peripheriemodul | für System IQ8 Control | Peripheriemodul für System IQ8 Control Peripheriemodul zur Montage auf der Basiskarte der Brandmelderzentrale. Das Peripheriemodul enthält ein Feuerwehrbedienfeldinterface sowie ein ÜE-Interface und drei frei programmierbare, wahlweise überwachte Sammelrelais. Technische Daten: Ruhestrom ca. 15 mA |  | Honeywell | 294.69 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
781335 | Spannungskonverter 12V/24V DC |  | Spannungskonverter 12V/24V DC Der Konverter stellt eine 24 Volt Spannungsversorgung für Fremdmelder zur Verfügung. Die Eingangsspannung beträgt 12 Volt und wird aus der Brandmelder- zentrale oder einem externen 12 Volt Netzteil zugeführt. Beim Einbau in die BMZ kann das Modul bis zu vier Fremdmelder mit je maximal 125 mA versorgen oder optional einen Fremdmelder mit bis zu 500 mA. Technische Daten: Betriebsspannung 9 V DC bis 15 V DC Ausgangsspannung 24 V DC +/-10% max. Ausgangsstrom: 4 x 125 mA oder 1 x 500 mA (einzeln abgesichert) Abmessungen: (BxHxT) 65x72x20mm | G 201024 | Honeywell | 201.69 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
781336 | Spannungskonverter mit galvanischer | Trennung Ausgangsspannung 12 V DC | Spannungskonverter mit galvanischer Trennung Ausgangsspannung 12 V DC Der Konverter stellt eine 12 Volt Spannung zur Verfügung. Diese wird aus der Brandmelderzentrale oder einem externen Netzteil zugeführt. Die galvanische Trennung der Eingangs- und Ausgangsspannung verhindert Störungen bei Potenzial- unterschieden in der Peripherie. Das Modul kann in die Gehäuse 120240, 788600, 788601 und 788603 eingebaut, oder mit dem Einbausatz (788605 ) in die Brandmelderzentrale integriert werden. Leistungsmerkmale: - Galvanische Trennung von Gleichspannungspotentialen - Trennung der Massepotentiale zwischen einem externem Gerät und dem Potenzial der Gefahrenmeldezentrale zur Vermeidung von Erdschlüssen - Spannungsinterface für den Betrieb von 32AE-Kopplern an einer Löschmittelsteuerung 8010 Ser.3 für 12V DC Betrieb - Für Anschlussklemmen bis max. 1,5mm² Technische Daten: Eingangsspg. 10 bis 28 V DC Ausgangsspg. 12 V +/- 10% max. Ausgangsstrom 800 mA, kurzschlussfest Umgebungstemp. -10°C bis +50°C Schutzart IP 40 (im Gehäuse) Gewicht ca. 70 g Abmessungen (BxHxT) 85x82x27 mm | G 206006 | Honeywell | 196.46 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
781337 | Spannungskonverter m. galvanischer | Trennung Ausgangsspannung 24V DC | Spannungskonverter m. galvanischer Trennung Ausgangsspannung 24V DC Der Konverter stellt eine 24V Spannungs- versorgung für einen Sondermelder zur Verfügung. Die Eingangsspannung beträgt 12V und wird aus der Brandmelderzentrale oder einem externen Netzteil zugeführt. Bei der Projektierung bitte auf die primäre (12V) Stromaufnahme bei Netzausfall achten Technische Daten: Betriebspannung 9 V DC bis 15 V DC Ausgangsspannung 24 V DC +/-10% max. Ausgangsstrom: 400 mA Abmessungen (BxHxT) 85x82x27mm | G 206006 | Honeywell | 196.46 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
781462 | Venturi Rohrverlängerung für LKM UG7, 1m |  | Rohrverlängerung, um die Venturi-Rohre mit 0,6 m oder 1,5 m mehrfach um jeweils 1 m zu verlängern. |  | Honeywell | 161.98 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
781463 | Venturi-Lüftungskanalbausatz UG7 |  | Venturi-Lüftungskanalbausatz UG7 für den Einsatz der IQ8Quad Lüftungskanalmelder und Montage auf Lüftungskanälen. Geeignet für den Einsatz auf Lüftungs- kanälen mit einer Breite von 600 mm bis zu 2800 mm. Betriebszustand des Melders von außen einsehbar. Luftstromindikator zur Luftströmungsanzeige von außen ohne Öffnen des Gehäuses einsehbar. Filter für den Einsatz unter schmutzigen Umgebungsbedingungen ist integriert Technische Daten: Gehäuse ABS Kunststoff Farbe grau Umgebungstemperatur 0°C......38°C Lagertemperatur -30°C....75°C Schutzart IP 54 Gewicht 650 g o. Melder Zulassung EN54-27 Maße (B x H x T) 165 x 279 x 83 mm | G 207128 | Honeywell | 363.66 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
781464 | Ersatzfilter für UG7 781463 | (10 Stk.) | Ersatzfilter für UG7 (781463) VPE = 10 Stück Für den Einsatz bei schmutzigen Umgebungsbedingungen. |  | Honeywell | 170.34 | PACK | 10 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
781465 | Wetterschutzgehäuse | für UG7 (781463) | Wetterschutzgehäuse für UG7 (781463) Wetterschutz für Lüftungskanalbausatz In klimatisch schwierigen Umgebungs- bedingungen, geeignet auch zur nach- träglichen Montage. Technische Daten: Schutzart IP 54 |  | Honeywell | 491.15 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
781466 | Venturi-Rohr 0,6 m für UG7 | (781463) | Venturi-Rohr 0,6 m für UG7 (781463) Venturi-Rohr 0,6 m für den Einsatz mit dem Lüftungskanalbausatz 781463 von 140 mm bis 600 mm. |  | Honeywell | 55.39 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
781467 | Venturi-Rohr 1,5 m für UG7 | (781463) | Venturi-Rohr 1,5 m für Lüftungskanalbausatz UG7 (781463) Venturi-Rohr 1,5 m für den Einsatz mit dem Lüftungskanalbausatz 781463 von 600 mm bis 1.400 mm |  | Honeywell | 73.15 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
781469 | Montagesatz für Lüftungskanäle | für UG7 (781463) | Montagesatz für Lüftungskanäle für UG7 (781463) Bausatz für die Montage des Lüftungskanalbausatzes 781463 an/auf runden bzw. isolierten Lüftungskanälen. |  | Honeywell | 127.49 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
781470 | Kabelverschraubung M20, (5 Stk.) |  | Kabelverschraubung M20, Inhalt 5 Stk. Zur zusätzlichen Abdichtung der Kabel- einführung und Sicherstellung der IP-Schutzart. |  | Honeywell | 55.39 | PACK | 5 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
781482 | Bausatz für abgehängte Montage Melder- | Sockel Serie 9X00 und IQ8Quad | Aufbausatz für Meldersockel der Familie IQ8Quad sowie der Serien 9x00 für abgehängte Montage. Technische Daten: Stabilisator: Alu Maße: d = 84 mm, h = 15 mm Verschraubung: Pg 7 Montage: am Melderkabel hängend Material: ABS, weiß ähnlich RAL 9010 Maße (B x H x T): 85 x 85 x 40 mm |  | Honeywell | 140.03 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
781487 | Anschaltbaustein für Meldersockel | 781490 & 781590, (10 Stk.) | Anschaltbaustein für Meldersockel 781490 und 781590, VPE = 10 STÜCK |  | Honeywell | 175.56 | PACK | 10 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
781551 | Melderschutzkorb, ballwurfsicher | und gegen Entfernen der Melder | Melderschutzgitter zur Sicherung der Brandmelder der Familie IQ8Quad und der Melderserie 9x00 gegen unbefugtes Ent- nehmen sowie als mechanischer Schutz gegen Beschädigung (ballwurfsicher). |  | Honeywell | 65.84 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
781693 | Schutzhaube für Handmelder, | DEUTSCH | Schutzhaube für Handmelder, DEUTSCH Diese Schutzhaube schützt vor Falschalarmen, ohne echte Alarme zu behindern. Die Vorrichtung besteht aus einem manipulationssicheren Rahmen aus durchsichtigem Polycarbonat und einem Deckel, der sich problemlos über dem Druckknopfmelder anbringen lässt, in Auf- oder Unterputzmontage. Er bietet Schutz vor Falschalarmen durch versehentliches Auslösen, Vandalismus,Staub und Wasser. Schutzart IP 44. |  | Honeywell | 245.58 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
781694 | Schutzhaube für Handmelder, | ENGLISCH | Schutzhaube für Handmelder, ENGLISCH |  | Honeywell | 304.1 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
781698 | Abstandshalter für Schutzhaube |  | Abstandshalter für Schutzhaube Technische Daten: Abmessungen (B x H x T): 180 x 260 x 50 mm Gewicht ca. 510 g |  | Honeywell | 89.87 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
781699 | IP55-Kit für Schutzhaube |  | IP55-Kit für Schutzhaube Selbstklebender Dichtungssatz für die Schutzhaube 781693 zur Erhöhung der Schutzart von IP 44 auf IP 55. |  | Honeywell | 61.66 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
781804 | Melderparallelanzeige, rot, für Melder- | Serie 9000 | Lichtstarke Melderparallelanzeige mit gepulsten LEDs, die ein rotes Prisma beleuchten. Anzeige insbesondere zur Verwendung mit Meldern der Serie 9000. |  | Honeywell | 61.66 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
781814 | Melderparallelanzeige, rot, für die | Melderserie 9000/9200/IQ8Quad | Melderparallelanzeige, rot, für die Melderserie 9000/9200/IQ8Quad Melderparallelanzeige Die LEDs beleuchten ein rotes Prisma. Mit Schutzbeschaltung zum Anschluss an Meldersockel 781490, 781494. Hinweise: - bei Meldern der Serie 9000 ist der Sockelanschaltbaustein 781487 erforderlich - bei Verwendung mit Diagnosemelder- sockel 781494 ist keine Zweimelder- abhängigkeit möglich Technische Daten: Betriebsspannung 1,8 V DC Stromaufnahme ca. 9 mA Alarmanzeige 3 rote LEDs Umgebungstemperatur -25 °C ... 70 °C Lagertemperatur -35 °C ... 85 °C Schutzart IP 42 Gehäuse ABS-Kunststoff Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 60 g Abmessungen: B: 85 mm H: 82 mm T: 27 mm |  | Honeywell | 33.54 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
782104 | Feststellanlage RZ-24-FA |  | Feststellanlage RZ-24-FA Kurzschlussfestes Netzgerät mit Meldergruppeneingang, Steuerausgang für Feststelleinrichtungen und stabilisier- ter Ausgangsspannung zur Verwendung in Feststellanlagen gemäß DIBt. Für Steuerungsaufgaben steht ein potentialfreier Wechslerkontakt zur Verfügung. Stand-alone-Betrieb sowie die Integration in eine Brandmeldeanlage über einen Alarmierungskoppler oder IQ8FCT XS möglich. Leistungsmerkmale: Anbindung von IQ8Quad O-Melder (Art.-Nr. 803371), TD-Melder (Art.-Nr. 803271) und O²T-Melder (Art.-Nr. 803374) DIBt-zugelassen als FSA-Melder Autom. Melder anschließbar an der integrierten Meldergruppe Integrierte Auslösetaste Betriebs- und Brandmeldeanzeige Rücksetztaste Integrierter Summer und "Summer aus"- Taste Integration der Brand- / Auslösemeldung in eine Brandmeldeanlage über den potentialfreien Wechslerkontakt und Alarmierungskoppler 808623 oder IQ8FCT XS 808606 Auslösung der Feststellvorrichtung auch durch die automatischen Brandmelder einer BMA im Nicht- FSA-Betrieb über Kopplerausgang möglich Technische Daten: Leistungsaufnahme 30 W Ausgangsstrom max. 0,9 A insgesamt Kontaktbelastung Relais max. 2 A bei 24 V DC Umgebungstemperatur -25 °C ... 40 °C Lagertemperatur -25 °C ... 40 °C Schutzart IP 64 (bei Kabelverschraubung IP 64) Gewicht ca. 700 g DIBt-Zulassung Z-6.5-1872 Abmessungen: B: 124 mm H: 122 mm T: 55 mm |  | Honeywell | 651.04 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
782105 | Autom. Rücksteller f. RZ-24-FA |  | Automatischer Rücksteller nach Brandalarm oder Netzausfall zur Integration in RZ-24-FA für den Fall, dass die RZ-24-FA in einem schwer zugänglichen Bereich installiert ist (z.B. in großer Höhe). Leistungsmerkmale: - selbstständiges Rücksetzen nach Brandalarm oder Netzausfall - setzt die Brandmeldeschleife durch einen kurzen Reset-Impuls zurück - bei Auslösung eines Brandmelders muss dieser zusätzlich per Hand zurück gestellt werden (Taste Test oder Tür schließen auf Folientastatur bzw. Auslösetaster) - Das Rücksetzen ist nicht möglich, solange weiterhin ein Brand erkannt wird Technische Daten: Gewicht ca. 6 g Abmessungen B: 31 mm H: 33,5 mm T: 20 mm |  | Honeywell | 58.52 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
782302 | Wärmestabmelder UniVario | WMX5000 FS 400°C 200mm.ESSER | Wärmemelder nach DIN EN 54 Teil 5 zur Erkennung von Bränden mit rascher Wärme- entwicklung mit einer Fühlerstablänge von 200mm. Ansprechtemperaturen zwischen +54°C und +400°C sowie Differential- und statisches Verhalten frei wählbar. Die Spannungsversorgung und die Anbindung erfolgen direkt über die Standard-Meldergruppe eines Kopplers (Art.-Nr. 808623.10). Das Rücksetzen des Melders erfolgt ebenfalls direkt über den Koppler. Funktionsüberwachung und Auswertung durch Mikrocontroller. Erkennen einer Sensorbeschädigung und Weitermeldung dieser Störung an den angeschlossenen Koppler. Leistungsmerkmale: - Ansprechverhalten gem. der Ansprech- klassen A1, A2, B und C sowie die Indizes S und R nach En 54-5 - Ansprechtemperaturen zwischen +54°C und +400°C - Differential- und statisches Verhalten frei konfigurierbar - Wärmestabmelder mit Fühlerstablänge von 200 mm - Abgleich mit typischen Störgrößen durch intelligente Auswertealgorithmen - Direkte Anbindung und Spannungs- versorgung über Standard-Meldergruppe des esserbus-Kopplers Art-Nr 808623.10 - Hohe elektromagnetische Verträglichkeit - Betriebs- u. Störungsanzeige am Melder - IP67 und Öldichtheit sowie Schlag- und Vibrationsfestigkeit - Einfaches Testen über integrierten Reedkontakt mit Magnet Technische Daten: Betriebsspannung 9 V DC Ruhestrom ca. 0.15 mA Alarmstrom 9 V DC typ. 15 mA Ansprechtemperatur +54°C ... +400°C Betriebstemperatur -20°C ... 80°C Schutzart IP67 Gehäuse Aluminium-Druckguss Farbe rot (ähnlich RAL 3000) Abmessungen: | G 211040 | Honeywell | 2211.22 | STCK | 1 STCK | ESS | WM | BMT | 1 | 1
782303 | Wärmestabmelder UniVario | WMX5000 FS 400°C 400mm.ESSER | Wärmestabmelder UniVario WMX5000 FS 400°C 400mm.ESSER Wärmemelder nach DIN EN 54 Teil 5 zur Erkennung von Bränden mit rascher Wärme- entwicklung mit einer Fühlerstablänge von 400mm. Ansprechtemperaturen zwischen +54°C und +400°C sowie Differential- und statisches Verhalten frei wählbar. Die Spannungsversorgung und die Anbindung erfolgen direkt über die Standard-Meldergruppe eines Kopplers (Art.-Nr. 808623.10). Das Rücksetzen des Melders erfolgt ebenfalls direkt über den Koppler. Funktionsüberwachung und Auswertung durch Mikrocontroller. Erkennen einer Sensorbeschädigung und Weitermeldung dieser Störung an den angeschlossenen Koppler. Leistungsmerkmale: - Ansprechverhalten gem. der Ansprech- klassen A1, A2, B und C sowie die Indizes S und R nach En 54-5 - Ansprechtemperaturen zw. +54°C u +400°C -Differential- und statisches Verhalten frei konfigurierbar - Wärmestabmelder mit Fühlerstablänge von 400 mm - Abgleich mit typischen Störgrößen durch intelligente Auswertealgorithmen - Direkte Anbindung und Spannungs- versorgung über Standard-Meldergruppe des esserbus®-Kopplers Art-Nr 808623.10 - Hohe elektromagnetische Verträglichkeit - Betriebs- u. Störungsanzeige am Melder - IP67 und Öldichtheit sowie Schlag- und Vibrationsfestigkeit - Einfaches Testen über integrierten Reedkontakt mit Magnet Technische Daten: Betriebsspannung 9 V DC Ruhestrom ca. 0.15 mA Alarmstrom bei 9 V DC typ. 15 mA Ansprechtemperatur +54°C ... +400°C Betriebstemperatur -20°C ... 80°C Schutzart IP67 Gehäuse Aluminium-Druckguss Farbe rot (ähnlich RAL 3000) Abmessungen B: 130 mm H: 140 mm T: 85 mm |  | Honeywell | 2355.43 | STCK | 1 STCK | ESS | WM | BMT | 1 | 1
782304 | Wärmestabmelder UniVario | WMX5000 FS 400°C 600mm.ESSER | Wärmemelder nach DIN EN 54 Teil 5 zur Erkennung von Bränden mit rascher Wärme- entwicklung mit einer Fühlerstablänge von 600mm. Ansprechtemperaturen zwischen +54°C und +400°C sowie Differential- und statisches Verhalten frei wählbar. Die Spannungsversorgung und die Anbindung erfolgen direkt über die Standard-Meldergruppe eines Kopplers (Art.-Nr. 808623.10). Das Rücksetzen des Melders erfolgt ebenfalls direkt über den Koppler. Funktionsüberwachung und Auswertung durch Mikrocontroller. Erkennen einer Sensorbeschädigung und Weitermeldung dieser Störung an den angeschlossenen Koppler. Leistungsmerkmale: - Ansprechverhalten gem. der Ansprech- klassen A1, A2, B und C sowie die Indizes S und R nach En 54-5 - Ansprechtemperaturen zwischen +54°C und +400°C - Differential- und statisches Verhalten frei konfigurierbar - Wärmestabmelder mit Fühlerstablänge von 600 mm - Abgleich mit typischen Störgrößen durch intelligente Auswertealgorithmen - Direkte Anbindung und Spannungs- versorgung über Standard-Meldergruppe des esserbus®-Kopplers Art-Nr 808623.10 - Hohe elektromagnetische Verträglichkeit - Betriebs- u. Störungsanzeige am Melder - IP67 und Öldichtheit sowie Schlag- und Vibrationsfestigkeit - Einfaches Testen über integrierten Reedkontakt mit Magnet Technische Daten: Betriebsspannung 9 V DC Ruhestrom ca. 0.15 mA Alarmstrom 9 V DC typ. 15 mA Ansprechtemperatur +54°C ... +400°C Betriebstemperatur -20°C ... 80°C Schutzart IP67 Gehäuse Aluminium-Druckguss Farbe rot (ähnlich RAL 3000) Abmessungen: B: 130 mm H: 140 mm T: 85 mm |  | Honeywell | 2543.53 | STCK | 1 STCK | ESS | WM | BMT | 1 | 1
782306 | Wärmestabmelder UniVario | WMX5000 FS Flex 400°C 2m.ESSER | Wärmemelder nach DIN EN 54 Teil 5 zur Erkennung von Bränden mit rascher Wärmeentwicklung mit einem flexiblen Fühlerschlauch von 2m. Ansprechtemperaturen zwischen +54°C und +400°C , Differential- und statisches Verhalten frei wählbar. Die Spannungsversorgung und die Anbindung erfolgen direkt über die Standard-Meldergruppe eines Kopplers (Art.-Nr. 808623.10). Das Rücksetzen des Melders erfolgt ebenfalls direkt über den Koppler. Funktionsüberwachung und Auswertung durch Mikrocontroller. Erkennen einer Sensorbeschädigung und Weitermeldung dieser Störung an den angeschlossenen Koppler. Leistungsmerkmale: - Ansprechverhalten gem. der Ansprech- klassen A1, A2, B und C sowie die Indizes S und R nach En 54-5 - Ansprechtemperaturen zwischen +54°C u +400°C - Differential- und statisches Verhalten frei konfigurierbar - Wärmestabmelder mit Fühlerschlauchlänge von 2m - Abgleich mit typischen Störgrößen durch intelligente Auswertealgorithmen - Direkte Anbindung und Spannungs- versorgung über Standard-Meldergruppe des esserbus®-Kopplers Art-Nr 808623.10 - Hohe elektromagnetische Verträglichkeit - Betriebs- u. Störungsanzeige am Melder - IP67 und Öldichtheit sowie Schlag- und Vibrationsfestigkeit - Einfaches Testen über integrierten Reedkontakt mit Magnet Technische Daten: Betriebsspannung 9 V DC Ruhestrom ca. 0.15 mA Alarmstrom bei 9 V DC typisch 15 mA Ansprechtemperatur +54°C ... +400°C Betriebstemperatur -20°C ... 80°C Schutzart IP67 Gehäuse Aluminium-Druckguss Farbe rot (ähnlich RAL 3000) Abmessungen B: 130 mm H: 140 mm T: 85 mm |  | Honeywell | 5295.02 | STCK | 1 STCK | ESS | WM | BMT | 1 | 1
782307 | Wärmestabmelder UniVario | WMX5000 FS Flex 400°C 6m.ESSER | Wärmemelder nach DIN EN 54 Teil 5 zur Erkennung von Bränden mit rascher Wärme- entwicklung mit einem flexiblen Fühlerschlauch von 6m. Ansprechtemperaturen zwischen +54°C und +400°C sowie Differential- und statisches Verhalten frei wählbar. Die Spannungsversorgung und die Anbindung erfolgen direkt über die Standard-Meldergruppe eines Kopplers (Art.-Nr. 808623.10). Das Rücksetzen des Melders erfolgt ebenfalls direkt über den Koppler. Funktionsüberwachung und Auswertung durch Mikrocontroller. Erkennen einer Sensorbeschädigung und Weitermeldung dieser Störung an den angeschlossenen Koppler. Leistungsmerkmale: - Ansprechverhalten gemäß der Ansprech- klassen A1, A2, B und C sowie die Indizes S und R nach En 54-5 -Ansprechtemperaturen zwischen +54°C u +400°C - Differential- und statisches Verhalten frei konfigurierbar - Wärmestabmelder mit Fühlerschlauch- länge von 6m - Abgleich mit typischen Störgrößen Durch intelligente Auswertealgorithmen - Direkte Anbindung und Spannungs- versorgung über Standard-Meldergruppe des esserbus®-Kopplers Art-Nr 808623.10 - Hohe elektromagnetische Verträglichkeit - Betriebs- u. Störungsanzeige am Melder - IP67 und Öldichtheit sowie Schlag- und Vibrationsfestigkeit - Einfaches Testen über integrierten Reedkontakt mit Magnet Technische Daten: Betriebsspannung 9 V DC Ruhestrom ca. 0.15 mA Alarmstrom bei 9 V DC typisch 15 mA Ansprechtemperatur +54°C ... +400°C Betriebstemperatur -20°C ... 80°C Schutzart IP67 Gehäuse Aluminium-Druckguss Farbe rot (ähnlich RAL 3000) Abmessungen B: 130 mm H: 140 mm T: 85 mm |  | Honeywell | 6098.62 | STCK | 1 STCK | ESS | WM | BMT | 1 | 1
782308 | Wärmestabmelder UniVario | WMX5000 FS Flex 400°C 9m.ESSER | Wärmemelder nach DIN EN 54 Teil 5 zur Erkennung von Bränden mit rascher Wärme- entwicklung mit einem flexiblen Fühlerschlauch von 9m. Ansprechtemperaturen zwischen +54°C und +400°C, Differential- und statisches Verhalten frei wählbar. Die Spannungsversorgung und die Anbindung erfolgen direkt über die Standard-Meldergruppe eines Kopplers (Art.-Nr. 808623.10). Das Rücksetzen des Melders erfolgt ebenfalls direkt über den Koppler. Funktionsüberwachung und Auswertung durch Mikro-Controller. Erkennen einer Sensorbeschädigung und Weitermeldung dieser Störung an den angeschlossenen Koppler. Leistungsmerkmale: - Ansprechverhalten gem. der Ansprech- klassen A1, A2, B und C sowie die Indizes S und R nach En 54-5 - Ansprechtemperaturen zwischen +54°C u +400°C - Differential- und statisches Verhalten frei konfigurierbar - Wärmestabmelder mit Fühlerschlauch- länge von 9m - Abgleich mit typischen Störgrößen durch intelligente Auswertealgorithmen - Direkte Anbindung und Spannungs- versorgung über Standard-Meldergruppe des esserbus®-Kopplers Art-Nr 808623.10 - Hohe elektromagnetische Verträglichkeit - Betriebs- u. Störungsanzeige am Melder - IP67 und Öldichtheit sowie Schlag- und Vibrationsfestigkeit - Einfaches Testen über integrierten Reedkontakt mit Magnet Technische Daten: Betriebsspannung 9 V DC Ruhestrom ca. 0.15 mA Alarmstrom bei 9 V DC typisch 15 mA Ansprechtemperatur +54°C ... +400°C Betriebstemperatur -20°C ... 80°C Schutzart IP67 Gehäuse Aluminium-Druckguss Farbe rot (ähnlich RAL 3000) Abmessungen B: 130 mm H: 140 mm T: 85 mm |  | Honeywell | 5256.35 | STCK | 1 STCK | ESS | WM | BMT | 1 | 1
782310 | Wärmesensor UniVario | WMX5000.ESSER | Wärmemelder nach DIN EN 54 Teil 5 zur Erkennung von Bränden mit rascher Wärme- entwicklung. Ansprechtemperaturen zwischen 0°C und +90°C sowie Differential- und statisches Verhalten frei konfigurierbar. Die Spannungs- versorgung und die Anbindung erfolgen direkt über die Standard-Meldergruppe eines Kopplers (Art.-Nr. 808623.10). Das Rücksetzen des Melders erfolgt ebenfalls direkt über den Koppler. Funktionsüberwachung und Auswertung durch Mikrocontroller. Erkennen einer Sensorbeschädigung und Weitermeldung dieser Störung an den angeschlossenen Koppler. Leistungsmerkmale: - Ansprechverhalten gem. der Ansprech- klassen A1, A2, B und C sowie die Indizes S und R nach En 54-5 - Ansprechtemperaturen zw. 0°C u. +90°C - Differential- und statisches Verhalten frei konfigurierbar - Abgleich mit typischen Störgrößen durch intelligente Auswertealgorithmen - Direkte Anbindung und Spannungs- versorgung über Standard-Meldergruppe des esserbus®-Kopplers Art-Nr 808623.10 - Hohe elektromagnetische Verträglich- keit - Betriebs- u. Störungsanzeige am Melder - IP67 und Öldichtheit sowie Schlag- und Vibrationsfestigkeit - Einfaches Testen über integrierten Reedkontakt mit Magnet Technische Daten: Betriebsspannung 9 V DC Ruhestrom ca. 0.15 mA Alarmstrom bei 9 V DC typ. 15 mA Ansprechtemperatur 0°C ... 90°C Betriebstemperatur -20°C ... 80°C Schutzart IP67 Gehäuse Aluminium-Druckguss Farbe rot (ähnlich RAL 3000) Abmessungen_ B: 130 mm H: 140 mm T: 85 mm | G 211039 | Honeywell | 1316.7 | STCK | 1 STCK | ESS | WM | BMT | 1 | 1
782311 | UV-Flammenmelder UniVario | ohne Sockel FMX5000UV.ESSER | Wärmemelder nach DIN EN 54 Teil 5 zur Erkennung von Bränden mit rascher Wärme- entwicklung mit einer Fühlerstablänge von 400mm. Ansprechtemperaturen zwischen +54°C und +400°C, Differential- und statisches Verhalten frei wählbar. Die Spannungsversorgung und die Anbindung erfolgen direkt über die Standard-Meldergruppe eines Kopplers (Art.-Nr. 808623.10). Das Rücksetzen des Melders erfolgt ebenfalls direkt über den Koppler. Funktionsüberwachung und Auswertung durch Mikro-Controller. Erkennen einer Sensorbeschädigung und Weitermeldung dieser Störung an den angeschlossenen Koppler. Leistungsmerkmale: - Ansprechverhalten gem. der Ansprech- klassen A1, A2, B und C sowie die Indizes S und R nach En 54-5 - Ansprechtemperaturen zwischen +54°C u +400°C - Differential- und statisches Verhalten frei konfigurierbar - Wärmestabmelder mit Fühlerstablänge von 400 mm - Abgleich mit typischen Störgrößen durch intelligente Auswertealgorithmen - Direkte Anbindung und Spannungs- versorgung über Standard-Meldergruppe des esserbus®-Kopplers Art-Nr 808623.10 - Hohe elektromagnetische Verträglichkeit - Betriebs- u. Störungsanzeige am Melder - IP67 und Öldichtheit sowie Schlag- und Vibrationsfestigkeit - Einfaches Testen über integrierten Reedkontakt mit Magnet Technische Daten: Betriebsspannung 9 V DC Ruhestrom ca. 0.15 mA Alarmstrom bei 9 V DC typisch 15 mA Ansprechtemperatur +54°C ... +400°C Betriebstemperatur -20°C ... 80°C Schutzart IP67 Gehäuse Aluminium-Druckguss Farbe rot (ähnlich RAL 3000) Abmessungen B: 130 mm H: 140 mm T: 85 mm | G 208131 | Honeywell | 3417.15 | STCK | 1 STCK | ESS | FM | BMT | 1 | 1
782315 | 3fach IR-Flammenmelder UniVario | FMX5000IR.ESSER | 3-fach-IR-Flammenmelder zur Erkennung von sich schnell entwickelnden Bränden mit Flammenbildung nach DIN EN Teil 10. Detektionsbereich liegt im ultra- violetten Bereich 2 bis 6 µm. Die Spannungsversorgung und die Anbindung erfolgen direkt über die Standard- Meldergruppe eines Kopplers (Art-Nr. 808623.10) Das Rücksetzen des Melders erfolgt ebenfalls direkt über den Koppler. Funktionsüberwachung und Auswertung durch Mikro-Controller. Ausblendung von Störgrößen wie z.B. von heißen Oberflächen durch intelligente Auswertealgorithmen. Erkennen einer Sensor-Beschädigung und /-Verschmutzung (Optiktest) und Weitermeldung dieser Störung an den angeschlossenen Koppler. Alle 3 Sensoren werden einzeln überwacht Leistungsmerkmale: - 3-Kanal-Infrartotauswertung mit höchster Ansprechempfindlichkeit - Direkte Anbindung und Spannungs- versorgung über Standard-Meldergruppe des esserbus®-Kopplers Art-Nr.808623.10 - IP 67 für Innen- und Außeneinsatz - Betriebs- u. Störungsanzeige am Melder - Selbstüberwachung der 3 Meldersensoren - Einfaches Testen über integrierten Reedkontakt mit Magnet - VdS-Anerk. für Klasse 1 nach EN 54-10 - Im robusten Gehäuse für den Industrieeinsatz. Technische Daten: Betriebsspannung 9 V DC Ruhestrom ca. 2.3 mA Alarmstrom bei 9 V DC typisch 15 mA Betriebstemperatur -20°C ... 80°C Schutzart IP67 Gehäuse Aluminium-Druckguss Farbe rot (ähnlich RAL 3000) Abmessungen B: 130 mm H: 140 mm T: 92 mm | G 211041 | Honeywell | 5170.66 | STCK | 1 STCK | ESS | FM | BMT | 1 | 1
782426 | Netzteilmodul (802426) esserbus-PLus | 150 Watt mit FB798812 | Netzteilmodul (802426) esserbus-PLus 150 Watt mit FB798812 |  | Honeywell | 794.2 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
782445 | Befestigungsschelle für 2" Mast | für Flammenmelder 78245x | Befestigungs- / Montage-Set für 2"-Rohrmasten. Lieferumfang: 2 Bügel und Grundplatte zur Montage des Melders. |  | Honeywell | 861.08 | STCK | 1 STCK | BMT | FM | BMT | 1 | 1
782446 | Befestigungsschelle für 3" Mast | für Flammenmelder 78245x | Befestigungs- / Montage-Set Für 3"-Rohrmasten. Lieferumfang: 2 Bügel und Grundplatte zur Montage des Melders. |  | Honeywell | 1066.95 | STCK | 1 STCK | BMT | FM | BMT | 1 | 1
782447 | Infrarotlicht-Testlampe | für Flammenmelder 78245x | Prüflampe zur Inbetriebnahme und Wartung von 3-Kanal IR Flammenmeldern des Typs: 40/40I und 40/40-R. Reichweite 2m - 12m, je nach Flammenmelder-Typ. Produkt ist zertifiziert für ATEX- und IECEx: Ex II 2 G D Ex d ib op ist IIB + H 2 T5 Gb Ex ib tb IIIC T135 ° C Db -20 ° C bis + 50 ° C Dieses Produkt eignet sich für den Einsatz in Ex-Zonen 1 und 2 mit IIB + H2 ?Gas. |  | Honeywell | 20194.63 | STCK | 1 STCK | BMT | FM | BMT | 1 | 1
782448 | Ultravioletlicht-Testlampe | für Flammenmelder 78245x | Ultraviolettlicht-Testlampe für Flammenmelder 78245x Prüflampe zur Inbetriebnahme und Wartung von UV und UV/IR Flammenmeldern des Typs 40/40L & 40/40-L4B Reichweite 2,5m - 7m, je nach Flammenmelder-Typ. - Produkt ist zertifiziert für ATEX- und IECEx: -- Ex II 2 G D -- Ex d ib op ist IIB + H 2 T5 Gb -- Ex ib tb IIIC T135 ° C Db - -20 ° C bis + 50 ° C Dieses Produkt eignet sich für den Einsatz in Ex-Zonen 1 und 2 mit IIB + H2 ?Gas. |  | Honeywell | 18984.52 | STCK | 1 STCK | BMT | FM | BMT | 1 | 1
782449 | Kabelverschraubung M25-13-20,2mm | für Flammenmelder 78245x | Kabelverschraubung M25-13-20,2mm für Flammenmelder 78245x Erforderlich für Montage nach ATEX in explosionsgefährdeten Bereichen. |  | Honeywell | 308.28 | STCK | 1 STCK | BMT | FM | BMT | 1 | 1
782450 | 3-Kanal IR Flammenmelder |  | 3-Kanal Aluminium Infrarot Flammenmelder Nach DIN EN 54-10, VdS beantragt, Erkennung von Bränden kohlenwasserstoff-basierter Brennstoffe und Gase bis zu 65 m. Funktionelle Sicherheit IEC61508, SIL3 kompatibel, mit kontinuierlichem built-in-test (BIT), beheizte Optik LEISTUNGSMERKMALE: - Spektrale Empfindlichkeit: 4 IR Bänder zwischen 4 µm und 5 µm - Reaktionszeit: Typisch - Empfindlichkeitsbereiche: 5 (für Heptan Flammengröße 0,1 m²) - Erfassungsbereich: Horizontal: 100° Vertikal: 95° - Schutzart: IP66 - Ausführung: Aluminium - Farbe: rot ZERTIFIZIERUNGEN: - für explosionsgefährdete Bereiche - ATEX, IECEx - Ex II 2GD - Ex db eb IIC T4 Gb - Ex tb IIIC T100 °C Db UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: - Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C - Rel. Luftfeuchte: 5% bis 95% (nicht kondensierend) TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 24 V DC (18 bis 32 V DC) - Leistungsaufnahme: Betrieb 3 W, Alarm 4,2 W (9 W bei aktiver Sichtfensterheizung) - 0-20 mA Stromschnittstelle mit definiertem Signalpegel für die Zustände Fehler, BIT, Betrieb, Störung und Alarm - RS 485 Modbus-Schnittstelle für Inbetriebnahme und Wartung - 3 potentialfreie Relais für Alarm, Störung und Hilfskontakt, max. 2 A bei 30 V DC - Kabelverschraubung: 2 x M25 x1,5mm ISO - Abmessungen (BxHxT): ca. 100 x 117 x 155 mm - Gewicht: 1,3 kg ZULASSUNGEN: VdS-Nr.: beantragt CPR-Nr.: |  | Honeywell | 14741.82 | STCK | 1 STCK | BMT | FM | BMT | 1 | 1
782451 | UV / IR- Flammenmelder |  | Ultraviolett / Infrarot Flammenmelder Nach DIN EN 54-10, VdS beantragt, Erkennung von Bränden kohlenwasserstoff- basierter Brennstoffe und Gase bis zu 15 m und Wasserstoff bis zu 11 m, Funktionelle Sicherheit IEC61508, SIL3 kompatibel, mit kontinuierlichem built-in-test (BIT), beheizte Optik LEISTUNGSMERKMALE: - Spektrale Empfindlichkeit: Ultraviolett zwischen 0,185 µm und 0,260 µm Infrarot zwischen 2,5 µm und 3 µm - Reaktionszeit: Typisch < 5 Sekunden - Empfindlichkeitsbereiche: 2 (für Heptan Flammengröße 0,1 mÂ²) - Erfassungsbereich: Horizontal: 100Â° Vertikal: 95Â° - Schutzart: IP66 - Ausführung: Aluminium - Farbe: rot ZERTIFIZIERUNGEN: - für explosionsgefährdete Bereiche - ATEX, IECEx - Ex II 2GD - Ex db eb IIC T4 Gb - Ex tb IIIC T100 Â°C Db UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: - Umgebungstemperatur: -40°C bis +75°C - Rel. Luftfeuchte: 5% bis 95% (nicht kondensierend) TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 24 V DC (18 bis 32 V DC) - Leistungsaufnahme: Betrieb 3 W, Alarm 4,2 W (9 W bei aktiver Sichtfensterheizung) - 0-20 mA Stromschnittstelle mit definiertem Signalpegel für die Zustände Fehler, BIT, Betrieb, Störung und Alarm - RS 485 Modbusschnittstelle für Inbetriebnahme und Wartung - 3 potentialfreie Relais für Alarm, Störung und Hilfskontakt, max. 2 A bei 30 V DC - Kabelverschraubung: 2 x M25 x1,5mm ISO - Abmessungen (BxHxT): ca. 100 x 117 x 155 mm - Gewicht : 1,3 kg LIEFERUMFANG: - Montagewinkel - Kunststoff-Wetterschutzdach ZULASSUNGEN: VdS-Nr.: beantragt CPR-Nr.: |  | Honeywell | 12525.37 | STCK | 1 STCK | BMT | FM | BMT | 1 | 1
782452 | Ultraschneller UV / IR- Flammenmelder |  | Ultraschneller UV /IR- Flammenmelder, Aluminium, Zweikanal nach DIN EN 54-10, VdS beantragt, Erkennung von Bränden kohlenwasserstoffbasierter Brennstoffe und Gase bis zu 15 m und Wasserstoff bis zu 11 m, Funktionelle Sicherheit IEC61508, SIL3 kompatibel, mit kontinuierlichem built-in-test (BIT), Beheizte Optik LEISTUNGSMERKMALE: - Spektrale Empfindlichkeit: - Ultraviolett zwischen 0,185 µm und 0,260 µm - Infrarot zwischen 2,5 µm und 3 µm - Reaktionszeit: Typisch - Empfindlichkeitsbereiche: 2 (für Heptan Flammengröße 0,1 m²) - Erfassungsbereich: Horizontal: 100° Vertikal: 95° - Schutzart: IP66 - Ausführung: Aluminium - Farbe: rot ZERTIFIZIERUNGEN: - für explosionsgefährdete Bereiche - ATEX, IECEx - Ex II 2GD - Ex db eb IIC T4 Gb - Ex tb IIIC T100 °C Db UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: - Umgebungstemperatur: -40°C bis +75°C - Rel. Luftfeuchte: 5% bis 95% (nicht kondensierend) TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 24 V DC (18 bis 32 V DC) - Leistungsaufnahme: Betrieb 3 W, Alarm 4,2 W (9 W bei aktiver Sichtfensterheizung) - 0-20 mA Stromschnittstelle mit definiertem Signalpegel für die Zustände Fehler, BIT, Betrieb, Störung und Alarm - RS 485 Modbusschnittstelle für Inbetriebnahme und Wartung - 3 potentialfreie Relais für Alarm, Störung und Hilfskontakt, max. 2 A bei 30 V DC - Kabelverschraubung: 2 x M25 x1,5mm ISO - Abmessungen (BxHxT): ca. 100 x 117 x 155 mm - Gewicht : 1,3 kg LIEFERUMFANG: - Montagewinkel - Kunststoff-Wetterschutzdach ZULASSUNGEN: VdS-Nr.: beantragt CPR-Nr.: |  | Honeywell | 13685.32 | STCK | 1 STCK | BMT | FM | BMT | 1 | 1
782453 | Mehr-Kanal IR-Flammenmelder |  | Mehr-Kanal IR-Flammenmelder; Aluminium nach DIN EN 54-10, VdS beantragt; Erkennung von Bränden kohlenwasserstoff- basierter Brennstoffe und Gase bis zu 65 m und Wasserstoff bis zu 36 m , Funktionelle Sicherheit IEC61508, SIL3 kompatibel, mit kontinuierlichem Built-in-test (BIT), beheizte Optik. LEISTUNGSMERKMALE: - Spektrale Empfindlichkeit: 4 IR Bänder zwischen 2 µm und 5 µm - Reaktionszeit: Typisch - Empfindlichkeitsbereiche: 5 (für Heptan Flammengröße 0,1 m²) - Erfassungsbereich: Wasserstoff Horizontal: 90° Vertikal: 90° - Schutzart: IP66 - Ausführung: Aluminium - Farbe: rot ZERTIFIZIERUNGEN: - für explosionsgefährdete Bereiche - ATEX, IECEx - Ex II 2GD - Ex db eb IIC T4 Gb - Ex tb IIIC T100 °C Db UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: - Umgebungstemperatur: -40°C bis +75°C - Rel. Luftfeuchte: 5% bis 95% (nicht kondensierend) TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 24 V DC (18 bis 32 V DC) - Leistungsaufnahme: Betrieb 3 W, Alarm 4,2 W (9 W bei aktiver Sichtfensterheizung) - 0-20 mA Stromschnittstelle mit definiertem Signalpegel für die Zustände Fehler, BIT, Betrieb, Störung und Alarm - RS 485 Modbusschnittstelle für Inbetriebnahme und Wartung - 3 potentialfreie Relais für Alarm, Störung und Hilfskontakt, max. 2 A bei 30 V DC - Kabelverschraubung: 2 x M25 x 1,5mm ISO - Gewicht: ca. 1,3 kg - Abmessungen (BxHxT): 100 x 117 x 155 mm LIEFERUMFANG: - Montagewinkel - Kunststoff-Wetterschutzdach ZULASSUNGEN: VdS-Nr.: beantragt CPR-Nr.: |  | Honeywell | 16216.31 | STCK | 1 STCK | BMT | FM | BMT | 1 | 1
782454 | Wetterschutzdach aus Edelstahl | für Flammenmelder 78245x | Wetterschutzdach aus Edelstahl für Flammenmelder 78245x, für alle Melder 40/40C, D |  | Honeywell | 727.32 | STCK | 1 STCK | BMT | FM | BMT | 1 | 1
782455 | Luftspülvorsatz für | Flammenmelder 78245x | Luftspülvorsatz für Flammenmelder 78245x für die Serie 40/40-C und -D Optische Flammendetektoren werden häufig in stark verschmutzten Umgebungen verwendet, was zu einem hohen Instand- haltungsaufwand führt, um die Sicht des Flammenmelders sicherzustellen. Das spezielle Air Shield, das für den SharpEye entwickelt wurde, ermöglicht eine Installation in Umgebungen mit Öl in der Luft, Sand, Staub und anderer Verschmutzung, da das Air Shield die Zuführung von Druckluft ermöglicht, so dass das Sichtfenster des Melders freigehalten wird. Der Instandhaltungs- aufwand wird damit drastisch reduziert. BETRIEBSANFORDERUNG: - Druckluft 2-3 Bar, - Luftmenge 28lpm. |  | Honeywell | 2514.27 | STCK | 1 STCK | BMT | FM | BMT | 1 | 1
782481 | Basismodul (772481) IQ8Control C mit | Hinweisblatt (798924) | Basismodul (772481) IQ8Control C mit Hinweisblatt (798924) |  | Honeywell | 2006.4 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
782482 | Basismodul (772482) IQ8Control M m. | Hinweisblatt (798924) | Basismodul (772482) IQ8Control M m. Hinweisblatt (798924) |  | Honeywell | 2473.52 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
783312 | Montagebügel für UniVario | Industriemelder | Montagebügel zur Montage von Meldersockel für UniVario Industriemelder an Wänden und Decken. |  | Honeywell | 87.78 | STCK | 1 STCK | ESS | WM | BMT | 1 | 1
783313 | Standard Sockel für UniVario |  | Standard Sockel für UniVario Meldersockel für die Aufnahme von verschiedenen industriellen Brandmeldern (Flammen- und Wärmemelder) zum einfachen Austausch der Meldertypen. Schnelle Montage durch einfaches Aufstecken mit Klemmleiste für den Anschluss an einer Meldergruppe eines esserbus®-Kopplers. Für Montage an Wänden u Decken geeignet. Technische Daten: Gewicht ca. 350 g Abmessungen: B: 130 mm H: 140 mm T: 36 mm |  | Honeywell | 492.2 | STCK | 1 STCK | ESS | WM | BMT | 1 | 1
784382.D0 | Analog-Ringmodul ( 8 bit ) |  | Analog-Ringmodul ( 8 bit ) 1-fach Ringlinien-Modul für maximal 127 Busteilnehmer: Prozessanalogmelder IQ8Quad, 9200er Melder bzw. esserbus® - Koppler. Technische Daten: Ruhestromaufnahme: ca. 25 mA int. Spannungsversorgung: +12V/+27V DC |  | Honeywell | 430.54 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
784386 | Kit ÜE Ansteuerung 12V DC |  |  |  | Honeywell | auf Anfrage | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 9
784710.10 | Feuerwehrbedienfeld Standard | nach DIN 14661 | Bedienfeld für Brandmeldeanlagen mit Übertragungseinrichtung zur Feuerwehr Der Anschluss und Betrieb erfolgt über das Feuerwehrbedienfeld Interface der jeweiligen Brandmelderzentrale. Anschlussleiste mit Schraubklemmen, 18 polig. Ausführung nach DIN 14661: 1998-10 Türschloss: Kastenschloss, vorbereitet zur Aufnahme eines Halbzylinders nach DIN 18252 Technische Daten: Betriebsspannung 10,5 bis 13,8 V DC Ruhestrom bei 12 V DC ca. 18 mA Alarmstrom bei 12 V DC ca. 75 mA Gehäuse Stahlblech Farbe grau, ähnlich RAL7032 Gewicht 3,4 kg Schutzart IP 30 Abmessungen (BxHxT) 255x185x58 mm | G 299034 | Honeywell | 489.06 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784711 | Redundanz-Adapter ADP4000 IQ8Control |  | Redundanz-Adapter ADP4000 IQ8Control |  | Honeywell | 908.11 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784713 | Feuerwehrbedienfeld FBF4000 |  | Feuerwehrbedienfeld nach DIN 14661 ausschließlich für den seriellen Anschluss an das Feuerwehranzeigetableau FAT 4000 über SPI-Schnittstelle (im Lieferumfang enthalten), Spannungsversorgung und Steuerung direkt aus dem FAT 4000, nur bei Verwendung eines gemeinsamen Gehäuses für FAT und FBF, Reduzierung von Umgebungseinflüssen und stromsparendes Design durch kapazitive Tasten, in das System 4000 integrierbar. Geeignet zum Anschluss über FAT 4000 an die BMZ ES Line, Compact und FlexES Control. | G213057 | Honeywell | 583.11 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784714 | Feuerwehrbedienfeld FBF4000uC |  | Feuerwehrbedienfeld nach DIN 14661 mit Mikroprozessor für seriellen Anschluss direkt an die BMZ, Fronttürverschluss mit Kastenschloss für Profilhalbzylinder nach DIN 18252, Spannungs-Versorgung und Steuerung direkt aus der BMZ, Ankopplung über serielle Schnittstelle RS485, Reduzierung von Umgebungseinflüssen und stromsparendes Design durch kapazitive Tasten, in das System4000 integrierbar. Mit den entsprechenden Adaptern und Modulen geeignet zum Anschluss an BMZ IQ8Control sowie ohne Adapter an die BMZ ES Line, Compact und FlexES Control (siehe hierzu separate Broschüre Art.- Nr. 795969). Verschluss: Kastenschloss für bauseitigen Feuerwehr-Halbprofilzylinder (DIN 18252). Technische Daten: - Betriebsspannung 8 ... 42 V DC - Ruhestrom bei 12 V DC ca. 35 mA - Ruhestrom bei 24 V DC ca. 15 mA - Alarmstrom bei 12 V DC ca. 60 mA - Umgebungstemperatur -5 °C ... 40 °C - Lagertemperatur -10 °C ... 60 °C - Schutzart IP 30 - Gehäuse Stahlblech - Farbe grau, ähnlich RAL 7032 - Gewicht ca. 3,4 kg - Abmessungen: B: 255 mm H: 185 mm T: 58 mm | G213059 | Honeywell | 701.2 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784715 | Feuerwehranzeigetableau FAT4000 |  | Feuerwehranzeigetableau (FAT) gemäß DIN 14662 als zusätzliche Anzeige zur BMA. Mit den entsprechenden Modulen geeignet zum Anschluss an BMZ IQ8Control sowie ohne Adapter an die BMZ ES Line, Compact und FlexES Control (siehe hierzu separate Broschüre Art.-Nr. 795969). Zur redundanten Anschaltung wird zusätzlich der Redundanz-Adapter ADP4000 benötigt. Grafikdisplay mit 6 x 20 Zeichen, LED- Sammelanzeige (Betrieb, Alarm, Störung, Abschaltung). Übernahme verfügbarer Zusatztexte aus dem Protokoll der BMZ FlexES Control oder manuelle Eingabe über die Programmiersoftware PROG4000 für BMZ IQ8Control. Redundant durch Ringbusstruktur für bis zu 20 FAT, Versorgungsspannung und Signalweg werden auf Kurzschluss und Unterbrechung nach EN 54-2 sowie auf schleichenden Kurzschluss und schleichender Unterbrechung nach EN 54-13 überwacht. Volle Funktionalität bei Störung eines Leitungsweges. Reduzierung von Umgebungseinflüssen und stromsparendes Design durch kapazitive Tasten. Programmiersoftware "PROG4000" im Lieferumfang enthalten. Technische Daten: - Betriebsspannung 10 ... 42 V DC - Ruhestrom bei 12 V DC ca. 40 mA - Ruhestrom bei 24 V DC ca. 16 mA - Alarmstrom bei 12 V DC ca. 45 mA - Umgebungstemperatur -5 °C ... 40 °C - Lagertemperatur -10 °C ... 60 °C - Schutzart IP 30 - Gehäuse Stahlblech - Farbe grau, ähnlich RAL 7032 - Gewicht ca. 3,5 kg - Abmessungen: B: 255 mm H: 185 mm T: 58 mm | G213058 | Honeywell | 1659.46 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784716 | Redundanz-Adapter ADP4000 | FlexES Control | Redundanz-Adapter ADP4000 FlexES Control Adapterbaugruppe zum Einbau in die BMA zur Bereitstellung des redundanten Anschlusses für ein FAT 4000, ZPA4000, GMT4000 oder FBF4000uC ausgehend vom seriellen Interface der BMZ FlexES Control. Gemäß EN 54-2/DIN 14675 kann mit diesem Adapter die Schnittstelle der BMA als redundanter Übertragungsweg ausgeführt werden, wenn das Feuerwehranzeigetableau FAT 4000 zur Erstinformation der Feuerwehr dient. Versorgungsspannung und Signalweg des Ringes werden auf Kurzschluss und Unterbrechung nach EN 54-2 sowie auf schleichenden Kurzschluss und schleichende Unterbrechung nach EN 54-13 überwacht. Volle Funktionalität bei Störung bzw. Ausfall eines Leitungsweges ist gewährleistet und es können bis zu 20 redundante FAT in einem Ring geschaltet werden. Für Fehlersuche, Wartung und Inbetriebnahme vorhandene USB-Schnittstelle on Board. Über die beim FAT 4000 beiliegende Programmiersoftware PROG4000 ist es möglich, den Adapter den objektspezifischen Bedingungen anzupassen (Master-/ Slavebetrieb). Siehe hierzu separate Broschüre Art.-Nr. 798962. Technische Daten: Betriebsspannung 10 ... 42 V DC Ruhestrom bei 12 V DC ca. 40 mA Ruhestrom bei 24 V DC ca. 30 mA Alarmstrom bei 12 V DC ca. 45 mA Umgebungstemperatur -5 °C ... 40 °C Lagertemperatur -10 °C ... 60 °C Abmessungen B: 25 mm H: 115 mm T: 90 mm |  | Honeywell | 714.78 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784717 | Adapter ADP-FBF |  | Adapter ADP-FBF Aufsteckbarer Adapter zur Erweiterung der Redundanz-Adapter ADP-N3E, ADP-N3S oder ADP4000, sofern die FBF- Informationen nicht Bestandteil des seriellen Protokolls der BMZ sind. Ermöglicht den Anschluss serieller Feuerwehrbedienfelder an BMZ mit parallelem FBF-Anschluss (Umwandlung paralleler Informationen der BMZ 8000 und IQ8Control in serielle Informationen). Stromversorgung über Redundanz-Adapter ADP-N3E, ADP-N3S |  | Honeywell | 213.18 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784718 | Parallel-Anzeige-Tableau ZPA4000 aP |  | Parallel-Anzeige-Tableau ZPA4000 aP |  | Honeywell | 1212.2 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784719 | Parallel-Anzeige-Tableau ZPA4000 uP |  | Parallel-Anzeige-Tableau ZPA4000 uP |  | Honeywell | 1293.71 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784720 | FW-Info- & Bediensystem DIN A4 | separate Schließung | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem DIN A4, separate Schließung Zweiflügeliges Stahlblechgehäuse für Aufputz- und Unterputzmontage, zentrale Türöffnung für beide Türflügel durch Feuerwehrschließung (vorbereitet für Profilhalbzylindereinbau). Die rechte Gehäusetür kann einzeln durch ein integriertes Schloss geöffnet werden. Linke Gehäusehälfte beinhaltet Feuer- wehranzeigetableau sowie ein Feuerwehr- bedienfeld und ist vorbereitet für die Aufnahme eines Handfeuermelders. Das Feuerwehranzeigetableau wird über die serielle Schnittstelle der BMZ ange- steuert. Das Feuerwehrbedienfeld wird wahlweise über das FAT oder über die BMZ gesteuert. Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Ruhestrom bei 12 V DC ca. 80 mA Alarmstrom bei 12 V DC ca. 105 mA Umgebungstemperatur -5 °C ... 40 °C Lagertemperatur -10 °C ... 60 °C Schutzart IP 30 Gehäuse Stahlblech Farbe rot, ähnlich RAL 3000 Gewicht ca. 15 kg Abmessungen B:710 mm H:560 mm T:100 mm |  | Honeywell | 4000.26 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784721 | FW-Info- & Bediensystem DIN A3 | separate Schließung | FW-Info- und Bediensystem DIN A3 separate Schließung Zweiflügeliges Stahlblechgehäuse für Aufputz- und Unterputzmontage, zentrale Türöffnung für beide Türflügel durch Feuerwehrschließung (vorbereitet für Profilhalbzylindereinbau). Die rechte Gehäusetür kann einzeln durch ein integriertes Schloss geöffnet werden. Linke Gehäusehälfte beinhaltet Feuer- wehranzeigetableau sowie ein Feuerwehr- bedienfeld und ist vorbereitet für die Aufnahme eines Handfeuermelders. Das Feuerwehranzeigetableau wird über die serielle Schnittstelle der BMZ ange- steuert. Das Feuerwehrbedienfeld wird wahlweise über das FAT oder über die BMZ gesteuert. Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Ruhestrom bei 12 V DC ca. 80 mA Alarmstrom bei 12 V DC ca. 105 mA Umgebungstemperatur -5 °C ... 40 °C Lagertemperatur -10 °C ... 60 °C Schutzart IP 30 Gehäuse Stahlblech Farbe rot, ähnlich RAL 3000 Gewicht ca. 17 kg Abmessungen: B:830 mm H:560 mm T:100 mm |  | Honeywell | 4000.26 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784722 | FW-Info- & Bediensystem | DIN A4 quer | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem DIN A4 quer Technische Daten: Farbe rot, ähnlich RAL 3000 Gewicht ca. 23 kg Abmessungen: B:710 mm H:560 mm T:100 mm |  | Honeywell | 3573.9 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784723 | FW-Info- & Bediensystem | DIN A3 quer | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem DIN A3 quer, mit serieller FAT-FBF- Kombination. Zweiflügeliges Stahlblech- Gehäuse für Aufputz- und Unterputzmontage. Die Adapterbaugruppe ADP-N3E stellt einen redundanten Ring bereit und wandelt die parallelen FBF- Informationen in serielle Informationen um. Das FAT 3000 ist Teilnehmer des redundanten Rings und das "FBF 2003 seriell" wird über das FAT 3000 angeschaltet. Gemäß DIN 14675 und VdS 2878 erfolgt die Anschaltung adernsparend und überwacht an der Brandmelderzentrale IQ8Control C oder M. Vorbereitet zur Aufnahme von 100 Laufkarten (quer). Technische Daten: - Farbe rot, ähnlich RAL 3000 - Gewicht ca. 23 kg - Abmessungen: B: 830 mm H: 560 mm T: 100 mm |  | Honeywell | 3573.9 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784731 | Laufkartengehäuse für Erweiterung DIN-A3 | rot RAL 3000 | Laufkartengehäuse für Erweiterung DIN-A3 rot RAL 3000 Stahlblechgehäuse für Aufputz- und Unterputzmontage. Türöffnung durch Feuerwehrschließung. Vorbereitet für Halbzylindereinbau. Technische Daten: - Abmessungen: B: 491 mm H: 560 mm T: 100 mm - Beinhaltet 1 Aufnahmefach für 100 Stück Feuerwehrlaufkarten im A3-Format Tür mit Beschriftung "Feuerwehrlaufkarten" |  | Honeywell | 1601.99 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784732 | Laufkartengehäuse für Erweiterung DIN-A4 | rot RAL 3000 | Laufkartengehäuse für Erweiterung DIN-A4 rot, RAL 3000. Stahlblechgehäuse für Aufputz- und Unterputzmontage. Türöffnung durch Feuerwehrschließung. Vorbereitet für Halbzylindereinbau. Technische Daten: - Abmessungen: B: 491 mm H: 560 mm T: 100 mm - Beinhaltet 2 Aufnahmefächer für 100 Stück Feuerwehrlaufkarten im A4-Format Tür mit Beschriftung "Feuerwehrlaufkarten" |  | Honeywell | 1587.36 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784734 | Adapterbaugruppe ADP-N3S | zur redunddanten Anbindung eines FAT | Adapterbaugruppe ADP-N3S zur redundanten Anbindung eines FAT. Wie 784744 jedoch zur Einbindung einer weiteren BMZ in einen vorhandenen redundanten Bus eines FAT 3000 an einer Adapterbaugruppe ADP-N3E. Im Unterschied zum ADP-N3E stellt die ADP-N3S keine Spannungsversorgung für den redundanten Betrieb bereit. |  | Honeywell | 568.48 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784735 | Feuerwehranzeigetableau FAT 4000 | redundant für NOTIFIER INSPIRE | Feuerwehranzeigetableau FAT 4000 redundant für NOTIFIER INSPIRE |  | Honeywell | 1603.03 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
784736 | FW-Info- & Bediensystem DIN A4 | redundant für NOTIFIER INSPIRE | FW-Info- und Bediensystem DIN A4 redundant für NOTIFIER INSPIRE |  | Honeywell | 3864.41 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
784737 | FW-Info- & Bediensystem DIN A3 | redundant für NOTIFIER INSPIRE | FW-Info- und Bediensystem DIN A3 redundant für NOTIFIER INSPIRE |  | Honeywell | 3864.41 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
784738 | FW-Info- & Bediensystem K2 S1 | eintürig, aP, redundant für NF INSPIRE | FW-Info- und Bediensystem K2 S1 eintürig, aP, redundant für NF INSPIRE |  | Honeywell | 2971.98 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
784740 | ABT 4000, grau, aP |  | ABT 4000, grau, aP |  | Honeywell | 3221.74 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784741 | ABT 4000, grau, uP |  | ABT 4000, grau, uP |  | Honeywell | 3221.74 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784742 | ABT 4000 RFID NFC Transponder |  | ABT 4000 RFID NFC Transponder Keyfob (Schlüssel-Anhänger) mit massivem Rand aus rostsicherem, poliertem Stahl. Dieser Keyfob entspricht ästhetischen Anforderungen und ist gleichzeitig praktisch und robust. Der Keyfob Locket ist mittlerweile eine attraktive Alternative zu den klassischen, kontaktlosen Karten. LEISTUNGSMERKMALE: - Material: Kunststoffkörper mit massivem Rand aus rostsicherem, poliertem Stahl - Feuchtigkeitsresistenz: geeignet für Innen- und Außenraumnutzung - Resistent gegen Staub, Dreck und Feuchtigkeit TECHNISCHE DATEN: Die RFID-Tags ist ISO 14443A kompatibel und funktioniert mit 13.56 MHz. Wir liefern uncodierte Original- Chipsätze. Initialisierungen, die seitens der Facherrichter codiert werden müssen, gehören nicht zu unserem Leistungsumfang. |  | Honeywell | 33.13 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784743 | Feuerwehranzeigetableau FAT3000 |  | Mikroprozessorgesteuertes Feuerwehr- anzeigetableau nach DIN 14675 als zusätzliche Anzeigeeinrichtung einer Brandmelderzentrale des Systems 8000 oder IQ8Control. Serielle Anbindung an die BMZ über variable Schnittstellen (TTY, Dual RS485 RS232 oder ESPA 4.4.4). Sowohl konventioneller als auch redundanter Betrieb über Adapter ADP-N3E gemäß DIN 14675 möglich. Die Sammelanzeigen und Bedientasten ermöglichen der Feuerwehr eine einheitliche Indikation der Zustände vor Ort. Bis zu 5000 über PC programmierbare Zusatztexte, ein Ereignisspeicher und die Möglichkeit einer kurzschluss- und unterbrechungstoleranten Ringbus- installation gewährleisten höchste Sicherheit. Die ESPA-Schnittstelle ermöglicht eine direkte, nicht galvanisch getrennte Anbindung, an eine TK- oder Personen-Rufanlage. Technische Daten: - Betriebsspannung 8 bis 30 V DC - Ruhestrom bei 12 V DC ca. 65 mA - Alarmstrom bei 12 V DC ca. 125 mA - Gehäuse Stahlblech - Farbe grau, ähnlich RAL7032 - Gewicht 3,5 kg - Schutzart IP 30 Abmessungen (BxHxT): 255x185x58 mm |  | Honeywell | 1554.96 | STCK | 1 STCK | ESS | FAT | BMT | 1 | 1
784744 | Adapterbaugruppe | ADP-N3E | Adapterbaugruppe ADP-N3E Mikroprozessorgesteuerte Baugruppe zum Einbau in die Brandmelderzentralen des Systems 8000 oder IQ8Control. Gemäß DIN 14675 kann mit diesem Adapter die TTY-Schnittstelle der BMZ als redundanter Übertragungsweg ausgeführt werden, wenn das Feuerwehranzeige- tableau FAT 3000 784743 zur Erst- information der Feuerwehr benutzt wird. Die integrierte Schnittstelle ermöglicht eine direkte Anbindung von TK- oder Personenrufsystemen via ESPA 4.4.4.- Protokoll. Zum Einbau kann der Hutschieneneinbau- satz 788652 verwendet werden. Technische Daten: - Betriebsspannung 8 bis 30 V DC - Ruhestrom bei 12 V DC ca. 30 mA - Alarmstrom bei 12 V DC ca. 75 mA - Gewicht ca 100 g - Abmessungen (BxHxT) 80x150x30 mm |  | Honeywell | 715.83 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784745 | FBF2003-seriell-RS485 | inkl. ADP-PSW | FBF2003-seriell-RS485 inkl. ADP-PSW Feuerwehr-Bedienfeld mit Mikroprozessor zum seriellen und überwachten Betrieb an einer BMZ IQ8Control gemäß DIN 14661 in Verbindung mit der Adapterplatine Art.-Nr. 784755. |  | Honeywell | 760.76 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784746 | ABT 4000 Notifier TPP |  | ABT 4000 Notifier TPP Die Steuerfunktionen werden über einen Ziffernblock inkl. Menü zur Verfügung gestellt. Möglich ist die Abschaltung und Einschaltung der Akustik, der Übertragungseinrichtung, Meldergruppen und das Ein- und Ausschalten von Guppen- Tests. Das ABT4000 besitzt eine RFID- Schnittstelle zur berührungslosen Freigabe der Bedienung. Es besteht die Möglichkeit, über die RFID-Schnittstelle individuelle Bedien- funktionen zu programmieren, die dann von einem Benutzer zur Eingabe verwendet werden können. LEISTUNGSMERKMALE: - Standardschnittstelle RS422 Schnitt- stellenmodul (im Lieferumfang enthalten) - Reduzierung von Umgebungseinflüssen durch kapazitive Tasten - Einsatz besonders in sensiblen Bereichen durch Folientastatur geeignet, z. B. Gesundheitswesen, Pflegebereich - wahlweise für nichtredundante oder redundante Anschaltung - Grafikdisplay mit 6 Zeilen je 20 Zeichen, 2 Meldungen gleichzeitig darstellbar - Übernahme verfügbarer Zusatztexte unter Verwendung einer zusätzlichen 3. Zeile aus dem Protokoll der BMA oder der seriellen Druckerschnittstelle - 4 Taster für die Bedienung der Anzeige (Scroll auf/ab, Ebene rechts/links) - 3 Tasten für die Bedienung Summer ab, Test und Historie - 1 Taste zur Eingabebestätigung bei Sonderfunktionen - 4 Tasten frei programmierbar - Individuell beschriftbare Tasten, Beschriftung mit Einschubstreifen - 4 Sammelanzeigen "Betrieb", "Alarm", "Störung", "Abschaltung" - Bedienhierachie ist festlegbar - akustische Signalisierung - Ziffernblock inklusive Menüs und Escape-Taste - akustische Signalisierung - Historie-Funktion, - ESPA4.4.4-Protokoll - in das System4000 integrierbar - in Ring- oder Stich-Topologie - Programmiersoftware "Prog4000" und Mini-USB-Kabel - mit Piktogrammfolie - 6 ABT4000 im IFAM-Loop ohne zusätzliche Spannungsversorgung - ab dem 7. ABT4000 mit zusätzlicher Spannungsversorgung - max. 31 Teilnehmer als Loop- oder Stichteilnehmer TECHNISCHE DATEN: - Bereich der Versorgungsspannung: 10 bis 30V DC - Ruhestrom (12V/24V): ca.45 mA/25 mA - Alarmstrom (12V/24V): ca. 100 mA/55 mA - Schutzart: IP30 nach DIN40050 - Betriebstemperaturbereich: 0° bis +50°C - Lagertemperatur: ?10 bis +60°C - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Gehäuse: Stahlblech, graphitschwarz, RAL 9011 (Aufputzmontage) - Farbe: RAL 7024 (Graphitgrau) - Abmessungen: (HxBxT): 230 x 191 x 36,5mm - Gewicht: ca. 2,5kg |  | Honeywell | 2737.9 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
784747 | ABT 4000 Notifier Redundant |  | ABT 4000 Notifier Redundant Die Steuerfunktionen werden über einen Ziffernblock inkl. Menü zur Verfügung gestellt. Möglich ist die Abschaltung und Einschaltung der Akustik, der Übertragungseinrichtung, Meldergruppen und das Ein- und Ausschalten von Guppen- Tests. Das ABT4000 besitzt eine RFID- Schnittstelle zur berührungslosen Freigabe der Bedienung. Es besteht die Möglichkeit, über die RFID-Schnittstelle individuelle Bedienfunktionen zu programmieren, die dann von einem Benutzer zur Eingabe verwendet werden können. LEISTUNGSMERKMALE: - Kostenersparnis gegenüber einer abgesetzten BMA - Schnittstellenmodul DUAL-RS485S-MODUL (im Lieferumfang enthalten) - Reduzierung von Umgebungseinflüssen durch kapazitive Tasten - Einsatz besonders in sensiblen Bereichen durch Folientastatur geeignet, z. B. Gesundheitswesen, Pflegebereich - redundante Anschaltung - Grafikdisplay mit 6 Zeilen je 20 Zeichen, 2 Meldungen gleichzeitig darstellbar - Übernahme verfügbarer Zusatztexte unter Verwendung einer zusätzlichen 3. Zeile aus dem Protokoll der BMA oder der seriellen Druckerschnittstelle - 4 Taster für die Bedienung der Anzeige (Scroll auf/ab, Ebene rechts/links) - 3 Tasten für die Bedienung Summer ab, Test und Historie - 1 Taste zur Eingabebestätigung bei Sonderfunktionen - 4 Tasten frei programmierbar - Individuell beschriftbare Tasten, Beschriftung mit Einschubstreifen - 4 Sammelanzeigen "Betrieb", "Alarm", "Störung", "Abschaltung" - Bedienhierachie ist festlegbar - akustische Signalisierung - Ziffernblock inklusive Menüs und Escape-Taste - akustische Signalisierung - Historie-Funktion, - ESPA4.4.4-Protokoll - in das System4000 integrierbar - in Ring- oder Stich-Topologie - Programmiersoftware "Prog4000" und Mini-USB-Kabel - mit Piktogrammfolie - 6 ABT4000 im IFAM-Loop ohne zusätzliche Spannungsversorgung - ab dem 7. ABT4000 mit zusätzlicher Spannungsversorgung - max. 31 Teilnehmer als Loop- oder Stichteilnehmer TECHNISCHE DATEN: - Bereich der Versorgungsspannung: 10 bis 30V DC - Ruhestrom (12V/24V): ca.65 mA/35 mA - Alarmstrom (12V/24V): ca. 100 mA/55 mA - Schutzart: IP30 nach DIN40050 - Betriebstemperaturbereich: 0° bis +50°C - Lagertemperatur: ?10 bis +60°C - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Gehäuse: Stahlblech, graphitschwarz, RAL 9011 (Aufputz-Montage) - Farbe: RAL 7024 (Graphitgrau) - Abmessungen: (HxBxT): 230 x 191 x 36,5mm - Gewicht: ca. 2,5kg |  | Honeywell | 2737.9 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
784752 | Redundanz-Adapter ADP4000 Notifier |  | Redundanz-Adapter ADP4000 Notifier |  | Honeywell | 876.76 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
784753 | Adapterbaugruppe ADP-PRS-422 | z. Einbau in Personenrufanlagen | Adapterbaugruppe zur galvanisch getrennten Anbindung einer Personenrufanlage oder einer Telekommunikationsanlage an einem Adapter ADP-N3E via ESPA 4.4.4.-Protokoll. Die Baugruppe ist für die Montage auf einer C- oder Hutschiene in der TK-Anlage vorgesehen. Der maximale Leitungsweg zwischen dem PRS-422 und der TK-Anlage darf 15 Meter und zwischen dem ADP-N3E und ADP-422 max.1000m betragen. |  | Honeywell | 588.34 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784754 | Adapterbaugruppe ADP-PRS-232 | zum Einbau in Personenrufanlagen | Adapterbaugruppe zur galvanisch getrennten Anbindung einer Personenrufanlage oder einer Telekommunikationsanlage an einem Feuerwehranzeigetableau FAT 3000 via ESPA 4.4.4.-Protokoll. Die Baugruppe ist für die Montage auf einer C- oder Hutschiene in der TK-Anlage vorgesehen. Der maximale Leitungsweg zwischen dem FAT 3000 und der TK-Anlage darf 15 Meter Betragen. |  | Honeywell | 588.34 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784755 | Adapterplatine PSW |  | Adapterplatine PSW Für eine Montage außerhalb der BMZ besteht die Möglichkeit, den ADP-PSW in einem separaten Gehäuse einzubauen BMZ- und ADP-Gehäuse müssen ohne Zwischenraum aneinander montiert werden Leistungsmerkmale: - Adapterbaugruppe ermöglicht das Absetzen des FBF entfernt vom Montageort der BMZ und die damit notwendige Überwachung. - Für alle BMZ, die über eine konventionelle Schnittstelle verfügen - ADP-PSW dient zur Parallel-Seriell- Wandlung von Signalen. - Erfüllung der DIN 14661:2011-02 und EN 54-13 - Befestigungsmaterial (Haftmagneten) für den Einbau in die BMZ sind im Lieferumfang enthalten. Technische Daten: - Betriebsspannung: 12 oder 24 V DC - Stromaufnahme (12 V): ca. 40 mA - Stromaufnahme (24 V): ca. 25 mA - Abmessungen (B/H/T): 44 x 67 x 28 mm |  | Honeywell | 354.26 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784768 | Multimode LWL Konverter ST | für essernet | Multimode LWL Konverter ST für essernet Der LWL-Konverter setzt elektrische in optische Signale zur störsicheren Datenübertragung unter schwierigen Umgebungsbedingungen um, bei denen z.B. der Einsatz von Kupferleitungen nicht möglich ist. Der Mischbetrieb von LWL (Lichtwellen-Leiter) und konventioneller Verdrahtung innerhalb eines Netzwerkes ist zulässig. | Teil der ESSER BMZ Gerätezulassung | Honeywell | 1945.79 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
784769 | Singlemode LWL Konverter ST | für essernet | Singlemode LWL Konverter ST für essernet | Teil der ESSER BMZ Gerätezulassung | Honeywell | 1945.79 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
784790 | Freischaltelement PZ |  | Freischaltelement PZ Technische Daten: Abmessungen: Ø 62 mm, TuP = 70 mm, TaP = 7 mm | G 199083 | Honeywell | 393.97 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
784791 | Freischaltelement K |  | Freischaltelement K Technische Daten: Abmessungen Ø= 38 mm, T = 80 mm Rücks. Bodenplatte Ø= 44 mm | G 192034 | Honeywell | 527.73 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
784839.20 | Konvertierung einer Grafikseite | in ein für Winmag gebräuchliches Format | Konvertierung einer Grafikseite in ein für Winmag gebräuchliches Format Konvertierung von verschiedenen Grafikformaten in ein für Management- Systeme gebräuchliches Format. |  | Honeywell | 35.9 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
784840.10 | essernet-Mikromodul Serie 2 | 62,5 KBD / Telefonkabel | essernet-Mikromodul Serie 2 62,5 kBd / Telefonkabel Netzwerk-Interface-Modul für max. 16 Netzwerkteilnehmer. Protokoll ähnlich DIN 19245 Teil 1 (Profibus) Topologie: Ringstruktur, Unterbrechungs- und Kurzschlusstoleranz. Technische Daten: Ruhestrom ca. 150 mA Baudrate 62,5 kBd Kabel: Fernmeldekabel IY (St)Y n x 2 x 0,8 mm Kabellänge max. 1000 m zwischen 2 Teilnehmern |  | Honeywell | 920.65 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
784841.10 | essernet-Mikromodul Serie 2 | 500 KBD / Datenkabel | essernet-Mikromodul Serie 2 500 kBd / Datenkabel Netzwerk-Interface-Modul 500kBd für Brandmeldesystem bis max. 31 Netzwerkteilnehmer. Protokoll ähnlich DIN 19245 Teil 1 Profibus) Leistungsdaten: - Topologie: Ringstruktur, Unterbrechungs- und Kurzschlusstoleranz - LED-Betriebsanzeigen zur schnellen Indikation des Betriebszustandes Technische Daten: Ruhestrom bei 12 V DC ca. 150 mA Übertragungsrate 500 kBd Kabel IBM Typ 1 oder vergleichbar Kabellänge 1000 m (f. Kabel IBM Typ 1, 2 oder 6 zwischen 2 Teilnehmern) |  | Honeywell | 920.65 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
784842 | Serielle Schnittstelle RS232 oder TTY | für IQ8Control C/M und System 8000 | Serielle Schnittstelle RS232 oder TTY für IQ8Control C/M und System 8000 RS232/TTY-Modul serielles Interface- Modul wahlweise mit RS232 oder TTY- Format, zum Betrieb von externen Geräten, z.B. EED, Drucker, Parallel- tableau, Modem für Ferndiagnose. Technische Daten: - Ruhestromaufnahme: RS232: ca. 35 mA TTY: ca. 55 mA |  | Honeywell | 496.38 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
784843 | essernet repeater, 500 kBd |  | essernet repeater, 500 kBd Ermöglicht im essernet die maximale Leitungslänge zwischen zwei Brandmelder- zentralen um max. 1000 m zu erhöhen. Es können bis zu zwei Repeater nacheinander eingesetzt werden. Technische Daten: Betriebsspannung 8 bis 18 V DC Stromaufnahme bei 12 V DC 100 mA Baudrate 500 kBd Kabel IBM Typ1,2 oder 6 Umgebungstemp. -10 °C bis +70 °C Lagertemperatur -20 °C bis +80 °C Gehäuse Alu-Druckguss Farbe grau Gewicht ca. 520 g Schutzart IP 65 Abmessungen (BxHxT) 125 x 60 x 80 mm | G 202058 | Honeywell | 1220.56 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
784844.10 | essernet Umschalter | , für Österreich | essernet Umschalter , für Österreich |  | Honeywell | 2802.69 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
784850 | Serielles essernet Interface 2 |  | Serielles essernet Interface 2 Das Serielle essernet®-Interface (SEI2) ermöglicht die Anbindung der ESSER- Brandmelderzentralen 800x, IQ8Control und FlexES Control an externe Systeme, die das EDP (ESSER-Daten-Protokoll) unterstützen. Abhängig von der gewünschten Anwendung wird die Anbindung über TTY- oder RS232/485-Schnittstelle realisiert. Bei Systemen mit bidirektionaler Daten- übertragung besteht zusätzlich die Möglichkeit des Fernwirkens. Über das essernet®-Modul wird das SEI2 als eigenständiger Teilnehmer in das essernet®-Netzwerk integriert. |  | Honeywell | 1187.12 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
784852 | SEI2 red. 62,5 kBaud |  | SEI2 red. 62,5 kBaud Serielles essernet Interface (SEI2) Netzwerkcontroller mit serieller Schnittstelle zur leitungsüberwachten Vernetzung von Brandmelderzentralen der Serien System 8000,IQ8 Control und FlexES Control. Das SEI2 dient dazu, eine Vielzahl von essernets über eine übergeordnete Anzeige- und Bedienebene miteinander auf einer Backbone-Ebene zu vernetzen. Im Backbone können bis zu 16-stellige, alphanumerische Gruppennummern verarbeitet werden. Je SEI2 können Gruppen-Offsets programmiert werden. Im Backbone kommen bis zu 30 Brandmelderzentralen vom Typ FlexES Control als gemeinsame Anzeige- und Bedienebene zum Einsatz. Maximale Anzahl Teilnehmer im essernet (Subnet) 62,5kBd: 16 Maximale Anzahl Teilnehmer im essernet (Subnet) 500kBD: 31 Maximale Anzahl Teilnehmer im Backbone:31 Maximale Anzahl essernets an einem Backbone: 10 Maximale Anzahl Teilnehmer im Gesamtnetz: 341 Das SEI2 ist als vollredundante Baugruppe ausgelegt. Je SEI2 wird auch bei redundanter Anschaltung nur eine Adresse im essernet/Backbone belegt. Je Kommunikationsverbindung Subnet / Backbone werden zwei Gateways benötigt. Als Kommunikationsschnittstellen stehen die folgenden Typen zur Verfügung: RS485, TCP/IP (extern, muss separat bestellt werden) Serielles essernet Interface (SEI2) bestehend aus: Erweiterungsgehäuse Basismodul, vollredundant 2x essernet- Mikromodul 62,5kBaud Schnittstellenmodul RS485 Leistungsmerkmale: - Alle Anschlüsse in Schraubtechnik - Anschluss zur externen Spannungsversorgung - LED-Anzeigen Betrieb, Störung - Programmierschnittstelle USB - In Ringleitungs-Verdrahtung vernetzbar - Vernetzung innerhalb eines integrierten Gefahrenmelde-Informationssystems Technische Daten: Betriebsspannungsbereich: 10V DC ? 30 V DC Nennspannung 12 V DC oder 24 V DC Stromaufnahme: 30 mA bei 12 V DC Betriebstemperaturbereich -5°C bis +50°C Schutzart IP30 |  | Honeywell | 6053.69 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
784853 | SEI2 red. 500 kBaud |  | SEI2 red. 500 kBaud Serielles essernet Interface (SEI2) Netzwerkcontroller mit serieller Schnittstelle zur leitungsüberwachten Vernetzung von Brandmelderzentralen der Serien System 8000,IQ8 Control und FlexES Control. Das SEI2 dient dazu, eine Vielzahl von essernets über eine übergeordnete Anzeige- und Bedienebene miteinander auf einer Backbone-Ebene zu vernetzen. Im Backbone können bis zu 16-stellige alphanumerische Gruppennummern verarbeitet werden. Je SEI2 können Gruppen-Offsets programmiert werden. Im Backbone kommen bis zu 30 Brandmelderzentralen vom Typ FlexES Control als gemeinsame Anzeige-und Bedienebene zum Einsatz. Maximale Anzahl Teilnehmer im essernet (Subnet) 62,5kBd: 16 Maximale Anzahl Teilnehmer im essernet (Subnet) 500kBD: 31 Maximale Anzahl Teilnehmer im Backbone: 31 Maximale Anzahl essernets an einem Backbone: 10 Maximale Anzahl Teilnehmer im Gesamtnetz: 341 Das SEI2 ist als vollredundante Baugruppe ausgelegt. Je SEI2 wird auch bei redundanter Anschaltung nur eine Adresse im essernet/Backbone belegt. Je Kommunikationsverbindung Subnet / Backbone werden zwei Gateways benötigt. Als Kommunikationsschnittstellen stehen die folgenden Typen zur Verfügung: RS485, TCP/IP (extern, muss separat bestellt werden) Serielles essernet Interface (SEI2) bestehend aus: Erweiterungsgehäuse Basismodul, vollredundant 2x essernet-Mikromodul 500kBaud Schnittstellenmodul RS485 Leistungsmerkmale: - Alle Anschlüsse in Schraubtechnik - Anschluss zur externen Spannungsversorgung - LED-Anzeigen Betrieb, Störung - Programmierschnittstelle USB - In Ringleitungs-Verdrahtung vernetzbar - Vernetzung innerhalb eines integrierten Gefahrenmelde- Informationssystems Technische Daten: Betriebsspannungsbereich: 10V DC ? 30 V DC Nennspannung 12 V DC oder 24 V DC Stromaufnahme 30 mA bei 12 V DC Betriebstemperaturbereich: -5°C bis +50°C Schutzart IP30 |  | Honeywell | 6229.25 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
784861 | CLSS Gateway Bundle IQ8 62.5kB |  | CLSS Gateway Bundle IQ8 62.5kB |  | Honeywell | 2107.77 | STCK | 1 STCK | ESS | CLSS | BMT | 1 | 1
784862 | CLSS Gateway Bundle IQ8 500kB |  | CLSS Gateway Bundle IQ8 500kB Kit für den Anschluss von Brandmelderzentralen der IQ8-Serie an die CLSS-Plattform. Das Kit besteht aus folgenden Komponenten: - Verbindungs-Gateway (Kat. Nr. HON-CGW- MBB), - serielle Schnittstelle essernet® SEI2 (Kat. Nr. 784850), - RS485-Modul für SEI2 serielle Schnittstelle (Kat. Nr. 784871), - essernet® Mikro-Modul 500 kBd |  | Honeywell | 2107.77 | STCK | 1 STCK | ESS | CLSS | BMT | 1 | 1
784865 | essernet Repeater 62,5 kBd |  | essernet Repeater 62,5 kBd Ermöglicht im essernet die maximale Leitungslänge zwischen zwei Brandmelder- zentralen um max. 1000 m zu erhöhen. Es können bis zu zwei Repeater nacheinander eingesetzt werden. Technische Daten: Betriebsspannung 8 bis 18 V DC Stromaufnahme bei 12 V DC 100 mA Baudrate 62,5 kBd Kabel Fernmeldekabel IY (St)Y n x 2 x 0,8 mm Umgebungstemp. -10 °C bis +70 °C Lagertemperatur -20 °C bis +80 °C Gehäuse Alu-Druckguss Farbe grau Gewicht ca. 520 g Schutzart IP 65 Abmessungen (BxHxT) 125 x 60 x 80 mm | G 202058 | Honeywell | 985.44 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
784866 | CLSS Gateway Bundle FlexES Control |  | CLSS Gateway Bundle FlexES Control |  | Honeywell | 765.99 | STCK | 1 STCK | ESS | CLSS | BMT | 1 | 1
784870 | M4-RS232-iso Schnittstellenmodul |  | M4-RS232-iso Schnittstellenmodul |  | Honeywell | 246.62 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784871 | M4-RS485-iso Schnittstellenmodul |  | M4-RS485-iso Schnittstellenmodul |  | Honeywell | 246.62 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784872 | M4-TTY Schnittstellenmodul |  | M4-TTY Schnittstellenmodul |  | Honeywell | 202.73 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
784873 | M4-4000 Schnittstellenmodul |  | M4-4000 Schnittstellenmodul |  | Honeywell | 246.62 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
785078 | Schlüsseldepotadapter SDA 3000 |  | Schlüsseldepot-Adapter SDA 3000 zum Anschluss eines FSD 2000 oder FSD 2000B an eine Brandmelderzentrale. Technische Daten : Betriebsspannung 10 bis 42V DC Ruhestrom bei 12 V DC ca.35mA Ruhestrom bei 24 V DC ca.20mA Entriegelung max. 0,5A Schutzart IP 30 Abmessungen (BxHxT) 150x180x45 mm | G 106003 | Honeywell | 659.4 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
785588.10 | FW-Schlüsseldepot Basic-ST |  | FW-Schlüsseldepot (FSD) nach DIN 14675 Klasse 3 mit VdS-Anerkennung. Für den schnellen und gewaltfreien Objektzutritt im Alarmfall. Außentür mit Anbohrschutz und Heizung sowie Seitenteil mit integrierter LED-Depotbeleuchtung. Die modulare Bauweise ermöglicht eine schnelle Ausführung von Wartungsarbeiten. Alle Bauteile sind mit Steckverbindern ausgestattet, daher keine Lötarbeiten vor Ort notwendig. Die komplette Elektronik sowie die Anschlüsse befinden sich auf einer Platine. Ansteuerbar in 12 oder 24 Volt durch integrierten Spannungswandler. Mit 1 bis 4 Schlüsselüberwachungen lieferbar. Einfacher Tausch oder Erweiterung von Schlüsselüberwachungen auch nach dem Einbau. Bitte gesondert bestellen! Die Adressangabe des Bauvorhabens ist erforderlich, um die Bestellung inhaltlich zu prüfen und entsprechend den Anforderungen der örtlichen Feuerwehr zu bearbeiten. Leitungsmerkmale: - Ausstattung des FSD nach Anforderung der regionalen Feuerwehr (Bitte Einbauort angeben) - E-Öffner mit Rückmeldekontakt und Mikroschalter zur Außentürüberwachung - Integrierter Spannungswandler, modulare Bauweise und einfache Montage - Außentür mit Anbohrschutz und Heizung - LED-Depotbeleuchtung und Objektschlüssel-Statusanzeige Anschlusskabel 10 m im Lieferumfang Enthalten |  | Honeywell | 2446.35 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
785590.10 | FW-Schlüsseldepot Basic-ST | mit Sabotageschutz | FW-Schlüsseldepot Basic-ST mit Sabotageschutz Bitte gesondert bestellen! Die Adressangabe des Bauvorhabens ist erforderlich, um die Bestellung inhaltlich zu prüfen und entsprechend den Anforderungen der örtlichen Feuerwehr zu bearbeiten. |  | Honeywell | 3321.01 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
785591 | Edelstahlsäule als Hohlsäule | für FSD Typ basic | Edelstahlsäule als Hohlsäule für FSD Typ basic Schnellmontage-Hohlsäule mit Deckelüberwachung für KRUSE FSD basic und maxi mit Rundum-Sabotageschutz. Nach DIN 14675 in Anlehnung an den VdS. Zur Anwendung bei schwierigen Einbaubedingungen. Die abnehmbare Rückwand ermöglicht eine leichte und schnelle Montage von FSD und FSE. Wechselbare Halterung für FSE Typ KRUSE oder PZ oberhalb des FSD zur besseren Montage. LEISTUNGSMERKMALE: - Feste Bodenplatte zur Befestigung auf dem Fundament mittels Schwerlast-Ankern. - Einfache Montage durch chemische Anker - Hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche für edle Optik und hohe Witterungsresistenz. - Seitlich abgeschrägter Deckel fördert den Ablauf von Spritzwasser. - Deckelbefestigung mit Vandalismus- sicherem Clipverschluss. - Anschlussdose mit Deckelkontakt zur sicheren Verdrahtung im Säulenkorpus - Umfangreiches Montagematerial. Optionales Zubehör: Blitzleuchte, Ankerplatte, Orientierungsleuchte FW und Regenschutz. Technische Daten: - Schutzart: IP 65 - Gewicht: ca. 32 kg - Abmessungen(BxHxT): 350 x 1295 x 237 mm VdS-Nr.: G 103135 |  | Honeywell | 2770.3 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
785592 | Edelstahlsäule zum Ausgießen | für FSD Typ basic | Edelstahlsäule zum Ausgießen für den Einbau eines Feuerwehr- Schlüssel-Depots (FSD) Typ basic Technische Daten: Abmessungen 1295 x 350 x 237 mm Material Edelstahl |  | Honeywell | 2218.54 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
785594 | Blitzleuchte für Edelstahlsäule |  | Blitzleuchte für Edelstahlsäule Technische Daten: Nennspannung 12 - 24 V DC Stromaufnahme 250 mA bei 12 V DC, 125 mA bei 24 V DC Einschaltstrom ca. 400 mA Blitzfrequenz 1 Hz Blitzleistung 2 Ws Material schlagfester Polycarbonat Abmessungen (Ø x H)1 Ø 68 mm x 64,5 mm (sichtbar) Kalottenfarbe nach Angaben der örtl. Feuerwehr Schlagfestigkeit 20 Joule nach EN 50014 Schutzart IP 65 |  | Honeywell | 572.66 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
785595 | Regenschutzhaube für FSD Basic-S |  |  |  | Honeywell | 276.93 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
785596 | Regenschutz für FSD Typ basic |  | Regenschutz für FSD Typ basic Zubehör KRUSE FSD basic als Alternative zum Standard-Blendrahmen. Der Blend- rahmen mit Regenschutz schützt das FSD basic optimal vor Schlagregen und Spritzwasser. Die Mauerfuge wird sauber abgedeckt. Nachträglicher Tausch ohne Maurerarbeiten möglich. Verwendbar auch in Kombination mit einer KRUSE Edelstahl-Säule. Technische Daten: - Material: Edelstahl (1.4301) - Gewicht: ca. 0,75 kg - Gewicht: ca. 0,75 kg - Abmessungen(H/B/T): 290 x 270 x 70 mm |  | Honeywell | 269.61 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
785597 | Vormontage der Edelstahlsäule | zum Ausgießen | Vormontage der Edelstahlsäule zum Ausgießen Zubehör für die Edelstahlsäule zum Ausgießen. Werksseitige Vormontage der Komponenten (nur Dienstleistung, Einbaukomponenten müssen separat bestellt werden). Leistung bei Hohlsäule inklusive. |  | Honeywell | 541.31 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
785598 | Edelstahl-Wandsäule K10 | für FSD basic | Schnellmontage-Edelstahl-Wandsäule K10 für das KRUSE FSD BASIC. Nach DIN 14675 mit VdS-Anerkennung, in einer Wandstärke von 3 mm. Vereint FSD und FSE in einer frei hängenden Aufputz-Säule. Zur Montage von FSD mit Rundum- Sabotageschutz und FSE auf Beton/Mauerwerk. Erst Montage von Rückwand inkl. Bodenplatte auf Mauerwerk, danach Befestigung Vorder- teil an Rückwand sowie Verankerung oberhalb im Mauerwerk. Wandverankerung mittels chemischer Anker M 12. Leistungsmerkmale: - Material: Edelstahl (1.4301) - Schutzart: IP65 - Einfache Befestigung durch zweiteilige Konstruktion - Die wechselbare Halterung für FSE Typ KRUSE und FSE Typ PZ ermöglicht Wartungen am FSE ohne Maurerarbeiten - Hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche für edle Optik und hohe Witterungsresistenz - Abgeschrägter Deckel fördert den Ablauf von Spritz-Wasser - Inkl. umfangreichem Montagematerial. Optional: Blitzleuchte auf Wandhalterung (zur Befestigung über der Säule) und Orientierungsleuchte Typ FW Technische Daten: - Wandstärke: 3 mm - Gewicht: ca. 25 kg - Abmessungen (B/H/T) in mm: 265 x 1120 x 170 Lieferumfang: - Halterung für FSE Typ KRUSE oder PZ - Befestigungsmaterial - Montageanleitung | G 115007 | Honeywell | 6061 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
785599 | Überspannungsschutz-Verteiler | Edelstahlsäule | Überspannungsschutz-Verteiler Edelstahlsäule Als Aufputz-Verteiler mit Zulassung VdS-Klasse C gemäß VdS 2350. Gehäuse inkl. Deckelkontakt verschließ- und plombierbar. Zur Aufnahme der not- wendigen Ableiter ausgeführt als Fein- und Grobschutz bis 6A. Bestückt mit allen notwendigen Ableitern für FSD, FSE und Blitzleuchte. Als Überspannungs- und Blitzstromab- leiter inkl. Erdungsblock. Komfortable Befestigung und Kabelzuführung mittels im Lieferumfang enthaltenem Aufputz- Befestigungsadapter. Leistungsmerkmale: - Farbe weiß - Material: Stahlblech - Fein- und Grobschutz - Erdungsblock - Aufputz-Befestigungsadapter - Befestigungsmaterial - VdS-Zertifikat für Verteiler Klasse C: G 115061 - Gewicht: ca.2,2 kg - Abmessungen (B/H/T): 235x200x115 mm |  | Honeywell | 2586.38 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
785753 | Bausatz Akkuanschluss | M5/M6 auf 4,8 mm Stecker | Montagesatz für Akku-Anschlussklemmen M5/ M6 auf 4,8 mm Stecker. |  | Honeywell | 74.2 | STCK | 1 STCK | ESS | PSU | BMT | 1 | 1
786000 | GEA- Front 192 Gruppen 8000C/M, | IQ8CONTROL C/M | GEA-Front 192 Gruppen 8000C/M, IQ8CONTROL C/M Technische Daten: Ruhestrom 5 mA Stromaufnahme je angesteuerte LED 1,5 mA |  | Honeywell | 1175.63 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
786001 | Bedienteilfront 8000C/M, IQ8Control C/M | DEUTSCH | Bedienteilfront IQ8Control C/M mit deutscher Beschriftung |  | Honeywell | 1173.54 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
786007 | Bedienteilfront 8000C/M, IQ8Control C/M | ÖSTERREICH | Bedienteilfront 8000C/M, IQ8Control C/M ÖSTERREICH |  | Honeywell | 1177.72 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
786100 | Neutrale Wechselfront für IQ8Control C/M | UND 8000 C/M | Neutrale Frontblende für IQ8Control C/M |  | Honeywell | 51.41 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
786101 | Bedienteilfront GEA 64 8000C/M, | IQ8CONTROL C/M, DEUTSCH | Bedienteilfront GEA 64 8000C/M, IQ8CONTROL C/M, DEUTSCH Technische Daten: - Ruhestrom 50 mA - Stromaufnahme je angesteuerte LED: 1,5 mA |  | Honeywell | 1582.13 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
786260 | UZ-Bedienteil Austria |  | UZ-Bedienteil Austria |  | Honeywell | 3985.63 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
786261 | Bedienteilfront 8000C/M mit | FBF CH DEUTSCHE AUSFÜHRUNG | Bedienteilfront 8000C/M mit integriertem schweizer FBF in deutscher Ausführung. |  | Honeywell | 1497.49 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
786262 | Bedienteilfront 8000C/M mit | FBF CH ITALIENISCHE AUSFÜHRUNG | Bedienteilfront 8000C/M mit integriertem schweizer FBF in italienischer Ausführung. |  | Honeywell | 1568.55 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
786263 | Bedienteilfront 8000C/M mit | FBF CH Französische Ausführung | Bedienteilfront 8000C/M mit integriertem schweizer FBF in französischer Ausführung. |  | Honeywell | 1497.49 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
787531 | 3 Relais-Modul | für IQ8Control C/M und System 8000 | 3 Relais-Modul für IQ8Control C/M und System 8000 mit programmierbaren Ausgangsfunktionen wahlweise als Öffner- oder Schließer- kontakt, 3 bistabil überwachte Relaisausgänge. Technische Daten: - Ruhestromaufnahme: ca. 5 mA - Schaltleistung: max. 30 V DC / 1 A pro Ausgang |  | Honeywell | 241.4 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
788040 | Brandschutz-Hängegehäuse EHL F30 R |  | Brandschutz-Hängegehäuse EHL F30 R Belüftetes F30 Brandschutz-Hängegehäuse zur Aufnahme einer Brandmelderzentrale IQ8Control C/M oder einer FlexES control FX10 oder Compact. Die Montage der BMZ im Brandschutzgehäuse erfüllt die Anforderungen der MLAR bzw. LAR nach DIN 4102 Teil 12, wenn die BMZ zur Alarmierung im Schadensfall verwendet wird. Zudem kann die BMZ in notwendigen Flucht- und Rettungswegen montiert werden, da das Gehäuse zur Brandlastdämmung nach DIN 4102 Teil 11 zugelassen ist. Kabelbündeleinführung durch Kabelschott von unten oder oben. Montage der BMZ auf flexiblem Tragschienensystem. Türverschluss erfolgt durch Schwenkhebel über eine Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung inkl. Blind-Profilhalbzylinder Technische Daten: - Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035 (Kanten dunkelgrau abgesetzt) Gewicht ca.164 kg - Abmessungen (BxHxT) 648 x 1348 x 449 (außen) 504 x 1204 x 340 (innen) |  | Honeywell | 4777.74 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
788041 | Brandschutz-Hängegehäuse EHL F30 L |  | Brandschutz-Hängegehäuse EHL F30 L Belüftetes F30 Brandschutz-Hängegehäuse zur Aufnahme einer Brandmelderzentrale IQ8Control C/M oder einer FlexES control FX10 oder Compact. Die Montage der BMZ im Brandschutzgehäuse erfüllt die Anforderungen der MLAR bzw. LAR nach DIN 4102 Teil 12, wenn die BMZ zur Alarmierung im Schadensfall verwendet wird. Zudem kann die BMZ in notwendigen Flucht- und Rettungswegen montiert werden, da das Gehäuse zur Brandlastdämmung nach DIN 4102 Teil 11 zugelassen ist. Kabelbündeleinführung durch Kabelschott von unten oder oben. Montage der BMZ auf flexiblem Tragschienensystem. Türverschluss erfolgt durch Schwenkhebel über eine Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung inkl. Blind-Profilhalbzylinder Technische Daten: - Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035 (Kanten dunkel abgesetzt) - Gewicht ca.164 kg - Abmessungen (BxHxT) 648 x 1348 x 449 (außen) 504 x 1204 x 340 (innen) |  | Honeywell | 4777.74 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
788042 | Brandschutz-Standgehäuse ESL F30 R |  | Brandschutz-Standgehäuse ESL F30 R Belüftetes F30 Brandschutz-Standgehäuse zur Aufnahme einer Brandmelderzentrale IQ8Control C/M oder einer FlexES control FX18. Die Montage der BMZ mit max.5 Gehäusen im Brandschutzgehäuse erfüllt die Anforderungen der MLAR bzw. LAR nach DIN 4102 Teil 12, wenn die BMZ zur Alarmierung im Schadensfall verwendet wird. Zudem kann die BMZ in notwendigen Flucht- und Rettungswegen montiert werden, da das Gehäuse zur Brandlastdämmung nach DIN 4102 Teil 11 zugelassen ist. Kabelbündeleinführung durch Kabelschott von oben und unten. Montage der BMZ auf flexiblem Tragschienensystem. Türverschluss erfolgt durch Schwenkhebel über eine Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung und Blind- Profilhalbzylinder Technische Daten: Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035 (Kanten dunkelgrau abgesetzt) Gewicht ca.235 kg Schutzklasse II Abmessungen (BxHxT) 648 x 2048 x 449 (außen) 504 x 1804 x 340 (innen) Lieferung inkl. zugelassenem Montagematerial und Kabelschott |  | Honeywell | 6662.92 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
788043 | Brandschutz-Standgehäuse ESL F30 L |  | Brandschutz-Standgehäuse ESL F30 L Belüftetes F30 Brandschutz-Standgehäuse zur Aufnahme einer Brandmelderzentrale IQ8Control C/M oder einer FlexES control FX18. Die Montage der BMZ mit max.5 Gehäusen im Brandschutzgehäuse erfüllt die Anforderungen der MLAR bzw.LAR nach DIN 4102 Teil 12, wenn die BMZ zur Alarmierung im Schadensfall verwendet wird. Zudem kann die BMZ in notwendigen Flucht- und Rettungswegen montiert werden, da das Gehäuse zur Brandlastdämmung nach DIN 4102 Teil 11 zugelassen ist. Kabelbündeleinführung durch Kabelschott von oben und unten. Montage der BMZ auf flexiblem Tragschienensystem. Türverschluss erfolgt durch Schwenkhebel über eine Schubstange mit 2-Punkt- Verriegelung und Blind- Profilhalbzylinder Technische Daten: Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035 (Kanten dunkelgrau abgesetzt) Gewicht ca.235 kg Schutzklasse II Abmessungen (BxHxT) 648 x 2048 x 449 (außen) 504 x 1804 x 340 (innen) Lieferung inkl. zugelassenem Montagematerial und Kabelschott |  | Honeywell | 6662.92 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
788044 | Brandschutz Klemmkasten |  | Brandschutz Klemmkasten |  | Honeywell | 1839.2 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
788600 | Gehäuse für Esserbuskoppler | AP-Montage | Gehäuse für Esserbuskoppler AP-Montage Kunststoff-Gehäuse zum Einbau von zwei Platinen mit den Maßen 65 x 72 mm wie z.B. eine 92-polige Verteilerplatine. Technische Daten: Schutzart: IP 40 Material: ABS Farbe: grau, ähnlich RAL 7035 Abmessungen: B:189 mm H:131 mm T:47 mm |  | Honeywell | 28.84 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
788601 | Gehäuse für Esserbuskoppler | UP-Montage | Unterputzgehäuse zum Einbau von zwei Platinen mit den Maßen 65 x 72 mm wie z.B. alle esserbus-Koppler oder der 92-poligen Verteilerplatine 381156. Technische Daten: Gehäuse: Kunststoff, uP Gehäusefarbe: grau, RAL 7035 Maße (B x H x T): 189 x 131 x 47 mm Deckel: 207 x 149 mm |  | Honeywell | 35.63 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
788602 | Hut-Schiene | Befestigungsmaterial | Hut-Schiene Befestigungsmaterial |  | Honeywell | 25.39 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
788603 | Modulgehäuse für C- oder Hutschienen- | MONTAGE DER ESSERBUS-KOPPLER 4-BIT (ALT) | Modulgehäuse für C- oder Hutschienen- Montage der esserbus-Koppler 4-BIT (ALT) |  | Honeywell | 15.99 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
788603.10 | Modulgehäuse für C- oder Hutschienen- | Montage esserbus-Koppler 8-Bit | Modulgehäuse für C- oder Hutschienen- Montage von esserbus-Kopplern mit für Platinengrößen 82 x 72 mm. Seitliche Kabelzuführung |  | Honeywell | 15.47 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
788605 | Mechanikbausatz f. esserbus- | Koppler, Einbau in die Zentrale | Bausatz zum Einbau der esserbus®-Koppler in die Brandmelderzentrale essertronic® 8007, bestehend aus Schrauben und Abstandsbolzen. |  | Honeywell | 4.39 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
788612 | ZusatztrennerPlatine | für esserbus-Koppler | Trennerplatine zum Aufstecken für alle esserbus®-Koppler als Trenner für die Ausgrenzung von Leitungsfehlern. |  | Honeywell | 45.04 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
788650.10 | Gehäuse f. Esserbuskoppler aP | Farbe weiß / ähnlich RAL 9003 | Gehäuse für Esserbuskoppler aP Farbe weiß / ähnlich RAL 9003 Kunststoff-Gehäuse zum Einbau von zwei Platinen mit den Maßen 65 x 72 mm, oder von einer Platine mit den Maßen 150 x 82mm Gehäuse: ABS Gehäusefarbe: weiß, ähnlich RAL 9003 Abmessungen(B x H x T): 189 x 131 x 47 mm |  | Honeywell | 28.11 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
788651.10 | Gehäuse für Esserbuskoppler uP | Farbe weiß / ähnlich RAL 9003 | Gehäuse für esserbus-Koppler uP Farbe weiß / ähnlich RAL 9003 Kunststoffgehäuse in auf Putz- Ausführung zur Aufnahme eines esserbus- Kopplers vom Typ 808610.10 oder 808611.10, oder zur Aufnahme von zwei esserbus-Kopplern vom Typ 808613.10 oder 808614.10 Technische Daten: Abmessungen(BxH) 207 x 149 mm Material ABS Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Schutzart: IP 40 |  | Honeywell | 34.69 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
788652 | Hutschienen-Einbausatz | für BMZ 8000C/M, IQ8Control C/M | Hutschienen-Einbausatz für BMZ 8000C/M, IQ8Control C/M Der Hutschienen-Einbausatz kann in das Zentralengehäuse der BMZ 8000 C/M, IQ8Control C/M nachgerüstet werden. Die Hutschiene ist mit zwei Schrauben auf dem Montageträger befestigt. Mit diesem Einbausatz können maximal zwei Modulgehäuse 788603 (Option) in dem Zentralengehäuse montiert Werden. |  | Honeywell | 20.59 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
788655 | IP 55 Sockelaufsatz f. Koppler Gehäuse | grau | Sockelaufsatz für FCT-Koppler Gehäuse grau Zur optionalen Montage auf das Unterteil des FCT-Gehäuses erhöht den IP-Schutz auf IP55 für den Einsatz in feuchten oder schmutzigen Umgebungen . Technische Daten: Schutzart IP55 |  | Honeywell | 114.95 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
788656 | Aufputz-Gehäuse grau | für esserbus-Koppler FCT | Aufputz-Gehäuse grau für esserbus-Koppler FCT Technische Daten: Schutzart IP 40, in Verbindung mit 788655 bis IP 55 |  | Honeywell | 72.11 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
789300 | Erweiterungsgehäuse für Akkus | f. BMZ 8000C, IQ8Control, EMZ 5008 | Erweiterungsgehäuse für Akkus für. BMZ 8000C, IQ8Control, EMZ 5008 Technische Daten: - Umgebungstemperatur: -5 °C ... +45 °C - Gehäuse: ABS, 10% glasfaserverstärkt, V - 0 - Gewicht: ca. 5 kg (ohne Akku) - Farbe: hellgrau, ähnlich. Pantone 538 - Schutzart: IP 30 - Abmessungen(B xHxT): 50 x 320 x 185 mm |  | Honeywell | 629.09 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
789301 | Erweiterungsgehäuse f. Akkus | und GEA 192 MG BMZ 8000C | Erweiterungsgehäuse für Akkus und GEA 192 MG BMZ 8000C Technische Daten: Ruhestromaufnahme 5 mA Stromaufnahme je angesteuerte LED 1,5 mA Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt V - 0 Gewicht ca. 5,5 kg (ohne Akku) Farbe hellgrau, ähnlich Pantone 538 Schutzart IP 30 Abmessungen (BxHxT) 450 x 320 x 185 mm |  | Honeywell | 1753.51 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
789303 | Erweiterungsgehäuse für | BMZ 8000C/M, IQ8CONTROL | Erweiterungsgehäuse für BMZ 8000C/M, IQ8CONTROL Technische Daten: Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Gehäuse: ABS,10% glasfaserverstärkt, V-0 Gewicht: ca. 5 kg Farbe: hellgrau, ähnlich Pantone 538 Schutzart IP 30 Abmessungen (BxHxT): 450 x 320 x 185 mm |  | Honeywell | 524.59 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
789315 | Ersatzteilkit Kabel IQ8Control |  | Spare kit cables IQ8Control (Ersatzteil) |  | Honeywell | 136.9 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
789810 | TAS-Link IV - IP im Gehäuse G4+ |  | IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ (mit 4 LED) und Netzgerät NT 560/12E Die Basisbaugruppe des TAS-Link IV verfügt über 8 Linieneingänge sowie 2 konfigurierbare und 2 reservierte Ausgänge und kann durch die Anschaltung zusätzlicher Erweiterungsmodule auf bis zu 128 Ein- sowie bis zu 122 Ausgänge erweitert werden (je nach Kombination). Ein normenkonformer Fernzugang ist realisierbar. Das dazugehörige Netzteil NT560-12/E ist ein Schaltnetzteil in Platinenausführung mit Berührungsschutz und einer regulierten Ausgangsspannung von 12V DC mit 2A. Das Netzgerät kombiniert die Funktionen von Energieversorgung, Akkuladeeinrichtung sowie Akkuüberwachung. Notstromversorgtes DSL-Modem (Annex B,J) Übertragungsprotokoll VdS 2465, VdS 2465-S2, VdS SecurIP oder Telim Sprach-, SMS sowie E-Mail-Übertragung LTE-fähig Zulassung: VdS-Zulassungsnummer: G 112801 CPR-Zulassungsnummer: 0786-CPR-21139, VSÖ-Zulassungsnummer: 120611/01 E. Erfüllt die Anforderungen des BSI an Alarmübertragungsanlagen nach BSI - TL 03401, EN 50131 (Security Grade 1-4), EN 50136-2, DIN EN 54-21, VdS 2110, VdS 2203, VdS 2227, VdS 2344, VdS 2463, VdS 2465-1 bis 3, VdS 2471, VdS 2471-S1 und VdS 2841 Maximale Leitungslänge je Eingang: 500 m Maximale Leitungslänge Ethernet: 100 m Anzahl Eingänge: 8 Beschaltung: Kurzschluss, 2k7Ω, 10kΩ Anzahl Ausgänge: 4 (Optorelais max.30V/100 mA) Downloadrate / Uploadrate: 100 Mbit/s via RJ45-Schnittstelle Eingänge: 8x Eingang für Meldelinien Ausgänge: 4x Relaisausgang USB 1x USB 2.0 RJ45 2x Ethernet RJ12 2x Systemschnittstelle Technische Daten: - Betriebsspannung: 10,2 – 30V DC - Stromaufnahme: 90 mA bei 12V DC - Umgebungstemperatur: -10 °C - + 55 °C - Gewicht: 150 g - Abmessungen: (BxHxT): 160 x 125 x 21 mm |  | Honeywell | 1774.41 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
789811 | LTE Wegemodul TEL 1 |  | Das Wegemodul TEL 1 wird in der Regel für den redundanten Übertragungsweg für TAS-Link IV eingesetzt. Es ist mit einem LTE-Cat.1-Modem ausgestattet. Dieses speziell auf M2M sowie IoT- Anwendungen optimierte Modem bietet einen maximalen Download von 10 MBit/s sowie einen maximalen Upload von 5 MBit/s. Maximale Leitungslänge für eine Antenne: 30 m Technische Daten: Betriebsspannung: über Basisgruppe (Typische Stromaufnahme 20 mA bei 12V) Relative Luftfeuchte: 1 % ... 95 % Gewicht: 50 g Abmessungen (BxHxT): 55 x 160 x 14 mm |  | Honeywell | 1012.61 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
789812 | GSM(GPRS) Wegemodul TEG 2 |  | Die Baugruppe TEG 2 erweitert die Übertragungseinrichtungen TAS-Link IV um wahlweise den GSM- oder GPRS- Übertragungsweg. SIM-Kartenaufnahme Mini-SIM (Standardgrose) Antennenbuchse SMA Modemtyp Cinterion BGS2-E (Rel. 2) Frequenzbander GSM B8 (900 MHz) B3 (1800 MHz) Übertragungswege: VdS 2465(-1), VdS SecurIP, Voice, SMS, E-Mail Technische Daten: - Maximale Leitungslänge Antenne: 30 m - Betriebsspannung: über Basisgruppe (Typische Stromaufnahme 25 mA bei 12V) - Relative Luftfeuchte: 1 % ... 95 % (ohne Betauung) - Gewicht: 40 g - Abmessungen (BxHxT): 46 x 160 x 15 mm |  | Honeywell | 827.64 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
789813 | DSL Modem TED 1 |  | Die Baugruppe TED 1 ist ein notstrom-versorgtes DSL-Modem für die DSL-Standards Annex B sowie Annex J. Die Übertragungseinrichtung hat dabei jederzeit die volle Kontrolle über das Modem und kann dieses bei Bedarf neu starten oder auch z.B. bei Stromausfall abschalten. Der Anschluss der DSL- Leitung erfolgt via RJ45 oder alternativ über Klemmtechnik. Die Baugruppe verfügt über Status-LEDs für DSL-Sync/Training und Online-Status. DSL Standard: ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL1, VDSL2, Annex B, Annex J, Vectoring unterstützt Verfügbare Schnittstellen: RJ45 1x Anschluss an DSL (Splitter) Klemmenanschluss 1x Anschluss an DSL (a/b) Technische Daten: Betriebsspannung: über Basisgruppe (Typische Stromaufnahme 340 mA bei 12V) Stromaufnahme: 0,15 A bei 24V DC (inkl. Funkmodul) Umgebungstemperatur: 0 °C ... + 95 °C Gewicht: 90 g Abmessungen (BxHxT): 55 x 160 x 20 |  | Honeywell | 695.97 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
789814 | Brandmeldeadapter XBT 1 |  | Der Brandmeldeadapter XBT 1 ermöglicht das normenkonforme Anschließen von Brandmeldeanlagen nach EN 54-21, VdS 2463 sowie VDE 0833:1992. Als Anschlusstechnik werden abziehbare Schraubklemmen verwendet. Maximale Leitungslänge 15 m (zur BMA) Maximale Leitungslänge Hauptmelder 500 m (Hauptbrandmelder MDL/MF) Anzahl Eingänge 1x BMA Anzahl Eingänge Hauptbrandmelder 1x Hauptbrandmelder Anzahl Ausgänge 4 (Relais, max. 30V/1A) Auslösespannung 12V +- 15%: 24V +- 15% Schnittstellen Klemmenanschluss 1x Anschluss zur Anschaltung einer BMA Technische Daten: Betriebsspannung: 12 mA bei 12V Relative Luftfeuchte: 1 % ... 95 % Raumtemperatur: 15 ºC ... 27 ºC Gewicht: 60g |  | Honeywell | 467.12 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
789815 | Erweiterungskit 8 Linien XKT 1 |  | Die Baugruppe XKT 1 erweitert die Basis- baugruppe um 8 Eingänge und 2 Relais- ausgänge. Die Spannungsversorgung erfolgt über die Basisbaugruppe. Als Anschlusstechnik werden abziehbare Schraubklemmen verwendet. Die Variante XKT 1-EM stellt darüber hinaus weitere Einbruchmelde- funktionen zur Verfügung. Maximale Leitungslänge je Eingang: 500 m Anzahl Eingänge: 8 Anzahl Ausgänge: 2 (Relais, max. 30V/1A) Verfügbare Schnittstellen: Eingänge: 8x Eingang für Meldelinien Ausgänge: 2x Relaisausgang Technische Daten: Betriebsspannung: über Basisgruppe (Typische Stromaufnahme 10 mA bei 12V) Relative Luftfeuchte: 1 % ... 95 % Gewicht: 60 g Abmessungen (BxHxT): 118 x 58 x 17 mm |  | Honeywell | 356.35 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
789816 | Magnet-Haftantenne |  | Magnet-Haftantenne (geeignet für LTE / UMTS / GPRS / GSM)mit 2,5 m Anschlusskabel (SMA) Abmessungen: 260 x 203 x 95 mm |  | Honeywell | 91.96 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
789817 | Antennen-Verlängerung 5m (SMA) |  | Antennen-Verlängerung 5m (SMA) Abmessungen: 5m Länge |  | Honeywell | 131.67 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
789818 | Außenantenne auf Montagewinkel |  | Außenantenne auf Montagewinkel mit Anschlusskabel (SMA) zur richtlinienkonformen Wandmontage gemäß VdS 2311 (Planung und Einbau). Geeignet für LTE / UMTS / GPRS / GSM |  | Honeywell | 267.52 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
789860.10 | Paket Erstausrüstung tools 8000 m. | Feldbus- u. Zentraleninterface Plus | Paket Erstausrüstung tools 8000 mit Feldbus- u. Zentraleninterface Plus Programmierinterface für den Anschluss an die USB-Schnittstelle eines PC. inkl. Anschlussleitungen: PC> Interface, Interface> BMZ und Programmiersoftware |  | Honeywell | 613.42 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
789861 | Programmiersoftware CD-Tools 8000 |  | Komfortable Windows-Programmiersoftware tools 8000 auf CD, zur Programmierung der Brandmelderzentralen 8007, 8000C/M, 8008, IQ8Control, Gateway und ABIGA. |  | Honeywell | 343.81 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
789862.10 | Feldbus- u. Zentraleninterface PLus |  | Feldbus- u. Zentraleninterface PLus Interface zur Programmierung der Brand- melderzentralen 8007, 8000C/M, 8008, Gateway, ABIGA und IQ8Control oder zum direkten feldseitigen Anschluss einer einzelnen installierten Analog-Ring- leitung. Mit dem optionalen Schaltnetz- teil BME2Z002 können busversorgte Alarmierungseinrichtungen zentralen- unabhängig über den direkten Anschluss an das Feldbusinterface 789862.10 getestet werden. |  | Honeywell | 336.49 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
789863 | USB Kabel A/B für Feldbus- und | Zentraleninterface 789862 | USB Kabel A/B für Feldbus- und Zentraleninterface 789862 Hi-Speed USB 2.0 Industriekabel 28AWG/1P+20AWG/2C (Modell CU-2820-18) mit verstärkten Poweradern zum Anschluss des Feldbus- und Zentraleninterface PLus an den Service-PC oder das Notebook. Nur dieses Kabel ist für diesen Zweck zu Verwenden. |  | Honeywell | 38.04 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
789864 | Serielles Anschlußkabel f. tools 8000 | Feldbus- und Zentraleninterface | Serielles Anschlusskabel für. tools 8000 Feldbus- und Zentraleninterface zum Anschluss des Feldbusinterface an die Zentrale 8007, 8000C/M, 8008, Gateway, ABIGA und IQ8Control. Mit 4- poligem Spezialstecker für Zentrale |  | Honeywell | 59.57 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
795-101 | Gehäuseabdeckung - Blinddeckel |  | Blinddeckel für Erweiterungsgehäuse Art.Nr. 795-121 Technische Daten: - Material: Kunststoff - Farbe: grau, ähnlich RAL 9002 - Abmessungen (BxH): 390 x 131,5 mm |  | Honeywell | 216.32 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
795-104 | Türbaugruppe DXc1-S, DXc1-M und DXc2-M |  | Türbaugruppe DXc1-S, DXc1-M und DXc2-M |  | Honeywell | 1405.53 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
795-106 | Ersatznetzteil für BMZ DXc1-S |  | Ersatznetzteil für BMZ DXc1-S |  | Honeywell | 703.29 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
795-107 | Ersatznetzteil für BMZ DXc1-M und DXc2-M |  | Ersatznetzteil für BMZ DXc1-M und DXc2-M |  | Honeywell | 1014.7 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
795-112 | Unterputzrahmen für DXc1-S |  | Unterputzrahmen für DXc1-S Technische Daten: - Farbe: grau, ähnlich RAL 9002 - Abmessungen (BxH): 472 x 342 mm |  | Honeywell | 308.28 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
795-113 | Unterputzrahmen für DXc1-M und DXc2-M |  | Unterputzrahmen für DXc1-M und DXc2-M Technische Daten: - Farbe: grau, ähnlich RAL 9002 - Abmessungen (BxH): 472 x 474 mm |  | Honeywell | 375.16 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
795-114 | Unterputzrahmen für DXc1-S | mit Gehäuseerweiterung | Unterputzrahmen für DXc1-S mit Gehäuseerweiterung Technische Daten: - Farbe: grau, ähnlich RAL 9002 - Abmessungen (BxH): 472 x 606 mm |  | Honeywell | 341.72 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
795-115 | Unterputzrahmen für DXc1-M | und DXc2-M mit Gehäuseerweiterung | Unterputzrahmen für DXc1-M und DXc2-M mit Gehäuseerweiterung Technische Daten: - Farbe: grau, ähnlich RAL 9002 - Abmessungen (BxH): 472 x 738 mm |  | Honeywell | 375.16 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
795-118 | Einbau-Schlüsselschalt. BMZ DXc-Reihe |  | Einbau-Schlüsselschalter BMZ DXc-Reihe DXc Zentralen können optional mit einem Schlüsselschalter ausgestattet werden. Dieser dient der Tastaturfreigabe oder als Alternative zur Codeeingabe. In der Alternative zur Eingabe des Passwortes kann der Schlüsselschalter gedreht werden, um die Brandmelder- zentrale in Zugangsebene 2 (Benutzer- Tastaturfreigabe) zu versetzen. Nicht im Standardlieferumfang enthalten. |  | Honeywell | 228.86 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
795-120 | 19" Einbaurahmen für DXc1-M & DCx2-M |  | 19" Einbaurahmen für DXc1-M und DCx2-M Technische Daten: - Farbe: grau, ähnlich RAL 9002 - Gewicht: ca. 2,5 kg |  | Honeywell | 375.16 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
795-121 | Erweiterungsgehäuse für BMZ | der DXc-Reihe | Erweiterungsgehäuse für BMZ der DXc-Reihe Bei der DXc1-M und DXc2-M besteht die Möglichkeit, das Gehäuse zu erweitern. Dafür werden die Gehäuseerweiterung Art.-Nr. 795-121 und zwei Gehäuse- abdeckungen benötigt. Diese müssen zusammen mit der Gehäuseerweiterung bestellt werden. Mit Hilfe einer Gehäuseerweiterung können bspw. größere Akkus, Relais oder andere Zusatz- bedienelemente untergebracht werden. Technische Daten: - Farbe: grau, ähnlich RAL 9002 - Abmessungen (BxHxT): 390 x 263 x 147 mm |  | Honeywell | 211.09 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
795-132 | System I/O-Karte für BMZ DXc-Reihe |  | System I/O-Karte für BMZ DXc-Reihe Geeignet für den Einbau in DXc1-M (714-001-214) und DXc2-M (714-001-224) Notwendig für die Aufschaltung der Feuerwehrperipherie. LEISTUNGSMERKMALE: - 1x ÜE Ansteuerung - 2x Akustikausgänge bzw. 1x Akustikausgang - 1x Hilfsspannungsausgang 24 V DC / 500 mA - 1x Standardschnittstelle Löschen - 1x RS 485 für serielles FAT4000/FBF4000 - 1x Störungsausgang Die Nutzung der Standardschnittstelle Löschen erfordert den zusätzlichen Einbau der LED-Karte (Art.-Nr. 795-134). Bei Verwendung des überwachten Störungs- ausgangs der System I/O-Karte 795-132 ist die RTU01 Übertragungsab- schlussplatine (Art.-Nr. 020-773) notwendig. TECHNISCHE DATEN: - Ruhestrom: ca. 80 mA - Gewicht: ca. 200 g - Abmessungen (BxH): 107 x 139 mm | SIEHE BMZ | Honeywell | 308.28 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
795-134 | LED-Erweiterungskarte |  | LED-Erweiterungskarte Bleiakku Yuasa NP-Reihe für Morley-IAS Brandmeldeanlagen und Netzladegerät LEISTUNGSMERKMALE: - EUROBAT-Klasse: 3 bis 5 Jahre 'Standard Commercial' - Elektrolyt im Glasfaservlies gebunden (AGM-Technologie) - Blei-Kalzium-Gitter für längere Gebrauchsdauer - Ventilgesteuerte Konstruktion, nahezu 100%ige Sauerstoffrekombination - Schlag- und bruchfestes Kunststoff- gehäuse aus ABS - Optional: FR-Gehäuse (schwer entflammbar gem. UL94 V0) - Sehr gute Ladeeffizienz - Geringe Selbstentladung, 3% pro Monat bei 20°C - Schnelle Erholung nach Tiefentladung - Betrieb in jeder Lage (außer dauerhaft über Kopf) - Fertigung gemäß EN ISO 9001 Qualitätsmanagement und EN ISO 14001 Umweltmanagement - VdS-Zulassung - Konform mit IEC61056, UL TECHNISCHE DATEN: - Gehäuse: Ind AGM - Spannung: 12 V - Kapazität bei 20 Stunden Rate: 12 Ah - Kaltstartfähigkeit (A) EN1: NA - Zellanlegung: 4 - Klemme: A7D - Empfohlene Laderate: 1A - Nennspannung: 12 V - Kapazität: 12 Ah - Gewicht: ca. 4,05 kg - Abmessungen(H/B/L): 97,5 x 98 x 151 mm VdS-Nr.: G 189170 |  | Honeywell | 306.19 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
795-147 | Adapterplatte für den Einbau d | er ADP4000-HW-Platine | Adapterplatte für den Einbau der Platine ADP4000-HW in die DXc1-M (714-001-214) oder DXc2-M (714-001-224) |  | Honeywell | 75.24 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
796094 | Aufkleber Feststellanlage | FÜR ERRICHTER | Aufkleber für Errichter zur Anbringung auf einem Schild an einer Feststellanlage gemäß DIBt-Vorschrift. |  | Honeywell | 2.19 | STCK | 1 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
796349 | Aufkleber rot, unbedruckt für Auslöse- | taster 767814, (10 Stk.) | Aufkleber, unbedruckt, rot, zur Anbringung auf Auslösetaster 767814 einer Feststellanlage gemäß DIBt-Vorschrift. Aufschrift "Tür auf". Hinweis: VPE = 10 Stück |  | Honeywell | 12.33 | PACK | 10 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
796356.10 | Aufkleber rot, bedruckt für Auslöse- | taster Art.-Nr. 767813, (10 Stk.) | Aufkleber, bedruckt, rot, zur Anbringung auf Auslösetaster 767814 einer Feststellanlage gemäß DIBt-Vorschrift. Aufschrift "Auslösung Feuerschutztür". Hinweis: VPE = 10 Stück |  | Honeywell | 21.42 | PACK | 10 STCK | BMT | FSA | BMT | 1 | 1
797-090 | Netzteilerweiterung für DXc1-M u. DXc2-M |  | Netzteilerweiterung für DXc1-M u. DXc2-M Metall-Erweiterungsgehäuse mit 24 V DC / 3 A Netzteil und 2 Kunststoff-Gehäuseabdeckungen. LEISTUNGSMERKMALE: - Platz für zwei 17 Ah Akkus - Material Gehäuse: Metall - Material Abdeckung: Kunststoff - Farbe: grau, ähnlich RAL 9002 Technische Daten: - Ausgangsspannung: 24 V DC - Ausgangsstrom: max. 3 A - Abmessungen (BxHxT): 390 x 263 x 147 mm |  | Honeywell | 1702.31 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
798655 | Betriebsbuch für BMA - Log book for FAS | D/GB - 01/2011 | Betriebsbuch für Brandmeldeanlagen (Format DIN A5), D/GB, zum Eintrag von Betriebszuständen, Ereignissen, Instandhaltungen usw. |  | Honeywell | 15.88 | STCK | 1 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
800/24 VST-K-... | Ultraviolett-Flammenmelder |  | Ultraviolett-Flammenmelder Der Melder reagiert nur auf den kurzwelligen Anteil des UV-Bereiches. Eine Beeinflussung durch Glut und Glühlampen lässt sich ausschließen. Ansprechzeit abhängig v. Entfernung zur Flamme, Größe und Art der Flamme und der Auswertung. Drei Blenden (90°, 40° und 28° Sichtwinkel) sind im Lieferumfang enthalten. Leistungsmerkmale: - Germanischer Lloyd: Nr. 47880-03HH - Lloyd‘s Register: Nr. 04/20015 - Ansprechverhalten: Klasse 1 (EN54- 10) Technische Daten: Betriebsspannung 19,2 ... 28,8 V DC Stromaufnahme bei 24 V DC ca. 33 mA Anwendungstemperatur -20 °C ... 70 °C Schutzart IP 54 Gewicht ca. 800 g Abmessungen B: 150mm H: 200mm T: 150mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20515 | G 208143 | Honeywell | 3313.7 | STCK | 1 STCK | BMT | FM | BMT | 1 | 1
800171 | Thermomaximalmelder | ES Detect | Thermomaximalmelder ES Detect Automatischer Wärmemelder mit schnellem Halbleitersensor zur sicheren Detektion von Bränden mit Wärmeentwicklung. Zum Betrieb an konventionellen Melder- gruppen. Leistungsmerkmale: - Integrierter Halbleitersensor - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signal- Verarbeitung - dezentrale Intelligenz - Verschmutzungserkennung und Ruhewert- nachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Vollständige Selbstüberwachung - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung - Integrierter Betriebsstundenzähler - Zugelassen nach DIN EN 54-5 A1S Technische Daten Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Alarmstrom bei 9 V DC typisch 9 mA Ruhestrom bei 9 V DC ca. 25 µA Anwendungstemperatur -20°C ... 50°C Überwachungsfläche max. 30 m2 Überwachungshöhe max. 7,5 m Spezifikation EN 54-5 A1S Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option) Material ABS Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 110 g Maße inkl. Sockel D: 117 mm, H: 62 mm | G 213068 | Honeywell | 75.24 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
800177 | Thermomaximalmelder Klasse B | ES Detect | Thermomaximalmelder Klasse B ES Detect Automatischer Wärmemelder Klasse B mit schnellem Halbleitersensor zur sicheren Detektion von Bränden mit Wärme- entwicklung. Zum Betrieb an konventionellen Melder- gruppen. Leistungsmerkmale: - Integrierter Halbleitersensor - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signal- Verarbeitung - dezentrale Intelligenz - Verschmutzungserkennung und Ruhewert- nachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Vollständige Selbstüberwachung - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung - Integrierter Betriebsstundenzähler - Zugelassen nach DIN EN 54-5 BS Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Alarmstrom bei 9 V DC typisch 9 mA Ruhestrom bei 9 V DC ca. 25 µA Anwendungstemperatur -20°C ... 65°C Überwachungsfläche max. 30 m2 Überwachungshöhe max. 6 m Spezifikation EN 54-5 BS Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option) Material ABS Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 110 g Maße inkl. Sockel D: 117 mm, H: 62 mm | G 213067 | Honeywell | 75.24 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
800271 | Thermodifferentialmelder | ES Detect | Thermodifferentialmelder ES Detect Automatischer Wärmemelder mit schnellem Halbleitersensor zur sicheren Erkennung von Bränden mit schnellem Temperatur- anstieg und integrierte Maximalwertaus- lösung zur Erkennung von Bränden mit langsamen Temperaturanstiegen. Zum Betrieb an konventionellen Melder- gruppen. - Integrierter Halbleitersensor - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signal- Verarbeitung - Dezentrale Intelligenz - Kontinuierliches Ansprechverhalten zur Detektion von langsamen und schnellen Temperaturanstiegen - Verschmutzungserkennung und Ruhewert- nachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Vollständige Selbstüberwachung - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung - Integrierter Betriebsstundenzähler - Zugelassen nach DIN EN 54-5 A1R Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Alarmstrom bei 9 V DC typ. 9 mA Ruhestrom bei 9 V DC ca. 25 µA Anwendungstemperatur -20°C ... 50°C Überwachungsfläche max. 30 m2 Überwachungshöhe max. 7,5 m Spezifikation EN 54-5 A1R Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option) Material ABS Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 110 g Maße inkl. Sockel D: 117 mm, H: 62 mm | G 213069 | Honeywell | 75.24 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
800361.10 | Brandmelder +Sockel mit Relais | für MOBILFUNK Basisstation BTS | Brandmelder + Sockel mit Relais für Mobilfunk Basisstation BTS Der Grenzwertmelder mit Relaiskontakt 800361.10 besteht aus einem optischen Rauchmelder 800371 der Serie ES Detect und einem Meldersockel 805592, der einen direkten Anschluss an eine 48-V-DC-Spannungsversorgung ermöglicht. Der Melder muss somit nicht in Verbindung mit einer Brandmelderzentrale betrieben werden. Wenn der Melder einen Feueralarm detektiert, schaltet ein potentialfreier Relaiskontakt, über den der Alarm weitergeleitet werden kann. Der Relaiskontakt ist standardmäßig als Öffner eingestellt, kann aber auch mit einer Lötbrücke auf der Sockelplatine als Schließer konfiguriert werden. Eine typische Anwendung für diesen Melder ist die Überwachung von Mobilfunkstationen. |  | Honeywell | 261.25 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
800371 | Optischer Rauchmelder | ES Detect | Optischer Rauchmelder ES Detect Automatischer punktförmiger Rauchmelder zur Branderkennung und frühzeitigen Detektion von Schwelbränden. Zum Betrieb an konventionellen Melder- gruppen. Leistungsmerkmale: - Integrierter Streuchlichtsensor - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signal- Verarbeitung - Dezentrale Intelligenz - Verschmutzungserkennung und Ruhewert- nachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Vollständige Selbstüberwachung - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung - Integrierter Betriebsstundenzähler - Zugelassen nach DIN EN 54-7 Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Alarmstrom bei 9 V DC typ. 9 mA Ruhestrom bei 9 V DC ca. 30 µA Luftgeschwindigkeit 0 ... 25,4 m/s Anwendungstemperatur -20°C ... 72°C Überwachungsfläche max. 110 m2 Überwachungshöhe max. 12 m Spezifikation EN 54-7 Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option) Material ABS Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 110 g Maße inkl. Sockel D: 117 mm, H: 62 mm | G 213066 | Honeywell | 81.51 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
800374 | O²T Multisensormelder | ES Detect | O²T Multisensormelder ES Detect Multisensormelder zur Erkennung aller Brandarten, von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden bei gleichmäßigem Ansprechverhalten. Zum Betrieb an konventionellen Melder- gruppen. Zusätzlich zu den europäischen Bestimmungen, ist der Melder in der Lage, die Testfeuer TF1 (offener Zellulosebrand)und TF6 (Flüssigkeitsbrand) zu detektieren. Leistungsmerkmale: - 2 optische Sensoren mit unterschied- lichen Streulichtwinkeln und ein Thermosensor - Detektion nach dem Vorwärts- und Rückwärtsstreuprinzip - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signal- Verarbeitung - dezentrale Intelligenz - Höchste Sicherheit gegen Falschalarme - Durch Parametrierung optimal an Umgebungsbedingungen anpassbar - Ausgrenzung nicht brandtypischer Signalverläufe durch Brandkenngrößen - Mustervergleich und Multisensoraus- wertung - Verschmutzungserkennung und Ruhewert- nachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Vollständige Selbstüberwachung - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung - Integrierter Betriebsstundenzähler - Zugelassen nach DIN EN 54-7/-5 B, CEA 4021 Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Alarmstrom bei 9 V DC typisch 9 mA Ruhestrom bei 9 V DC ca. 45 µA Luftgeschwindigkeit 0 ... 25,4 m/s Anwendungstemperatur -20°C ... 65°C Überwachungsfläche max. 110 m2 Überwachungshöhe max. 12 m Spezifikation EN 54-7/-5 B, CEA 4021 Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option) Material ABS Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 110 g Maße inkl. Sockel D: 117 mm, H: 62 mm | G 213070 | Honeywell | 193.33 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
800375 | OTblue Multisensormelder | ES Detect | OTblue Multisensormelder ES Detect Multisensormelder zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden bei gleichmäßigem Ansprechverhalten. Zum Betrieb an konventionellen Melder- gruppen. Durch die Detektion über kürzere Wellen- längen mittels blauen Lichts, ist der Melder in der Lage, kleinste Partikel, gleichwertig zu einem Ionisationsrauch- melder, jedoch ohne radioaktives Element zu detektieren. Diese Eigenschaft ermöglicht eine optimale Erkennung von Flüssigkeitsbränden sowie die zuverlässige Detektion von offenen Holzbränden. Zusätzlich zu den europäischen Bestimmungen, ist der Melder in der Lage, die Testfeuer TF1 (offener Zellulosebrand) und TF6 (Flüssigkeitsbrand) zu detektieren. Leistungsmerkmale: - ein optischer Sensor und ein Thermosensor - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signal- Verarbeitung - dezentrale Intelligenz - Durch Parametrierung optimal an Umgebungsbedingungen anpassbar - Multisensorauswertung - Verschmutzungserkennung und Ruhewert- nachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Vollständige Selbstüberwachung - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung - Integrierter Betriebsstundenzähler - Zugelassen nach DIN EN 54-7/-5 A2, CEA 4021 Technische Daten: Betriebsspannung 8 V DC ... 42 V DC Alarmstrom bei 9 V DC typ. 9 mA Ruhestrom bei 9 V DC ca. 35 µA Luftgeschwindigkeit 0 ... 25,4 m/s Anwendungstemperatur -20°C ... +50°C Überwachungsfläche max. 110 m2 Überwachungshöhe max. 12 m Spezifikation EN 54-7/-5 A2, CEA 4021 Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option) Material ABS Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 110 g Maße inkl. Sockel D: 117 mm, H: 62 mm | G 213065 | Honeywell | 90.92 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
801522.10 | Basiseinheit Titanus Pro Sens 2 EB | O. MODUL, TYP TP-2-EB G206118 | Basiseinheit Titanus Pro Sens 2 EB O. MODUL, TYP TP-2-EB G206118 Grundgerät des Titanus Pro Sens 2 EB Rauchansaugsystems zur direkten Anschaltung auf dem esserbus/ esserbus-PLus Feldbus. Rauchansaugsystem zur aktiven Brandfrüherkennung für die Raum- und Einrichtungsüberwachung. - Gerät vorbereitet zum Einbau von zwei Detektormodulen Typ DM-TP-xx - 4 optische Statusanzeigen an der Gehäusefront für „Betrieb“, „Alarm 1“ und "Alarm 2", "Störung" - Eine Schnittstelle zur direkten Datenübertragung auf den PC - Zwei Anschlussmöglichkeiten für abgesetzte Melderparallelanzeigen - Zwei Anschlussbuchsen für Rauchansaugrohr mit einem Außendurchmesser von 25 mm - Anschlussbuchse für Luftrückführung - Diagnosetool für Inspektions- und Wartungsarbeiten anschließbar Technische Daten: Betriebsspannungsbereich 14 bis 30 V DC Nennspannung 24 V DC Anlaufstrom 320 mA Ruhestrom max. 295 mA Alarmstrom max. 315 mA Kontaktbelastung Relais 30 V DC/ 1 A max. 24 W Maße (BxHxT) 200x292x113 mm Gewicht 1,35 kg Schutzklasse IP 20 Gehäuse ABS Kunststoff Gehäusefarbe weiß, ähnlich RAL 9018 Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C Luftfeuchtigkeit max. 95% rel. Feuchte ohne Betauung | G 206118 | Honeywell | 2765.07 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
801524.10 | Detektormodul | TYP DM-TP 10LE FÜR PROSENS I | Detektormodul TYP DM-TP 10LE FÜR PROSENS I Detektormodul für Titanus Pro Sens EB Rauchansaugsysteme zur Detektion von Brandaerosolen mit erhöhter Empfindlichkeit. - Schnelle Inbetriebnahme durch automatische Initialisierung - Statusanzeige für Zustands- und Fehlerdiagnose - Werkzeugloser Einbau in Grundgerät Titanus Pro Sens EB - Falschalarmreduzierung durch Logic-Sens - Luftstromüberwachung zur Erkennung von Bruch und Verstopfung des Rohrsystems - Ansprechempfindlichkeit in 4 Stufen einstellbar, max. Empfindlichkeit bei 0,1% Lichttrübung pro Meter Technische Daten Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C Gewicht: 100 g Gehäusematerial: ABS Kunststoff |  | Honeywell | 1145.32 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
801525.10 | Detektormodul | TYP DM-TP 01 LE FÜR PROSENS I | Detektormodul TYP DM-TP 01 LE FÜR PROSENS I Detektormodul zur hochsensiblen Detektion für Titanus Pro Sens EB Rauchansaugsysteme. Leistungsmerkmale: - schnelle Inbetriebnahme durch automatische Initialisierung - Statusanzeige für Zustands- und Fehlerdiagnose - Werkzeugloser Einbau in Grundgerät Titanus Pro Sens EB - Falschalarmreduzierung durch Logic-Sens - Luftstromüberwachung zur Erkennung von Bruch und Verstopfung des Rohrsystems - Ansprechempfindlichkeit in 4 Stufen einstellbar, max. Empfindlichkeit bei 0,1% Lichttrübung pro Meter Technische Daten Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C Gewicht 100 g Gehäusematerial ABS Kunststoff |  | Honeywell | 3266.67 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
801544.10 | Luftfilter für Titanus EB | Rauchansaugsysteme | Luftfilter für Titanus EB Rauchansaugsysteme Luftfilter zum Einsatz in Bereichen mit störenden Umgebungseinflüssen wie z.B. Staub. |  | Honeywell | 349.03 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
801549.10 | Diagnosetool f. Titanus EB |  | Diagnosetool für Titanus EB |  | Honeywell | 1499.58 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
801550 | Banderole (10 Stk.) | für Ansaugreduzierungsfolie | Banderole zur Sicherung der Ansaug- reduzierungsfolien am Rohrsystem. Die rote Kennzeichnung dient der Lokali- sierung der Melderpunkte im Objekt. Hinweis: VPE = 10 Stück |  | Honeywell | 24.04 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
801604 | Ersatz Luftfiltermatten für 801544.10 |  | Ersatz Luftfiltermatten für 801544.10 Austauscheinsatz für Luftfilter 801544.10 bestehend aus je einer Fein-, Mittel- und Grobfiltermatte. |  | Honeywell | 87.78 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
801607 | Drei-Wege Kugelhahn ABS | für Ansaugrauchmelder | Drei-Wege Kugelhahn ABS für Ansaugrauchmelder Zum manuellen Trennen eines Ansaugsystems vom angeschlossenen Rohrsystem während eines Freiblasprozesses. |  | Honeywell | 288.42 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
801711.10 | FAAST LT-200 EB 1-Kanal | Ringbusfähig | FAAST LT-200 EB 1-Kanal Ringbusfähig Ringbusfähiger Ansaugrauchmelder FAAST LT EB mit einem Auswertekanal. Dieser ermöglicht den Anschluss von bis zu 2 Ansaugrohren. - 1 Stück Hochempfindliche Lasersensorik mit prozessorgesteuerter Laseroptik für höchste Stabilität - Empfindlichkeit in 9 Stufen einstellbar - Hochentwickelte Detektionsalgorithmen reduzieren Täuschungsalarme - 1 Kanal Einheit mit einstellbarem Lüfter, Filtern, Sensoren und Monitoren - Ultraschall-Durchflusssensor - Integrierte, austauschbare und wieder- verwendbare Filtereinheit - PipeIQ Software für Gerätekonfiguration Rohrlayout-Erstellung mit Berechnung und Überwachungsfunktion in einem - Einzelne Fehleranzeigen bieten ein breites Spektrum an Ereignissen - Einzigartiges Luftstrompendel zeigt den aktuellen Zustand des Luftstromes an - Einstellbare Lüfter bis zu 10 Stufen - USB-Schnittstelle - Bedienmenü in 24 Sprachen - Funktionsprinzip abhängig von der Anwendung als Einkanal oder Zweikanal - direkte Anschaltung auf dem esserbus/esserbus-PLus Feldbus - 3 Bedientasten für Test, Rücksetzen und Abschalten Folgende Informationen werden angezeigt - Zustand des Melders: Normal,Voralarm, Alarm, Störung oder Abschaltung - Alarmstufe: Alarm, Voralarm - Luftstromstärke Technische Daten: Betriebsspannung 18,5 ... 31,5 V DC Ruhestrom bei 24 V DC ca. 182 mA Schallpegel bei 24 V DC 26 dB(A) (bei Lüfterstufe 1) Überwachungsfläche max. 1600 qm Umgebungstemperatur -10 °C ... 55 °C Rel. Luftfeuchte 10 ... 93 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 65 Gehäuse Kunststoff (ABS) Farbe schwarz/grau Abmessungen B:356 mm H:403 mm T:135 mm Max.Rohrlänge: 160m Max.Anzahl Löcher: - Klasse C: 18 Löcher - Klasse B: 6 Löcher - Klasse A: 3 Löcher | G 217002 | Honeywell | 2730.59 | STCK | 1 STCK | ESS | ARM | BMT | 1 | 1
801722.10 | FAAST LT-200 EB 2-Kanal | Ringbusfähig | Ringbusfähiger Ansaugrauchmelder FAAST LT EB mit 2 komplett separaten Auswertekanälen. Dieser ermöglicht den Anschluss von bis zu 2 Ansaugrohren pro Kanal. - 2 Stück Hochempfindliche Lasersensorik mit prozessorgesteuerter Laseroptik für höchste Stabilität - Empfindlichkeit in 9 Stufen einstellbar - Hochentwickelte Detektionsalgorithmen reduzieren Täuschungsalarme - 2 Kanal Einheit mit zwei vollständig unabhängigen Kammern und separaten, einstellbaren Lüftern, Filtern und Sensoren - Ultraschall-Durchflusssensor für jeden einzelnen Kanal separat auswertbar - Integrierte austauschbare und wieder- verwendbare Filtereinheit - PipeIQ Software für Gerätekonfiguration Rohrlayout-Erstellung mit Berechnung und Überwachungsfunktion in einem - Einzelne Fehleranzeigen bieten ein breites Spektrum an Ereignissen - Einzigartiges Luftstrompendel zeigt den aktuellen Zustand des Luftstromes an - Einstellbare Lüfter bis zu 10 Stufen - USB-Schnittstelle - Bedienmenü in 24 Sprachen - Funktionsprinzip abhängig von der Anwendung als Einkanal oder Zweikanal - Direkte Anschaltung auf dem esserbus/esserbus-PLus Feldbus - 3 Bedientasten für Test, Rücksetzen und Abschalten Folgende Informationen werden angezeigt: - Zustand des Melders: Normal, Voralarm, Alarm, Störung oder Abschaltung - Alarmstufe: Alarm, Voralarm - Luftstromstärke Technische Daten: Betriebsspannung 18,5 ... 31,5 V DC Ruhestrom bei 24 V DC ca. 282 mA Schallpegel bei 24 V DC 28 dB(A) (bei Lüfterstufe 1) Überwachungsfläche max. 1600 qm Umgebungstemperatur -10 °C ... 55 °C Rel. Luftfeuchte 10 ... 93 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 65 Gehäuse Kunststoff (ABS) Farbe schwarz/grau Abmessungen: B:356 mm H:403 mm T:135 mm Max.Rohrlänge: 320m Max.Anzahl Löcher: - Klasse C: 36 Löcher - Klasse B: 12 Löcher - Klasse A: 6 Löcher | G 217002 | Honeywell | 3468.36 | STCK | 1 STCK | ESS | ARM | BMT | 1 | 1
801824 | Melderparallelanzeige, rot | Melderserie 9200 und IQ8Quad | Melderparallelanzeige, rot Melderserie 9200 und IQ8Quad Lichtstarke Melderparallelanzeige mit gepulsten LEDs, die ein rotes Prisma beleuchten. Anzeige insbesondere zur Verwendung mit Meldern der Serie 9100 und 9200. Powered Loop fähig. |  | Honeywell | 61.66 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
801825 | Melderparallelanzeige, blau | Melderserie 9200/IQ8Quad | Melderparallelanzeige, blau Melderserie 9200/IQ8Quad 4 gepulste LED beleuchten ein blaues Prisma. Der Anschluss erfolgt über eine 3-adrige Leitung. |  | Honeywell | 84.65 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802171 | Thermomaximalmelder | IQ8Quad | Thermomaximalmelder IQ8Quad Wärmemelder mit schnellem Halbleiter- sensor zur sicheren Detektion von Bränden mit Wärmeentwicklung. Melder mit prozessorgesteuerter Signalverarbeitung und dezentraler Intelligenz. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Leistungsmerkmale - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige -360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Zugelassen nach EN 54-5 A1S/-17 - Powered Loop fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 40 µA Alarmstrom ohne Kommunikation ca. 18 mA Überwachungsfläche max. 30 m² Überwachungshöhe max. 7.5 m Luftgeschwindigkeit 0 ... 25.4 m/s Anwendungstemperatur -20 °C ... 50 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option) Material ABS Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 110 g Melderspezifikation EN 54-5 A1S/-17 Abmessungen Ø: 117 mm H: 49 mm (62 mm inkl. Sockel) | G 204058 | Honeywell | 111.82 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802177 | Thermomaximalmelder Klasse B | IQ8Quad | Thermomaximalmelder Klasse B IQ8Quad Wärmemelder mit schnellem Halbleiter- sensor zur sicheren Detektion von Bränden mit Wärmeentwicklung. Melder mit prozessorgesteuerter Signalverarbeitung und dezentraler Intelligenz. - Flache Bauweise - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Zugelassen nach EN 54 T 5 BS - Powered Loop fähig Technische Daten: Betriebsspannung: 8V bis 42V DC Ruhestrom bei 19 V DC (mittel) ca. 40 µA Überwachungsfläche max. 30 m2 Überwachungshöhe max. 6 m Anwendungstemp. -20 bis +65 °C Gehäuse ABS, weiß ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 110 g Maße inkl. Sockel d = 117 mm, H = 62 mm | G 208057 | Honeywell | 138.99 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802271 | Thermodifferentialmelder IQ8Quad | mit Trenner zum Betrieb im esserbus | Thermodifferentialmelder IQ8Quad mit Trenner zum Betrieb im esserbus Wärmemelder mit schnellem Halbleiter- sensor zur sicheren Branddetektion von Bränden mit schnellem Temperatur- anstieg, sowie integrierter Maximal- wertauslösung zur Erkennung von Bränden mit langsamen Temperaturanstieg. Melder mit prozessorgesteuerter Signal- verarbeitung und dezentraler Intelligenz. Leistunngsmerkmale: - Flache Bauweise - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Kontinuierliches Ansprechverhalten zur Detektion von langsamen und schnellen Temperaturanstiegen - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Zugelassen nach EN 54 T 5 A1 - Powered Loop fähig Technische Daten: Betriebsspannung: 8V bis 42V DC Ruhestrom bei 19 V DC (mittel) ca. 40 µA Überwachungsfläche max. 30 m2 Überwachungshöhe max. 7,5 m Anwendungstemp. -20 bis +50 °C Gehäuse ABS, weiß ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 110 g Maße inkl. Sockel d = 117 mm, H = 62 mm | G 204059 | Honeywell | 112.86 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802271-ST | Thermodifferentialmelder IQ8Quad-ST |  | Thermodifferentialmelder IQ8Quad-ST Wärmemelder mit schnellem Halbleiter- sensor zur sicheren Branddetektion von Bränden mit schnellem Temperatur- anstieg, sowie integrierter Maximal- wertauslösung zur Erkennung von Bränden mit langsamen Temperaturanstieg und optionaler Selbst-Test Funktionalität. Melder mit prozessorgesteuerter Signal- verarbeitung und dezentraler Intelligenz. Die Überprüfung erfolgt durch einen automatischen Selbsttest (ohne manuelles Eingreifen). Die Melder sind in der Lage, folgende Prüfungen auszuführen: - Funktionaler Wärmetest - Umgebungsüberwachung - Erkennt nicht entfernte Staubschutzhaube - Prüfung des Übertragungsweges Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Kontinuierliches Ansprechverhalten zur Detektion von langsamen und schnellen Temperaturanstiegen - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Powered Loop fähig Technische Daten: Betriebsspannung: 9,2 … 42,4V DC Betriebsspannung (EN54-17): 14 42,4V DC Betriebsspannung Selbsttest: 34 42,4V DC Überwachungsfläche: max. 30 m² Überwachungshöhe: max. 7,5 m Luftgeschwindigkeit Normal betrieb: 0 … 25,4 m/s Luftgeschwindigkeit Selbsttest aktiv: 0 … 1,5 m/s Alarmanzeige: rote LED, blinkend Lautstärke des Ventilators: 55 dB (A) bei 1 m Anwendungstemperatur Selbsttest: 0…+40 °C Lagertemperatur: -25 … +65 °C Luftfeuchte: ≤ 95 % rel. Feuchte (ohne Betauung) Schutzart: IP 21 mit Sockel IP 42 mit Sockel + Option 805570 IP 43 mit Sockel + Option 805572.50/805573 Material: ABS Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010) Maße (mit Sockel): Ø 117 mm, H = 70 mm Ruhestrom bei 19 V DC: 50 µA Ruhestrom bei BMZ-Akku: 0,09 mA bei 27,5 V / 0,11 mA bei 42 V Anwendungstemperatur: -20 … +50 °C Gewicht: ca. 86 g Spezifikation: EN 54-5 A1R / EN 54-17 VdS-Anerkennung: G225003 Leistungserklärung: DoP-ST020241115 |  | Honeywell | 164.07 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802371 | Optischer Rauchmelder | IQ8Quad | Optischer Rauchmelder IQ8Quad Automatischer punktförmiger Brand- melder mit integriertem optischen Rauchsensor mit prozessorgesteuerter Signalverarbeitung und dezentraler Intelligenz. Zur frühzeitigen Detektion von Schwelbränden. Der Melder verfügt über eine automatische Verschmutzungserkennung. Der Status der Verschmutzung kann über die Programmier- und Service Software ausgelesen und angezeigt werden. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Verschmutzungserkennung und Ruhewertnachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Zugelassen nach DIN EN 54-7/-17 - Powered Loop fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 50 µA Alarmstrom ohne Kommunikation ca. 18 mA Überwachungsfläche max. 110 m² Überwachungshöhe max. 12 m Luftgeschwindigkeit 0 ... 25.4 m/s Anwendungstemperatur -20 °C ... 72 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option) Material ABS Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 110 g Melderspezifikation EN 54-7/-17 Abmessungen Ø: 117 mm H: 49 mm (62 mm inkl. Sockel) | G 204060 | Honeywell | 116 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802371.BLACK | Optischer Rauchmelder IQ8Quad, schwarz |  | Optischer Rauchmelder IQ8Quad, schwarz Automatischer punktförmiger Brand- melder mit integriertem optischen Rauchsensor mit prozessorgesteuerter Signalverarbeitung und dezentraler Intelligenz. Zur frühzeitigen Detektion von Schwelbränden. Der Melder verfügt über eine automatische Verschmutzungserkennung. Der Status der Verschmutzung kann über die Programmier- und Service Software ausgelesen und angezeigt werden. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Verschmutzungserkennung und Ruhewertnachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Zugelassen nach DIN EN 54-7/-17 - Powered Loop fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 50 µA Alarmstrom ohne Kommunikation ca. 18 mA Überwachungsfläche max. 110 m² Überwachungshöhe max. 12 m Luftgeschwindigkeit 0 ... 25.4 m/s Anwendungstemperatur -20 °C ... 72 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option) Material ABS Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Farbe schwarz Gewicht ca. 110 g Melderspezifikation EN 54-7/-17 Abmessungen Ø: 117 mm H: 49 mm (62 mm inkl. Sockel) |  | Honeywell | 122.27 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802371.RAL | Optischer Rauchmelder - lackiert |  |  |  | Honeywell | 136.9 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802371-ST | Optischer Rauchmelder IQ8Quad-ST |  | Optischer Rauchmelder IQ8Quad-ST Automatischer punktförmiger Brand- melder mit integriertem optischen Rauchsensor mit prozessorgesteuerter Signalverarbeitung und dezentraler Intelligenz. Zur frühzeitigen Detektion von Schwelbränden und optionaler Selbst- Test Funktionalität. Der Melder verfügt über eine auto- matische Verschmutzungserkennung. Der Status der Verschmutzung kann über die Programmier- und Service Software ausgelesen und angezeigt werden. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Die Überprüfung erfolgt durch einen automatischen Selbsttest (ohne manuelles Eingreifen). Die Melder sind in der Lage, Folgende Prüfungen auszuführen: - Funktionelle Rauchprüfung - Überprüfung des optischen Signalpfades - Umgebungsüberwachung durch Raucheintrittstest - Erkennt nicht entfernte Staubschutzhaube - Prüfung des Übertragungsweges - Automatische Säuberung der optischen Kammer nach Test Leistungsmerkmale - Flache Bauweise -Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Verschmutzungserkennung und Ruhewertnachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Powered Loop fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung: 9,2 V DC … 42,4 V DC Betriebsspannung (EN54-17): 14 V DC … 42,4 V DC Betriebsspannung Selbsttest: 34 V DC … 42,4 V DC Überwachungsfläche: max. 110 m² Überwachungshöhe: max. 12 m Luftgeschwindigkeit Normalbetrieb: 0 … 25,4 m/s Luftgeschwindigkeit Selbsttest aktiv: 0..1,5 m/s Alarmanzeige: rote LED, blinkend Lautstärke des Ventilators: 55 dB (A) bei 1 m Anwendungstemperatur Selbsttest: 0 °C …+40 °C Lagertemperatur: -25 °C … +65 °C Luftfeuchte: ≤ 95 % rel. Feuchte (ohne Betauung) Schutzart: IP 21 mit Sockel IP 42 mit Sockel + Option 805570 IP 43 mit Sockel + Option 805572.50/805573 Material: ABS Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010) Maße (mit Sockel): Ø 117 mm, H = 70 mm Ruhestrom bei 19 V DC: 70 µA Ruhestrom bei BMZ-Akku: 0,11 mA bei 27,5 V / 0,13 mA bei 42 V Anwendungstemperatur: -20 °C … +72 °C Gewicht: ca. 121 g Spezifikation: EN 54-7 / EN 54-17 VdS-Anerkennung: G225002 Leistungserklärung: DoP-ST030241115 |  | Honeywell | 172.43 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802373 | OT Multisensormelder | IQ8Quad | OT Multisensor Melder IQ8Quad Multisensormelder mit integriertem, optischem Rauchsensor sowie zusätzlicher Thermomeldersensor-Auswertung zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleichmäßigem Ansprechverhalten. Prozessanalogmelder mit dezentraler Intelligenz, Eigenfunktionskontrolle, Notredundanz, automatischer Umwelt- anpassung, Alarm- und Betriebs- datenspeicherung, Alarmanzeige und Softadressierung. Der Melder verfügt über eine automatische Verschmutzungserkennung. Der Status der Verschmutzung kann über die Programmier- und Service Software ausgelesen und angezeigt werden. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Leistungsmerkmale - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Verschmutzungserkennung und Ruhewertnachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Möglichkeit der zeit- und ereignisgesteuerten Sensorabschaltung - Zugelassen nach DIN EN 54-7/-5 A2/-17, CEA 4021 - Powered Loop fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung 9 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 50 µA Alarmstrom ohne Kommunikation ca. 18 mA Überwachungsfläche max. 110 m² Überwachungshöhe max. 12 m Luftgeschwindigkeit 0 ... 25.4 m/s Anwendungstemperatur -20 °C ... 50 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option) Material ABS Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 110 g Melderspezifikation EN 54-7/-5 A2/-17, CEA 4021 Abmessungen Ø: 117 mm H: 49 mm (62 mm inkl. Sockel) | G 205070 | Honeywell | 129.58 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802373.BLACK | OT Multisensormelder IQ8Quad, schwarz |  | OT Multisensormelder IQ8Quad, schwarz Multisensormelder mit integriertem, optischem Rauchsensor sowie zusätzlicher Thermomeldersensor-Auswertung zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleichmäßigem Ansprechverhalten. Prozessanalogmelder mit dezentraler Intelligenz, Eigenfunktionskontrolle, Notredundanz, automatischer Umwelt- anpassung, Alarm- und Betriebs- datenspeicherung, Alarmanzeige und Softadressierung. Der Melder verfügt über eine automatische Verschmutzungserkennung. Der Status der Verschmutzung kann über die Programmier- und Service Software ausgelesen und angezeigt werden. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Leistungsmerkmale - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Verschmutzungserkennung und Ruhewertnachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Möglichkeit der zeit- und ereignisgesteuerten Sensorabschaltung - Zugelassen nach DIN EN 54-7/-5 A2/-17, CEA 4021 - Powered Loop fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung 9 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 50 µA Alarmstrom ohne Kommunikation ca. 18 mA Überwachungsfläche max. 110 m² Überwachungshöhe max. 12 m Luftgeschwindigkeit 0 ... 25.4 m/s Anwendungstemperatur -20 °C ... 50 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option) Material ABS Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Farbe schwarz Gewicht ca. 110 g Melderspezifikation EN 54-7/-5 A2/-17, CEA 4021 Abmessungen Ø: 117 mm H: 49 mm (62 mm inkl. Sockel) |  | Honeywell | 135.85 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802373.RAL | OT-Multisensormelder - lackiert |  |  |  | Honeywell | 150.48 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802373-ST | OT Multisensormelder IQ8Quad-ST |  | OT Multisensor Melder IQ8Quad-ST Multisensormelder mit integriertem optischem Rauchsensor sowie zusätzlicher Thermomeldersensor-Auswertung zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleichmäßigem Ansprechverhalten und optionaler Selbst-Test Funktionalität. Prozessanalogmelder mit dezentraler Intelligenz, Eigenfunktionskontrolle, Notredundanz, automatischer Umwelt- anpassung, Alarm- und Betriebs- datenspeicherung, Alarmanzeige und Softadressierung. Der Melder verfügt über eine auto- matische Verschmutzungserkennung. Der Status der Verschmutzung kann über die Programmier- und Service Software ausgelesen und angezeigt werden. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Die Überprüfung erfolgt durch einen automatischen Selbsttest (ohne manuelles Eingreifen). Die Melder sind in der Lage, fol- gende Prüfungen auszuführen: - Funktionelle Rauchprüfung - Überprüfung des optischen Signalpfades - Funktionaler Wärmetest - Umgebungsüberwachung durch Raucheintrittstest - Erkennt nicht entfernte Staubschutzhaube - Prüfung des Übertragungsweges - Automatische Säuberung der optischen Kammer nach Test Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Verschmutzungserkennung und Ruhewertnachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige -360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Möglichkeit der zeit- und ereignisge- steuerten Sensorabschaltung - Powered Loop fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung: 9,2 V DC … 42,4 V DC Betriebsspannung (EN54-17): 14 V DC … 42,4 V DC Betriebsspannung Selbsttest: 34 V DC … 42,4 V DC Überwachungsfläche: max. 110 m² Überwachungshöhe: max. 12 m Luftgeschwindigkeit Normalbetrieb: 0 … 25,4 m/s Luftgeschwindigkeit Selbsttest aktiv: 0 … 1,5 m/s Alarmanzeige: rote LED, blinkend Lautstärke des Ventilators: 55 dB (A) bei 1 m Anwendungstemperatur Selbsttest: 0 °C …+40 °C Lagertemperatur: -25 °C … +65 °C Luftfeuchte: ≤ 95 % rel. Feuchte (ohne Betauung) Schutzart: IP 21 mit Sockel IP 42 mit Sockel + Option 805570 IP 43 mit Sockel + Option 805572.50/805573 Material: ABS Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010) Maße (mit Sockel): Ø 117 mm, H = 70 mm Ruhestrom bei 19 V DC: 75 µA Ruhestrom bei BMZAkku: 0,11 mA bei 27,5 V / 0,13 mA bei 42 V Anwendungstemperatur: -20 °C … +50 °C Gewicht: ca. 122 g Spezifikation: EN 54-7 / EN 54-5 A2 / EN 54-17 / EN 54-29 VdS-Anerkennung: G225004 Leistungserklärung: DoP-ST045241115 |  | Honeywell | 184.97 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802374 | O2T Multisensormelder | IQ8Quad | O2T Multisensor Melder IQ8Quad Multisensormelder mit zwei integrier- ten, optischen Rauchsensoren mit unter- schiedlichen Streulichtwinkeln sowie zusätzlicher Thermosensor-Auswertung zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleich- mäßigem Ansprechverhalten. Vergleich der Rauchsensorsignale zur Rauchklassifizierung und Reduzierung von Täuschungsalarmen, wie z.B. durch Wasserdampf oder Staub. Durch die hervorragenden Detektions- eigenschaften ist der Melder außerdem in der Lage, die in der Norm beschriebenen Testfeuer TF1 und TF6 zu erkennen. Der Melder ist auch für höhere Anwendungstemperatur bis +65 °C geeignet. Der Melder verfügt über eine automatische Verschmutzungserkennung. Der Status der Verschmutzung kann über die Programmier- und Service Software ausgelesen und angezeigt werden. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Verschmutzungserkennung und Ruhewertnachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Detektion nach dem Vorwärts- und Rückwärtsstreuprinzip - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Möglichkeit der zeit- und ereignisge- steuerten Sensorabschaltung - Zugelassen nach DIN EN 54-7/-5 B /-17, CEA 4021 - Powered Loop Fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 60 µA Alarmstrom ohne Kommunikation ca. 18 mA Überwachungsfläche max. 110 m² Überwachungshöhe max. 12 m Luftgeschwindigkeit 0 ... 25.4 m/s Anwendungstemperatur -20 °C ... 65 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option) Material ABS Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 110 g Melderspezifikation EN 54-7/-5 B /-17, CEA 4021 Abmessungen Ø: 117 mm H: 49 mm (62 mm inkl. Sockel) | G 204061 | Honeywell | 188.1 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802374.BLACK | O2T Multisensormelder IQ8Quad, schwarz |  | O2T Multisensormelder IQ8Quad, schwarz Multisensormelder mit zwei integrier- ten, optischen Rauchsensoren mit unter- schiedlichen Streulichtwinkeln sowie zusätzlicher Thermosensor-Auswertung zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleich- mäßigem Ansprechverhalten. Vergleich der Rauchsensorsignale zur Rauchklassifizierung und Reduzierung von Täuschungsalarmen, wie z.B. durch Wasserdampf oder Staub. Durch die hervorragenden Detektions- eigenschaften ist der Melder außerdem in der Lage, die in der Norm beschriebenen Testfeuer TF1 und TF6 zu erkennen. Der Melder ist auch für höhere Anwendungstemperatur bis +65 °C geeignet. Der Melder verfügt über eine automatische Verschmutzungserkennung. Der Status der Verschmutzung kann über die Programmier- und Service Software ausgelesen und angezeigt werden. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Verschmutzungserkennung und Ruhewertnachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Detektion nach dem Vorwärts- und Rückwärtsstreuprinzip - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Möglichkeit der zeit- und ereignisge- steuerten Sensorabschaltung - Zugelassen nach DIN EN 54-7/-5 B /-17, CEA 4021 - Powered Loop Fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 60 µA Alarmstrom ohne Kommunikation ca. 18 mA Überwachungsfläche max. 110 m² Überwachungshöhe max. 12 m Luftgeschwindigkeit 0 ... 25.4 m/s Anwendungstemperatur -20 °C ... 65 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option) Material ABS Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Farbe schwarz Gewicht ca. 110 g Melderspezifikation EN 54-7/-5 B /-17, CEA 4021 Abmessungen Ø: 117 mm H: 49 mm (62 mm inkl. Sockel) |  | Honeywell | 197.51 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802374.RAL | O²T Multisensormelder - lackiert |  |  |  | Honeywell | 216.32 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802374-ST | O2T Multisensormelder IQ8Quad-ST |  | O2T Multisensor-Melder IQ8Quad-ST Multisensormelder mit zwei integrierten optischen Rauchsensoren mit unterschiedlichen Streulichtwinkeln sowie zusätzlicher Thermosensor- Auswertung zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleichmäßigem Ansprechverhalten und optionaler Selbst-Test-Funktionalität. Vergleich der Rauchsensorsignale zur Rauchklassifizierung und Reduzierung von Täuschungsalarmen, wie z.B. durch Wasserdampf oder Staub. Durch die hervorragenden Detektionseigenschaften ist der Melder außerdem in der Lage, die in der Norm beschriebenen Testfeuer TF1 und TF6 zu erkennen. Der Melder ist auch für höhere Anwendungstemperatur bis +65 °C geeignet. Der Melder verfügt über eine automatische Verschmutzungserkennung. Der Status der Verschmutzung kann über die Programmier- und Service Software ausgelesen und angezeigt werden. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Die Überprüfung erfolgt durch einen automatischen Selbsttest (ohne manuelles Eingreifen). Die Melder sind in der Lage, folgende Prüfungen auszuführen: - Funktionelle Rauchprüfung - Überprüfung des optischen Signalpfades - Funktionaler Wärmetest - Umgebungsüberwachung durch Raucheintrittstest - Erkennt nicht entfernte Staubschutzhaube - Prüfung des Übertragungsweges - Automatische Säuberung der optischen Kammer nach Test Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Verschmutzungserkennung und Ruhewertnachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Detektion nach dem Vorwärts- und Rückwärtsstreuprinzip - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Möglichkeit der zeit- und ereignisge- steuerten Sensorabschaltung - Powered Loop Fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung: 9,2 V DC … 42,4 V DC Betriebsspannung (EN54-17): 14 V DC … 42,4 V DC Betriebsspannung Selbsttest: 34 V DC … 42,4 V DC Überwachungsfläche: max. 110 m² Überwachungshöhe: max. 12 m Luftgeschwindigkeit Normalbetrieb: 0 … 25,4 m/s Luftgeschwindigkeit Selbsttest aktiv: 0 … 1,5 m/s Alarmanzeige: rote LED, blinkend Lautstärke des Ventilators: 55 dB (A) bei1 m Anwendungstemperatur Selbsttest: 0 °C … +40 °C Lagertemperatur: -25 °C … +65 °C Luftfeuchte: ≤ 95 % rel. Feuchte (ohne Betauung) Schutzart: IP 21 mit Sockel IP 42 mit Sockel + Option 805570 IP 43 mit Sockel + Option 805572.50/805573 Material: ABS Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010) Maße (mit Sockel): Ø 117 mm, H = 70 mm Ruhestrom bei 19 V DC: 80 µA Ruhestrom bei BMZAkku: 0,23 mA bei 27,5 V / 0,33 mA bei 42 V Anwendungstemperatur: -20 °C … +65 °C Gewicht: ca. 122 g Spezifikation: EN 54-7 / EN 54-5 B / EN 54-17 / EN 54-29 VdS-Anerkennung: G225006 Leistungserklärung: DoP-ST050241115 |  | Honeywell | 242.44 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802375 | OTblue Multisensormelder | IQ8Quad | OT-blue Multisensor Melder IQ8Quad Multisensormelder mit integriertem optischem Rauchsensor sowie zusätzlicher Thermomeldersensor-Auswertung zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleichmäßigem Ansprechverhalten. Durch die Detektion über kürzere Wellen- längen mittels blauen Lichts, ist der Melder in der Lage, vergleichbar mit einem Ionisationsrauchmelder, jedoch ohne ein radioaktives Element, kleinste Partikel zu detektieren. Diese Eigenschaft ermöglicht eine optimale Erkennung von Flüssigkeitsbränden sowie die zuverlässige Detektion von offenen Holzbränden. Zusätzlich zu den europäischen Bestimmungen, ist der Melder in der Lage, das Testfeuer TF1 (offener Zellulosebrand) zu detektieren. Der Aufbau des Wärmemelders gewähr- leistet ein gleichmäßiges Ansprechen zur sicheren Detektion von Bränden mit langsamen und schnellen Temperatur- anstiegen. Der Melder verfügt über eine automatische Verschmutzungserkennung. Der Status der Verschmutzung kann über die Programmier- und Service Software ausgelesen und angezeigt werden. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Verschmutzungserkennung und Ruhewertnachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Möglichkeit der zeit- und ereignisgesteuerten Sensorabschaltung - Zugelassen nach DIN EN 54-7/-5 A2/-17, CEA 4021 - Powered Loop fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung 9 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 50 µA Alarmstrom ohne Kommunikation ca. 18 mA Überwachungsfläche max. 110 m² Überwachungshöhe max. 12 m Luftgeschwindigkeit 0 ... 25.4 m/s Anwendungstemperatur -20 °C ... 50 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option) Material ABS Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 110 g Melderspezifikation EN 54-7/-5 A2/-17, CEA 4021 Abmessungen Ø: 117 mm H: 49 mm (62 mm inkl. Sockel) | G 205071 | Honeywell | 151.53 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802375.BLACK | OTblue Multisensormelder IQ8Quad, schwarz |  | OTblue Multisensormelder IQ8Quad, schwarz Multisensormelder mit integriertem optischem Rauchsensor sowie zusätzlicher Thermomeldersensor-Auswertung zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleichmäßigem Ansprechverhalten. Durch die Detektion über kürzere Wellen- längen mittels blauen Lichts, ist der Melder in der Lage, vergleichbar mit einem Ionisationsrauchmelder, jedoch ohne ein radioaktives Element, kleinste Partikel zu detektieren. Diese Eigenschaft ermöglicht eine optimale Erkennung von Flüssigkeitsbränden sowie die zuverlässige Detektion von offenen Holzbränden. Zusätzlich zu den europäischen Bestimmungen, ist der Melder in der Lage, das Testfeuer TF1 (offener Zellulosebrand) zu detektieren. Der Aufbau des Wärmemelders gewähr- leistet ein gleichmäßiges Ansprechen zur sicheren Detektion von Bränden mit langsamen und schnellen Temperatur- anstiegen. Der Melder verfügt über eine automatische Verschmutzungserkennung. Der Status der Verschmutzung kann über die Programmier- und Service Software ausgelesen und angezeigt werden. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Verschmutzungserkennung und Ruhewertnachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Möglichkeit der zeit- und ereignisgesteuerten Sensorabschaltung - Zugelassen nach DIN EN 54-7/-5 A2/-17, CEA 4021 - Powered Loop fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung 9 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 50 µA Alarmstrom ohne Kommunikation ca. 18 mA Überwachungsfläche max. 110 m² Überwachungshöhe max. 12 m Luftgeschwindigkeit 0 ... 25.4 m/s Anwendungstemperatur -20 °C ... 50 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option) Material ABS Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Farbe schwarz Gewicht ca. 110 g Melderspezifikation EN 54-7/-5 A2/-17, CEA 4021 Abmessungen Ø: 117 mm H: 49 mm (62 mm inkl. Sockel) |  | Honeywell | 158.84 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802375.RAL | OTblue Multisensormelder - lackiert |  |  |  | Honeywell | 175.56 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802375-ST | OTblue Multisensormelder IQ8Quad-ST |  | OTblue Multisensor Melder IQ8Quad-ST Multisensormelder mit integriertem optischem Rauchsensor sowie zusätzlicher Thermomeldersensor-Auswertung zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleichmäßigem Ansprechverhalten und optionaler Selbst- Test Funktionalität. Durch die Detektion über kürzere Wellenlängen mittels blauen Lichts, ist der Melder in der Lage kleinste Partikel, gleichwertig zu einem Ionisationsrauchmelder, jedoch ohne einem radioaktiven Element zu detektieren. Diese Eigenschaft ermöglicht eine optimale Erkennung von Flüssigkeitsbränden sowie die zuverlässige Detektion von offenen Holzbränden. Zusätzlich zu den europäischen Bestimmungen, ist der Melder in der Lage das Testfeuer TF1 (offener Zellulosebrand) zu detektieren. Der Aufbau des Wärmemelders gewährleistet ein gleichmäßiges Ansprechen zur sicheren Detektion von Bränden mit langsamen und schnellen Temperaturanstiegen. Der Melder verfügt über eine automatische Verschmutzungserkennung. Der Status der Verschmutzung kann über die Programmier- und Service Software ausgelesen und angezeigt werden. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Die Überprüfung erfolgt durch einen automatischen Selbsttest (ohne manuelles Eingreifen oder einen Aerosolspray/Hitzestab). Die Melder sind in der Lage, folgende Prüfungen auszuführen: - Funktionelle Rauchprüfung - Überprüfung des optischen Signalpfades - Funktionaler Wärmetest - Umgebungsüberwachung durch Raucheintrittstest - Erkennt nicht entfernte Staubschutzhaube - Prüfung des Übertragungsweges - Automatische Säuberung der optischen Kammer nach Test Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Verschmutzungserkennung und Ruhewertnachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Trenner integriert im Melder, nach EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Möglichkeit der zeit- und ereignisge- steuerten Sensorabschaltung - Powered Loop fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung: 9,2 V DC … 42,4 V DC Betriebsspannung (EN54-17): 14 V DC … 42,4 V DC Betriebsspannung Selbsttest: 34 V DC … 42,4 V DC Überwachungsfläche: max. 110 m² Überwachungshöhe: max. 12 m Luftgeschwindigkeit Normalbetrieb: 0 … 25,4 m/s Luftgeschwindigkeit Selbsttest aktiv: 0 … 1,5 m/s Alarmanzeige: rote LED, blinkend Lautstärke des Ventilators: 55 dB (A) bei 1 m Anwendungstemperatur Selbsttest: 0 °C … +40 °C Lagertemperatur: -25 °C … +65 °C Luftfeuchte: ≤ 95 % rel. Feuchte (ohne Betauung) Schutzart: IP 21 mit Sockel IP 42 mit Sockel + Option 805570 IP 43 mit Sockel + Option 805572.50/805573 Material: ABS Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010) Maße (mit Sockel): Ø 117 mm, H = 70 mm Ruhestrom bei 19 V DC: 75 µA Ruhestrom bei BMZ-Akku: 0,11 mA bei 27,5 V / 0,13 mA bei 42 V Anwendungstemperatur: -20 °C … +50 °C Gewicht: ca. 122 g Spezifikation: EN 54-7 / EN 54-5 A2 / EN 54-17 / EN 54-29 VdS-Anerkennung: G225005 Leistungserklärung: DoP-ST040241115 |  | Honeywell | 220.5 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802379 | IQ8Quad OT-blue LKM G207128 | für LKM Bausatz TYP 781443 | IQ8Quad OT-blue LKM G207128 für LKM Bausatz TYP 781443 Adressierbarer Mehrkriterienmelder für den Einsatz im Lüftungskanal. Optische Erkennung von offenen Bränden und Schwelbränden unter speziellen Bedingungen im Lüftungskanal. Technische Daten: Betriebsspannung 9V DC bis 42V DC Ruhestrom ca. 50µA bei 19V DC Anwendungstemp. -20°C bis +50°C Melderspezifikation EN54-7 Maße inkl. Sockel d=117mm, H=62mm | G 207128 | Honeywell | 309.32 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802382 | O/So Optischer Rauchmelder IQ8Quad | m. integr. Warnton | O/So Optischer Rauchmelder IQ8Quad mit integriertem Warnton G206090 Streulicht-Rauchmelder mit integriertem, optischem Rauchsensor zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleichmäßigem Ansprechverhalten. Ein integrierter Warntongeber sichert die lokale Alarmierung im Montagebereich zur Einleitung der Evakuierung mit dem DIN Ton nach DIN33404 Der Melder verfügt über eine automatische Verschmutzungserkennung. Der Status der Verschmutzung kann über die Programmier- und Service Software ausgelesen und angezeigt werden. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Bis zu 48 Melder mit Alarmgeber auf einer Ringleitung esserbus-PLus. Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Verschmutzungserkennung und Ruhewertnachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Möglichkeit der zeit- und ereignisgesteuerten Sensorabschaltung - Zugelassen nach DIN EN 54-7 und-17 - Powered Loop fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 50 µA Alarmstrom ohne Kommunikation ca. 320µA Lastfaktor 2 Schallpegel max. 92dB (A)+/- 2dB bei 1m DIN-Ton Überwachungsfläche max. 110 m² Überwachungshöhe max. 12 m Luftgeschwindigkeit 0 ... 25.4 m/s Anwendungstemperatur -20 °C ... 65 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option) Material ABS Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 145 g Melderspezifikation EN 54-7/-17 Abmessungen Ø: 117 mm H: 59 mm (67 mm inkl. Sockel) | G 206090 | Honeywell | 327.09 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802382.BLACK | O/So Optischer Rauchmelder, schwarz |  | O/So Optischer Rauchmelder IQ8Quad, schwarz mit integriertem Warnton G206090 Streulicht-Rauchmelder mit integriertem, optischem Rauchsensor zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleichmäßigem Ansprechverhalten. Ein integrierter Warntongeber sichert die lokale Alarmierung im Montagebereich zur Einleitung der Evakuierung mit dem DIN Ton nach DIN33404 Der Melder verfügt über eine automatische Verschmutzungserkennung. Der Status der Verschmutzung kann über die Programmier- und Service Software ausgelesen und angezeigt werden. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Bis zu 48 Melder mit Alarmgeber auf einer Ringleitung esserbus-PLus. Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Verschmutzungserkennung und Ruhewertnachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Möglichkeit der zeit- und ereignisgesteuerten Sensorabschaltung - Zugelassen nach DIN EN 54-7 und-17 - Powered Loop fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 50 µA Alarmstrom ohne Kommunikation ca. 320µA Lastfaktor 2 Schallpegel max. 92dB (A)+/- 2dB bei 1m DIN-Ton Überwachungsfläche max. 110 m² Überwachungshöhe max. 12 m Luftgeschwindigkeit 0 ... 25.4 m/s Anwendungstemperatur -20 °C ... 65 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option) Material ABS Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Farbe schwarz Gewicht ca. 145 g Melderspezifikation EN 54-7/-17 Abmessungen Ø: 117 mm H: 59 mm (67 mm inkl. Sockel) |  | Honeywell | 342.76 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802382.RAL | O/So optischer Rauchmelder - lackiert | m. integr. Warnton |  |  | Honeywell | 357.39 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802383 | O2T/F Multisensormelder IQ8Quad | mit integr. Blitzleuchte | O2T/F Multisensor Melder IQ8Quad mit integrierter Blitzleuchte Multisensormelder mit integriertem, bus- versorgtem optischen Signalgeber. Der Melder verfügt über zwei integrierte, optische Rauchsensoren mit unterschiedlichen Streulichtwinkeln sowie zusätzlicher Thermosensor- Auswertung zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleichmäßigem Ansprechverhalten. Vergleich der Rauchsensorsignale zur Rauchklassifizierung und Reduzierung von Täuschungsalarmen, wie z.B. durch Wasserdampf oder Staub. Durch die hervorragenden Detektions- eigenschaften ist der Melder außerdem in der Lage, die in der Norm beschriebenen Testfeuer TF1 und TF6 zu erkennen. Der Melder ist auch für höhere Anwendungstemperatur bis +65 °C geeignet. Der Melder verfügt über eine automatische Verschmutzungserkennung. Der Status der Verschmutzung kann über die Programmier- und Service Software ausgelesen und angezeigt werden. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Verschmutzungserkennung und Ruhewertnachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Detektion nach dem Vorwärts- und Rückwärtsstreuprinzip - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Busversorgter, optischer Alarmgeber im Melder - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Möglichkeit der zeit- und ereignisge- steuerten Sensorabschaltung - Zugelassen nach DIN EN 54-7/-5 B /-17, CEA 4021 - Powered Loop Fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 75 µA Ruhestrom bei BMZAkk ca. 400 µA bei 42 V Blitzleuchte rot Lichtstärke max. 15,8 cd peak/ 2,63 cd effektiv Blitzenergie ca. 3 J Überwachungsfläche max. 110 m² Überwachungshöhe max. 12 m Luftgeschwindigkeit 0 ... 25.4 m/s Anwendungstemperatur -20 °C ... 65 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Schutzart IP43 (mit Sockel + Option) Material ABS Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 145 g Melderspezifikation EN 54-7/-5 B/-17, CEA 4021 Abmessungen Ø: 117 mm H: 59 mm Ø: 117 mm H: 67 mm (inkl. Sockel) | G 205111 | Honeywell | 275.88 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802383.RAL | O²T/F Multisensormelder - lackiert | mit integr. Blitzleuchte |  |  | Honeywell | 308.28 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802384 | O2T/So Multisensormelder IQ8Quad | mit integr. Warnton | O2T/So Multisensor Melder IQ8Quad mit integriertem Warnton Multisensormelder mit integriertem, bus- versorgetem Warntongeber. Der Melder verfügt über zwei integrierte,optische Rauchsensoren mit unterschiedlichen Streulichtwinkeln sowie zusätzlicher Thermosensor- Auswertung zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleich mäßigem Ansprechverhalten. Vergleich der Rauchsensorsignale zur Rauchklassifizierung und Reduzierung von Täuschungsalarmen, wie z.B. durch Wasserdampf oder Staub. Durch die hervorragenden Detektions- eigenschaften ist der Melder außerdem in der Lage, die in der Norm beschriebenen Testfeuer TF1 und TF6 zu erkennen. Der Melder ist auch für höhere Anwen- dungstemperatur bis +65 °C geeignet. Der Melder verfügt über eine automatische Verschmutzungserkennung. Der Status der Verschmutzung kann über die Programmier- und Service Software ausgelesen und angezeigt werden. Bis zu 20 anwählbare, unterschiedliche Tonmuster, inkl. DIN-Ton. Einstellbare Lautstärkenregelung in 8 Stufen möglich. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Verschmutzungserkennung und Ruhewertnachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Detektion nach dem Vorwärts- und Rückwärtsstreuprinzip - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Busversorgter Warntongeber im Melder - Frei anwählbare unterschiedliche Tonmuster inklusive DIN Ton gemäß DIN 33404 Teil 3 - Mehrere Teilsignale zu einem Signal verknüpfbar - Wiederholungsraten von Signalen und Teilsignalen programmierbar - Automatische Synchronisation von mehreren Warntongebern - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Möglichkeit der zeit- und ereignisge- steuerten Sensorabschaltung - Zugelassen nach DIN EN 54-7/-5 B /-17, CEA 4021 - Zugelassen nach DIN EN 54-3 - Powered Loop Fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 80 µA Ruhestrom bei BMZAkku ca. 450 µA / 42 V Schallpegel max. 92 dB (A) +/- 2 dB (A) bei 1 m DIN-Ton Überwachungsfläche max. 110 m² Überwachungshöhe max. 12 m Luftgeschwindigkeit 0 ... 25.4 m/s Anwendungstemperatur -20 °C ... 65 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Schutzart IP43 (mit Sockel + Option) Material ABS Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 145 g Melderspezifikation EN 54-7/-5 B/-17, CEA 4021 Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber Abmessungen Ø: 117 mm H: 59 mm Ø: 117 mm H: 67 mm (inkl. Sockel) | G 205111 | Honeywell | 384.56 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802384.BLACK | O2T/So Multisensormelder IQ8Quad schwarz |  | O2T/So Multisensormelder IQ8Quad schwarz mit integriertem Warnton Multisensormelder mit integriertem, bus- versorgetem Warntongeber. Der Melder verfügt über zwei integrierte,optische Rauchsensoren mit unterschiedlichen Streulichtwinkeln sowie zusätzlicher Thermosensor- Auswertung zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleich mäßigem Ansprechverhalten. Vergleich der Rauchsensorsignale zur Rauchklassifizierung und Reduzierung von Täuschungsalarmen, wie z.B. durch Wasserdampf oder Staub. Durch die hervorragenden Detektions- eigenschaften ist der Melder außerdem in der Lage, die in der Norm beschriebenen Testfeuer TF1 und TF6 zu erkennen. Der Melder ist auch für höhere Anwen- dungstemperatur bis +65 °C geeignet. Der Melder verfügt über eine automatische Verschmutzungserkennung. Der Status der Verschmutzung kann über die Programmier- und Service Software ausgelesen und angezeigt werden. Bis zu 20 anwählbare, unterschiedliche Tonmuster, inkl. DIN-Ton. Einstellbare Lautstärkenregelung in 8 Stufen möglich. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Verschmutzungserkennung und Ruhewertnachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Detektion nach dem Vorwärts- und Rückwärtsstreuprinzip - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Busversorgter Warntongeber im Melder - Frei anwählbare unterschiedliche Tonmuster inklusive DIN Ton gemäß DIN 33404 Teil 3 - Mehrere Teilsignale zu einem Signal verknüpfbar - Wiederholungsraten von Signalen und Teilsignalen programmierbar - Automatische Synchronisation von mehreren Warntongebern - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Möglichkeit der zeit- und ereignisge- steuerten Sensorabschaltung - Zugelassen nach DIN EN 54-7/-5 B /-17, CEA 4021 - Zugelassen nach DIN EN 54-3 - Powered Loop Fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 80 µA Ruhestrom bei BMZAkku ca. 450 µA / 42 V Schallpegel max. 92 dB (A) +/- 2 dB (A) bei 1 m DIN-Ton Überwachungsfläche max. 110 m² Überwachungshöhe max. 12 m Luftgeschwindigkeit 0 ... 25.4 m/s Anwendungstemperatur -20 °C ... 65 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Schutzart IP43 (mit Sockel + Option) Material ABS Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Farbe schwarz Gewicht ca. 145 g Melderspezifikation EN 54-7/-5 B/-17, CEA 4021 Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber Abmessungen Ø: 117 mm H: 59 mm Ø: 117 mm H: 67 mm (inkl. Sockel) |  | Honeywell | 403.37 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802384.RAL | O²T/So Multisensormelder - lackiert | mit integr. Warnton |  |  | Honeywell | 416.96 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802385 | O2T/FSp Multisensormelder IQ8Quad | mit integr. Blitzlicht/Warnton/Sprache | O2T/FSp Multisensormelder IQ8Quad mit integr. Blitzlicht/Warnton/Sprache Multisensormelder mit integriertem, bus- versorgtem, optischen Signalgeber und Warntongeber. Der Melder verfügt über zwei integrierte,optische Rauchsensoren mit unterschiedlichen Streulichtwinkeln sowie zusätzlicher Thermosensor- Auswertung zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleich mäßigem Ansprechverhalten. Vergleich der Rauchsensorsignale zur Rauchklassifizierung und Reduzierung von Täuschungsalarmen, wie z.B. durch Wasserdampf oder Staub. Durch die hervorragenden Detektions- eigenschaften ist der Melder außerdem in der Lage, die in der Norm beschriebenen Testfeuer TF1 und TF6 zu erkennen. Der Melder ist auch für höhere Anwen- dungstemperatur bis +65 °C geeignet. Der Melder verfügt über eine automatische Verschmutzungserkennung. Der Status der Verschmutzung kann über die Programmier- und Service Software ausgelesen und angezeigt werden. Integrierter, optischer Signalgeber und Warntongeber. Bis zu 20 anwählbare unterschiedliche Tonmuster, inkl. DIN- Ton und bis zu fünf Durchsagetexte in jeweils fünf Landessprachen im Melder verfügbar. Einstellbare Lautstärkenregelung in 8 Stufen möglich. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Leistungsmerkmale - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Verschmutzungserkennung und Ruhewertnachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Detektion nach dem Vorwärts- und Rückwärtsstreuprinzip - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Busversorgter, optischer Signalgeber und Warntongeber im Melder - Multilinguale Durchsagetexte - Frei anwählbare unterschiedliche Tonmuster inklusive DIN Ton gemäß DIN 33404 Teil 3 - Mehrere Teilsignale zu einem Signal verknüpfbar - Wiederholungsraten von Signalen und Teilsignalen programmierbar - Automatische Synchronisation von mehreren Warntongebern - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Möglichkeit der zeit- und ereignisge- steuerten Sensorabschaltung - Zugelassen nach DIN EN 54-7/-5 B /-17, CEA 4021 - Zugelassen nach DIN EN 54-3 - Powered Loop Fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 90 µA Ruhestrom bei BMZAkku ca. 500 µA / 42 V Schallpegel max. 92 dB (A) +/- 2 dB (A) bei 1 m DIN-Ton Blitzleuchte rot Lichtstärke max. 15,8 cd peak/ 2,63 cd effektiv Blitzenergie ca. 3 J Überwachungsfläche max. 110 m² Überwachungshöhe max. 12 m Luftgeschwindigkeit 0 ... 25.4 m/s Anwendungstemperatur -20 °C ... 65 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Schutzart IP43 (mit Sockel + Option) Material ABS Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 145 g Melderspezifikation EN 54-7/-5 B/-17, CEA 4021 Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber Abmessungen Ø: 117 mm H: 59 mm Ø: 117 mm H: 67 mm (inkl. Sockel) | G 205111 | Honeywell | 459.8 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802385.RAL | O2T/FSp Multisensormelder - lackiert | mit integr. Blitzlicht/Warnton/Sprache |  |  | Honeywell | 493.24 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802385.SV98 | O²T/FSp Multisensormelder IQ8Quad mit | Blitzlicht/Warnton/Sondersprachen | O²T/FSp Multisensor Melder IQ8Quad mit Blitzlicht/Warnton/Sondersprachen Multisensormelder mit zwei integrier- ten optischen Rauchsensoren mit unter- schiedlichen Streulichtwinkeln sowie zusätzlicher Thermomeldersensor- auswertung zur Erkennung von Schwel- bränden bis hin zu offenen Bränden mit gleichmäßigem Ansprechverhalten.Der Leitungstrenner ist im Melder inte- griert. Vergleich der Rauchsensor- signale zur Rauchklassifizierung und Reduzierung von Täuschungsalarmen, wie z.B. durch Wasserdampf oder Stäube. Integrierter optischer und akustischer Alarmgeber im Multisensormelder. Bis zu 19 anwählbare unterschiedliche Tonmuster sowie zusätzlich bis zu fünf Durchsage- texte in jeweils fünf Landessprachen im Melder verfügbar. Einstellbare Lautstärkenregelung in 8 Stufen möglich. Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Detektion nach dem Vorwärts- und Rückwärtsstreuprinzip - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Möglichkeit der zeit- und ereignisge- steuerten Sensorabschaltung - Melderspezifikation nach DIN EN 54-7/5 B, CEA 4021 - Busversorgter optischer und akustischer Alarmgeber im Melder - Multilinguale Durchsagetexte im Melder - Frei anwählbare unterschiedliche Tonmuster Technische Daten: Betriebsspannung: 8V bis 42V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 90 µA Überwachungsfläche max. 110 m2 Überwachungshöhe max. 12 m Anwendungstemperatur -20 bis +65 °C Schallpegel 92 dB(A) +/- 2 dB (A) bei 1 m, DIN Ton, 90° Blitzleuchte rot Blitzenergie ca. 3 J Gehäuse ABS, weiß ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 145 g Warntongeberspezifikation nach EN 54-3 Maße inkl. Sockel d = 117 mm, H = 65 mm | G 205111 | Honeywell | 483.84 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802386 | O2T/Sp Multisensormelder IQ8Quad | m. integr. Warnton/Sprache | O2T/Sp Multisensor Melder IQ8Quad mit. integr. Warnton/Sprache Multisensormelder mit integriertem, bus- versorgtem Warntongeber. Der Melder verfügt über zwei integrierte, optische Rauchsensoren mit unterschiedlichen Streulichtwinkeln sowie zusätzlicher Thermosensor- Auswertung zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleich mäßigem Ansprechverhalten. Vergleich der Rauchsensorsignale zur Rauchklassifizierung und Reduzierung von Täuschungsalarmen, wie z.B. durch Wasserdampf oder Staub. Durch die hervorragenden Detektions- eigenschaften ist der Melder außerdem in der Lage, die in der Norm beschriebenen Testfeuer TF1 und TF6 zu erkennen. Der Melder ist auch für höhere Anwen- dungstemperatur bis +65 °C geeignet. Der Melder verfügt über eine automatische Verschmutzungserkennung. Der Status der Verschmutzung kann über die Programmier- und Service Software ausgelesen und angezeigt werden. Integrierter akustischer Warntongeber. Bis zu 20 anwählbare unterschiedliche Tonmuster, inkl. DIN-Ton und bis zu fünf Durchsagetexte in jeweils fünf Landessprachen im Melder verfügbar. Einstellbare Lautstärkenregelung in 8 Stufen möglich. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Verschmutzungserkennung und Ruhewertnachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Detektion nach dem Vorwärts- und Rückwärtsstreuprinzip - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Busversorgter Warntongeber im Melder - Multilinguale Durchsagetexte - Frei anwählbare unterschiedliche Tonmuster inklusive DIN Ton gemäß DIN 33404 Teil 3 - Mehrere Teilsignale zu einem Signal verknüpfbar - Wiederholungsraten von Signalen und Teilsignalen programmierbar - Automatische Synchronisation von mehreren Warntongebern - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Möglichkeit der zeit- und ereignisgesteuerten Sensorabschaltung - Powered Loop Fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 90 µA Ruhestrom bei BMZAkku ca. 500 µA bei 42 V Schallpegel max. 92 dB (A) +/- 2 dB (A) bei 1 m DIN-Ton Überwachungsfläche max. 110 m² Überwachungshöhe max. 12 m Luftgeschwindigkeit 0 ... 25.4 m/s Anwendungstemperatur -20 °C ... 65 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Schutzart IP43 (mit Sockel + Option) Material ABS Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 145 g Melderspezifikation EN 54-7/-5 B/-17, CEA 4021 Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber Abmessungen Ø: 117 mm H: 59 mm Ø: 117 mm H: 67 mm (inkl. Sockel) | G 205111 | Honeywell | 446.22 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802386.RAL | O²T/Sp Multisensormelder - lackiert | m. integr. Warnton/Sprache |  |  | Honeywell | 478.61 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802386.SV98 | O2T/Sp Multisensormelder IQ8Quad m. | Warnton/Sprache, Sondersprachen | O2T/Sp Multisensor Melder IQ8Quad mit. integr. Warnton/Sprache Multisensormelder mit integriertem, bus- versorgtem Warntongeber. Der Melder verfügt über zwei integrierte, optische Rauchsensoren mit unterschiedlichen Streulichtwinkeln sowie zusätzlicher Thermosensor- Auswertung zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleich mäßigem Ansprechverhalten. Vergleich der Rauchsensorsignale zur Rauchklassifizierung und Reduzierung von Täuschungsalarmen, wie z.B. durch Wasserdampf oder Staub. Durch die hervorragenden Detektions- eigenschaften ist der Melder außerdem in der Lage, die in der Norm beschriebenen Testfeuer TF1 und TF6 zu erkennen. Der Melder ist auch für höhere Anwen- dungstemperatur bis +65 °C geeignet. Der Melder verfügt über eine automatische Verschmutzungserkennung. Der Status der Verschmutzung kann über die Programmier- und Service Software ausgelesen und angezeigt werden. Integrierter akustischer Warntongeber. Bis zu 20 anwählbare unterschiedliche Tonmuster, inkl. DIN-Ton und bis zu fünf Durchsagetexte in jeweils fünf Landessprachen im Melder verfügbar. Individuelle Zusammensetzung der Landessprachen. Einstellbare Lautstärkenregelung in 8 Stufen möglich. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Vollständige Selbstüberwachung - Verschmutzungserkennung und Ruhewertnachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Detektion nach dem Vorwärts- und Rückwärtsstreuprinzip - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Busversorgter Warntongeber im Melder - Multilinguale Durchsagetexte - Frei anwählbare unterschiedliche Tonmuster inklusive DIN Ton gemäß DIN 33404 Teil 3 - Mehrere Teilsignale zu einem Signal verknüpfbar - Wiederholungsraten von Signalen und Teilsignalen programmierbar - Automatische Synchronisation von mehreren Warntongebern - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Möglichkeit der zeit- und ereignisgesteuerten Sensorabschaltung - Powered Loop Fähig - Kurzschluss-/unterbrechungstolerant Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 90 µA Ruhestrom bei BMZ-Akku ca. 500 µA bei 42 V Schallpegel max. 92 dB (A) +/- 2 dB (A) bei 1 m DIN-Ton Überwachungsfläche max. 110 m² Überwachungshöhe max. 12 m Luftgeschwindigkeit 0 ... 25.4 m/s Anwendungstemperatur -20 °C ... 65 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Schutzart IP43 (mit Sockel + Option) Material ABS Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 145 g Melderspezifikation EN 54-7/-5 B/-17, CEA 4021 Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber Abmessungen Ø: 117 mm H: 59 mm Ø: 117 mm H: 67 mm (inkl. Sockel) | G 205111 | Honeywell | 468.16 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
802473 | OTG Multisensormelder (CO) | IQ8Quad | OTG Multisensor Melder (CO) IQ8Quad Multisensormelder mit integriertem, optischen Rauchmelder, Thermosensor sowie einem integrierten Sensor zur Detektion von Kohlenmonoxid zur präventiven Erkennung eines Brandes. Zusätzliche erkennt der integrierte Gas-Sensor Wasserstoff, Acetylen und Stickstoffmonoxide. Frühzeitige Erkennung von Schwel- bränden bis hin zu offenen Bränden durch die kombinierte Auswertung von Streulicht, Temperatur und Gas. Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Trenner integriert im Melder nach pr DIN EN 54-17 - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Möglichkeit der zeit- und ereignisge- steuerten Sensorabschaltung - Zugelassen nach DIN EN 54-7/5 A1S, CEA 4021 - Powered Loop Fähig Technische Daten: Betriebsspannung: 8V bis 42V DC Ruhestrom bei 19 V DC (mittel) ca. 65 µA Überwachungsfläche max. 110 m2 Überwachungshöhe max. 12 m Anwendungstemp. -20 bis +50 °C Gehäuse ABS, weiß ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 110 g Maße inkl. Sockel d = 117 mm, H = 62 mm | G 205072 | Honeywell | 259.16 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
803171 | Thermomaximalmelder T-30°C | IQ8Quad, ohne Trenner | Thermomaximalmelder T-30°C IQ8Quad, ohne Trenner Automatischer Wärmemelder mit schnellem Halbleitersensor zur sicheren Detektion von Bränden mit Wärmeentwicklung. Melder mit prozessorgesteuerter Signalverarbei- tung und dezentraler Intelligenz. Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signal- Verarbeitung - dezentrale Intelligenz - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - erweiterte Anwendungstemperatur bis -30°C - Vollständige Selbstüberwachung - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung - Integrierter Betriebsstundenzähler - Zugelassen nach DIN EN 54-5 A1S - Powered Loop fähig Technische Daten: Betriebsspannung 8 V DC ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC (mittel) ca. 40 µA Anwendungstemperatur -30°C ... +50°C Überwachungsfläche max. 30 m2 Überwachungshöhe max. 7,5 m Spezifikation EN 54-5 A1S Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option) Material ABS Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 110 g Maße inkl. Sockel d = 117 mm, H = 62 mm | G 204058 | Honeywell | 137.94 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
803271 | Thermodiff-Melder IQ8Quad o.Trenner | ohne Leitungstrenner | Thermodifferential-Melder IQ8Quad ohne Leitungstrenner Wärmemelder mit schnellem Halbleiter- sensor zur sicheren Branddetektion von Bränden mit schnellem Temperatur- anstieg, sowie integrierter Maximal- wertauslösung zur Erkennung von Bränden mit langsamen Temperaturanstieg. Melder mit prozessorgesteuerter Signalverarbei- tung und dezentraler Intelligenz. Zugelassen von Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) für den Einsatz an Feststellanlagen. Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Kontinuierliches Ansprechverhalten zur Detektion von langsamen und schnellen Temperaturanstiegen - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung - integrierter Betriebsstundenzähler - Zugelassen nach EN 54 T 5 A1 Technische Daten: Betriebsspannung: 8V bis 42V DC Ruhestrom bei 19 V DC (mittel) ca. 40 µA Überwachungsfläche max. 30 m2 Überwachungshöhe max. 7,5 m Anwendungstemperatur -20 bis +50 °C Gehäuse ABS, weiß ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 110 g Maße inkl. Sockel d = 117 mm, H = 62 mm | G 204059 | Honeywell | 114.95 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
803271.EX | Thermodifferentialmelder IQ8Quad Ex (i) | ohne Trenner | Thermodifferentialmelder IQ8Quad Ex (i) ohne Trenner Automatischer Wärmemelder mit schnellem Halbleitersensor zur sicheren Erkennung von Bränden mit schnellem Temperatur- anstieg und integrierte Maximalwertaus- lösung zur Erkennung von Bränden mit langsamen Temperaturanstiegen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Leistungsmerkmale: - ATEX zugelassen - In Ex-Bereichen der Zone 1 und Zone 2 in Verbindung mit der Ex-Barriere- 804744 oder 764744 einsetzbar - automatische Adressierung der Melder in Ringbussystemen - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Kontinuierliches Ansprechverhalten zur Detektion von langsamen und schnellen Temperaturanstiegen - Verschmutzungserkennung und Ruhewert- nachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Vollständige Selbstüberwachung - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung - Integrierter Betriebsstundenzähler - Zugelassen nach DIN EN 54-5 A1R Technische Daten: Betriebsspannung 8 V DC bis 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 40 µA Anwendungstemperatur -20°C bis +50°C Überwachungsfläche max. 30 m2 Überwachungshöhe max. 7,5 m Spezifikation EN 54-5A1R Baumusterprüfbesch. TÜV 09 ATEX 554910 Kategorie II 2G (mit Ex-Barriere) Ex-Schutz Ex ib IIC T4 Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option) Material ABS Farbe weiß ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 110 g Maße inkl. Sockel d = 117 mm, H = 62 mm | G 209223 | Honeywell | 449.35 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
803371 | Optischer Rauchmelder IQ8Quad o.Trenner | ohne Leitungstrenner | Optischer Rauchmelder IQ8Quad ohne Leitungstrenner Automatischer punktförmiger Brand- melder mit integriertem Streulicht- sensor mit prozessorgesteuerter Signalverarbeitung und dezentraler Intelligenz. Zur frühzeitigen Detektion von Schwelbränden. Zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) für den Einsatz an Feststellanlagen. Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung - integrierter Betriebsstundenzähler - Zugelassen nach DIN EN 54-7 Technische Daten Betriebsspannung: 8V bis 42V DC Ruhestrom bei 19 V DC (mittel) ca. 50 µA Überwachungsfläche max. 110 m2 Überwachungshöhe max. 12 m Anwendungstemp. -20 bis +72 °C Gehäuse ABS, weiß ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 110 g Maße inkl. Sockel d = 117 mm, H = 62 mm | G 204060 | Honeywell | 117.04 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
803371.EX | Optischer Rauchmelder IQ8Quad Ex (i) | ohne Trenner | Optischer Rauchmelder IQ8Quad Ex (i) ohne Trenner Automatischer punktförmiger Rauchmelder zur Branderkennung und frühzeitigen Detektion von Schwelbränden für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Leistungsmerkmale: - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - ATEX zugelassen - In Ex-Bereichen der Zone 1 und Zone 2 in Verbindung mit der Ex-Barriere 804744 oder 764744 einsetzbar - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signal- verarbeitung - Verschmutzungserkennung und Ruhewert- nachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - Vollständige Selbstüberwachung - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung - Integrierter Betriebsstundenzähler - Zugelassen nach DIN EN 54-7 Technische Daten: Betriebsspannung 8 V DC bis 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 50 µA Anwendungstemperatur -20°C bis +70°C Überwachungsfläche max. 110 m2 Überwachungshöhe max. 12 m Spezifikation EN 54-7 Baumusterprüfbesch. TÜV 09 ATEX 554910 Kategorie II 2G (mit Ex-Barriere) Ex-Schutz Ex ib IIC T4 | G 209224 | Honeywell | 497.42 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
803374 | O2T Multisensor Melder ohne Trenner | ohne Leitungstrenner | O2T Multisensor Melder ohne Leitungstrenner Multisensormelder mit zwei integrier- ten optischen Rauchsensoren mit unter- schiedlichen Streulichtwinkeln sowie zusätzlicher Thermomeldersensor- auswertung zur Erkennung von Schwel- bränden bis hin zu offenen Bränden mit gleichmäßigem Ansprechverhalten. Vergleich der Rauchsensorsignale zur Rauchklassifizierung und Reduzierung von Täuschungsalarmen, wie z.B. durch Wasserdampf oder Stäube. Zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) für den Einsatz an Festellanlagen. Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Detektion nach dem Vorwärts- und Rückwärtsstreuprinzip - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Zugelassen nach DIN EN 54-7/5 B2, CEA 4021 Technische Daten: Betriebsspannung: 8V bis 42V DC Ruhestrom bei 19 V DC (mittel) ca. 60 µA Überwachungsfläche max. 110 m2 Überwachungshöhe max. 12 m Anwendungstemperatur -20 bis +65 °C Gehäuse ABS, weiß ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 110 g Maße inkl. Sockel d = 117 mm, H = 62 mm | G 204061 | Honeywell | 196.46 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
803374.EX | O2T Multisensomelder IQ8Quad Ex (i) | ohne Trenner | O2T Multisensomelder IQ8Quad Ex (i) ohne Trenner Multisensormelder zur Erkennung aller Brandarten, von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden bei gleichmäßigem Ansprechverhalten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Leistungsmerkmale: - 2 optische Sensoren mit unterschied- lichen Streulichtwinkeln und ein Thermosensor - Detektion nach dem Vorwärts- und Rückwärtsstreuprinzip - Falschalarmunterdrückung bei Betauung durch spezielle Oberfläche - ATEX zugelassen - In Ex-Bereichen der Zone 1 und Zone in Verbindung mit der Ex-Barriere 804744 oder 764744 einsetzbar - automatische Adressierung der Melder in Ringbussystemen - Flache Bauweise - Mikroprozessorgesteuerte Signal- verarbeitung - Höchste Sicherheit gegen Falschalarme - Durch Parametrierung optimal an Umgebungsbedingungen anpassbar - Ausgrenzung nicht brandtypischer Signalverläufe durch Brandkenngrößen - Mustervergleich und Multisensoraus- wertung - Verschmutzungserkennung und Ruhewert- nachführung gemäß geltender Normen und Richtlinien - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Möglichkeit der zeit- und ereignis- gesteuerten Sensorabschaltung - Vollständige Selbstüberwachung - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung - Integrierter Betriebsstundenzähler - Zugelassen nach DIN EN 54-7/5 B, CEA 4021 Technische Daten: Betriebsspannung 8 V DC bis 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 60 µA Anwendungstemperatur -20°C bis +65°C Überwachungsfläche max. 110 m2 Überwachungshöhe max. 12 m Spezifikation EN 54-7/5 B, CEA 4021 Baumusterprüfbesch. TÜV 09 ATEX 554910 Kategorie II 2G (mit Ex-Barriere) Ex-Schutz Ex ib IIC T4 Schutzart IP 43 (mit Sockel + Option) Material ABS Farbe weiß ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 110 g Maße inkl. Sockel d = 117 mm, H = 62 mm | G 209225 | Honeywell | 551.76 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
804382.D0 | Analog-Ringmodul esserbus Plus ( 8 bit ) | inkl. Verpackung | Analog-Ringmodul esserbus Plus ( 8 bit ) inkl. Verpackung 1-fach Ringlinien-Modul für max. 127 Busteilnehmer mit integrierter Energie- versorgung für Prozessanalogmelder, Ein-/Ausgangs-Koppler oder busversorgte Signalgeber. Leistungsmerkmale: - bis zu 3500 m Ringleitungslänge - Kombinierbare Ring-/Stichleitungstechnik - Verknüpfungen sind über Baugruppen und Netzwerkzentralen hinaus möglich - Verwaltung von Funkkomponenten - permanente Überwachung aller angeschalteten Melder, Koppler und Alarmierungseinrichtungen - Überwachung der Ringleitungen auf Kurzschluss, Drahtbruch und Störung - LED- Betriebsanzeigen zur schnellen Indikation des Betriebszustandes - Integrierte Leitungsisolatoren für beidseitigen Leitungsschutz Technische Daten: Ruhestrom ca. 25 mA |  | Honeywell | 851.68 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
804744 | IQ8Ex-Barriere für eigensichere Melder | IQ8Quad EX (I) | IQ8Ex-Barriere für eigensichere Melder IQ8Quad EX (I) Ex-Barriere zum Betrieb von eigen- sicheren Brandmeldern mit Einzel- Adressierung in Ringbussystemen. Leistungsmerkmale: - Galvanische Trennung sicherer und eigensicherer Bereiche voneinander - Aufschaltung von Brandmeldern mit automatischer Einzeladressierung - Betrieb von bis zu 10 Brandmeldern pro Ex-Barriere - Leitungslänge bis 400 m im Ex-Bereich pro Ex-Barriere - ATEX zugelassen - VdS zugelassen nach DIN EN 54-18 Technische Daten: Nennspannung 42 V Umgebungstemperatur -20°C ... +60°C Schutzart IP 20 Gewicht ca. 100 g ATEX-Zulassung BAS 00 ATEX 7087 Ex-Schutz II (1) G [Ex ia] IIC Spezifikation (CPD) EN 54-18 Maße (B x H x T) 20 x 107 x 115 mm | G 210047 | Honeywell | 1763.96 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
804791 | LED Parallelanzeigetableau - Ringbus | für 32 Meldungen | LED Parallelanzeigetableau - Ringbus für 32 Meldungen Zur Zustandsanzeige von bis zu 32 Alarm- Störungs- und Abschaltungsmeldungen, mit integriertem und verdrahtetem esserbus- Koppler 32 LED. Die Ansteuerung erfolgt von der Brandmelderzentrale über den esserbus. Mit Lampenprüftaste, integriertem Summer und vorgefertigten Beschriftungs- streifen. Technische Daten: Betriebsspannung 10 V DC bis 15 V DC Ruhestrom bei 12 V DC 1 mA Alarmstrom (inkl.32 LED+Summer) 380 mA Gehäuse Kunststoff (ABS) Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Frontplatte blau, ähnlich RAL 5003 Gewicht ca. 1 kg Schutzart IP 40 Abmessungen (BxHxT) 270x221x71 mm | G 200092 | Honeywell | 810.92 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
804867 | IQ8FCT | im grauen MCP-Gehäuse, kleine Bauform | IQ8FCT im grauen MCP-Gehäuse, kleine Bauform Vollwertiger Busteilnehmer des Brand- meldesystems zur Erfassung und Weiterleitung von technischen Alarmen. Der Alarmbaustein verfügt über einen integrierten Leitungstrenner, einen Kontakteingang und einen Relaisausgang. Das Relais kann wahlweise als Öffner oder Schließer konfiguriert werden. Zusätzlich können Impulslängen der Relaisansteuerung und Rückmeldezeiten programmiert werden. Eine separate Spannungsversorgung wird nicht benötigt. Zur Erhöhung der IP-Schutzklasse kann optional ein IP-Schutz Kit verwendet werden. Technische Daten: Betriebsspannung 8 V DC ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 45 µA Alarmstrom: ca. 9mA, gepulst Anwendungstemperatur -20°C ... +70°C Schutzart IP 43 Abmessungen (BxHxT) 88 x 88 x 21 mm Gehäuse Kunststoff Farbe grau (ähnlich RAL 7035) Spezifikation EN 54-17/18 Bauartzulassung 0786-CPD-20792 | G 209138 | Honeywell | 339.63 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
804868 | IQ8TAL Technischer Alarmbaustein |  | IQ8TAL Technischer Alarmbaustein Vollwertiger Busteilnehmer des Brand- meldesystems IQ8Control zur Erfassung und Weiterleitung von technischen Alarmen. Der Alarmbaustein verfügt über einen integrierten Leitungstrenner, einen Kontakteingang und einen Relaisausgang. Das Relais kann wahlweise als Öffner oder Schließer konfiguriert werden. Eine separate Spannungsversorgung wird nicht benötigt. Zur Erhöhung der IP-Schutzklasse kann optional ein IP-Schutz Kit verwendet werden. Technische Daten: Betriebsspannung 8 V DC ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 45 µA Anwendungstemperatur -20°C ... +70°C Schutzart IP 30 Abmessungen (BxTxH) 88 x 88 x 21 mm | G 209138 | Honeywell | 163.02 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
804870 | Alarm- und Überwachungsmodul | für IQ8TAM | Alarm- und Überwachungsmodul für IQ8TAM Überwachter externer Schaltkontakt zum Anschluss an das technische Alarm Modul IQ8TAM. Bei der Auslösung des externen Schalt- kontaktes wird die Adresse und der programmierte Zusatztext des IQ8TAM angezeigt, an dem der externe Kontakt angeschlossen ist. Zur Überwachung dieses Kontaktes ist das Alarm- und Überwachungsmodul für IQ8TAM erforderlich. Die Leitungslänge zum IQ8TAM kann bis zu 250 m betragen. Technische Daten: Alarmwiderstand 1 kOhm Abschlusswiderstand 10 kOhm |  | Honeywell | 17.24 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
804900 | Standard Handmelder Elektronikmodul | ESSER | Standard Handmelder Elektronikmodul ESSER Elektronikmodul zur manuellen Auslösung eines Brandalarmes bzw. einer Gefahrenmeldung zur Anwendung in trockenen Räumen. Leistungsmerkmale: - Flache Bauform - Zulassung nach EN54 Teil 11 als Handfeuermelder - Steckbare Anschlussklemmen - 2 Kabeleinführungen jeweils oben, unten und rückseitig - Testfunktion durch Handmelder- schlüssel Das Elektronikmodul ist zusammen mit dem gelben Gehäuse (Art.-Nr. 704902) als elektrische Ansteuereinrichtung für Gaslöschanlagen (VdS G205003) zugelassen. Technische Daten: Betriebsspannung 8 bis 30 V DC Alarmstrom typ. 9 mA Alarmanzeige LED, rot Melderzahl/Gruppe max. 10 Stück (gem. VdS) Anschlussklemmen max. 2,5 mm Umgebungstemp. -20 °C bis +70 °C Gewicht ca. 236 g Schutzart IP 44 (im Gehäuse) Abmessungen 133x133x36 mm Melderspezifikation EN 54-11, Typ B | G 205001, G 205003 mit gelbem Gehäuse 704902 | Honeywell | 46.29 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
804901 | Standard Handmelder Elektronikmodul | m. zweitem Mikroschalter, ESSER | Standard Handmelder Elektronikmodul mit zweitem Mikroschalter, ESSER Elektronikmodul zur manuellen Auslösung eines Brandalarmes bzw. einer Gefahrenmeldung zur Anwendung in trockenen Räumen mit zweitem Mikroschalter. Leistungsmerkmale: - Flache Bauform - Zulassung nach EN54 Teil 11 als Handfeuermelder - Steckbare Anschlussklemmen - 2 Kabeleinführungen jeweils oben, unten und rückseitig - Testfunktion durch Handmelder- schlüssel Technische Daten: Betriebsspannung 8 bis 30 V DC Alarmstrom typ. 9 mA Alarmanzeige LED, rot Melderzahl/Gruppe max. 10 Stück (gem. VdS) Anschlussklemmen max. 2,5 mm Umgebungstemp. -20 °C bis +70 °C Gewicht ca. 236 g Schutzart IP 44 (im Gehäuse) Abmessungen 133x133x36 mm Melderspezifikation EN 54-11, Typ B | G 205001, G 205003 mit gelbem Gehäuse 704902 | Honeywell | 58.52 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
804902 | Standard Handmelder Elektronikmodul | ohne Rastung, ESSER | Standard Handmelder Elektronikmodul ohne Rastung, ESSER Elektronikmodul zur manuellen Auslösung eines Brandalarmes bzw. einer Gefahrenmeldung zur Anwendung in trockenen Räumen, ohne Rastung Leistungsmerkmale: - Flache Bauform - Zulassung nach EN54 Teil 11 als Handfeuermelder - Steckbare Anschlussklemmen - 2 Kabeleinführungen jeweils oben, unten und rückseitig - Testfunktion durch Handmelder- schlüssel Das Elektronikmodul ist zusammen mit dem gelben Gehäuse (Art.-Nr. 704902) als elektrische Ansteuereinrichtung für Gaslöschanlagen (VdS G205003) zugelassen. Technische Daten: Betriebsspannung 8 bis 30 V DC Alarmstrom typisch 9 mA Alarmanzeige LED, rot Melderzahl/Gruppe max. 10 Stück (gem. VdS) Anschlussklemmen max. 2,5 mm Umgebungstemp. -20 °C bis +70 °C Gewicht ca. 236 g Schutzart IP 44 (im Gehäuse) Abmessungen (BxHxT) 133x133x36 mm Melderspezifikation EN 54-11, Typ B | G 205114 mit blauem Gehäuse 704901 | Honeywell | 155.71 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
804905 | IQ8 Handmelder Elektronikmodul | m. Trenner u. ext. D-Linie, ESSER | IQ8 Handmelder Elektronikmodul mit Trenner und ext. D-Linie, ESSER Elektronikmodul zum Einbau in ein Handmeldergehäuse zur manuellen Auslösung eines Brandalarmes bzw. einer Gefahrenmeldung. Geeignet zur Anwendung in trockenen Räumen. Ausgestattet mit einem Mikro- prozessor verfügt es bereits in der Grundausführung über eine Alarm- speicherung, Alarmanzeige, und die Anschlussmöglichkeit weiterer externer Standard-Handmelder. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Ohne Busanbindung arbeitet das Modul wie ein Standard-Handmelder. Leistungsmerkmale: - Flache Bauform - Zulassung nach EN54 Teil 11 als Handfeuermelder - Steckbare Anschlussklemmen - 2 Kabeleinführungen jeweils oben, unten und rückseitig - Testfunktion durch Handmelder- schlüssel Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 45 µA Alarmstrom ohne Kommunikation ca. 18 mA Alarmanzeige LED, rot Betriebsanzeige LED, grün Melderanzahl/Gruppe 10 Melder/Gruppe 127 Melder/Ring (gemäß VdS) Anwendungstemperatur -20 °C ... 70 °C Lagertemperatur -30 °C ... 75 °C Anschlussklemmen max. 2,5 mm² (AWG 26-14) Schutzart IP 44 (im Gehäuse), IP 55 (mit Zubehör) Gehäuse PC ASA-Kunststoff Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Gewicht ca. 236 g (mit Gehäuse) Melderspezifikation EN 54-11, Typ B Abmessungen: B: 133 mm H: 133 mm T: 36 mm | G 205002 | Honeywell | 119.13 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
804906 | IQ8 Handmelder Elektronikmodul | ohne Trenner, mit Relais, ESSER | IQ8 Handmelder Elektronikmodul ohne Trenner, mit Relais, ESSER Elektronikmodul zur manuellen Auslösung eines Brandalarmes bzw. einer Gefahrenmeldung zur Anwendung in trockenen Räumen mit Relais. Die Elektronikmodule werden als Teilnehmer auf dem Ringbus eingesetzt. Ausgestattet mit einem Mikroprozessor verfügen sie bereits in der Grundausführung über eine Alarm- speicherung, Alarmanzeige, und eine Softadresscodierung. Leistungsmerkmale: - Flache Bauform - Zulassung nach EN54 Teil 11 als Handfeuermelder - Steckbare Anschlussklemmen - 2 Kabeleinführungen jeweils oben, unten und rückseitig - Testfunktion durch Handmelder- schlüssel Technische Daten: Betriebsspannung 8 bis 42 V DC Alarmstrom typ. 9 mA Alarmanzeige LED, rot Relais Kontaktbelastung 30 V DC / 1 A Melderzahl/Gruppe max. 10 Stück (gem. VdS) Anschlussklemmen max. 2,5 mm Umgebungstemp. -20 °C bis +70 °C Gewicht ca. 236 g Schutzart IP 44 (im Gehäuse) Abmessungen 133x133x36 mm Melderspezifikation EN 54-11, Typ B VdS Zulassung in Verbindung mit Gehäuse 704900 (PC ASA, rot, Piktogramme gem. EN54-11) | G 205002 | Honeywell | 145.26 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
804920.EX | Standard Handmelder Ex IP55, rot |  | Standard Handfeuermelder zur manuellen Auslösung eines Brandalarmes bzw. einer Gefahrenmeldung, für den Einsatz in Explosionsgefährdeten Bereichen. Durch hohen IP Schutz bis IP 55 zur Anwendung in feuchten Räumen geeignet. Zum Anschluss an eine Standardmelder- Gruppe. Leistungsmerkmale: - ATEX zugelassen - In Ex-Bereichen der Zone 1 und Zone 2 in Verbindung mit der Ex-Barriere 764744 einsetzbar - Zulassung nach EN54 Teil 11 als Handfeuermelder - Hoher IP-Schutz IP 55 - Steckbare Anschlussklemmen - Testfunktion durch Handmelderschlüssel Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 30 V DC Ruhestrom ca. 0 µA Alarmstrom ca. 9 mA bei 9 V DC Alarmanzeige LED, rot Anschlussklemmen max. 1,5 mm2 Anwendungstemperatur -20 °C ... +70 °C Schutzart IP 55 Gehäuse PC ASA-Kunststoff Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Gewicht ca. 236 g Abmessungen (BxHxT) 133x133x36 mm Melderspezifikation EN 54-11, Typ B Baumusterprüfbesch. TÜV 14 ATEX 150860 Kategorie II 2G (mit Ex-Barriere) Ex-Schutz Ex ib IIC T4 Gb | G 214113 | Honeywell | 948.86 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
804924.EX | IQ8 Handmelder Ex IP55, rot | ohne Trenner | IQ8 Handmelder Ex IP55, rot ohne Trenner Handmelder zur manuellen Auslösung eines Brandalarmes bzw. einer Gefahrenmeldung, für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Durch hohen IP Schutz bis IP 55 zur Anwendung in feuchten Räumen geeignet. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Durch Ausstattung mit einem Mikroprozessor verfügt der Handmelder bereits in der Grundausführung über eine Alarmspeicherung, Alarmanzeige und eine Softadress-Codierung. Leistungsmerkmale: - Einzeladressierung im Ex Bereich - ATEX zugelassen - In Ex-Bereichen der Zone 1 und Zone 2 in Verbindung mit der Ex-Barriere 804744 einsetzbar - Zulassung nach EN54 Teil 11 als Handfeuermelder - Mikroprozessorgesteuert - Hoher IP-Schutz IP 55 - Steckbare Anschlussklemmen - Testfunktion durch Handmelderschlüssel Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 45 µA Alarmanzeige LED, rot Betriebsanzeige LED, grün Anschlussklemmen max. 1,5 mm2 Anwendungstemperatur -20 °C ... 70 °C Schutzart IP 55 Gehäuse PC ASA-Kunststoff Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Gewicht ca. 236 g Abmessungen (BxHxT) 133x133x36 mm Melderspezifikation EN 54-11, Typ B Baumusterprüfbesch. TÜV 14 ATEX 150789 Kategorie II 2G (mit Ex-Barriere) Ex-Schutz Ex ib IIC T4 Gb | G 214114 | Honeywell | 1177.72 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
804950 | Standard Handmelder Elektronikmodul | mit Glas, ESSER | Standard Handmelder Elektronikmodul mit Glas, ESSER Elektronikmodul zur manuellen Auslösung eines Brandalarmes bzw. einer Gefahrenmeldung zur Anwendung in trockenen Räumen. Leistungsmerkmale: - Flache Bauform - Zulassung nach EN54 Teil 11 als Handfeuermelder - Steckbare Anschlussklemmen - Testfunktion durch Handmelder- schlüssel Technische Daten: Betriebsspannung 8 bis 30 V DC Alarmstrom typisch 9 mA Alarmanzeige LED, rot und gelbe Fahne Melderzahl/Gruppe max. 10 Stück (gem. VdS) Anschlussklemmen max. 2,5 mm Umgebungstemp. -20 °C bis +70 °C Gewicht ca. 78 g Schutzart IP 43 (im Gehäuse), IP 55 (mit Zubehör) Abmessungen (BxHxT) 88x88x21 mm Melderspezifikation EN 54-11, Typ A VdS Zulassung in Verbindung mit Gehäuse 704950 (PC ASA, rot, Piktogramme gem. EN54-11) | G 205131 | Honeywell | 61.66 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
804951 | Standard Handmelder Elektronikmodul | mit Glas und ZM, ESSER | Standard Handmelder Elektronikmodul mit Glas und ZM, ESSER Elektronikmodul mit 2. Mikroschalter zur manuellen Auslösung eines Brandalarmes bzw. einer Gefahrenmeldung zur Anwendung in trockenen Räumen. Leistungsmerkmale: - Flache Bauform - Zulassung nach EN54 Teil 11 als Handfeuermelder - Steckbare Anschlussklemmen - Testfunktion durch Handmelder- schlüssel Technische Daten: Betriebsspannung 8 bis 30 V DC Alarmstrom typ. 9 mA Alarmanzeige LED, rot und gelbe Fahne Melderzahl/Gruppe max. 10 Stück (gem. VdS) Anschlussklemmen max. 2,5 mm Umgebungstemp. -20 °C bis +70 °C Gewicht ca. 78 g Schutzart IP 43 (im Gehäuse), IP 55 (mit Zubehör) Abmessungen 88x88x21 mm Melderspezifikation EN 54-11, Typ A VdS Zulassung in Verbindung mit Gehäuse 704950 (PC ASA, rot, Piktogramme gem. EN54-11) | G 205131 | Honeywell | 60.61 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
804955 | IQ8 Handmelder Elektronikmodul | mit Glas, ESSER | IQ8 Handmelder Elektronikmodul mit Glas, ESSER Elektronikmodul zur manuellen Auslösung eines Brandalarmes bzw. einer Gefahrenmeldung zur Anwendung in trockenen Räumen mit integriertem Leitungstrenner. Die Elektronikmodule wer-den als Teilnehmer auf dem Ringbus eingesetzt. Ausgestattet mit einem Mikroprozessor verfügen sie bereits in der Grundausführung über eine Alarm- speicherung, Alarmanzeige, und eine Softadresscodierung. Darüber hinaus können an jedem Prozessanalogmodul weitere externe Standard Elektronik- Module angeschlossen werden. Leistungsmerkmale: - Flache Bauform - Zulassung nach EN54 Teil 11 als Handfeuermelder - Steckbare Anschlussklemmen - Testfunktion durch Handmelder- schlüssel Technische Daten: Betriebsspannung 8 bis 42 V DC Alarmstrom typ. 9 mA Alarmanzeige LED, rot und gelbe Fahne Melderzahl/Gruppe max. 10 Stück (gem. VdS) Anschlussklemmen max. 2,5 mm Umgebungstemp. -20 °C bis +70 °C Gewicht ca. 78 g Schutzart IP 43 (im Gehäuse) Abmessungen 88x88x21 mm Melderspezifikation EN 54-11, Typ A VdS Zulassung in Verbindung mit Gehäuse 704950 (PC ASA, rot, Piktogramme gem. EN54-11) | G 205132 | Honeywell | 153.62 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
804956 | IQ8 Handmelder Elektronikmodul | m. Glas/Relais, o. Trenner, ESSER | IQ8 Handmelder Elektronikmodul m. Glas/Relais, o. Trenner, ESSER Elektronikmodul zur manuellen Auslö- sung eines Brandalarmes bzw. einer Ge- fahrenmeldung zur Anwendung in trocke- nen Räumen mit Relais. Die Elektronikmodule werden als Teilnehmer auf dem Ringbus eingesetzt. Ausgestattet mit einem Mikroprozessor verfügen sie bereits in der Grundausführung über eine Alarm- speicherung, Alarmanzeige, und eine Soft-Adresscodierung. Leistungsmerkmale: - Flache Bauform - Zulassung nach EN54 Teil 11 als Handfeuermelder - Steckbare Anschlussklemmen - Testfunktion durch Handmelder- schlüssel Technische Daten: Betriebsspannung 8 bis 42 V DC Alarmstrom typ. 9 mA Alarmanzeige LED, rot und gelbe Fahne Relais Kontaktbelastung 30 V DC / 1 A Melderzahl/Gruppe max. 10 Stück (gem. VdS) Anschlussklemmen max. 2,5 mm Umgebungstemp. -20 °C bis +70 °C Gewicht ca. 110 g Schutzart IP 43 (im Gehäuse) Abmessungen (BxHxT) 88x88x21 mm Melderspezifikation EN 54-11, Typ A VdS Zulassung in Verbindung mit Gehäuse 704950 (PC ASA, rot, Piktogramme gem. EN54-11) | G 205132 | Honeywell | 199.6 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
804960 | Std. Handmelder kompakt IP66/67 | rot, Glas | Standard Handfeuermelder mit Glas zur manuellen Auslösung eines Brandalarmes bzw. einer Gefahrenmeldung. Durch hohen IP Schutz IP66/67 zur Anwendung in feuchten Räumen geeignet. Zum Anschluss an eine Standardmelder- Gruppe. Leistungsmerkmale: - Zulassung nach EN54 Teil 11 als Handfeuermelder - Hoher IP-Schutz IP 66 / IP 67 - Steckbare Anschlussklemmen - Testfunktion durch Handmelderschlüssel Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 30 V DC Ruhestrom ca. 0 µA Alarmstrom ca. 9 mA bei 9 V DC Alarmanzeige LED, rot und gelbe Fahne Anschlussklemmen max. 1,5 mm2 Anwendungstemperatur -20 °C ... +70 °C Schutzart IP 66/67 Gehäuse PC ASA-Kunststoff Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Gewicht ca. 255 g Abmessungen (BxHxT) 88x88x63 mm Melderspezifikation EN 54-11, Typ A |  | Honeywell | 339.63 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
804960.EX | Std. Handmelder kompakt Ex IP66/67 | rot, Glas | Standard Handfeuermelder, mit Glas, zur manuellen Auslösung eines Brandalarmes bzw. einer Gefahrenmeldung, für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Durch hohen IP Schutz IP66/67 zur Anwendung in feuchten Räumen geeignet. Zum Anschluss an eine Standardmelder- Gruppe. Leistungsmerkmale: - ATEX zugelassen - In Ex-Bereichen der Zone 1 und Zone 2 in Verbindung mit der Ex-Barriere 764744 einsetzbar - Zulassung nach EN54 Teil 11 als Handfeuermelder - Hoher IP-Schutz IP 66 / IP 67 - Steckbare Anschlussklemmen - Testfunktion durch Handmelderschlüssel Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 30 V DC Ruhestrom ca. 0 µA Alarmstrom ca. 9 mA bei 9 V DC Alarmanzeige LED, rot und gelbe Fahne Anschlussklemmen max. 1,5 mm2 Anwendungstemperatur -20 °C ... +70 °C Schutzart IP 66/67 Gehäuse PC ASA-Kunststoff Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Gewicht ca. 255 g Abmessungen (BxHxT) 88x88x63 mm Melderspezifikation EN 54-11, Typ A Baumusterprüfbesch. TÜV 14 ATEX 150860 Kategorie II 2G (mit Ex-Barriere) Ex-Schutz Ex ib IIC T4 Gb | G 214115 | Honeywell | 887.21 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
804961 | IQ8 Handmelder kompakt, rot, IP66/67 | mit Glas, mit Trenner, ESSER | IQ8 Handmelder kompakt, rot, IP66/67 mit Glas, mit Trenner, ESSER Handmelder zur manuellen Auslösung eines Brandalarmes bzw. einer Gefahrenmeldung mit integriertem Leitungstrenner. Durch hohen IP Schutz IP66 zur Anwendung in feuchten Räumen geeignet. Die Handmelder werden als Teilnehmer auf dem Ringbus eingesetzt. Ausgestattet mit einem Mikroprozessor verfügen sie bereits in der Grundaus- führung über eine Alarmspeicherung, Alarmanzeige, und eine Softadress- Codierung. Leistungsmerkmale: - Hoher IP-Schutz IP66 - Zulassung nach EN54 Teil 11 als Handfeuermelder - Steckbare Anschlussklemmen - Testfunktion durch Handmelderschlüssel Technische Daten: Betriebsspannung: 8 ... 42 V DC Alarmstrom: typ. 9 mA Alarmanzeige: LED, rot und gelbe Fahne Betriebsanzeige: LED, grün Melderzahl/Gruppe: max. 10 Stück (gem. VdS) Anschlussklemmen: max. 1,5 mm2 Anwendungstemperatur: -20 °C ... +70 °C Schutzart: IP66 Gehäuse: PC ASA-Kunststoff Farbe: rot, ähnlich RAL 3020 Gewicht: ca. 250 g Melderspezifikation: EN 54-11, Typ A Abmessungen (BxHxT): 88x88x57 mm | G 205132 | Honeywell | 504.74 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
804961.EX | IQ8 Handmelder kompakt Ex IP66/67 | rot, Glas, ohne Trenner | IQ8 Handmelder kompakt Ex IP66/67 rot, Glas, ohne Trenner Handmelder zur manuellen Auslösung eines Brandalarmes bzw. einer Gefahrenmeldung, für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Durch hohen IP Schutz IP66/67 zur Anwendung in feuchten Räumen geeignet. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Durch Ausstattung mit einem Mikroprozessor verfügt der Handmelder bereits in der Grundausführung über eine Alarmspeicherung, Alarmanzeige und eine Soft-Adress-Codierung. Leistungsmerkmale: - Einzeladressierung im Ex Bereich - ATEX zugelassen - In Ex-Bereichen der Zone 1 und Zone 2 in Verbindung mit der Ex-Barriere 804744 einsetzbar - Zulassung nach EN54 Teil 11 als Handfeuermelder - Mikroprozessorgesteuert - Hoher IP-Schutz IP 66 / IP 67 - Steckbare Anschlussklemmen - Testfunktion durch Handmelderschlüssel Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 45 µA Alarmanzeige LED, rot und gelbe Fahne Betriebsanzeige LED, grün Anschlussklemmen max. 1,5 mm2 Anwendungstemperatur -20 °C ... 70 °C Schutzart IP 66/67 Gehäuse PC ASA-Kunststoff Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Gewicht ca. 255 g Abmessungen (BxHxT) 88x88x63 mm Melderspezifikation EN 54-11, Typ A Baumusterprüfbesch. TÜV 14 ATEX 150789 Kategorie II 2G (mit Ex-Barriere) Ex-Schutz Ex ib IIC T4 Gb | G 214116 | Honeywell | 1085.76 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
804970 | Standard Handmelder kompakt, rot | mit Glas, ESSER | Standard Handmelder kompakt, rot mit Glas, ESSER Handmelder zur manuellen Auslösung eines Brandalarmes bzw. einer Gefahrenmeldung zur Anwendung in trockenen Räumen in kleiner unauffälliger Bauform. Leistungsmerkmale: - Flache Bauform - Zulassung nach EN54 Teil 11 als Handfeuermelder - Steckbare Anschlussklemmen - Testfunktion durch Handmelder- schlüssel Technische Daten: Betriebsspannung 8 bis 30 V DC Alarmstrom typ. 9 mA Alarmanzeige LED, rot und gelbe Fahne Melderzahl/Gruppe max. 10 Stück (gem. VdS) Anschlussklemmen max. 2,5 mm Umgebungstemp. -20 °C bis +70 °C Gewicht ca. 110 g Schutzart IP 43 (im Gehäuse) Abmessungen 88x88x21 mm Melderspezifikation EN 54-11, Typ A | G 205131 | Honeywell | 80.47 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
804971 | IQ8 Handmelder kompakt, rot | mit Glas, mit Trenner, ESSER | IQ8 Handmelder kompakt, rot mit Glas, mit Trenner, ESSER Handmelder zur manuellen Auslösung eines Brandalarmes bzw. einer Gefahrenmeldung zur Anwendung in trockenen Räumen mit integriertem Leitungstrenner. Die Handmelder werden als Teilnehmer auf dem Ringbus eingesetzt. Ausgestattet mit einem Mikroprozessor verfügen sie bereits in der Grundaus- führung über eine Alarmspeicherung, Alarmanzeige, und eine Softadress- codierung. Darüber hinaus können an jedem Prozessanalogmodul weitere externe Standard Elektronikmodule angeschlossen werden. Leistungsmerkmale: - Flache Bauform - Zulassung nach EN54 Teil 11 als Handfeuermelder - Steckbare Anschlussklemmen - Testfunktion durch Handmelder- schlüssel Technische Daten: Betriebsspannung 8 bis 42 V DC Alarmstrom typ. 9 mA Alarmanzeige LED, rot und gelbe Fahne Melderzahl/Gruppe max. 10 Stück (gem. VdS) Anschlussklemmen max. 2,5 mm Umgebungstemp. -20 °C bis +70 °C Gewicht ca. 110 g Schutzart IP 43 (im Gehäuse) Abmessungen 88x88x21 mm Melderspezifikation EN 54-11, Typ A | G 205132 | Honeywell | 149.44 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
804973 | IQ8 Handmelder kompakt, rot mit | Kunststoffscheibe/Trenner, ESSER G205132 | IQ8 Handmelder kompakt, rot mit Kunststoffscheibe/Trenner, ESSER G205132 Handmelder zur manuellen Auslösung eines Brandalarmes bzw. einer Gefahrenmeldung zur Anwendung in trockenen Räumen mit integriertem Leitungstrenner. Die Handmelder werden als Teilnehmer auf dem Ringbus eingesetzt. Ausgestattet mit einem Mikroprozessor verfügen sie bereits in der Grundaus- führung über eine Alarmspeicherung, Alarmanzeige, und eine Softadress- codierung. Darüber hinaus können an jedem Prozessanalogmodul weitere externe Standard Elektronikmodule angeschlossen werden. Das Kunststoffbedienfeld dient zum einfachen Rücksetzen nach der Auslösung. Leistungsmerkmale: - Flache Bauform - Zulassung nach EN54 Teil 11 als Handfeuermelder - Steckbare Anschlussklemmen - Testfunktion durch Handmelder- schlüssel - Rücksetzbar Technische Daten: Betriebsspannung 8 bis 42 V DC Alarmstrom typ. 9 mA Alarmanzeige LED, rot und gelbe Fahne Melderzahl/Gruppe max. 10 Stück (gem. VdS) Anschlussklemmen max. 2,5 mm Umgebungstemp. -20 °C bis +70 °C Gewicht ca. 110 g Schutzart IP 43 (im Gehäuse) Abmessungen (BxHxT) 88 x 88 x 21 mm Melderspezifikation EN 54-11, Typ A | G 205132 | Honeywell | 148.39 | STCK | 1 STCK | ESS | DKM | BMT | 1 | 1
805560 | EMV-Abschirmung (10 Stk.) | für IQ8Quad Meldersockel | Baustein zur Abschirmung der Brandmelder in Umgebung mit hoher EMV-Belastung für den Einbau in Standardmeldersockel IQ8Quad. |  | Honeywell | 71.06 | PACK | 10 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
805570 | IP42 Schutz für Meldersockel IQ8Quad | Flache Bauform, (10 Stk.) | IP42 Schutz für Meldersockel IQ8Quad Flache Bauform, VPE=10 Stück Zur Installation in staubiger und feuchter Umgebung. Der IP-Schutz schützt den IQ8Quad, ES Detect Meldersockel gegen Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Er erhöht den Schutz auf IP 42. Zur einfachen Befestigung an der Oberseite des Sockels ist der IP-Schutz mit einer Klebefolie Ausgestattet. |  | Honeywell | 40.02 | PACK | 10 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
805571 | Unterputzgehäuse für IQ8Quad | Meldersockel - ESSER | Unterputzgehäuse für IQ8Quad Meldersockel - ESSER Adapter zum Deckeneinbau und zur Montage der Meldersockel IQ8Quad an die Unter- seite von Hohldecken. |  | Honeywell | 50.79 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
805572.50 | IP43 Feuchtraum-Sockeladapter | aP für IQ8Quad Meldersockel | IP43 Feuchtraum-Sockeladapter aP für IQ8Quad Meldersockel Der Feuchtraum Sockeladapter ist zur Anwendung in feuchten Räumen geeignet und verfügt durch seine optionalen M20 Verschraubungen über einen Tropfwasser- schutz. Über den Feuchtraum-Sockeladapter können die IQ8 Meldersockel 805590 und 805591 aufgenommen werden. Technische Daten: Schutzart: IP 43 |  | Honeywell | 33.75 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
805573 | IP43 Schutz für Meldersockel IQ8Quad | Tiefe Bauform, (5 Stk.) | IP43 Schutz für Meldersockel IQ8Quad Tiefe Bauform, VPE = 5 Stück Wie 805570, jedoch als Rundumschutz. Schützt zusätzlich gegen seitliches Eindringen, zwischen Melder und Meldersockel, vor Feuchtigkeit. |  | Honeywell | 60.61 | PACK | 5 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
805574 | 4" Abdeckring inkl. Befestigungsösen | für IQ8Quad Meldersockel | Abdeckring inkl. Befestigungsösen für IQ8Quad Meldersockel Einsteckbare Befestigungsösen und Abdeckring für die Sockelmontage auf 4" Einbaudosen. |  | Honeywell | 30.62 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
805576 | Beschriftungsfeld für Meldersockel | (10 Stk.) | Beschriftungsfeld für Meldersockel VPE = 10 STÜCK Das Beschriftungsfeld kann vor oder nach der Installation der Melder in der seitlichen Öffnung des Melder- sockels IQ8Quad befestigt werden. Zur Kennzeichnung der Melderadresse und Meldergruppe des Brandmelders im Objekt bei einer Deckenhöhe bis zu 3 Meter. |  | Honeywell | 18.29 | PACK | 10 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
805577 | Montageadapter für Zwischendecken | (10 Stk.) | Montageadapter 10x für Zwischendecken VPE = 10 STÜCK Der Montageadapter wird zur schnellen und sicheren Befestigung von Sockeln der Melderserien OPAL, 700, 800 und ECO 1000 an abgehängte Deckensysteme verwendet. Er erspart den Einsatz spezieller Hohlraumbefestigungen, denn die Befestigungsschrauben des Sockels werden direkt in die Schlitze des Montageadapters eingedreht. Zusätzliche Vorteile bietet der Montageadapter bei Fixierung der Kabel, starrer/ flexibler Verlegerohre und Kabelverschraubungen. Leistungsmerkmale: - Material ABS - Kabeleinführung: uP - Farbe: weiß, ähnlich RAL 9001 - Abmessungen (BxHxT): 99 x 49 x 44 mm |  | Honeywell | 63.75 | PACK | 10 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
805579 | Melder-Montagewinkel (10 Stk.) |  | Melder-Montagewinkel (VPE 10) Verzinkter Stahlblechwinkel mit perforierter Abkantlinie zur werkzeuglosen Kaltverformung und Anpassung an Dachschrägen. Ebenso eignet sich der Winkel zur Montage von Sturzmeldern von Feststellanlagen. Vordefinierte Bohrungen zur Montage der Meldersockel 805590 oder 805591 sowie vier Bohrlöcher für die Decken- oder Wandmontage Leistungsmerkmale: - Variable Anpassung an Dachschrägen - Montage an Wänden zur lotrechten Positionierung der Brandmelder |  | Honeywell | 174.52 | PACK | 10 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
805580 | Melderentnahmewerkzeug |  | Melderentnahmewerkzeug Zur Meldermontage und Melderdemontage sowie zum Abnehmen und Aufsetzen der Staubschutzkappen auf dem Brandmelder oder Meldersockel. |  | Honeywell | 211.09 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
805582.50 | Rauchmeldertestgerät |  | Rauchmeldertestgerät Zur elektrischen Funktionskontrolle der Rauchmelder bei Wartung und Inspektion nach DIN 0833-2. |  | Honeywell | 681.34 | STCK | 1 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
805584.50 | Prüfgas für Rauchmeldertestgerät 805582 |  | Prüfgas für Rauchmeldertestgerät 805582 Prüfgas zum Testen von Rauchmeldern Für Melder der Serie IQ8Quad, ES Detect, Serie 9x00 |  | Honeywell | 54.13 | STCK | 1 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
805585.50 | Prüfgas mit Distanzrohr (12 Stk.) |  | Prüfgas mit Distanzrohr |  | Honeywell | 918.56 | PACK | 12 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
805585.51 | Prüfgas-Nachfüllpack für 805585.50 | (12 Stk.) | Prüfgas-Nachfüllpack für 805585.50 |  | Honeywell | 628.05 | PACK | 12 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
805586.50 | Tragetasche für Testausrüstung | inkl. Futteral für Teleskopstangen |  |  | Honeywell | 558.03 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
805587 | Sockelabdeckung für IQ8Quad | (50 Stk.) | Abdeckung zum Schutz der Meldersockel des IQ8Quad bei Anstreich- und Sprüharbeiten im Objekt. Hinweis: VPE = 50 Stück |  | Honeywell | 63.75 | PACK | 50 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
805588 | Melderabdeckkappe f. Melder ohne | Integriertem Amarmgeber, (50 Stk.) | Melderabdeckkappe für Melder ohne Integriertem Alarmgeber, VPE=50 Stk. Zum Schutz der Brandmelder und Melder- sockel bei Anstreich- und Sprüharbeiten im Objekt. |  | Honeywell | 61.66 | PACK | 50 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
805589 | Melderabdeckkappe f. Melder mit | integriertem Alarmgeber, (50 Stk.) | Melderabdeckkappe für Melder mit integriertem Alarmgeber, VPE=50 Stk. Die Abdeckkappe schützt die Melder IQ8Quad während der Bauphase oder bei Renovierungsarbeiten vor Verschmutzung. |  | Honeywell | 61.66 | PACK | 50 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
805589ST | Melderabdeckkappe f. ST & Melder mit | integriertem Alarmgeber, (50 Stk.) | Melderabdeckkappe für ST und Melder mit integriertem Alarmgeber Die Abdeckkappe schützt die Melder IQ8Quad während der Bauphase oder bei Renovierungsarbeiten vor Verschmutzung. Hinweis: VPE = 50 Stück |  | Honeywell | 61.66 | PACK | 50 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
805590 | Meldersockel Standard | für Serie IQ8Quad | Meldersockel Standard für Serie IQ8Quad Standardmeldersockel für automatische Brandmelder. Bei Entnahme des Melders wird der Ringbus automatisch geschlossen. Im Sockel ist eine Melderentnahme- sicherung enthalten, die bei Bedarf genutzt werden kann. Technische Daten: Anwendungstemperatur : -20 °C ... 72 °C Lagertemperatur: -25 °C ... 75 °C Anschlussklemmen Ø 0,6 mm ... 2 mm² Material ABS Rel. Luftfeuchte max. 95 % (ohne Betauung) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 60 g Abmessungen Ø: 117 mm H: 24 mm (inkl. Melder 62 mm) |  | Honeywell | 15.99 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
805590.BLACK | Standard-Meldersockel – schwarze Farbe |  | Standard-Meldersockel – schwarze Farbe |  | Honeywell | 16.93 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
805590.RAL | Standard-Meldersockel-lackiert |  |  |  | Honeywell | 23.2 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
805591 | Meldersockel mit Relaiskontakt | IQ8Quad | Meldersockel mit Relaiskontakt Meldersockel mit Relaiskontaktausgang, für Melderfamilie IQ8Quad. Kontakt: potentialfreier Öffner oder Schließer durch Kodierbrücke wählbar. Material ABS, weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 60 g Abmessungen (Ø x H) 117 x 24 mm |  | Honeywell | 104.5 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
805592 | Meldersockel mit Relaiskontakt | für MOBILFUNK Basisstation BTS | Meldersockel mit Relaiskontakt für Mobilfunk Basisstation BTS Meldersockel mit Relaiskontaktausgang für Melderfamilie ES Detect. Geeignet für 48-V-DC-Betrieb. Kontakt: potentialfreier Öffner oder Schließer durch Kodierbrücke wählbar, werksseitige Einstellung: Öffner. Eine typische Anwendung für diesen Sockel mit ES Detect Melder ist die Überwachung von Mobilfunkstationen. |  | Honeywell | 134.81 | STCK | 1 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
805593.10 | IQ8Wireless Funksockel EN54-25 |  | IQ8Wireless Funksockel EN54-25 Der Funksockel kommuniziert über den Dual-Band-Übertragungsmodus mit dem Funkkoppler. An den Funksockel können unterschiedliche Typen von intelligenten, automatischen Meldern angeschlossen werden. Die verwendete Funktechnologie benutzt ein Frequenz- hopping-Verfahren, um höchste Übertragungssicherheit zu gewähr- leisten. Hierbei werden automatisch bei Einfluss von Fremdgeräten oder anderen Störquellen die Funkkanäle gewechselt. Der Funksockel integriert über den Funkkoppler die intelligenten auto- matischen Melder in den esserbus/ esserbus-PLus. Diese werden somit zu vollwertigen Ringbus-Teilnehmern. Leistungsmerkmale: - ermöglicht die Anbindung der intelligenten automatischen Melder an den esserbus/ esserbus-PLus - Funkübertragung über Dual-Band mit Frequenzhopping - Störungsmeldung bei Entfernung des Melders - Betriebszeit der Batterien 3 bis max. 5 Jahre | G 205112 | Honeywell | 400.24 | STCK | 1 STCK | ESS | FUNK | BMT | 1 | 1
805594.10 | IQ8Wireless Funkgateway EN54-25 | für Brandmelder | IQ8Wireless Funkgateway EN54-25 für Brandmelder Das Funk-Gateway kommuniziert über den Dual-Band-Übertragungsmodus (433 MHz/ 868 MHz) mit bis zu 10 Funksockeln oder wahlweise bis zu 10 adressierbaren Handmeldern. An den Funksockeln können unterschied- liche Typen von intelligenten automa- tischen Meldern angeschlossen werden. Die verwendete Funktechnologie benutzt ein Frequenzhopping Verfahren, um höchste Übertragungssicherheit zu gewährleisten. Hierbei werden auto- matisch bei Einfluss von Fremdgeräten oder anderen Störquellen die Funkkanäle gewechselt. Das Funk-Gateway integriert über den Funksockel die intelligenten auto- matischen Melder oder wahlweise die adressierbaren Handmelder über das Funk-Interface in die Ringleitung. Diese werden somit zu vollwertigen Teilnehmer auf dem Ringbus. Das Funk-Gateway ist in der Lage, mit bis zu 10 Teilnehmern (Funksockel mit Brandmelder oder Funk-Interface mit Handmelder) zu kommunizieren. Technische Daten: - Spannungsversorgung 4 Stück Lithium Batterien 3,6 V - Betriebszeit der Batterien bis zu 5 Jahre - Stromaufnahme 400 µA bis 2,5 mA - Reichweite (Innen) ca. 20 m - Reichweite (Außen) ca. 200 m - Anwendungstemperatur -10°C bis +55°C - Lagertemperatur -10°C bis +60°C - Schutzart IP 42 - Material ABS - Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 - Gewicht ca. 350 g (inkl. Batterien) - Abmessungen (ØxH) 135 x 49 mm (mit Melder H: 88 mm) | G 206091 | Honeywell | 1094.12 | STCK | 1 STCK | ESS | FUNK | BMT | 1 | 1
805595.10 | IQ8Wireless Funkkoppler EN54-25 | für Wandmontage | IQ8Wireless Funkkoppler EN54-25 für Wandmontage Der Funkkoppler kommuniziert über den Dual-Band-Übertragungsmodus (433 MHz/ 868 MHz) mit bis zu 32 Funksockeln. An diesen Funksockeln können unterschied- liche Typen von intelligenten, automa- tischen Meldern angeschlossen werden. Die verwendete Funktechnologie benutzt ein Frequenzhopping-Verfahren, um höchste Übertragungssicherheit zu gewährleisten. Hierbei werden auto- matisch bei Einfluss von Fremdgeräten oder anderen Störquellen die Funkkanäle gewechselt. Der Funkkoppler integriert über den Funksockel die intelligenten auto- matischen Melder in den esserbus/ esserbus-PLus. Diese werden somit zu vollwertigen Teilnehmern des Ringbusses. Der Funkkoppler kann auf dem Ringbus sowie auf einer konventionellen Melder- gruppe aufgeschaltet werden oder als Stand-alone Gerät betrieben werden. Er verfügt über potentialfreie Ausgänge für Sammelstörung und Sammelfeuer. Leistungsmerkmale: - Funkübertragung über Dual-Band mit Frequenzhopping - Kommunikation mit bis 32 Funksockeln - Aufschaltung auf den esserbus/ esserbus-PLus sowie an eine konventionelle Meldergruppe möglich - Stand-alone Betrieb möglich - Potentialfreie Ausgänge für Sammelstörung und Sammelfeuer | G 205113 | Honeywell | 1146.37 | STCK | 1 STCK | ESS | FUNK | BMT | 1 | 1
805597 | Lithium-Batterie 3,6 V | (4 Stk.) | Lithium-Batterie 3,6 V (VPE = 4 Stück) Vier Lithium-Batterien zum Einsatz im Funksockel (Art.-Nr. 805593.10), Funkgateway für Melder (Art.-Nr. 805594.10) und Funkinterface (Art.-Nr. 805601.10/805602.10) |  | Honeywell | 72.11 | PACK | 4 STCK | ESS | FUNK | BMT | 1 | 1
805601.10 | IQ8Wireless Universelles Funkinterface | EN54-25, rot, ohne Abdeckplatte | IQ8Wireless Universelles Funkinterface EN54-25, rot, ohne Abdeckplatte Das Funk-Interface kommuniziert über einen Dual-Band-Übertragungsmodus mit dem Funkkoppler oder dem Funkgateway. An das Funk-Interface können unter- schiedliche Typen von - intelligenten Handmeldern in großer oder kleiner Bauform, - intelligenten automatischen Brandmeldern mit und ohne Alarmgeber, - busfähigen Alarmgebern für Funkalarmierung angeschlossen werden. Die verwendete Funktechnologie gewährleistet über das Frequenzhopping- Verfahren höchste Übertragungs- sicherheit. Hierbei werden automatisch bei Einfluss von Fremdgeräten oder anderen Störquellen die Funkkanäle gewechselt. Das Funk-Interface integriert über den Funkkoppler oder das Funkgateway die adressierbaren Handmelder, automatischen Melder und Alarmgeber in den Ringbus. Diese werden somit zu vollwertigen, einzeladressierbaren Ringbus- Teilnehmern. - Funk-Interface für intelligente Handmelder in großer oder kleiner Bauform nach EN 54-11 - Funk-Interface für intelligente automatische Brandmelder mit und ohne Alarmgeber - Funk-Interface für Alarmgeber - Störsicheres Übertragungsverfahren über Dualband mit Frequenzhopping - Bi-direktionale Kommunikation - Erkennung von Band-Blocking - Übertragungsreichweite von bis 300m im freien Feld - Automatische Störungserkennung bei zu schwacher Feldstärke - Einzelidentifizierung des IQ8 Melders, Handmelders und Alarmgebers an der BMZ - Regelmäßige Überprüfung des IQ8 Melders, Handmelders und Alarmgebers auf Funktionalität - Störungsmeldung bei Entfernung des IQ8 Melders, Handmelders und Alarmgebers an der BMZ - Separate Betriebsanzeige bei IQ8 Melder und Handmelder - Alarm- und Störungsweiterleitung gemäß EN 54-2 - Einfacher Melder- und Batterietausch - Kontinuierliche Überwachung des Batteriezustandes - Frühzeitige Batteriewechselanzeige an der BMZ - Batteriebetriebszeit bis zu 5 Jahre Technische Daten: Betriebsspannung: 4 Batterien, je 3,6V (AA) Betriebszeit max. 5 Jahre Stromaufnahme 30μA Frequenzbereich 433/ 848 MHz Reichweite max. 300m (im Freien) Schutzart IP 42 Maße (BxHxT) 135x135x20mm (ohne Aufsatz) | G 206092 | Honeywell | 455.62 | STCK | 1 STCK | ESS | FUNK | BMT | 1 | 1
805602.10 | IQ8Wireless Universelles Funkinterface | EN54-25, weiß, ohne Abdeckplatte | IQ8Wireless Universelles Funkinterface EN54-25, weiß, ohne Abdeckplatte Das Funk-Interface kommuniziert über einen Dual-Band-Übertragungsmodus mit dem Funkkoppler oder dem Funkgateway. An das Funk-Interface können unter- schiedliche Typen von - intelligenten Handmeldern in großer oder kleiner Bauform, - intelligenten automatischen Brandmeldern mit und ohne Alarmgeber, - busfähigen Alarmgebern für Funkalarmierung angeschlossen werden. Die verwendete Funktechnologie gewährleistet über das Frequenzhopping- Verfahren höchste Übertragungs- sicherheit. Hierbei werden automatisch bei Einfluss von Fremdgeräten oder anderen Störquellen die Funkkanäle gewechselt. Das Funk-Interface integriert über den Funkkoppler oder das Funkgateway die adressierbaren Handmelder, automatischen Melder und Alarmgeber in den Ringbus. Diese werden somit zu vollwertigen, einzeladressierbaren Ringbus- Teilnehmern. - Funk-Interface für intelligente Handmelder in großer oder kleiner Bauform nach EN 54-11 - Funk-Interface für intelligente automatische Brandmelder mit und ohne Alarmgeber - Funk-Interface für Alarmgeber - Störsicheres Übertragungsverfahren über Dualband mit Frequenzhopping - Bi-direktionale Kommunikation - Erkennung von Band-Blocking - Übertragungsreichweite von bis 300m im freien Feld - Automatische Störungserkennung bei zu schwacher Feldstärke - Einzelidentifizierung des IQ8 Melders, Handmelders und Alarmgebers an der BMZ - Regelmäßige Überprüfung des IQ8 Melders, Handmelders und Alarmgebers auf Funktionalität - Störungsmeldung bei Entfernung des IQ8 Melders, Handmelders und Alarmgebers an der BMZ - Separate Betriebsanzeige bei IQ8 Melder und Handmelder - Alarm- und Störungsweiterleitung gemäß EN 54-2 - Einfacher Melder- und Batterietausch - Kontinuierliche Überwachung des Batteriezustandes - Frühzeitige Batteriewechselanzeige an der BMZ - Batteriebetriebszeit bis zu 5 Jahre Technische Daten: Betriebsspannung: 4 Batterien, je 3,6V (AA) Betriebszeit max. 5 Jahre Stromaufnahme 30μA Frequenzbereich 433/ 848 MHz Reichweite max. 300m (im Freien) Schutzart IP 42 Maße (BxHxT) 135x135x20mm (ohne Aufsatz) | G 206092 | Honeywell | 447.26 | STCK | 1 STCK | ESS | FUNK | BMT | 1 | 1
805603 | IQ8Wireless Montagerahmen f. IQ8Alarm, | rot und weiß | IQ8Wireless Montagerahmen für IQ8Alarm, rot und weiß Montagerahmen in rot und weiß für Alarmgeber zum drahtlosen Betrieb als Funkalarmierung auf dem Funk-Interface Abmessungen (BxHxT): 133 x 133 x 21 mm |  | Honeywell | 66.88 | STCK | 1 STCK | ESS | FUNK | BMT | 1 | 1
805604 | IQ8Wireless Montagerahmen | FÜR IQ8QUAD, WEISS | IQ8Wireless Montagerahmen für IQ8QUAD, weiß Montagerahmen in weiß für intelligente automatische Melder mit und ohne Alarmgeber zum drahtlosen Betrieb als Funkalarmierung auf dem Funk-Interface Abmessungen (BxHxT) 133 x 133 x 21 mm |  | Honeywell | 35.63 | STCK | 1 STCK | ESS | FUNK | BMT | 1 | 1
805605 | IQ8Wireless Abdeckplatte für Funkinter- | face 805601/805602, rot u. weiß | Abdeckplatte in rot und weiß für das Funk-Interface 805601/805602 bei abgesetztem, drahtlosem Betrieb von intelligenten Handmeldern, automatischen Meldern und Alarmgebern. Technische Daten: Abmessungen (BxHxT) 133 x 133 x 8 mm |  | Honeywell | 66.88 | STCK | 1 STCK | ESS | FUNK | BMT | 1 | 1
805612 | Netzgerät 12V/3A |  | Netzgerät 12V/3A in einem Metallgehäuse für die Innenmontage. Es eignet sich für Feststellanlagen und andere elektrische Installationen in nicht EN 54-konformen Anwendungen |  | Honeywell | 300.96 | STCK | 1 STCK | BMT | PSU | BMT | 1 | 1
805624 | Netzgerät 24V/1.5A |  | Netzgerät 24V/1.5A Netzgerät in einem Metallgehäuse für die Innenmontage. Es eignet sich für Feststellanlagen und andere elektrische Installationen in nicht EN 54-konformen Anwendungen |  | Honeywell | 300.96 | STCK | 1 STCK | BMT | PSU | BMT | 1 | 1
805683 | Externes Netzteil DCU 2403 | 24V DC / 12V DC umschaltbar | Externes Netzteil DCU 2403 24V DC / 12V DC umschaltbar Externes Netzteil zur unterbrechungs- freien Stromversorgung im Metallgehäuse Leistungsmerkmale: - Umschaltbare Ausgangsspannung 12V DC oder 24V DC - Bis zu zwei 12V/ 24Ah Akkus für max. 48h Notstromversorgung einsetzbar - Ausgangsstrom 6A bei 12V DC oder 3A bei 24V DC - Integration in den Ringbus zur Störungsübertragung an die Brandmelder- zentrale über optionalen Adapter - Interne Service LED Anzeigen - Vier potentialfreie Relaisausgänge für Notstrombetrieb, Einzelüberwachung, Akku-Störung und Störung Erdschluss - Überwachung der Netzspannung mit wählbarer Verzögerungszeit - Abschaltbare Erdschlussüberwachung - Gehäusetür mit Deckelkontakt Technische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz Ausgangsspannung 12 V DC/24 V DC ± 1 % (temperaturgeführt) Akkukapazität max. 48 Ah bei 12 V DC/ max. 24 Ah bei 24 V DC Ausgangsstrom 6 A bei 12 V DC/ 3 A bei 24 V DC Kontaktbelastung Relais max. 125 V/ 1,5 A/60 VA Umgebungstemperatur -5 °C ... 40 °C Lagertemperatur -20 °C ... 45 °C Anschlussklemmen max. 2,5 mm² Schutzart IP 30 Gehäuse Stahlblech Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Farbe grau, ähnlich RAL 7035 Gewicht ca. 23 kg inkl. 2 Akkumulatoren je 12 V DC/24 Ah Abmessungen: B:310 mm H:410 mm T:211 mm |  | Honeywell | 1443.15 | STCK | 1 STCK | BMT | PSU | BMT | 1 | 1
805684.10 | Adapter für DCU 2403 | zur Anbindung der esserbus-Koppler | Adapter für DCU 2403 zur Anbindung der esserbus®-Koppler Steckbare Adapterkarte für externes Netzteil zur Integration in den Ringbus zur Störungsübertragung an die Brandmelderzentrale. Leistungsmerkmale: - Werkzeugfreie Montage - Automatische Vorbelegung der Koppler-Eingänge |  | Honeywell | 128.54 | STCK | 1 STCK | BMT | PSU | BMT | 1 | 1
805685.10 | Energie box DCU2401 V2 |  | Energie box DCU2401 V2 Kleinnetzteil mit zwei Relaisausgängen für Netz- und Akkustörung schon im Grundausbau. |  | Honeywell | 522.5 | STCK | 1 STCK | BMT | PSU | BMT | 1 | 1
806201 | Sockel IP 56 für IQ8Alarm weiß | für IQ8Alarm Plus Signalgeber, weiß | Sockel IP 56 für IQ8Alarm weiß für IQ8Alarm Plus Signalgeber, weiß Der Sockel für Signalgeber verfügt über ausbrechbare Eingänge für M20 Kabelverschraubungen (optional) und zur auf Putz Kabeleinführung. Technische Daten: Gehäusefarbe weiß, ähnlich RAL 9010 Schutzart: IP 56C |  | Honeywell | 17.03 | STCK | 1 STCK | ESS | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
806202 | Sockel IP 56 für IQ8Alarm | Signalgeber, rot RAL3020 | Sockel IP 56 für IQ8Alarm rot für IQ8Alarm Plus Signalgeber, rot Der Sockel für Signalgeber verfügt über ausbrechbare Eingänge für M20 Kabelverschraubungen (optional) und zur auf Putz Kabeleinführung. Technische Daten: Gehäusefarbe rot, ähnlich RAL 3020 Schutzart IP 56C |  | Honeywell | 17.03 | STCK | 1 STCK | ESS | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
807205R | IQ8Alarm Plus Akust. Signalgeber | EN54-3, Gehäuse rot | IQ8Alarm Plus Akust. Signalgeber EN54-3, Gehäuse rot Adressierbarer, vollständig busversorgter und kurzschluss-/unterbrechungstoleranter, akustischer Signalgeber gemäß EN 54-3 mit integrierten Signaltönen zur akustischen Alarmierung. Mit bis zu 20 verschiedenen programmier- baren Signaltönen inklusive DIN-Ton gemäß DIN 33404-3. Die Lautstärke kann in 8 Stufen geregelt werden. Der Lastfaktor kann in 2 Stufen eingestellt werden. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Optional kann der IP Sockel 806202 mit seitlicher Kabeleinführung und höherem Spritzwasserschutz eingesetzt werden. Leistungsmerkmale: - Vollständig busversorgter Alarmgeber - esserbus®-PLus-Funktionalität - Energieeffizient - Bis zu 64 Signalgeber pro esserbus®-PLus - Jeder Alarmgeber mit integriertem Trenner - Synchrone Ansteuerung Eigenschaften Akustik: - EN 54-3 konform - Hoher Schalldruck - Lautstärke über tools 8000 in 8 Stufen programmierbar - 20 verschiedene Signaltöne, inkl. DIN-Ton Technische Daten Betriebsspannung 14 ... 42 V DC (über esserbus®-PLus) Ruhestrom bei 19 V DC ca. 55 μA Ruhestrom bei BMZAkku ca. 300 μA / 42 V Umgebungstemperatur -10 °C ... 55 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (ohne Betauung) Schutzart IP 43 IP 56 mit IP Sockel Gehäuse Kunststoff PC (Polycarbonat) Gewicht ca. 300 g (mit Sockel) Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Abmessungen Ø: 112 mm T: 78 mm Ø: 112 mm T: 93 mm (mit IP Sockel) Akustik: Lastfaktor Akustik 1,5 *1 / 3 Schallpegel 91 *1 / 97 dB (A) +/- 2 dB in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton Spezifikation EN 54-3 : 2001 / A1 : 2002 / A2 : 2006 / -17 : 2005 EN 54-3 Akustischer Signalgeber Leistungserklärung DoP-21430171215 *1: Werksseitige Einstellung | G 218071 | Honeywell | 244.53 | STCK | 1 STCK | ESS | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
807205W | IQ8Alarm Plus Akust. Signalgeber | EN54-3, Gehäuse weiß | IQ8Alarm Plus Akustischer Signalgeber EN54-3, Gehäuse weiß Adressierbarer, vollständig busversorg- ter und kurzschluss-/unterbrechungstol- eranter akustischer Signalgeber gemäß EN 54-3 mit integrierten Signaltönen zur akustischen Alarmierung. Mit bis zu 20 verschiedenen programmier- baren Signaltönen inklusive DIN-Ton gemäß DIN 33404-3. Die Lautstärke kann in 8 Stufen geregelt werden. Der Lastfaktor kann in 2 Stufen eingestellt werden. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Optional kann der IP Sockel 806201 mit seitlicher Kabeleinführung und höherem Spritzwasserschutz eingesetzt werden. Leistungsmerkmale: - Vollständig busversorgter Alarmgeber - esserbus®-PLus-Funktionalität - Energieeffizient - Bis zu 64 Signalgeber pro esserbus®-PLus - Jeder Alarmgeber mit integriertem Trenner - Synchrone Ansteuerung Eigenschaften Akustik: - EN 54-3 konform - Hoher Schalldruck - Lautstärke über tools 8000 in 8 Stufen programmierbar - 20 verschiedene Signaltöne, inkl. DIN-Ton Technische Daten: Betriebsspannung 14 ... 42 V DC (über esserbus®-PLus) Ruhestrom bei 19 V DC ca. 55 μA Ruhestrom bei BMZAkku ca. 300 μA / 42 V Umgebungstemperatur -10 °C ... 55 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (ohne Betauung) Schutzart IP 43 IP 56 mit IP Sockel Gehäuse Kunststoff PC (Polycarbonat) Gewicht ca. 300 g (mit Sockel) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Abmessungen Ø: 112 mm T: 78 mm Ø: 112 mm T: 93 mm (mit IP Sockel) Akustik: Lastfaktor Akustik 1,5 *1 / 3 Schallpegel 91 *1 / 97 dB (A) +/- 2 dB in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton Spezifikation EN 54-3 : 2001 / A1 : 2002 / A2 : 2006 / -17 : 2005 EN 54-3 Akustischer Signalgeber Leistungserklärung DoP-21430171215 *1: Werksseitige Einstellung | G 218071 | Honeywell | 244.53 | STCK | 1 STCK | ESS | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
807214RR | IQ8Alarm Plus Optischer Signalgeber | EN54-23, Gehäuse/Blitz: rot/rot | IQ8Alarm Plus Optischer Signalgeber EN54-23, Gehäuse/Blitz: rot/rot Adressierbarer, vollständig busversorgt- er und kurzschluss-/unterbrechungstol- eranter optischer Signalgeber gemäß EN 54-23 mit roter Blitzfarbe zur optischen Alarmierung. Der optische Signalgeber ist geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-5,0 bis W-3,6-8. Der optische Signalisierungsbereich ist in 6 Größen über tools 8000 konfigurier- bar. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wandmontage. Optional kann der IP Sockel 806202 mit seitlicher Kabeleinführung und höherem Spritzwasserschutz eingesetzt werden. Leistungsmerkmale - Vollständig busversorgter Alarmgeber - esserbus®-PLus-Funktionalität - Energieeffizient - Bis zu 32 Alarmgeber pro esserbus®-PLus - Jeder Alarmgeber mit integriertem Trenner - Synchrone Ansteuerung Eigenschaften Optik: - EN 54-23 konform - W Kategorie - Signalisierungsbereich bis zu 8,0 m Raumbreite bei Wandmontage - Raumgröße über tools 8000 einstellbar Technische Daten: Betriebsspannung 14 ... 42 V DC (über esserbus®-PLus) Ruhestrom bei 19 V DC ca. 55 μA Ruhestrom bei BMZAkku ca. 300 μA / 42 V Umgebungstemperatur -20 °C ... 70 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (ohne Betauung) Schutzart IP 43 IP 56 mit IP Sockel Gehäuse Kunststoff PC (Polycarbonat) Gewicht ca. 300 g (mit Sockel) Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Kalotte: transparent / teilgefrostet Abmessungen Ø: 112 mm T: 78 mm Ø: 112 mm T: 93 mm (mit IP Sockel) Optik: Lastfaktor Optik 3 *1 … 7,9 Blitzfrequenz ca. 0.5 Hz *1 /1 Hz Blitzfarbe rot Montage Wand Signalisierungsbereich W-2,4-5 / 60 m³*1 … W-3,6-8 / 230 m³ Lichtstärke ca. 6,6 cd eff.*1 / max. 17 cd eff. bei W-3,6-8 Spezifikation EN 54-23 : 2010 / -17 : 2005 Optischer Signalgeber VAD Leistungserklärung DoP-21429150413 *1: Werksseitige Einstellung | G 215019 | Honeywell | 344.85 | STCK | 1 STCK | ESS | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
807214WR | IQ8Alarm Plus Optischer Signalgeber | EN54-23, Gehäuse/Blitz: weiß/rot | IQ8Alarm Plus Optischer Signalgeber EN54-23, Gehäuse/Blitz: weiß/rot Adressierbarer, vollständig busver- sorger und kurzschluss-/ unterbrechungstoleranter optischer Signalgeber gemäß EN 54-23 mit roter Blitzfarbe zur optischen Alarmierung. Der optische Signalgeber ist geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-5,0 bis W-3,6-8. Der optische Signalisierungsbereich ist in 6 Größen über tools 8000 konfigurier- bar. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wandmontage. Optional kann der IP Sockel 806201 mit seitlicher Kabeleinführung und höherem Spritzwasserschutz eingesetzt werden. Leistungsmerkmale: - Vollständig busversorgter Alarmgeber - esserbus®-PLus-Funktionalität - Energieeffizient - Bis zu 32 Alarmgeber pro esserbus®-PLus - Jeder Alarmgeber mit integriertem Trenner - Synchrone Ansteuerung Eigenschaften Optik: - EN 54-23 konform - W Kategorie - Signalisierungsbereich bis zu 8,0 m Raumbreite bei Wandmontage - Raumgröße über tools 8000 einstellbar Technische Daten: Betriebsspannung 14 ... 42 V DC (über esserbus®-PLus) Ruhestrom bei 19 V DC ca. 55 μA Ruhestrom bei BMZ-Akku ca. 300 μA / 42 V Umgebungstemperatur -20 °C ... 70 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (ohne Betauung) Schutzart IP 43 IP 56 mit IP Sockel Gehäuse Kunststoff PC (Polycarbonat) Gewicht ca. 300 g (mit Sockel) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Kalotte: transparent / teilgefrostet Abmessungen Ø: 112 mm T: 78 mm Ø: 112 mm T: 93 mm (mit IP Sockel) Optik: Lastfaktor Optik 3 *1 … 7,9 Blitzfrequenz ca. 0.5 Hz *1 /1 Hz Blitzfarbe rot Montage Wand Signalisierungsbereich W-2,4-5 / 60 m³*1 … W-3,6-8 / 230 m³ Lichtstärke ca. 6,6 cd eff.*1 / max. 17 cd eff. bei W-3,6-8 Spezifikation EN 54-23 : 2010 / -17 : 2005 Optischer Signalgeber VAD Leistungserklärung DoP-21429150413 *1: Werksseitige Einstellung | G 215019 | Honeywell | 344.85 | STCK | 1 STCK | ESS | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
807214WW | IQ8Alarm Plus Optischer Signalgeber | EN54-23, Gehäuse/Blitz: weiß/weiß | IQ8Alarm Plus Optischer Signalgeber EN54-23, Gehäuse/Blitz: weiß/weiß Adressierbarer, vollständig busversorg- ter und kurzschluss-/unterbrechungstol- eranter optischer Signalgeber gemäß EN 54-23 mit weißer Blitzfarbe zur opt- ischen Alarmierung. Der optische Signalgeber ist geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-5,0 bis W-3,6-8. Der optische Signalisierungsbereich ist in 6 Größen über tools 8000 konfigurier- bar. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wandmontage. Optional kann der IP Sockel 806201 mit seitlicher Kabeleinführung und höherem Spritzwasserschutz eingesetzt werden. Leistungsmerkmale - Vollständig busversorgter Alarmgeber - esserbus®-PLus-Funktionalität - Energieeffizient - Bis zu 32 Alarmgeber pro esserbus®-PLus - Jeder Alarmgeber mit integriertem Trenner - Synchrone Ansteuerung Eigenschaften Optik: - EN 54-23 konform - W Kategorie - Signalisierungsbereich bis zu 8,0 m Raumbreite bei Wandmontage - Raumgröße über tools 8000 einstellbar Technische Daten: Betriebsspannung 14 ... 42 V DC (über esserbus®-PLus) Ruhestrom bei 19 V DC ca. 55 μA Ruhestrom bei BMZAkku ca. 300 μA / 42 V Umgebungstemperatur -20 °C ... 70 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (ohne Betauung) Schutzart IP 43 IP 56 mit IP Sockel Gehäuse Kunststoff PC (Polycarbonat) Gewicht ca. 300 g (mit Sockel) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Kalotte: transparent / teilgefrostet Abmessungen Ø: 112 mm T: 78 mm Ø: 112 mm T: 93 mm (mit IP Sockel) Optik: Lastfaktor Optik 3 *1 … 7,9 Blitzfrequenz ca. 0.5 Hz *1 /1 Hz Blitzfarbe weiß Montage Wand Signalisierungsbereich W-2,4-5 / 60 m³*1 … W-3,6-8 / 230 m³ Lichtstärke ca. 6,6 cd eff.*1 / max. 17 cd eff. / W-3,6-8 Spezifikation EN 54-23 : 2010 / -17 : 2005 Optischer Signalgeber VAD Leistungserklärung DoP-21429150413 *1: Werkseitige Einstellung | G 215019 | Honeywell | 346.94 | STCK | 1 STCK | ESS | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
807224RR | IQ8Alarm Plus Kombi Signalgeber | EN54-3/-23, Gehäuse/Blitz: rot/rot | IQ8Alarm Plus KomIQ8Alarm Plus EN54-3/-23, Gehäuse/Blitz: rot/rot Adressierbarer, vollständig busversorgt- er und kurzschluss-/unterbrechungstol- eranter kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gemäß EN 54-3 / EN 54-23 mit integrierten Signaltönen und roter Blitzfarbe zur akustischen und optischen Alarmierung. Mit bis zu 20 verschiedenen programmier- baren Signaltönen inklusive DIN-Ton gemäß DIN 33404-3. Die Lautstärke kann in 8 Stufen geregelt werden. Der optische Signalgeber ist geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-5 bis W-3,6-8. Der optische Signalisierungsbereich ist in 6 Größen über tools 8000 konfigurier- bar. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wandmontage. Optional kann der IP Sockel 806202 mit seitlicher Kabeleinführung und höherem Spritzwasserschutz eingesetzt werden. Leistungsmerkmale - Vollständig busversorgter Alarmgeber - esserbus®-PLus-Funktionalität - Energieeffizient - Bis zu 21 Alarmgeber pro esserbus®-PLus - Jeder Alarmgeber mit integriertem Trenner - Synchrone Ansteuerung Eigenschaften Optik: - EN 54-23 konform - W Kategorie - Signalisierungsbereich bis zu 8,0 m Raumbreite bei Wandmontage - Raumgröße über tools 8000 einstellbar Eigenschaften Akustik: - EN 54-3 konform - Hoher Schalldruck - Lautstärke über tools 8000 in 8 Stufen programmierbar - 20 verschiedene Signaltöne, inkl. DIN-Ton Technische Daten: Betriebsspannung 14 ... 42 V DC (über esserbus®-PLus) Ruhestrom bei 19 V DC ca. 55 μA Ruhestrom bei BMZAkku ca. 300 μA / 42 V Lastfaktor gesamt: 4,5 *1 … 10,9 Umgebungstemperatur -10 °C ... 55 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (ohne Betauung) Schutzart IP 43 IP 56 mit IP Sockel Gehäuse Kunststoff PC (Polycarbonat) Gewicht ca. 300 g (mit Sockel) Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Kalotte: transparent / teilgefrostet Abmessungen Ø: 112 mm T: 78 mm Ø: 112 mm T: 93 mm (mit IP Sockel) Optik: Lastfaktor Optik 3 *1 … 7,9 Blitzfrequenz ca. 0.5 Hz *1 /1 Hz Blitzfarbe rot Montage Wand Signalisierungsbereich W-2,4-5 / 60 m³*1 … W-3,6-8 / 230 m³ Lichtstärke ca. 6,6 cd eff.*1 / max. 17 cd eff. / W-3,6-8 Spezifikation EN 54-23 : 2010 / -17 : 2005 Optischer Signalgeber VAD Akustik: Lastfaktor Akustik 1,5 *1 / 3 Schallpegel 91 *1 / 97 dB (A) +/- 2 dB in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton Spezifikation EN 54-3 : 2001 / A1 : 2002 / A2 : 2006 / -17 : 2005 EN 54-3 Akustischer Signalgeber Leistungserklärung DoP- 21431171215 *1: Werksseitige Einstellung | G 218031 | Honeywell | 391.88 | STCK | 1 STCK | ESS | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
807224RW | IQ8Alarm Plus Kombi Signalgeber | EN54-3/-23, Gehäuse/Blitz: rot/weiß | IQ8Alarm Plus Kombi Signalgeber EN54-3/-23, Gehäuse/Blitz: rot/weiß Adressierbarer, vollständig busversorgt- er und kurzschluss-/unterbrechungstol- eranter kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gemäß EN 54-3 / EN 54-23 mit integrierten Signal- Tönen und weißer Blitzfarbe zur Akustischen und optischen Alarmierung. Mit bis zu 20 verschiedenen programmier- baren Signaltönen inklusive DIN-Ton gemäß DIN 33404-3. Die Lautstärke kann in 8 Stufen geregelt werden. Der optische Signalgeber ist geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-5 bis W-3,6-8. Der optische Signalisierungsbereich ist in 6 Größen über tools 8000 konfigurier- bar. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wandmontage. Optional kann der IP Sockel 806202 mit seitlicher Kabeleinführung und höherem Spritzwasserschutz eingesetzt werden. Leistungsmerkmale: - Vollständig busversorgter Alarmgeber - esserbus®-PLus-Funktionalität - Energieeffizient - Bis zu 21 Alarmgeber pro esserbus®-PLus - Jeder Alarmgeber mit integriertem Trenner - Synchrone Ansteuerung Eigenschaften Optik: - EN 54-23 konform - W Kategorie - Signalisierungsbereich bis zu 8,0 m Raumbreite bei Wandmontage - Raumgröße über tools 8000 einstellbar Eigenschaften Akustik: - EN 54-3 konform - Hoher Schalldruck - Lautstärke über tools 8000 in 8 Stufen programmierbar - 20 verschiedene Signaltöne, inkl. DIN-Ton Technische Daten: Betriebsspannung 14 ... 42 V DC (über esserbus®-PLus) Ruhestrom bei 19 V DC ca. 55 μA Ruhestrom bei BMZAkku ca. 300 μA / 42 V Lastfaktor gesamt: 4,5 *1 … 10,9 Umgebungstemperatur -10 °C ... 55 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (ohne Betauung) Schutzart IP 43 IP 56 mit IP Sockel Gehäuse Kunststoff PC (Polycarbonat) Gewicht ca. 300 g (mit Sockel) Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Kalotte: transparent / teilgefrostet Abmessungen Ø: 112 mm T: 78 mm Ø: 112 mm T: 93 mm (mit IP Sockel) Optik: Lastfaktor Optik 3 *1 … 7,9 Blitzfrequenz ca. 0.5 Hz *1 /1 Hz Blitzfarbe weiß Montage Wand Signalisierungsbereich W-2,4-5 / 60 m³*1 … W-3,6-8 / 230 m³ Lichtstärke ca. 6,6 cd eff.*1 / max. 17 cd eff. / W-3,6-8 Spezifikation EN 54-23 : 2010 / -17 : 2005 Optischer Signalgeber VAD Akustik: Lastfaktor Akustik 1,5 *1 / 3 Schallpegel 91 *1 / 97 dB (A) +/- 2 dB in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton Spezifikation EN 54-3 : 2001 / A1 : 2002 / A2 : 2006 / -17 : 2005 EN 54-3 Akustischer Signalgeber Leistungserklärung DoP-21431171215 *1: Werksseitige Einstellung | G 218031 | Honeywell | 391.88 | STCK | 1 STCK | ESS | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
807224WR | IQ8Alarm Plus Kombi Signalgeber | EN54-3/-23, Gehäuse/Blitz: weiß/rot | IQ8Alarm Plus Kombi Signalgeber EN54-3/-23, Gehäuse/Blitz: weiß/rot Adressierbarer, vollständig busversorgt- er und kurzschluss-/unterbrechungstol- eranter kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gemäß EN 54-3 / EN 54-23 mit integrierten Signal- Tönen und roter Blitzfarbe zur akustischen und optischen Alarmierung. Mit bis zu 20 verschiedenen programmier- baren Signaltönen inklusive DIN-Ton gemäß DIN 33404-3. Die Lautstärke kann in 8 Stufen geregelt werden. Der optische Signalgeber ist geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-5 bis W-3,6-8. Der optische Signalisierungsbereich ist in 6 Größen über tools 8000 konfigurier- bar. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wandmontage. Optional kann der IP Sockel 806201 mit seitlicher Kabeleinführung und höherem Spritzwasserschutz eingesetzt werden. Leistungsmerkmale: - Vollständig busversorgter Alarmgeber - esserbus®-PLus-Funktionalität - Energieeffizient - Bis zu 21 Alarmgeber pro esserbus®-PLus - Jeder Alarmgeber mit integriertem Trenner - Synchrone Ansteuerung Eigenschaften Optik: - EN 54-23 konform - W Kategorie - Signalisierungsbereich bis zu 8,0 m Raumbreite bei Wandmontage - Raumgröße über tools 8000 einstellbar Eigenschaften Akustik: - EN 54-3 konform - Hoher Schalldruck - Lautstärke über tools 8000 in 8 Stufen programmierbar - 20 verschiedene Signaltöne, inkl. DIN-Ton Technische Daten: Betriebsspannung 14 ... 42 V DC (über esserbus®-PLus) Ruhestrom bei 19 V DC ca. 55 μA Ruhestrom bei BMZAkku ca. 300 μA / 42 V Lastfaktor gesamt: 4,5 *1 … 10,9 Umgebungstemperatur -10 °C ... 55 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (ohne Betauung) Schutzart IP 43 IP 56 mit IP Sockel Gehäuse Kunststoff PC (Polycarbonat) Gewicht ca. 300 g (mit Sockel) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Kalotte: transparent / teilgefrostet Abmessungen Ø: 112 mm T: 78 mm Ø: 112 mm T: 93 mm (mit IP Sockel) Optik: Lastfaktor Optik 3 *1 … 7,9 Blitzfrequenz ca. 0.5 Hz *1 /1 Hz Blitzfarbe rot Montage Wand Signalisierungsbereich W-2,4-5 / 60 m³*1 … W-3,6-8 / 230 m³ Lichtstärke ca. 6,6 cd eff.*1 / max. 17 cd eff. bei W-3,6-8 Spezifikation EN 54-23 : 2010 / -17 : 2005 Optischer Signalgeber VAD Akustik: Lastfaktor Akustik 1,5 *1 / 3 Schallpegel 91 *1 / 97 dB (A) +/- 2 dB in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton Spezifikation EN 54-3 : 2001 / A1 : 2002 / A2 : 2006 / -17 : 2005 EN 54-3 Akustischer Signalgeber Leistungserklärung DoP- 21431171215 *1: Werksseitige Einstellung | G 218031 | Honeywell | #N/A | STCK | 1 STCK | ESS | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
807322R | IQ8Alarm Plus Sprachsignalgeber | EN54-3, Gehäuse rot | IQ8Alarm Plus Sprachsignalgeber Adressierbarer, vollständig busversorg- ter und kurzschluss-/unterbrechungs- toleranter akustischer Sprachsignalgeber gemäß EN 54-3 mit integrierten Sprach- durchsagen und Signaltönen zur akustischen Alarmierung. Mit bis zu 20 verschiedenen programmier- baren Signaltönen inklusive DIN-Ton gemäß DIN 33404-3. Sprachalarm mit 5 vorprogrammierten Alarmtexten in 5 Landessprachen. Die Lautstärke kann in 8 Stufen geregelt werden. Auswahl bzw. Kombination der Alarmtexte und Signaltöne sowie die Lautstärke- einstellung erfolgen mit Programmier- software tools 8000. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Optional kann der IP Sockel 806202 mit seitlicher Kabeleinführung und höherem Spritzwasserschutz eingesetzt werden. Leistungsmerkmale: - Vollständig busversorgter Alarmgeber - esserbus®-PLus-Funktionalität - Energieeffizient - Bis zu 24 Signalgeber pro esserbus®-PLus - Jeder Alarmgeber mit integriertem Trenner - Synchrone Ansteuerung Eigenschaften Akustik: - EN 54-3 konform - Hoher Schalldruck - Lautstärke über tools 8000 in 8 Stufen programmierbar - 20 verschiedene Signaltöne, inkl. DIN-Ton - Multilinguale Sprachalarmierung in 5 unterschiedlichen Landessprachen - Unterschiedliche Sprachbausteine für Alarmierung, Evakuierung und Testalarm programmierbar - Sprachalarmierung, 5 vorprogrammierte Alarmtexte und weitere landestypische Alarmierungssignale Technische Daten: Betriebsspannung 14 ... 42 V DC (über esserbus®-PLus) Ruhestrom bei 19 V DC ca. 55 μA Ruhestrom bei BMZ-Akku ca. 300 μA / 42 V Umgebungstemperatur -10 °C ... 55 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (ohne Betauung) Schutzart IP 43 IP 56 mit IP Sockel Gehäuse Kunststoff PC (Polycarbonat) Gewicht ca. 300 g (mit Sockel) Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Abmessungen Ø: 112 mm T: 78 mm Ø: 112 mm T: 93 mm (mit IP Sockel) Akustik: Lastfaktor Akustik 4 Schallpegel 90 dB(A) +/- 2 dB(A) in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton, für Sprache und Ton 97 dB(A) +/- 2 dB(A) bei 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton, nur Ton Spezifikation EN 54-3 : 2001 / A1 : 2002 / A2 : 2006 / -17 : 2005 EN 54-3 Akustischer Signalgeber EN 54-3 Akustischer Sprachsignalgeber Leistungserklärung DoP-21430171215 | G 218071 | Honeywell | 367.84 | STCK | 1 STCK | ESS | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
807322R.SV98 | IQ8Alarm Plus Sprachsignalgeber | EN54-3, Gehäuse rot, Sondersprachen | IQ8Alarm Plus Sprachsignalgeber Adressierbarer, vollständig bus- versorgter und kurzschluss-/unter- brechungstoleranter akustischer Sprach- signalgeber gemäß EN 54-3 mit integrier- ten Sprachdurchsagen und Signaltönen zur akustischen Alarmierung. Mit bis zu 20 verschiedenen programmier- baren Signaltönen inklusive DIN-Ton gemäß DIN 33404-3. Sprachalarm mit 5 vorprogrammierten Alarmtexten in 5 Landessprachen. Die Lautstärke kann in 8 Stufen geregelt werden Auswahl bzw. Kombination der Alarmtexte und Signaltöne sowie die Lautstärke- einstellung erfolgen mit Programmier- software tools 8000. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Optional kann der IP Sockel 806202 mit seitlicher Kabeleinführung und höherem Spritzwasserschutz eingesetzt werden. Leistungsmerkmale: - Vollständig busversorgter Alarmgeber - esserbus®-PLus-Funktionalität - Energieeffizient - Bis zu 24 Signalgeber pro esserbus®-PLus - Jeder Alarmgeber mit integriertem Trenner - Synchrone Ansteuerung Eigenschaften Akustik: - EN 54-3 konform - Hoher Schalldruck - Lautstärke über tools 8000 in 8 Stufen programmierbar - 20 verschiedene Signaltöne, inkl. DIN-Ton - Multilinguale Sprachalarmierung in 5 unterschiedlichen Landessprachen - Unterschiedliche Sprachbausteine für Alarmierung, Evakuierung und Testalarm programmierbar - Sprachalarmierung, 5 vorprogrammierte Alarmtexte und weitere landestypische Alarmierungssignale Technische Daten: Betriebsspannung 14 ... 42 V DC (über esserbus®-PLus) Ruhestrom bei 19 V DC ca. 55 μA Ruhestrom bei BMZAkku ca. 300 μA / 42 V Umgebungstemperatur -10 °C ... 55 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (ohne Betauung) Schutzart IP 43 IP 56 mit IP Sockel Gehäuse Kunststoff PC (Polycarbonat) Gewicht ca. 300 g (mit Sockel) Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Abmessungen Ø: 112 mm T: 78 mm Ø: 112 mm T: 93 mm (mit IP Sockel) Akustik: Lastfaktor Akustik 4 Schallpegel 90 dB(A) +/- 2 dB(A) in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton, für Sprache und Ton 97 dB(A) +/- 2 dB(A) in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton, nur Ton Spezifikation EN 54-3 : 2001 / A1 : 2002 / A2 : 2006 / -17 : 2005 EN 54-3 Akustischer Signalgeber EN 54-3 Akustischer Sprachsignalgeber Leistungserklärung DoP-21430171215 | G 218071 | Honeywell | 387.7 | STCK | 1 STCK | ESS | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
807322W | IQ8Alarm Plus Sprachsignalgeber | EN54-3, Gehäuse weiß | IQ8Alarm Plus Sprachsignalgeber EN54-3, Gehäuse weiß Adressierbarer, vollständig busversorg- ter und kurzschluss-/unterbrechungs- toleranter akustischer Sprachsignalgeber gemäß EN 54-3 mit integrierten Sprach- durchsagen und Signaltönen zur akust. Alarmierung. Mit bis zu 20 verschiedenen programmierbaren Signaltönen inklusive DIN-Ton gemäß DIN 33404-3. Sprachalarm mit 5 vorprogrammierten Alarmtexten in 5 Landessprachen. Die Lautstärke kann in 8 Stufen geregelt werden. Auswahl bzw. Kombination der Alarmtexte und Signal- töne sowie die Lautstärkeeinstellung erfolgen mit Programmiersoftware tools 8000. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Optional kann der IP Sockel 806201 mit seitlicher Kabeleinführung und höherem Spritzwasserschutz eingesetzt werden. Leistungsmerkmale: - Vollständig busversorgter Alarmgeber - esserbus®-PLus-Funktionalität - Energieeffizient - Bis zu 24 Signalgeber pro esserbus®-PLus - Jeder Alarmgeber mit integriertem Trenner - Synchrone Ansteuerung Eigenschaften Akustik: - EN 54-3 konform - Hoher Schalldruck - Lautstärke über tools 8000 in 8 Stufen programmierbar - 20 verschiedene Signaltöne, inkl. DIN-Ton - Multilinguale Sprachalarmierung in 5 unterschiedlichen Landessprachen - Unterschiedliche Sprachbausteine für Alarmierung, Evakuierung und Testalarm programmierbar - Sprachalarmierung, 5 vorprogrammierte Alarmtexte und weitere landestypische Alarmierungssignale Technische Daten: Betriebsspannung 14 ... 42 V DC (über esserbus®-PLus) Ruhestrom bei 19 V DC ca. 55 μA Ruhestrom bei BMZ-Akku ca. 300 μA / 42 V Umgebungstemperatur -10 °C ... 55 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (ohne Betauung) Schutzart IP 43 IP 56 mit IP Sockel Gehäuse Kunststoff PC (Polycarbonat) Gewicht ca. 300 g (mit Sockel) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Abmessungen Ø: 112 mm T: 78 mm Ø: 112 mm T: 93 mm (mit IP Sockel) Akustik: Lastfaktor Akustik 4 Schallpegel 90 dB(A) +/- 2 dB(A) in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton, für Sprache und Ton 97 dB(A) +/- 2 dB(A) in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton, nur Ton Spezifikation EN 54-3 : 2001 / A1 : 2002 / A2 : 2006 / -17 : 2005 EN 54-3 Akustischer Signalgeber EN 54-3 Akustischer Sprachsignalgeber Leistungserklärung DoP-21430171215 | G 218071 | Honeywell | 367.84 | STCK | 1 STCK | ESS | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
807322W.SV98 | IQ8Alarm Plus Sprachsignalgeber | EN54-3, Gehäuse weiß, Sondersprachen | IQ8Alarm Plus Sprachsignalgeber EN54-3, Gehäuse weiß, Sondersprachen Programmiert mit einer individuellen Zu- sammensetzung von bis zu 5 Landes- sprachen. Adressierbarer, vollständig busversorgter und kurzschluss-/unter- brechungstoleranter akustischer Sprach- signalgeber gemäß EN 54-3 mit integrier- ten Sprachdurchsagen und Signaltönen zur akustischen Alarmierung. Mit bis zu 20 verschiedenen programmierbaren Signal- tönen inklusive DIN-Ton gemäß DIN 33404-3. Sprachalarm mit 5 vorprogramm- ierten Alarmtexten in 5 Landessprachen. Die Lautstärke kann in 8 Stufen geregelt werden. Auswahl bzw. Kombination der Alarmtexte und Signaltöne sowie die Lautstärkeeinstellung erfolgen mit Pro- grammiersoftware tools 8000. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Optional kann der IP Sockel 806201 mit seitlicher Kabelein- führung und höherem Spritzwasserschutz eingesetzt werden. Leistungsmerkmale: - Vollständig busversorgter Alarmgeber - esserbus®-PLus-Funktionalität - Energieeffizient - Bis zu 24 Signalgeber pro esserbus®-PLus - Jeder Alarmgeber mit integriertem Trenner - Synchrone Ansteuerung Eigenschaften Akustik: - EN 54-3 konform - Hoher Schalldruck - Lautstärke über tools 8000 in 8 Stufen programmierbar - 20 verschiedene Signaltöne, inkl. DIN-Ton - Multilinguale Sprachalarmierung in 5 unterschiedlichen Landessprachen - Unterschiedliche Sprachbausteine für Alarmierung, Evakuierung und Testalarm programmierbar - Sprachalarmierung, 5 vorprogrammierte Alarmtexte und weitere landestypische Alarmierungssignale Technische Daten: Betriebsspannung 14 ... 42 V DC (über esserbus®-PLus) Ruhestrom bei 19 V DC ca. 55 μA Ruhestrom bei BMZ-Akku ca. 300 μA / 42 V Umgebungstemperatur -10 °C ... 55 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (ohne Betauung) Schutzart IP 43 IP 56 mit IP Sockel Gehäuse Kunststoff PC (Polycarbonat) Gewicht ca. 300 g (mit Sockel) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Abmessungen Ø: 112 mm T: 78 mm Ø: 112 mm T: 93 mm (mit IP Sockel) Akustik: Lastfaktor Akustik 4 Schallpegel 90 dB(A) +/- 2 dB(A) in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton, für Sprache und Ton 97 dB(A) +/- 2 dB(A) in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton, nur Ton Spezifikation EN 54-3 : 2001 / A1 : 2002 / A2 : 2006 / -17 : 2005 EN 54-3 Akustischer Signalgeber EN 54-3 Akustischer Sprachsignalgeber Leistungserklärung DoP-21430171215 | G 218071 | Honeywell | 387.7 | STCK | 1 STCK | ESS | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
807372RR | IQ8Alarm Plus Kombi Sprachsignalgeb. | EN54-3/-23, Gehäuse/Blitz: rot/rot | IQ8Alarm Plus Kombi Sprachsignalgeber EN54-3/-23, Gehäuse/Blitz: rot/rot Adressierbarer, vollständig busversorg- ter und kurzschluss-/unterbrechungstol- eranter kombinierter akustischer Sprach- und optischer Signalgeber gemäß EN 54-3 / EN 54-23 mit integrierten Sprachdurchsagen, Signaltönen und roter Blitzfarbe zur akustischen und optischen Alarmierung. Mit bis zu 20 verschiedenen programmierbaren Signaltönen inklusive DIN-Ton gemäß DIN 33404-3. Sprachalarm mit 5 vorprogrammierten Alarmtexten in 5 Landessprachen. Die Lautstärke kann in 8 Stufen geregelt werden. Auswahl bzw. Kombination der Alarmtexte und Signal- töne sowie die Lautstärkeeinstellung er- folgen mit Programmiersoftware tools 8000. Der optische Signalgeber ist ge- eignet für quadratische Signalisierungs- bereiche W-2,4-5 bis W-3,6-8. Der optische Signalisierungsbereich ist in 6 Größen über tools 8000 konfigurierbar. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wandmontage. Optional kann der IP Sockel 806202 mit seitlicher Kabelein- führung und höherem Spritzwasserschutz eingesetzt werden. Leistungsmerkmale: - Vollständig busversorgter Alarmgeber - esserbus®-PLus-Funktionalität - Energieeffizient - Bis zu 13 Alarmgeber pro esserbus®-PLus - Jeder Alarmgeber mit integriertem Trenner - Synchrone Ansteuerung Eigenschaften Optik: - EN 54-23 konform - W Kategorie - Signalisierungsbereich bis zu 8,0 m Raumbreite bei Wandmontage - Raumgröße über tools 8000 einstellbar Eigenschaften Akustik: - EN 54-3 konform - Hoher Schalldruck - Lautstärke über tools 8000 in 8 Stufen programmierbar - 20 verschiedene Signaltöne, inkl. DIN-Ton - Multilinguale Sprachalarmierung in 5 unterschiedlichen Landessprachen - Unterschiedliche Sprachbausteine für Alarmierung, Evakuierung und Testalarm programmierbar - Sprachalarmierung, 5 vorprogrammierte Alarmtexte und weitere landestypische Alarmierungssignale Technische Daten: Betriebsspannung 14 ... 42 V DC (über esserbus®-PLus) Ruhestrom bei 19 V DC ca. 55 μA Ruhestrom bei BMZ-Akku ca. 300 μA / 42 V Lastfaktor gesamt: 7 *1 … 11,9 Umgebungstemperatur -10 °C ... 55 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (ohne Betauung) Schutzart IP 43 IP 56 mit IP Sockel Gehäuse Kunststoff PC (Polycarbonat) Gewicht ca. 300 g (mit Sockel) Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Kalotte: transparent / teilgefrostet Abmessungen Ø: 112 mm T: 78 mm Ø: 112 mm T: 93 mm (mit IP Sockel) Optik: Lastfaktor Optik 3 *1 … 7,9 Blitzfrequenz ca. 0.5 Hz *1 /1 Hz Blitzfarbe rot Montage Wand Signalisierungsbereich W-2,4-5 / 60 m³*1 … W-3,6-8 / 230 m³ Lichtstärke ca. 6,6 cd eff.*1 / max. 17 cd eff. bei W-3,6-8 Spezifikation EN 54-23 : 2010 / -17 : 2005 Optischer Signalgeber VAD Akustik: Lastfaktor Akustik 4 Schallpegel 90 dB(A) +/- 2 dB(A) in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton, für Sprache und Ton 97 dB(A) +/- 2 dB(A) in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton, nur Ton Spezifikation EN 54-3 : 2001 / A1 : 2002 / A2 : 2006 / -17 : 2005 EN 54-3 Akustischer Signalgeber EN 54-3 Akustischer Sprachsignalgeber Leistungserklärung DoP-21431171215 *1: Werksseitige Einstellung | G 218031 | Honeywell | 516.23 | STCK | 1 STCK | ESS | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
807372RR.SV98 | IQ8Alarm Plus Kombi Sprachsignalgeb. | EN54-3/-23, Gehäuse/Blitz: rot/rot | IQ8Alarm Plus Kombi Sprachsignalgeber Adressierbarer, vollständig busversorgter und kurzschluss-/unter- brechungstoleranter kombinierter akust. Sprach- und optischer Signalgeber gemäß EN 54-3 / EN 54-23 mit integrierten Sprachdurchsagen, Signaltönen und roter Blitzfarbe zur akustischen und optischen Alarmierung. Mit bis zu 20 verschiedenen programmierbaren Signaltönen inklusive DIN-Ton gemäß DIN 33404-3. Sprachalarm mit 5 vorprogrammierten Alarmtexten in 5 Landessprachen. Die Lautstärke kann in 8 Stufen geregelt werden. Auswahl bzw. Kombination der Alarmtexte und Signal- töne sowie die Lautstärkeeinstellung erfolgen mit Programmiersoftware tools 8000. Der optische Signalgeber ist ge- eignet für quadratische Signalisierungs- bereiche W-2,4-5 bis W-3,6-8. Der opt. Signalisierungsbereich ist in 6 Größen über tools 8000 konfigurierbar. Signal- geber mit flachem Sockel, geeignet für Wandmontage. Optional kann der IP Sockel 806202 mit seitlicher Kabeleinführung und höherem Spritzwasserschutz einge- setzt werden. Leistungsmerkmale: - Vollständig busversorgter Alarmgeber - esserbus®-PLus-Funktionalität - Energieeffizient - Bis zu 13 Alarmgeber pro esserbus®-PLus - Jeder Alarmgeber mit integriertem Trenner - Synchrone Ansteuerung Eigenschaften Optik: - EN 54-23 konform - W Kategorie - Signalisierungsbereich bis zu 8,0 m Raumbreite bei Wandmontage - Raumgröße über tools 8000 einstellbar Eigenschaften Akustik: - EN 54-3 konform - Hoher Schalldruck - Lautstärke über tools 8000 in 8 Stufen programmierbar - 20 verschiedene Signaltöne, inkl. DIN-Ton - Multilinguale Sprachalarmierung in 5 unterschiedlichen Landessprachen - Unterschiedliche Sprachbausteine für Alarmierung, Evakuierung und Testalarm programmierbar - Sprachalarmierung, 5 vorprogrammierte Alarmtexte und weitere landestypische Alarmierungssignale Technische Daten: Betriebsspannung 14 ... 42 V DC (über esserbus®-PLus) Ruhestrom bei 19 V DC ca. 55 μA Ruhestrom bei BMZAkku ca. 300 μA / 42 V Lastfaktor gesamt: 7 *1 … 11,9 Umgebungstemperatur -10 °C ... 55 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (ohne Betauung) Schutzart IP 43, IP 56 mit IP Sockel Gehäuse Kunststoff PC (Polycarbonat) Gewicht ca. 300 g (mit Sockel) Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Kalotte: transparent / teilgefrostet Abmessungen Ø: 112 mm T: 78 mm Ø: 112 mm T: 93 mm (mit IP Sockel) Optik: Lastfaktor Optik 3 *1 … 7,9 Blitzfrequenz ca. 0.5 Hz *1 /1 Hz Blitzfarbe rot Montage Wand Signalisierungsbereich W-2,4-5 / 60 m³*1 … W-3,6-8 / 230 m³ Lichtstärke ca. 6,6 cd eff.*1 / max. 17 cd eff. / W-3,6-8 Spezifikation EN 54-23 : 2010 / -17 : 2005 Akustik: Lastfaktor Akustik 4 Schallpegel 90 dB(A) +/- 2 dB(A) in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton, für Sprache und Ton 97 dB(A) +/- 2 dB(A) in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton, nur Ton Spezifikation EN 54-3 : 2001 / A1 : 2002 / A2 : 2006 / -17 : 2005 Leistungserklärung DoP-21431171215 *1: Werksseitige Einstellung | G 218031 | Honeywell | 543.4 | STCK | 1 STCK | ESS | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
807372RW | IQ8Alarm Plus Kombi Sprachsignalgeb. | EN54-3/-23, Gehäuse/Blitz: rot/weiß | IQ8Alarm Plus Kombi Sprachsignalgeber Adressierbarer, vollständig busversorg- ter und kurzschluss-/unterbrechungstol- eranter kombinierter akustischer Sprach- und optischer Signalgeber gemäß EN 54-3 / EN 54-23 mit integrierten Sprachdurchsagen, Signaltönen und weißer Blitzfarbe zur akustischen und optischen Alarmierung. Mit bis zu 20 verschiedenen programmierbaren Signaltönen inklusive DIN-Ton gemäß DIN 33404-3. Sprachalarm mit 5 vorprogrammierten Alarmtexten in 5 Landessprachen. Die Lautstärke kann in 8 Stufen geregelt werden. Auswahl bzw. Kombination der Alarmtexte und Signal- töne sowie die Lautstärkeeinstellung erfolgen mit Programmiersoftware tools 8000. Der optische Signalgeber ist ge- eignet für quadratische Signalisierungs- bereiche W-2,4-5 bis W-3,6-8. Der opt. Signalisierungsbereich ist in 6 Größen über tools 8000 konfigurierbar. Signal- geber mit flachem Sockel, geeignet für Wandmontage. Optional kann der IP Sockel 806202 mit seitlicher Kabeleinführung und höherem Spritzwasserschutz einge- setzt werden. Leistungsmerkmale: - Vollständig busversorgter Alarmgeber - esserbus®-PLus-Funktionalität - Energieeffizient - Bis zu 13 Alarmgeber pro esserbus®-PLus - Jeder Alarmgeber mit integriertem Trenner - Synchrone Ansteuerung Eigenschaften Optik: - EN 54-23 konform - W Kategorie - Signalisierungsbereich bis zu 8,0 m Raumbreite bei Wandmontage - Raumgröße über tools 8000 einstellbar Eigenschaften Akustik: - EN 54-3 konform - Hoher Schalldruck - Lautstärke über tools 8000 in 8 Stufen programmierbar - 20 verschiedene Signaltöne, inkl. DIN-Ton - Multilinguale Sprachalarmierung in 5 unterschiedlichen Landessprachen - Unterschiedliche Sprachbausteine für Alarmierung, Evakuierung und Testalarm programmierbar - Sprachalarmierung, 5 vorprogrammierte Alarmtexte und weitere landestypische Alarmierungssignale Technische Daten: Betriebsspannung 14 ... 42 V DC (über esserbus®-PLus) Ruhestrom bei 19 V DC ca. 55 μA Ruhestrom bei BMZ-Akku ca. 300 μA / 42 V Lastfaktor gesamt: 7 *1 … 11,9 Umgebungstemperatur -10 °C ... 55 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (ohne Betauung) Schutzart IP 43 IP 56 mit IP Sockel Gehäuse Kunststoff PC (Polycarbonat) Gewicht ca. 300 g (mit Sockel) Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Kalotte: transparent / teilgefrostet Abmessungen Ø: 112 mm T: 78 mm Ø: 112 mm T: 93 mm (mit IP Sockel) Optik: Lastfaktor Optik 3 *1 … 7,9 Blitzfrequenz ca. 0.5 Hz *1 /1 Hz Blitzfarbe weiß Montage Wand Signalisierungsbereich W-2,4-5 / 60 m³*1 … W-3,6-8 / 230 m³ Lichtstärke ca. 6,6 cd eff.*1 / max. 17 cd eff. bei W-3,6-8 Spezifikation EN 54-23 : 2010 / -17 : 2005 Optischer Signalgeber VAD Akustik: Lastfaktor Akustik 4 Schallpegel 90 dB(A) +/- 2 dB(A) in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton, für Sprache und Ton 97 dB(A) +/- 2 dB(A) in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton, nur Ton Spezifikation EN 54-3 : 2001 / A1 : 2002 / A2 : 2006 / -17 : 2005 EN 54-3 Akustischer Signalgeber EN 54-3 Akustischer Sprachsignalgeber Leistungserklärung DoP-21431171215 *1: Werksseitige Einstellung | G 218031 | Honeywell | 516.23 | STCK | 1 STCK | ESS | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
807372RW.SV98 | IQ8Alarm Plus Kombi Sprachsignalgeb. | EN54-3/-23, Gehäuse/Blitz: rot/weiß | IQ8Alarm Plus Kombi Sprachsignalgeber Adressierbarer, vollständig busversorgter und kurzschluss-/unter- brechungstoleranter kombinierter akust. Sprach- und optischer Signalgeber gemäß EN 54-3 / EN 54-23 mit integrierten Sprachdurchsagen, Signaltönen und weißer Blitzfarbe zur akustischen und optischen Alarmierung. Mit bis zu 20 verschiedenen programmierbaren Signaltönen inklusive DIN-Ton gemäß DIN 33404-3. Sprachalarm mit 5 vorprogrammierten Alarmtexten in 5 Landessprachen. Die Lautstärke kann in 8 Stufen geregelt werden. Auswahl bzw. Kombination der Alarmtexte und Signal- töne sowie die Lautstärkeeinstellung er- folgen mit Programmiersoftware tools 8000. Der optische Signalgeber ist ge- eignet für quadratische Signalisierungs- bereiche W-2,4-5 bis W-3,6-8. Der opt. Signalisierungsbereich ist in 6 Größen über tools 8000 konfigurierbar. Signal- geber mit flachem Sockel, geeignet für Wandmontage. Optional kann der IP Sockel 806202 mit seitlicher Kabeleinführung und höherem Spritzwasserschutz einge- setzt werden. Leistungsmerkmale: - Vollständig busversorgter Alarmgeber - esserbus®-PLus-Funktionalität - Energieeffizient - Bis zu 13 Alarmgeber pro esserbus®-PLus - Jeder Alarmgeber mit integriertem Trenner - Synchrone Ansteuerung Eigenschaften Optik: - EN 54-23 konform - W Kategorie - Signalisierungsbereich bis zu 8,0 m Raumbreite bei Wandmontage - Raumgröße über tools 8000 einstellbar Eigenschaften Akustik: - EN 54-3 konform - Hoher Schalldruck - Lautstärke über tools 8000 in 8 Stufen programmierbar - 20 verschiedene Signaltöne, inkl. DIN-Ton - Multilinguale Sprachalarmierung in 5 unterschiedlichen Landessprachen - Unterschiedliche Sprachbausteine für Alarmierung, Evakuierung und Testalarm programmierbar - Sprachalarmierung, 5 vorprogrammierte Alarmtexte und weitere landestypische Alarmierungssignale Technische Daten: Betriebsspannung 14 ... 42 V DC (über esserbus®-PLus) Ruhestrom bei 19 V DC ca. 55 μA Ruhestrom bei BMZ-Akku ca. 300 μA / 42 V Lastfaktor gesamt: 7 *1 … 11,9 Umgebungstemperatur -10 °C ... 55 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (ohne Betauung) Schutzart IP 43, IP 56 mit IP Sockel Gehäuse Kunststoff PC (Polycarbonat) Gewicht ca. 300 g (mit Sockel) Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Kalotte: transparent / teilgefrostet Abmessungen Ø: 112 mm T: 78 mm Ø: 112 mm T: 93 mm (mit IP Sockel) Optik: Lastfaktor Optik 3 *1 … 7,9 Blitzfrequenz ca. 0.5 Hz *1 /1 Hz Blitzfarbe weiß Montage Wand Signalisierungsbereich W-2,4-5 / 60 m³*1 … W-3,6-8 / 230 m³ Lichtstärke ca. 6,6 cd eff.*1 / max. 17 cd eff. / W-3,6-8 Spezifikation EN 54-23 : 2010 / -17 : 2005 Akustik: Lastfaktor Akustik 4 Schallpegel 90 dB(A) +/- 2 dB(A) in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton, für Sprache und Ton 97 dB(A) +/- 2 dB(A) in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton, nur Ton Spezifikation EN 54-3 : 2001 / A1 : 2002 / A2 : 2006 / -17 : 2005 Leistungserklärung DoP-21431171215 *1: Werksseitige Einstellung | G 218031 | Honeywell | 543.4 | STCK | 1 STCK | ESS | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
807372WR | IQ8Alarm Plus Kombi Sprachsignalgeb. | EN54-3/-23, Gehäuse/Blitz: weiß/rot | IQ8Alarm Plus Kombi Sprachsignalgeber Adressierbarer, vollständig busversorg- ter und kurzschluss-/unterbrechungstol- eranter kombinierter akustischer Sprach- und optischer Signalgeber gemäß EN 54-3 / EN 54-23 mit integrierten Sprachdurchsagen, Signaltönen und roter Blitzfarbe zur akustischen und optischen Alarmierung. Mit bis zu 20 verschiedenen programmierbaren Signaltönen inklusive DIN-Ton gemäß DIN 33404-3. Sprachalarm mit 5 vorprogrammierten Alarmtexten in 5 Landessprachen. Die Lautstärke kann in 8 Stufen geregelt werden. Auswahl bzw. Kombination der Alarmtexte und Signal- töne sowie die Lautstärkeeinstellung er- folgen mit Programmiersoftware tools 8000. Der optische Signalgeber ist ge- eignet für quadratische Signalisierungs- bereiche W-2,4-5 bis W-3,6-8. Der opt- ische Signalisierungsbereich ist in 6 Größen über tools 8000 konfigurierbar. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wandmontage. Optional kann der IP Sockel 806201 mit seitlicher Kabelein- führung und höherem Spritzwasserschutz eingesetzt werden. Leistungsmerkmale: - Vollständig busversorgter Alarmgeber - esserbus®-PLus-Funktionalität - Energieeffizient - Bis zu 13 Alarmgeber pro esserbus®-PLus - Jeder Alarmgeber mit integriertem Trenner - Synchrone Ansteuerung Eigenschaften Optik: - EN 54-23 konform - W Kategorie - Signalisierungsbereich bis zu 8,0 m Raumbreite bei Wandmontage - Raumgröße über tools 8000 einstellbar Eigenschaften Akustik: - EN 54-3 konform - Hoher Schalldruck - Lautstärke über tools 8000 in 8 Stufen programmierbar - 20 verschiedene Signaltöne, inkl. DIN-Ton - Multilinguale Sprachalarmierung in 5 unterschiedlichen Landessprachen - Unterschiedliche Sprachbausteine für Alarmierung, Evakuierung und Testalarm programmierbar - Sprachalarmierung, 5 vorprogrammierte Alarmtexte und weitere landestypische Alarmierungssignale Technische Daten: Betriebsspannung 14 ... 42 V DC (über esserbus®-PLus) Ruhestrom bei 19 V DC ca. 55 μA Ruhestrom bei BMZ-Akku ca. 300 μA / 42 V Lastfaktor gesamt: 7 *1 … 11,9 Umgebungstemperatur -10 °C ... 55 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (ohne Betauung) Schutzart IP 43 IP 56 mit IP Sockel Gehäuse Kunststoff PC (Polycarbonat) Gewicht ca. 300 g (mit Sockel) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Kalotte: transparent / teilgefrostet Abmessungen Ø: 112 mm T: 78 mm Ø: 112 mm T: 93 mm (mit IP Sockel) Optik: Lastfaktor Optik 3 *1 … 7,9 Blitzfrequenz ca. 0.5 Hz *1 /1 Hz Blitzfarbe rot Montage Wand Signalisierungsbereich W-2,4-5 / 60 m³*1 … W-3,6-8 / 230 m³ Lichtstärke ca. 6,6 cd eff.*1 / max. 17 cd eff. bei W-3,6-8 Spezifikation EN 54-23 : 2010 / -17 : 2005 Optischer Signalgeber VAD Akustik: Lastfaktor Akustik 4 Schallpegel 90 dB(A) +/- 2 dB(A) in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton, für Sprache und Ton 97 dB(A) +/- 2 dB(A) in 1 m / bei 90° Winkel / bei DIN Ton, nur Ton Spezifikation EN 54-3 : 2001 / A1 : 2002 / A2 : 2006 / -17 : 2005 EN 54-3 Akustischer Signalgeber EN 54-3 Akustischer Sprachsignalgeber Leistungserklärung DoP-21431171215 *1: Werksseitige Einstellung | G 218031 | Honeywell | 516.23 | STCK | 1 STCK | ESS | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
808003 | IQ8control C Basic Package | Serien 02 | IQ8control C Basic Package Serien 02 Kompakter mikroprozessorgesteuerter, notbetriebsredundanter, vernetzbarer und fern-diagnostizierbarer Brandmelde- Computer mit kombinierbarer Ring- / Stichleitungstechnik nach DIN EN 54, DIN 14675, VdS und VDE 0833. Betrieb von ringbusversorgten optischen-, akustischen- und Sprach- Alarmgebern in Kombination mit Handfeuermeldern und automatischen Grenzwert-, Prozessdiagnose- und Prozessanalogmeldern in bis zu 127 Meldergruppen pro Ringleitung, sowie esserbus-Kopplern in den verschiedenen Ausführungen. Modularer und dezentraler Aufbau mit verteilter Intelligenz bis in die jeweilige Melderebene. Ereignisspeicher mit bis zu 10.000 Einträgen. Betrieb von VdS-anerkannten Funkkomponenten mit komfortabler Feldstärkemessung. Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB direkt. Technische Daten: Netzspannung 230 V AC Netzfrequenz 50 bis 60 Hz Nennstrom 350mA Standard 700mA esserbus-PLus Betriebsspannung 12 V DC Ruhestrom: 300mA (ohne Bedienteil) 340mA (mit Bedienteil) 420mA (mit 1/4 VGA Bedienteil ohne Beleuchtung) 580mA (mit 1/4 VGA Bedienteil mit Beleuchtung) max. Strom f. ext. Verbraucher 2 A Notstromversorgung 2x12Ah oder 2x24Ah im Erweiterungsgehäuse Umgebungstemp. -5°C bis +45°C Schutzklasse IP 30 Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt,V-0 Farbe grau, ähnlich Pantone 538 Gewicht ca. 6,5 kg Abmessungen (BxHxT): 450x320x185 mm |  | Honeywell | 2171.51 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
808004 | IQ8control M Basic Package | Serien 02 | IQ8control M Basic Package Serien 02 Kompakter mikroprozessorgesteuerter, notbetriebsredundanter, vernetzbarer und fern-diagnostizierbarer Brandmelde- Computer mit kombinierbarer Ring- / Stichleitungstechnik nach DIN EN 54, DIN 14675, VdS und VDE 0833. Betrieb von ringbusversorgten optischen-, akustischen- und Sprach- Alarmgebern in Kombination mit Handfeuermeldern und automatischen Grenzwert-, Prozessdiagnose- und Prozessanalogmeldern in bis zu 127 Meldergruppen pro Ringleitung, sowie esserbus-Kopplern in den verschiedenen Ausführungen. Modularer und dezentraler Aufbau mit verteilter Intelligenz bis in die jeweilige Melderebene. Integrierte Schnittstellen zum Betrieb erforderlicher Feuerwehrperipherie Ereignisspeicher mit bis zu 10.000 Einträgen. Betrieb von VdS-anerkannten Funkkomponenten mit komfortabler Feldstärkemessung. Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB direkt. Technische Daten: Netzspannung 230 V AC Netzfrequenz 50 bis 60 Hz Ausgangsspannung 12 V DC Nennstrom 350mA Standard 700mA esserbus-PLus Ruhestrom 300mA (ohne Bedienteil) 340mA (mit Bedienteil) 420mA (mit 1/4 VGA Bedienteil ohne Beleuchtung) 580mA (mit 1/4 VGA Bedienteil mit Beleuchtung) Strom f. ext. Verbraucher 2 A Notstromversorgung 2x12Ah oder 2x24Ah im Erweiterungsgehäuse Umgebungstemp. -5°C bis +45°C Schutzklasse IP 30 Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt,V-0 Farbe grau, ähnlich Pantone 538 Gewicht ca. 6,5 kg Abmessungen (BxHxT) 450x640x185 mm | G 205129 | Honeywell | 5585.53 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
808133 | IQ8Control C Paket 1 | Paket1 | IQ8Control C Paket 1 Kompakter mikroprozessorgesteuerter, notbetriebsredundanter, vernetzbarer und ferndiagnostizierbarer Brandmelde- Computer mit kombinierbarer Ring- / Stichleitungstechnik nach DIN EN 54, DIN 14675, VdS und VDE 0833. Betrieb von ringbusversorgten optischen-, akustischen- und Sprach- Alarmgebern in Kombination mit Handfeuermeldern und automatischen Grenzwert-, Prozessdiagnose- und Prozessanalogmeldern in bis zu 127 Meldergruppen pro Ringleitung, sowie esserbus-Kopplern in den verschiedenen Ausführungen. Modularer und dezentraler Aufbau mit verteilter Intelligenz bis in die jeweilige Melderebene. Ein multifunktionaler Steckplatz zur Aufnahme eines wählbaren Mikromoduls. Integrierte Schnittstellen zum Betrieb erforderlicher Feuerwehrperipherie. Ereignisspeicher mit bis zu 10.000 Einträgen. Betrieb von VdS-anerkannten Funkkomponenten mit komfortabler Feldstärkemessung. Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB. Technische Daten: Netzspannung 230 V AC Netzfrequenz 50 bis 60 Hz Nennstrom 350mA Standard 700mA esserbus-PLus Ausgangsspannung 12 V DC Ruhestrom: 300mA (ohne Bedienteil) 340mA (mit Bedienteil) 420mA (mit 1/4 VGA Bedienteil ohne Beleuchtung) 580mA (mit 1/4 VGA Bedienteil mit Beleuchtung) Strom für ext. Verbraucher 2 A Notstromversorgung 2x12Ah oder 2x24Ah im Erweiterungsgehäuse Umgebungstemp. -5°C bis +45°C Schutzklasse IP 30 Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt V-0 Farbe grau, ähnlich Pantone 538 Gewicht ca. 6,5 kg Abmessungen (BxHxT) 450x320x185 mm | G 205129 | Honeywell | 2769.25 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
808134 | IQ8Control C Paket 2 | Paket2, mit GEA (64 Gruppen) | IQ8Control C Paket 2 mit GEA (64 Gruppen) Kompakter, mikroprozessorgesteuerter, notbetriebsredundanter, vernetzbarer und ferndiagnostizierbarer Brandmelde- Computer mit kombinierbarer Ring- / Stichleitungstechnik nach DIN EN 54, DIN 14675, VdS und VDE 0833. Betrieb von ringbusversorgten optischen-, akustischen- und Sprach- Alarmgebern in Kombination mit Handfeuermeldern und automatischen Grenzwert-, Prozessdiagnose- und Prozessanalogmeldern in bis zu 127 Meldergruppen pro Ringleitung, sowie esserbus-Kopplern in den verschiedenen Ausführungen. Ein multifunktionaler Steckplatz zur Aufnahme eines wählbaren Mikromoduls. Modularer und dezentraler Aufbau mit verteilter Intelligenz bis in die jeweilige Melderebene. 64 Einzelanzeigen für ausgelöste oder gestörte Meldergruppen. Integrierte Schnittstellen zum Betrieb erforderlicher Feuerwehrperipherie. Ereignisspeicher mit bis zu 10.000 Einträgen. Betrieb von VdS-anerkannten Funkkomponenten mit komfortabler Feldstärkemessung. Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB direkt. Technische Daten: Netzspannung 230 V AC Netzfrequenz 50 bis 60 Hz Nennstrom 350mA Standard 700mA esserbus-PLus Ausgangsspannung 12 V DC Ruhestrom: 300mA (ohne Bedienteil) 340mA (mit Bedienteil) 420mA (mit 1/4 VGA Bedienteil ohne Beleuchtung) 580mA (mit 1/4 VGA Bedienteil mit Beleuchtung) Strom für ext. Verbraucher 2 A Notstromversorgung 2x12Ah oder 2x24Ah im Erweiterungsgehäuse Umgebungstemp. -5°C bis +45°C Schutzklasse IP 30 Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt V-0 Farbe grau, ähnlich Pantone 538 Gewicht ca. 6,5 kg Abmessungen (BxHxT) 450x320x185 mm | G 205129 | Honeywell | 3491.35 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
808135 | IQ8Control C Paket 3 | Paket3, mit 2. Mikromodulsteckplatz | IQ8Control C Paket 3 Kompakter mikroprozessorgesteuerter, notbetriebsredundanter, vernetzbarer und ferndiagnostizierbarer Brandmelde- Computer mit kombinierbarer Ring- / Stichleitungstechnik nach DIN EN54, DIN 14675, VdS und VDE 0833. Mit 2. Mikromodulsteckplatz Betrieb von ringbusversorgten optischen-, akustischen- und Sprach- Alarmgebern in Kombination mit Handfeuermeldern und automatischen Grenzwert-, Prozessdiagnose- u. Prozess- analogmeldern in bis zu 127 Meldergruppen pro Ringleitung, sowie esserbus-Kopplern in den verschiedenen Ausführungen. Zwei multifunktionale Steckplätze zur Aufnahme wählbarer Mikromodule. Modularer und dezentraler Aufbau mit verteilter Intelligenz bis in die jeweilige Melderebene. Integrierte Schnittstellen zum Betrieb erforderlicher Feuerwehrperipherie. Ereignisspeicher mit bis zu 10.000 Einträgen. Betrieb von VdS-anerkannten Funkkomponenten mit komfortabler Feldstärkemessung. Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB direkt. Technische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz Nennstrom 350 mA Standard 700 mA esserbus-PLus Ausgangsspannung 12 V DC Ruhestrom: 300 mA (ohne Bedienteil) 340 mA (mit Bedienteil) 420 mA (mit 1/4 VGA Bedienteil ohne Beleuchtung) 580 mA (mit 1/4 VGA Bedienteil mit Beleuchtung) Strom f.ext. Verbraucher 2 A Notstromversorgung 2 x 12 Ah oder 2x24 Ah im Erweiterungsgehäuse Umgebungstemp. -5°C ... +45°C Schutzklasse IP30 Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt V-0 Farbe grau, ähnlich Pantone 538 Gewicht ca. 6,5 kg Abmessungen (BxHxT) 450x320x185 mm | G 205129 | Honeywell | 3566.59 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
808136 | IQ8Control C Paket 4 | mit 2. Mikromodulsteckplatz u. GEA | IQ8Control C Paket 4 mit 2. Mikromodulsteckplatz u. GEA Kompakter mikroprozessorgesteuerter, notbetriebsredundanter, vernetzbarer und ferndiagnostizierbarer Brandmelde- Computer mit kombinierbarer Ring- / Stichleitungstechnik nach DIN EN 54, DIN 14675, VdS und VDE 0833. Betrieb von ringbusversorgten, optischen, akustischen und Sprach- Alarmgebern in Kombination mit Handfeuermeldern und automatischen Grenzwert-, Prozessdiagnose- und Prozessanalogmeldern in bis zu 127 Meldergruppen pro Ringleitung, sowie esserbus-Kopplern in den verschiedenen Ausführungen. Zwei multifunktionale Steckplätze zur Aufnahme wählbarer Mikromodule. Modularer und dezentraler Aufbau mit verteilter Intelligenz bis in die jeweilige Melderebene. 64 Einzelanzeigen für ausgelöste oder gestörte Meldergruppen. Integrierte Schnittstellen zum Betrieb erforderlicher Feuerwehrperipherie. Ereignisspeicher mit bis zu 10.000 Einträgen. Betrieb von VdS-anerkannten Funkkomponenten mit komfortabler Feldstärkemessung. Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB direkt. Technische Daten: Netzspannung 230 V AC Netzfrequenz 50 bis 60 Hz Nennstrom 350mA Standard 700mA esserbus-PLus Ausgangsspannung 12 V DC Ruhestrom: 300mA (ohne Bedienteil) 340mA (mit Bedienteil) 420mA (mit 1/4 VGA Bedienteil ohne Beleuchtung) 580mA (mit 1/4 VGA Bedienteil mit Beleuchtung) Strom für ext. Verbraucher 2 A Notstromversorgung 2x12Ah oder 2x24Ah im Erweiterungsgehäuse Umgebungstemp. -5°C bis +45°C Schutzklasse IP 30 Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt V-0 Farbe grau, ähnlich Pantone 538 Gewicht ca. 6,5 kg Abmessungen (BxHxT) 450x320x185 mm | G 205129 | Honeywell | 4054.6 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
808139 | IQ8Control C 19" | ohne Bedienteil | IQ8Control C 19" ohne Bedienteil Kompakter mikroprozessorgesteuerter, notbetriebsredundanter, vernetzbarer und ferndiagnostizierbarer Brandmelde- Computer mit kombinierbarer Ring- / Stichleitungstechnik nach DIN EN 54, DIN 14675, VdS und VDE 0833. Betrieb von ringbusversorgten optischen, akustischen und Sprach- Alarmgebern in Kombination mit Handfeuermeldern und automatischen Grenzwert-, Prozessdiagnose- und Prozessanalogmeldern in bis zu 127 Meldergruppen pro Ringleitung, sowie esserbus-Kopplern in den verschiedenen Ausführungen. Modularer und dezentraler Aufbau mit verteilter Intelligenz bis in die jeweilige Melderebene. Integrierte Schnittstellen zum Betrieb erforderlicher Feuerwehrperipherie Ereignisspeicher mit bis zu 10.000 Einträgen. Betrieb von VdS-anerkannten Funkkomponenten mit komfortabler Feldstärkemessung. Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB direkt. Vorgesehen für abgesetztes Bedienteil zur Montage in einem 19-Zoll-Rahmen. Technische Daten: Netzspannung 230 V AC Netzfrequenz 50 bis 60 Hz Nennstrom 350mA Standard 700mA esserbus-PLus Ausgangsspannung 12 V DC Ruhestrom 300mA (ohne Bedienteil) 340mA (mit Bedienteil) 420mA (mit 1/4 VGA Bedienteil ohne Beleuchtung) 580mA (mit 1/4 VGA Bedienteil mit Beleuchtung) Strom für ext. Verbraucher 2 A Notstromversorgung 2x12Ah oder 2x24Ah im Erweiterungsgehäuse Umgebungstemp. -5°C bis +45°C Schutzklasse IP 30 Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt,V0 Farbe grau, ähnlich Pantone 538 Gewicht ca. 6,5 kg Abmessungen (BxHxT) 450x320x185 mm |  | Honeywell | 2214.36 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
808214 | IQ8Control M Paket 1 | mit 4 Mikromodulsteckplätzen | IQ8Control M Paket 1 mit 4 Mikromodulsteckplätzen Kompakter mikroprozessorgesteuerter Brandmelder-Computer. Geprüft und zugelassen entsprechend folgenden Richtlinien und Normen: - VDE 0100 - Allgemeine Bestimmungen - EN54 zur Anwendung gemäß : - VDE 0833 - Gefahrenmeldeanlagen - DIN 14675 - Aufbau von Brandmelde- anlagen - VdS-Richtlinien Basispaket zum Aufbau einer Brand- melderzentrale mit vier multi- funktionalen Steckplätze zur Aufnahme von Mikromodulen. Modularer und dezentraler Aufbau mit verteilter Intelligenz bis in die jeweilige Melderebene. Leistungsmerkmale: - Kombinierbare Ring-/Stichleitungs- technik mit dezentraler Intelligenz - Frei konfigurierbare Funktionalität der eingesetzten Module - Erhöhte Verfügbarkeit durch Not- redundanzfunktion der Ringmodule - Integrale Notredundanz für Über- wachungsflächen bis 48.000m² oder mehr als 512 Brandmelder - vernetzbar über Systembus - Bedienfeld mit LCD-Display - Betrieb von ringbusversorgten optischen, akustischen und Sprach-Alarmgebern in verschiedenen Alarmierungsbereichen in Kombination mit Handmeldern und automatischen Grenzwert-, Prozessdiagnose- und Prozessanalogmeldern - Länge der Ringleitung bis zu 3,5 km, maximal 127 Teilnehmer in bis zu 127 Meldergruppen - Betrieb von verschiedenen Eingangs-/ Ausgangs-Buskopplern - Ereignisspeicher mit 10.000 Einträgen - Betrieb von VdS-anerkannten Funkkomponenten mit komfortabler Feldstärkemessung - Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB direkt - Remote Control (Ferndiagnose möglich) Technische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz Ausgangsspannung 12 V DC ca. 230 mA (Grundausbau mit Bedienteil) Strom für ext. Verbraucher 2 A Umgebungstemperatur -5 °C ... 45 °C Lagertemperatur -10 °C ... 50 °C Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Farbe blau, ähnlich Pantone 546 Abmessungen: B: 450 mm H: 640 mm T: 185 mm | G 205129 | Honeywell | 7226.18 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
808215 | IQ8Control M Paket 2 | mit 4 Mikrom.-Steckplätzen und GEA (64) | IQ8Control M Paket 2 mit 4 Mikromodul-Steckplätzen und Gruppeneinzelanzeige (64) Kompakter mikroprozessorgesteuerter, notbetriebsredundanter, vernetzbarer und ferndiagnostizierbarer Brandmelde- Computer mit kombinierbarer Ring- / Stichleitungstechnik nach DIN EN 54, DIN 14675, VdS und VDE 0833. Betrieb von ringbusversorgten optischen, akustischen und Sprach- Alarmgebern in Kombination mit Handfeuermeldern und automatischen Grenzwert-, Prozessdiagnose- und Prozessanalogmeldern in bis zu 127 Meldergruppen pro Ringleitung, sowie esserbus-Kopplern in den verschiedenen Ausführungen. Vier multifunktionale Steckplätze zur Aufnahme wählbarer Mikromodule. 64 Einzelanzeigen für ausgelöste oder gestörte Meldergruppen. Modularer und dezentraler Aufbau mit verteilter Intelligenz bis in die jeweilige Melderebene. Ereignisspeicher mit bis zu 10.000 Einträgen. Betrieb von VdS-anerkannten Funkkomponenten mit komfortabler Feldstärkemessung. Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB direkt. Technische Daten: Netzspannung 230 V AC Netzfrequenz 50 bis 60 Hz Ausgangsspannung 12 V DC Nennstrom 350mA Standard 700mA esserbus-PLus Ruhestrom 300mA (ohne Bedienteil) 340mA (mit Bedienteil) 420mA (mit 1/4 VGA Bedienteil ohne Beleuchtung) 580mA (mit 1/4 VGA Bedienteil mit Beleuchtung) Strom für ext. Verbraucher 2 A Notstromversorgung 2x12Ah oder 2x24Ah im Erweiterungsgehäuse Umgebungstemp. -5°C bis +45°C Schutzklasse IP 30 Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt,V-0 Farbe grau, ähnlich Pantone 538 Gewicht ca. 6,5 kg Abmessungen (BxHxT) 450x640x185 mm | G 205129 | Honeywell | 7784.21 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
808217 | IQ8Control M Paket 4 | mit 4 Mikrom.-Steckplätzen und GEA (192) | IQ8Control M Paket 4 mit 4 Mikromodul-Steckplätzen und GEA (192) Kompakter mikroprozessorgesteuerter, notbetriebsredundanter, vernetzbarer und ferndiagnostizierbarer Brandmelde- Computer mit kombinierbarer Ring- / Stichleitungstechnik nach DIN EN 54, DIN 14675, VdS und VDE 0833. Betrieb von ringbusversorgten optischen, akustischen und Sprach- Alarmgebern in Kombination mit Handfeuermeldern und automatischen Grenzwert-, Prozessdiagnose- und Prozessanalogmeldern in bis zu 127 Meldergruppen pro Ringleitung, sowie esserbus-Kopplern in den verschiedenen Ausführungen. Vier multifunktionale Steckplätze zur Aufnahme wählbarer Mikromodule. 192 Einzelanzeigen für ausgelöste oder gestörte Meldergruppen. Modularer und dezentraler Aufbau mit verteilter Intelligenz bis in die jeweilige Melderebene. Ereignisspeicher mit bis zu 10.000 Einträgen. Betrieb von VdS-anerkannten Funkkomponenten mit komfortabler Feldstärkemessung. Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB direkt. Technische Daten: Netzspannung 230 V AC Netzfrequenz 50 bis 60 Hz Ausgangsspannung 12 V DC Nennstrom 350mA Standard 700mA esserbus-PLus Ruhestrom 300mA (ohne Bedienteil) 340mA (mit Bedienteil) 420mA (mit 1/4 VGA Bedienteil ohne Beleuchtung) 580mA (mit 1/4 VGA Bedienteil mit Beleuchtung) Strom f. ext. Verbraucher 2 A Notstromversorgung 2x12Ah oder 2x24Ah im Erweiterungsgehäuse Umgebungstemp. -5°C bis +45°C Schutzklasse IP 30 Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt,V-0 Farbe grau, ähnlich Pantone 538 Gewicht ca. 6,5 kg Abmessungen (BxHxT) 450x640x185 mm | G 205129 | Honeywell | 8612.89 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
808218 | IQ8Control M Paket 5, 62.5 kBd | mit 4 Mikrom.-Steckplätzen als Blackbox. | IQ8Control M Paket 5, 62.5 kBd mit 4 Mikromodul-Steckplätzen als Blackbox. Kompakter mikroprozessorgesteuerter, notbetriebsredundanter, vernetzbarer und ferndiagnostizierbarer Brandmelde- Computer mit kombinierbarer Ring- / Stichleitungstechnik nach DIN EN 54, DIN 14675, VdS und VDE 0833. Betrieb von ringbusversorgten optischen, akustischen und Sprach- Alarmgebern in Kombination mit Handfeuermeldern und automatischen Grenzwert-, Prozessdiagnose- und Prozessanalogmeldern in bis zu 127 Meldergruppen pro Ringleitung, sowie esserbus-Kopplern in den verschiedenen Ausführungen. Drei frei verfügbare multifunktionale Steckplätze zur Aufnahme wählbarer Mikromodule. Ein Mikromodulsteckplatz bereits mit einem essernet-modul werksseitig bestückt. Modularer und dezentraler Aufbau mit verteilter Intelligenz bis in die jeweilige Melderebene. Ereignisspeicher mit bis zu 10.000 Einträgen. Betrieb von VdS-anerkannten Funkkomponenten mit komfortabler Feldstärkemessung. Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB direkt. Technische Daten: Netzspannung 230 V AC Netzfrequenz 50 bis 60 Hz Ausgangsspannung 12 V DC Nennstrom 350mA Standard 700mA esserbus-PLus Ruhestrom: 300 mA Strom für ext. Verbraucher 2 A Notstromversorgung 2x24Ah Umgebungstemp. -5°C bis +45°C Schutzklasse IP 30 Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt,V-0 Farbe grau, ähnlich Pantone 538 Gewicht ca. 6,5 kg Abmessungen (BxHxT) 450x640x185 mm | G 205129 | Honeywell | 7203.19 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
808218.500 | IQ8Control M Paket 6, 500 kBd | mit 4 Mikrom.-Steckplätzen als Blackbox. | IQ8Control M Paket 6, 500 kBd mit 4 Mikromodul-Steckplätzen als Blackbox. Kompakter mikroprozessorgesteuerter, notbetriebsredundanter, vernetzbarer und ferndiagnostizierbarer Brandmelde- Computer mit kombinierbarer Ring- / Stichleitungstechnik nach DIN EN 54, DIN 14675, VdS und VDE 0833. Betrieb von ringbusversorgten optischen, akustischen und Sprach- Alarmgebern in Kombination mit Handfeuermeldern und automatischen Grenzwert-, Prozessdiagnose- und Prozessanalogmeldern in bis zu 127 Meldergruppen pro Ringleitung, sowie esserbus-Kopplern in den verschiedenen Ausführungen. Drei frei verfügbare multifunktionale Steckplätze zur Aufnahme wählbarer Mikromodule. Ein Mikromodulsteckplatz bereits mit einem essernet-Modul Werksseitig bestückt (500 kBd). Modularer und dezentraler Aufbau mit verteilter Intelligenz bis in die jeweilige Melderebene. Ereignisspeicher mit bis zu 10.000 Einträgen. Betrieb von VdS-anerkannten Funkkomponenten mit komfortabler Feldstärkemessung. Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB direkt. Technische Daten: Netzspannung 230 V AC Netzfrequenz 50 bis 60 Hz Ausgangsspannung 12 V DC Nennstrom 350mA Standard 700mA esserbus-PLus Ruhestrom: 300 mA Strom für ext. Verbraucher 2 A Notstromversorgung 2x24Ah Umgebungstemp. -5°C bis +45°C Schutzklasse IP 30 Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt,V-0 Farbe grau, ähnlich Pantone 538 Gewicht ca. 6,5 kg Abmessungen (BxHxT) 450x640x185 mm | G 205129 | Honeywell | 7390.24 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
808219 | IQ8Control M 19" | ohne Bedienteil | IQ8Control M 19" ohne Bedienteil Kompakter mikroprozessorgesteuerter, notbetriebsredundanter, vernetzbarer und ferndiagnostizierbarer Brandmelde- Computer mit kombinierbarer Ring- / Stichleitungstechnik nach DIN EN 54, DIN 14675, VdS und VDE 0833. Betrieb von ringbusversorgten optischen, akustischen und Sprach- Alarmgebern in Kombination mit Handfeuermeldern und automatischen Grenzwert-, Prozessdiagnose- und Prozessanalogmeldern in bis zu 127 Meldergruppen pro Ringleitung, sowie esserbus-Kopplern in den verschiedenen Ausführungen. Modularer und dezentraler Aufbau mit verteilter Intelligenz bis in die jeweilige Melderebene. Integrierte Schnittstellen zum Betrieb erforderlicher Feuerwehrperipherie Ereignisspeicher mit bis zu 10.000 Einträgen. Betrieb von VdS-anerkannten Funkkomponenten mit komfortabler Feldstärkemessung. Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB direkt. Vorgesehen für abgesetztes Bedienteil zur Montage in einem 19-Zoll-Rahmen. Technische Daten: Netzspannung 230 V AC Netzfrequenz 50 bis 60 Hz Ausgangsspannung 12 V DC Nennstrom 350mA Standard 700mA esserbus-PLus Ruhestrom 300mA (ohne Bedienteil) 340mA (mit Bedienteil) 420mA (mit 1/4 VGA Bedienteil ohne Beleuchtung) 580mA (mit 1/4 VGA Bedienteil mit Beleuchtung) Strom für ext. Verbraucher 2 A Notstromversorgung 2x12Ah oder 2x24Ah im Erweiterungsgehäuse Umgebungstemp. -5°C bis +45°C Schutzklasse IP 30 Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt,V-0 Farbe grau, ähnlich Pantone 538 Gewicht ca. 6,5 kg Abmessungen (BxHxT) 450x640x185 mm | G 205129 | Honeywell | 5693.16 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
808606 | esserbus-Koppler IQ8FCT XS |  | esserbus-Koppler IQ8FCT XS Vollwertiger adressierbarer Busteil- nehmer des Brandmeldesystems zur Erfassung, Weiterleitung und Einzel- anzeige von technischen Alarmen. Die Ansteuerbaugruppe kann als FCT (fire control transponder) zur Steuerung und Überwachung von Brandschutzeinrichtungen wie Brandschutzklappen sowie als Technischer Alarmbaustein (TAL) zur Überwachung eines externen Schaltkontak- tes eingesetzt werden. Der Alarmbaustein verfügt über einen integrierten Leitungstrenner, einen Kontakteingang einen potentialfreien Relaisausgang und einen Anschluss für Melderparallelanzeige. Das Relais kann wahlweise als Öffner oder Schließer konfiguriert werden. Zusätzlich können Impulslängen der Relaisansteuerung und Rückmeldezeiten programmiert werden. Eine separate Spannungsversorgung wird nicht benötigt. Zur externen Anzeige des Auslösezustan- des kann eine Melderparallelanzeige angeschaltet werden. Die Montage erfolgt auf Hutschienen. Leistungsmerkmale: - Bis zu 127 Koppler je Ringleitung - Ein Kontakteingang und - ein potenzialfreier Relaisausgang - Anschluss für Melderparallelanzeige - Spannungsversorgung über den Feldbus - Programmierbare Impulssteuerung des Relaisausgangs - Programmierbare Laufzeitüberwachung bei Ansteuerungen von Brandschutz- klappen - Programmierbarer Relaisausgang NO/NC - Programmierbare Impulslänge der Relaisansteuerung(für zeitbegrenzte Ansteuerungen) - Rückmeldeeingang zur Überwachung von Brandfallsteuerungen - Integrierter Leitungstrenner - Steckbare Anschlussklemmen - Montage auf Hutschienen Technische Daten: Betriebsspannung: 8 ... 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC: ca. 45 µA Kontaktbelastung Relais: 30 V DC / 1 A Alarmanzeige: LED, rot Betriebsanzeige: LED, grün Anschlussklemmen: max. 2,5 mm² (AWG 26-14) Umgebungstemperatur: -20 °C ... +70 °C Lagertemperatur: -30 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte: < 95 % (nicht kondensierend) Schutzart: IP 30 (im Gehäuse) IP 50 (im Gehäuse M200SMB) Gehäuse: PC ASA-Kunststoff Farbe: grau, ähnlich RAL 7035 Gewicht: ca. 90 g Abmessungen: B: 90 mm H: 93 mm T: 23 mm Leistungserklärung: DoP-20792130701 | G 209138 | Honeywell | 198.55 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
808610.10 | esserbus-Koppler 12 Relais (8bit) |  | esserbus-Koppler 12 Relais (8bit) Ansteuerbaugruppe mit 12 frei program- mierbaren, potentialfreien Relais, als dezentrale Baugruppe auf der Analog- ringleitung zur Erweiterung von Zentralenausgängen. Steckbare Anschlussklemmen ermöglichen den Anschluss des Kopplers außerhalb des Gehäuses. Technische Daten: Betriebsspannung 10 ... 28 V DC Ruhestrom bei 19 V DC ca. 250 μA Stromaufnahme bei 12 V DC ca. 3 mA Kontaktbelastung Relais 30 V DC/1 A (max. 3 A je Koppler) Umgebungstemperatur -10 °C ... 50 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 40 (im Gehäuse) Gewicht ca. 110 g Abmessungen B: 150 mm H: 82 mm T: 20 mm | G 206044 | Honeywell | 460.85 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
808611.10 | esserbus-Koppler (8bit) | 32-fach Optokoppler | esserbus-Koppler (8bit) 32-fach Optokoppler Ansteuerbaugruppe mit 32 frei programmierbaren Ausgängen zur LED-Ansteuerung wie z.B.Paralleltableaus Erweiterung von Zentralenausgängen und als dezentraler Teilnehmer auf der Analogringleitung. Überwachung einer externen Schalt- spannung möglich. Die Ausgänge sind wahlweise plus- oder minus-schaltend. Steckbare Anschlussklemmen ermöglichen den Anschluss außerhalb eines Gehäuses. Über einen extern anzuschließenden Taster kann ein Lampenfunktionstest durchgeführt werden. Anschluss und Spannungsversorgung der Baugruppe über die Analog-Ringleitung mit max. 32 esserbus-Kopplern in frei wählbarer Konfiguration. Mischbetrieb mit Brandmeldern auf einer Analogringleitung möglich. Einbau einer optionalen.Trennerplatine (Gruppentrenner) über integrierten Steckkontakt. Vorgesehen für den Einbau in die Brand- melderzentrale oder in ein externes Zusatzgehäuse. Technische Daten: Betriebsspannung 10 ... 15 V DC Ruhestrom bei 12 V DC ca. 3 mA Umgebungstemperatur -10 °C ... 50 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 40 (im Gehäuse) Gewicht ca. 95 g Abmessungen B: 150 mm H: 82 mm T: 20 mm | G 206044 | Honeywell | 303.05 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
808621 | esserbus-Koppler IQ8FCT LP | 230 V AC | esserbus-Koppler IQ8FCT LP 230 V AC Vollwertiger adressierbarer Busteil- nehmer des Brandmeldesystems zur Er- fassung, Weiterleitung und Einzelanzeige von technischen Alarmen. Die Ansteuerbaugruppe kann als FCT (fire control transponder) zur Steuerung und Überwachung von Brandschutz- einrichtungen wie Brandschutzklappen sowie als Technischer Alarmbaustein (TAL) zur Überwachung eines externen Schaltkontaktes eingesetzt werden. Der Alarmbaustein verfügt über einen integrierten Leitungstrenner, einen Kontakteingang und einen potentialfreien Relaisausgang, mit dem die Netzspannung 230 V AC / 16 A direkt geschaltet werden kann. Über die Fail Safe Funktion geht der Alarmbaustein bei Kommunikationsverlust zur Brandmelderzentrale in die Sicher- heitsstellung Zusätzlich können Impulslängen der Relaisansteuerung und Rückmeldezeiten programmiert werden. Eine separate Spannungsversorgung wird nicht benötigt. Hoher IP 65 Schutz im robusten Aufputz- gehäuse. Leistungsmerkmale: - Intelligente Brandfallsteuerungen über programmierbare Logiken des Ein- und Ausganges - Programmierbare Laufzeitüberwachung zur Ansteuerungen von Brandschutz- klappen - Optionale Impulsansteuerungen der Relais mit wählbaren Impulslängen programmierbar - Programmierbare Fail-Safe Stellungen der Relais zur Sicherung gegen Ausfall und Störung der Brandmeldeanlage - Rückmeldekontakt zur Überwachung der fehlerfreien Funktion der Brandfall- steuerung - Schaltleistung bis 230 V AC / 16 A - Bis zu 127 Koppler je Ringleitung - Spannungsversorgung über den Feldbus - Integrierter Leitungstrenner - Robustes, IP 65 geschütztes Aufputz- gehäuse Technische Daten: Betriebsspannung: 8 … 42 V DC Ruhestrom bei 19 V DC: ca. 45 µA Kontaktbelastung Relais: 230 V AC / 30 V DC, 16 A ohmsche, 8 A ind. Last Alarmanzeige: LED, rot Betriebsanzeige: LED, grün Anschlussklemmen: max. 2,5 mm² (AWG 26-14) , max. 6 mm² (AWG 30-10) Umgebungstemperatur: -20 °C bis +70 °C Lagertemperatur: -30 °C ... 75 °C Rel. Luftfeuchte: < 95 % (nicht kondensierend) Schutzart: IP 65 Gehäuse: PP Kunststoff Farbe: grau, ähnlich RAL 7035 Gewicht: ca. 250 g Abmessungen mm: B: 150/ H: 116/ T: 67 Leistungserklärung: DoP-20792130701 | G 209138 | Honeywell | 490.11 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
808623 | esserbus Alarmierungskoppler | Typ 4MG2R | esserbus Alarmierungskoppler Typ 4MG2R Ein-/ Ausgangsbaustein zur Anbindung von Standard Brandmeldern und konventionel- ler Alarmierung. Intelligente Baugruppe auf der Analog- ringleitung zum Anschluss von nicht adressierfähigen Meldern. Mit 4 Meldergruppeneingängen - max. 30 Standardmelder ohne ESK - max. 10 Standardmelder mit ESK - max. 10 Nichtautomatische oder technische Alarme pro Gruppe. Zwei Relais in verschiedenen Betriebs- arten programmierbar. Zwei Gruppen-Abhängigkeit programmierbar Montage auf Hutschienenadapter oder im Wandgehäuse möglich. Leistungsmerkmale: - Konventionelle Anbindung von Standard - Meldern / Signalgebern - Leitungsüberwachung gemäß EN 54-13 - Bis zu 1.000 m Leitungslänge - Integrierter Linienisolator - Programmierbare Relaisausgänge - Reset Relais Funktion programmierbar Technische Daten: Betriebsspannung 10 ... 28 V DC Stromaufnahme max. 120 mA /12 V DC Ruhestrom bei 12 V DC ca. 12 mA Kontaktbelastung Relais 30 V DC/1 A Umgebungstemperatur -10 °C ... 50 °C Lagertemperatur -25 °C ... 75 °C Schutzart IP 40 (im Gehäuse) Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Gewicht ca. 28 g Spezifikation EN 54-17:2005 Abmessungen: B: 82 mm H: 72 mm T: 20 mm | G 210020 | Honeywell | 338.58 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
808623.10 | esserbus-Koppler UniVario |  | esserbus-Koppler UniVario Ein-/ Ausgangsbaustein zur Anbindung von speziellen, industriellen Flammen- und Wärmemeldern und konventioneller Alarmierung. Intelligente Baugruppe auf der Analogringleitung zum direkten Anschluss von industriellen Flammen- und Wärmemeldern. Maximal kann ein Flammen- bzw. Wärmemelder direkt an einer Melder- gruppe des Kopplers angeschlossen werden. Maximal zwei Flammen- und Wärmemelder können pro Koppler direkt betrieben werden. Direkte Kommunikation von Betriebs-, Störungs- und Feuermeldungen zwischen den Industrie- meldern und der Brandmelderzentrale. Zwei Relais in verschiedenen Betriebsarten programmierbar. Montage auf Hutschienenadapter oder im Wandgehäuse möglich. Leistungsmerkmale: - direkter Anschluss von speziellen Industrie-Flammen- und Wärmemeldern und Alarmierung - direkte Kommunikation von Betriebs-, Störungs- und Feuermeldungen der Industriemelder - Zweimeldungsabhängigkeit Typ B programmierbar - Leitungsüberwachung gem. EN 54-13 - Integrierter Leitungsisolator - Programmierbare Relaisausgänge Technische Daten: Betriebsspannung 10 ... 28 V DC Ruhestrom bei 12 V DC ca. 12 mA Stromaufnahme bei 12 V DC max. 120 mA Kontaktbelastung Relais 30 V DC/1 A Umgebungstemperatur 10 °C ... 50 °C Schutzart IP40 (im Gehäuse) Gewicht ca. 28 g CE-Zertifikat 0786-CPD-20947 Abmessungen B: 82 mm H: 72 mm T: 20 mm | G 210020 | Honeywell | 340.67 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
808623.30 | esserbus-Koppler SST |  |  |  | Honeywell | 340.67 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
808623.40 | esserbus-Koppler für Sondermelder |  | esserbus-Koppler für Sondermelder Zum Anschluss von Sondermeldern und zugehörigen Rücksetzfunktionen mit Auswertung von Voralarm, Störung und Alarm. Der Koppler kann an das unterschiedliche Rücksetzverhalten der angeschlossenen Sondermelder angepasst werden. Die Ein- und Ausgänge des Kopplers können so miteinander verknüpft werden, dass das Einschalten bzw. Rück- setzen eines Meldeeingangs zur kurz- zeitigen Aktivierung des Reset-Eingangs des Sondermelders führt. Um verschiedene Sondermelder zu unterstützen, können die Eingänge des Kopplers mit einer Unterdrückungszeit bis zu 255 Sekunden bei Reset programmiert werden. Leistungsmerkmale: - 4 Meldergruppeneingänge - Konventionelle Anbindung von Sonder- Brandmeldern - Leitungsüberwachung gemäß EN 54-13 möglich - Integrierter Linienisolator - 2 programmierbare Relaisausgänge zur Rücksetzung des Sondermelders mit flexiblen Rücksetzzeiten Technische Daten: Betriebsspannung 10 ... 30 V DC Ruhestrom bei 12 V DC ca. 12 mA Stromaufnahme max. 120 mA / 12 V DC Kontaktbelastung Relais 30 V DC/1 A Umgebungstemperatur -10 °C ... 50 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % Schutzart IP 40 (im Gehäuse) Gewicht ca. 28 g Abmessungen B: 82 mm H: 72 mm T: 20 mm Leistungserklärung DoP-21057130701 |  | Honeywell | 342.76 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
808624 | EOL-O Abschlusselement | für 808623 Koppler Ausgänge | EOL-O Abschlusselement für 808623 Koppler Ausgänge Abschlusselement EOL-O zur Montage am letzten Teilnehmer zur Überwachung bei Anbindung von konventionellen Alarmgebern. Leistungsmerkmale: - Erkennt zusätzlich schleichende Leitungsunterbrechungen und Kurzschlüsse - Leitungsüberwachung gemäß EN 54-13 |  | Honeywell | 28.84 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
808625 | EOL-Z Abschlusselement für Meldergruppen | FÜR 808613.20, 808613.30, 808622 | EOL-Z Abschlusselement für Meldergruppen Für 808613.20, 808613.30, 808622 |  | Honeywell | 21.32 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
808626 | EOL-I Abschlusselement | für 808623 Koppler Meldergruppen | EOL-I Abschlusselement für 808623 Koppler Meldergruppen Abschlusselement EOL-I zur Montage am letzten Teilnehmer zur Überwachung der Meldergruppeneingänge bei Anbindung von Standard-Brandmeldern. Leistungsmerkmale - Erkennt zusätzlich schleichende Leitungsunterbrechungen und Kurzschlüsse - Leitungsüberwachung gemäß EN 54-13 |  | Honeywell | 19.54 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
808626.10 | EOL-UV for 808623.10 | für 808623.10 | Abschlusselement EOL-UV Das Abschlusselement dient der normenkonformen Überwachung von Industrimeldern der Produktfamilie UniVario und wird jeweils im Sockel des UniVario Melders angeschlossen Zur Überwachung der Meldergruppen- eingänge. Erkennt zusätzlich schleichende Leitungsunterbrechungen und Kurzschlüsse. Leitungsüberwachung gemäß EN54-13 |  | Honeywell | 18.5 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
808630.10 | Fremdm. Anschaltm. RZT8000 18/24V |  | Fremdmelder-Anschaltmodul RZT8000 18/24V Das Fremdmelder-Anschaltmodul ist ein eigenständiger Teilnehmer auf dem esserbus der Brandmelderzentralen des Brandmeldesystems 8000 und IQ8Control. Es können individuell automatische Brandmelder und Handmelder (Grenzwert- technik) anderer Hersteller an die 4 Gruppeneingänge angeschaltet werden. Über das interne DC / DC-Modul kann die Spannung aller 4 Gruppen auf 18V, 24V konfiguriert werden. Zum Betrieb der Fremdmelder ist kein zusätzliches Reset- Modul erforderlich. Die Möglichkeit zur Anschaltung muss im jeweiligen Einzelfall unbedingt vorab geprüft werden, da nur Grenzwerttechnik, aber nicht Busmeldetechnik unterstützt wird. Technische Daten: Betriebsspannung 10,5 bis 13,8 V DC Stromaufnahme bei 12 V DC max. 1250 mA Meldergruppenspannung 18 oder 24 V DC konfigurierbar Meldergruppenstrom 125 mA pro Meldergruppe strombegrenzt Kontaktbelastung 30 V DC/ 1 A, 48 V AC/ 0,5 A Relais-Überwachung 10 kOhm +/- 40 % Umgebungstemperatur -10° C bis +50° C Lagertemperatur -25° C bis +75° C Gewicht ca. 150 g Abmessungen (BxHxT) 150 x 82 x 20 mm |  | Honeywell | 686.57 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
808631.10 | Fremdm. Anschaltm. RZT8000 12V |  | Fremdmelder-Anschaltmodul RZT8000 12V |  | Honeywell | 667.76 | STCK | 1 STCK | ESS | IO | BMT | 1 | 1
809041.01 | BMZ ES Line, 8 Gruppen, DE | mit 8 Meldergruppen | BMZ ES Line mit 8 Meldergruppen, deutsch Kompakter, mikroprozessorgesteuerter Brandmelde-Computer mit 8 Meldergruppen nach DIN EN 54, DIN 14675, VdS und VDE 0833. Betrieb von automatischen Brandmeldern der Serie ES Detect, der Serie 9000 ohne ESK und IQ8Quad Melder ohne Trenner. Betrieb von nicht-automatischen Hand- feuermeldern. Integrierte Schnittstellen zum Betrieb erforderlicher Feuerwehrperipherie. Leistungsmerkmale: - Großes LCD-Display mit 8 Zeilen x 40 Zeichen - Meldergruppen-Einzelanzeige integriert - Konfiguration und Programmierung über Bediendisplay (ohne Service-PC) - 4 Relais, frei programmierbar potenzialfrei, 30 V DC / 2 A oder 60 V DC / 1 A - 2 Ausgänge zum Anschluss akustischer bzw. optischer Signalgeber gemäß EN 54-13 (je 29 V DC/max. 500 mA) - 1 Schnittstelle zu einer Übertragungseinrichtung (AÜE) für Brandmeldungen (12 V DC / max. 200mA) - 1 Schnittstelle zu einer Übertragungseinrichtung (ÜE) für Störungsmeldungen (12 V DC / max. 200mA) - 1 Standard-Schnittstelle Löschen für Brandfallsteuerung Typ C gemäß DIN EN 54-2 - RS485-Schnittstelle zum Anschluss von Feuerwehrbedienfeld und Feuerwehranzeigetableau - 1 Ausgang UBext 29 V / 0,5 A, zur Spannungsversorgung externer Teilnehmer - 72 h Notstromüberbrückung - Funktion “Verzögerung der Weiter- leitung” (gem. DIN VDE 0833-2 zur Ver- meidung von Falschalarmen, Verzögern/ Erkunden) - Funktion “Zwei-Meldungs-Abhängigkeit” (gem. DIN VDE 0833-2 zur Vermeidung von Falschalarmen), alternativ programmier- bar als Alarmzwischenspeicherung oder Zweigruppenabhängigkeit zwischen den Meldergruppen - Alarmzähler für max. 10.000 Auslösungen - Ereignisspeicher für max. 10.000 Einträge Technische Daten: Netzspannung: 230 V / 50... 60 Hz Betriebsspannung: 24 V DC Nennstrom 0,8 A Ruhestrom: 100 mA bei 24 V DC (ohne Peripherie) Akkukapazität max. 2 x 12 Ah Anschlussklemmen 0,6 mm ...1,5 mm2 Umgebungstemperatur: -5°C bis +45°C Schutzart: IP 30 Gehäuse: ABS, 10% glasfaserverstärkt Farbe: grau, ähnlich Pantone 538 Gewicht: 5 kg (ohne Akku) Abmessungen (BxHxT) 450x320x185 mm |  | Honeywell | 1635.43 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
809041.02 | BMZ ES Line, 8 Gruppen, EN | 8 Gruppen, englisch | BMZ ES Line mit 8 Gruppen, englisch Kompakter mikroprozessorgesteuerter Brandmelde-Computer mit 8 Meldergruppen nach DIN EN 54, DIN 14675, VdS und VDE 0833. Betrieb von automatischen Brandmeldern der Serie 9000 ohne ESK, IQ8Quad Melder ohne Trenner. Betrieb von nichtautomatischen Hand- feuermeldern. Integrierte Schnittstellen zum Betrieb erforderlicher Feuerwehrperipherie. Leistungsmerkmale: - Großes LCD-Display mit 8 Zeilen x 40 Zeichen - Meldergruppen-Einzelanzeige integriert - Konfiguration und Programmierung über Bediendisplay (ohne Service-PC) - 4 Relais, frei programmierbar potenzialfrei, 30 V DC / 2 A oder 60 V DC / 1 A - 2 Ausgänge zum Anschluss akustischer bzw. optischer Signalgeber gemäß EN 54-13 (je 29 V DC/max. 500 mA) - 1 Schnittstelle zu einer Übertragungseinrichtung (AÜE) für Brandmeldungen (12 V DC / max. 200mA) - 1 Schnittstelle zu einer Übertragungseinrichtung (ÜE) für Störungsmeldungen (12 V DC / max. 200mA) - 1 Standard-Schnittstelle Löschen für Brandfallsteuerung Typ C gemäß DIN EN 54-2 - RS485-Schnittstelle zum Anschluss von Feuerwehrbedienfeld und Feuerwehranzeigetableau - 1 Ausgang UBext 29 V / 0,5 A-, zur Spannungsversorgung externer Teilnehmer - 72 h Notstromüberbrückung - Funktion “Verzögerung der Weiter- leitung” (gem. DIN VDE 0833-2 zur Ver- meidung von Falschalarmen, Verzögern/ Erkunden) - Funktion “Zwei-Meldungs-Abhängigkeit” (gem. DIN VDE 0833-2 zur Vermeidung von Falschalarmen), alternativ programmier- bar als Alarmzwischenspeicherung oder Zweigruppenabhängigkeit zwischen den Meldergruppen - Alarmzähler für max. 10.000 Auslösungen -Ereignisspeicher für max. 10.000 Einträge Technische Daten: Netzspannung: 230 V / 50... 60 Hz Betriebsspannung: 24 V DC Nennstrom 0,8 A Ruhestrom: 100 mA bei 24 V DC (ohne Peripherie) Akkukapazität max. 2 x 12 Ah Anschlussklemmen 0,6 mm ...1,5 mm2 Umgebungstemperatur: -5°C bis +45°C Schutzart: IP 30 Gehäuse: ABS, 10% glasfaserverstärkt Farbe: grau, ähnlich Pantone 538 Gewicht: 5 kg (ohne Akku) Abmessungen (BxHxT) 450x320x185 mm |  | Honeywell | 1635.43 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
809051.01 | BMZ Compact 1 Ring 127, DE | 1 Ring, deutsch | BMZ Compact 1 Ring, deutsch Kompakter mikroprozessorgesteuerter, notbetriebsredundanter Brandmelde- Computer mit integrierter Ring- / Stichleitungstechnik nach DIN EN 54, DIN 14675, VdS und VDE 0833. Leistungsmerkmale: - Integrierte Ring-/Stichleitungs- technik (esserbus-PLus)mit dezentraler Intelligenz - Kurzschluss- und unterbrechungs- toleranter Ringleitungsbetrieb mit Stichleitungsabgängen - Länge der Ringleitung (esserbus) bis zu 3,5 km - Bis zu 127 esserbus-Teilnehmer (Brandmelder bzw. Handmelder) - Bis zu 127 Meldergruppen - Betrieb von busversorgten, synchron gesteuerten Alarmgebern (optisch / akustisch / Sprache) in verschiedenen Alarmierungsbereichen via esserbus-PLus - Betrieb von busversorgten, synchron gesteuerten, automatischen Brandmeldern mit integrierten Alarmgebern (optisch / akustisch / Sprache) in verschiedenen Alarmierungsbereichen via esserbus-PLus - Betrieb von verschiedenen Eingangs-/ Ausgangs-Buskopplern - Betrieb von adressierbaren ATEX- Meldern für explosionsgefährdete Bereiche - Kapazitive Tastatur zur berührungs- sensitiven und intuitiven Bedienung - Einfache Konfiguration und Programmierung der BMZ-Funktionen über HMI und Display - Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB direkt - 4 Relais, frei programmierbar potenzialfrei, 30 V DC / 2 A oder 60 V DC / 1 A - 2 Ausgänge zum Anschluss akustischer bzw. optischer Signalgeber gem. EN 54-13 (je 29 V DC/max. 500 mA) - 1 Schnittstelle zu einer Übertragungseinrichtung (AÜE) für Brandmeldungen (12 V DC / max. 200mA) - 1 Schnittstelle zu einer Übertragungseinrichtung (ÜE) für Störungsmeldungen (12 V DC / max. 200mA) - 1 Standard-Schnittstelle Löschen für Brandfallsteuerung Typ C gem. DIN EN 54-2 - RS485-Schnittstelle zum Anschluss von Feuerwehrbedienfeld und Feuerwehranzeigetableau - 1 Ausgang UBext 29 V / 0,5 A-, zur Spannungsversorgung externer Teilnehmer - bis zu 72 h Notstromüberbrückung - Meldergruppeneinzelanzeige integriert - Funktion “Verzögerung der Weiterleitung” (gem. DIN VDE 0833-2 zur Vermeidung von Falschalarmen, Verzögern / Erkunden) - Funktion “Zwei-Meldungs-Abhängigkeit” (gem. DIN VDE 0833-2 zur Vermeidung von Falschalarmen), alternativ programmierbar als Alarmzwischenspeicherung, Mehrgruppenabhängigkeit oder Mehrmelderabhängigkeit - Alarmzähler für bis zu 10.000 Auslösungen - Ereignisspeicher bis zu 10.000 Ereignisse Technische Daten: Nennspannung: 230 V AC Nennfrequenz: 50... 60 Hz Betriebsspannung: 24 V DC Nennstrom 0,08 A Ruhestrom bei 24 V DC 100 mA (ohne Peripherie) Akkukapazität max. 2 x 12 Ah Anschlussklemmen 0,6 mm ...1,5 mm2 Umgebungstemperatur: -5°C … 45°C Schutzart: IP30 Gehäuse: ABS, 10% glasfaserverstärkt,V-0 Farbe: grau, ähnlich Pantone 538 Gewicht: 5 kg (ohne Akku) Abmessungen (BxHxT) 450x320x185 mm |  | Honeywell | 2634.45 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
809051.02 | BMZ Compact 1 Ring 127, EN | 1 Ring, englisch | BMZ Compact 1 Ring, englisch Kompakter mikroprozessorgesteuerter, notbetriebsredundanter Brandmelde- Computer mit integrierter Ring- / Stichleitungstechnik nach DIN EN 54, DIN 14675, VdS und VDE 0833. Leistungsmerkmale: - Integrierte Ring-/Stichleitungs- technik (esserbus-PLus)mit dezentraler Intelligenz - Kurzschluss- und unterbrechungs- toleranter Ringleitungsbetrieb mit Stichleitungsabgängen - Länge der Ringleitung (esserbus) bis zu 3,5 km - Bis zu 127 esserbus-Teilnehmer (Brandmelder bzw. Handmelder) - Bis zu 127 Meldergruppen - Betrieb von busversorgten, synchron gesteuerten Alarmgebern (optisch / akustisch / Sprache) in verschiedenen Alarmierungsbereichen via esserbus-PLus - Betrieb von busversorgten, synchron gesteuerten automatischen Brandmeldern mit integrierten Alarmgebern (optisch / akustisch / Sprache) in verschiedenen Alarmierungsbereichen via esserbus-PLus - Betrieb von verschiedenen Eingangs-/ Ausgangs-Buskopplern - Betrieb von adressierbaren ATEX- Meldern für explosionsgefährdete Bereiche - Kapazitive Tastatur zur berührungs- sensitiven und intuitiven Bedienung - Einfache Konfiguration und Programmierung der BMZ Funktionen über HMI und Display - Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB direkt - 4 Relais, frei programmierbar potenzialfrei, 30 V DC / 2 A oder 60 V DC / 1 A - 2 Ausgänge zum Anschluss akustischer bzw. optischer Signalgeber gem. EN 54-13 (je 29 V DC/max. 500 mA) - 1 Schnittstelle zu einer Übertragungseinrichtung (AÜE) für Brandmeldungen (12 V DC / max. 200mA) - 1 Schnittstelle zu einer Übertragungseinrichtung (ÜE) für Störungsmeldungen (12 V DC / max. 200mA) - 1 Standard-Schnittstelle Löschen für Brandfallsteuerung Typ C gem. DIN EN 54-2 - RS485-Schnittstelle zum Anschluss von Feuerwehrbedienfeld und Feuerwehranzeigetableau - 1 Ausgang UBext 29 V / 0,5 A-, zur Spannungsversorgung externer Teilnehmer - bis zu 72 h Notstromüberbrückung - Meldergruppen-Einzelanzeige integriert - Funktion “Verzögerung der Weiterleitung” (gem. DIN VDE 0833-2 zur Vermeidung von Falschalarmen, Verzögern / Erkunden) - Funktion “Zwei-Meldungs-Abhängigkeit” (gem. DIN VDE 0833-2 zur Vermeidung von Falschalarmen), alternativ programmierbar als Alarmzwischenspeicherung, Mehrgruppenabhängigkeit oder Mehrmelderabhängigkeit - Alarmzähler für bis zu 10.000 Auslösungen - Ereignisspeicher bis zu 10.000 Ereignisse Technische Daten: Nennspannung: 230 V AC Nennfrequenz: 50... 60 Hz Betriebsspannung: 24 V DC Nennstrom 0,08 A Ruhestrom bei 24 V DC 100 mA (ohne Peripherie) Akkukapazität max. 2 x 12 Ah Anschlussklemmen 0,6 mm ...1,5 mm2 Umgebungstemperatur: -5°C … 45°C Schutzart: IP30 Gehäuse: ABS, 10% glasfaserverstärkt,V-0 Farbe: grau, ähnlich Pantone 538 Gewicht: 5 kg (ohne Akku) Abmessungen (BxHxT) 450x320x185 mm |  | Honeywell | 2634.45 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
850007 | Melderheizung (5 Stk.) |  | Melderheizung (VPE = 5 Stk.) In punktförmigen Meldern einsetzbar |  | Honeywell | 14.42 | PACK | 5 STCK | ESS | MELDER | BMT | 1 | 1
9102.0035 | Platine für redundanten FAT-Anschluss |  | Platine für redundanten FAT-Anschluss Gemäß Forderung aus der DIN 14675 kann mit diesem Interface die BMZ-Schnittstelle als redundanter Übertragungsweg ausgeführt werden. Diese Platine kann statt einer ISO-RS232 in die NF 300, NF 3000, NF 500 bzw. NF 5000 eingebaut werden. |  | Honeywell | 770.17 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
9102.0079 | Feuerwehranzeigetableau nach DIN 14662 |  | Feuerwehranzeigetableau nach DIN 14662 mit Klartextanzeige, 4 Zeilen zu je 20 Zeichen. Ansteuerung über serielle Schnittstelle der BMZ. 4 Tasten für die Bedienung der Anzeige, Sammelanzeigen Alarm, Störung, Abschaltung und Betrieb. Summer. Das FAT 2002 wird direkt über eine serielle RS 232-Schnittstelle der BMZ angesteuert. Technische Daten: Betriebsspannung 10 bis 30 V DC Stromaufnahme bei 24V ca. 18 mA Alarmstrom bei 24V ca. 75 mA Farbe kieselgrau, ähnlich RAL7032 Abmessungen B: 255mm H: 185mm T: 58mm | G 203086 | Honeywell | 1389.85 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
9102.0082 | Feuerwehranzeigetableau mit | redundantem Anschluß für BMZ | Feuerwehranzeigetableau mit redundantem Anschluss für BMZ Feuerwehranzeigetableau mit Klartext- anzeige mit 4 Zeilen zu je 20 Zeichen. Ansteuerung über serielle Schnittstelle der BMZ. 4 Tasten für die Bedienung der Anzeige, Sammelanzeigen Alarm, Störung, Abschaltung und Betrieb. Das FAT 2002 RE wird je nach BMZ über die Platine ADP-NN bzw. über das Modul DUAL-RS485M angesteuert. Leistungsmerkmal: - Mit Memory-Funktion und ESPA 4.4.4- Schnittstelle. Technische Daten: - Betriebsspannung: 10 bis 30 V DC - Ruhestrom: bei 24V ca. 18 mA - Alarmstrom: bei 24V ca. 75 mA - Umgebungstemperatur: 0°C bis +60°C - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP30 - Farbe: kieselgrau, ähnlich RAL7032 - Abmessungen(B/H/T): 255 x 185 x 58 mm VdS-Nr.: G 203086 |  | Honeywell | 1949.97 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
9102.0136 | FIBS mit FBF 2001 & FAT 2002 | für bis zu 100 A3q Laufkarten | Feuerwehrinformations- und Bediensystem Mit FBF 2001 und FAT 2002 für bis zu 100 A3-quer-Laufkarten Zweiflügeliges Stahlblechgehäuse, geeignet für Aufputz- oder Unterputz- Montage. Zentrale Türöffnung für beide Türflügel durch Feuerwehrschließung (Halbzylinder vorbereitet). Linke Seite: - Tür mit Klarsichtfeld mit FAT2002 - Feuerwehrbedienfeld FBF2001 - Handfeuermelder (vorbereitet) Rechte Seite: - Stahlblechtür mit Beschriftung Feuerwehr - Laufkarten - 2 Aufnahmefächer für max. 100 Stück A3-quer-Feuerwehrlaufkarten Technische Daten: Betriebsspannung 10 bis 30 V DC Stromaufnahme bei 24V ca. 50 mA Alarmstrom bei 24V ca. 180 mA Farbe feuerrot, ähnlich RAL3000 Abmessungen B: 830mm H: 560mm T: 100mm |  | Honeywell | 3788.13 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
9102.0154 | Feuerwehrinformations- und Bediensystem | Kartenformat: A4 | Feuerwehrinformations- und Bediensystem Kartenformat A4 Zweiflügeliges Stahlblechgehäuse, geeignet für Aufputz- oder Unterputz- Montage. Zentrale Türöffnung für beide Türflügel durch Feuerwehrschließung (Halbzylinder vorbereitet). Linke Seite: - Tür mit Klarsichtfeld mit FAT2002 - Feuerwehrbedienfeld FBF2001 - Handfeuermelder (vorbereitet) Rechte Seite: - Stahlblechtür mit Beschriftung Feuerwehr - Laufkarten - 2 Aufnahmefächer für max. 100 Stück A4-quer-Feuerwehrlaufkarten Technische Daten: Betriebsspannung 10 bis 30 V DC Stromaufnahme bei 24V ca. 50 mA Alarmstrom bei 24V ca. 180 mA Farbe feuerrot, ähnlich RAL3000 Abmessungen B: 710mm H: 560mm T: 100mm |  | Honeywell | 3667.95 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
9102.0362 | RS422-Aufsteckmodul für NFR4P und | FAT 2002 | RS422-Aufsteckmodul für NFR4P und FAT 2002 Leistungstreiber für Schnittstelle SIO2; wird gegen das im FAT 2002 vorhandene RS232-Modul ausgetauscht. |  | Honeywell | 147.35 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
9102.0394 | Aluminium-uP-Profilrahmen für FIBS-A4-S2 | und FIBS-A4-S2-RE | Aluminium-uP-Profilrahmen für FIBS-A4-S2 und FIBS-A4-S2-RE Deckung der Schattenfuge bei FIBS-A4 Einbau. Umlaufende Montagefuge von 0 mm notwendig. Blendrahmen wird nach der Montage des FIBS aufgesetzt. FIBS-A4 muss 3 mm tiefer als die Oberkante der Wandfläche montiert werden. Technische Daten: Außenmaß B: 770mm H: 620mm T: 47mm Innenmaß B: 740mm H: 590mm T: 47mm |  | Honeywell | 869.44 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
9102.0457 | Aluminium-uP-Profilrahmen für FIBS-A3-S2 | und FIBS-A3-S2-RE | Aluminium-uP-Profilrahmen für FIBS-A3-S2 und FIBS-A3-S2-RE Deckung der Schattenfuge bei FIBS-A3 Einbau. Umlaufende Montagefuge von 0 mm notwendig. Blendrahmen wird nach der Montage des FIBS aufgesetzt. FIBS-A3 muss 3 mm tiefer als die Oberkante der Wandfläche montiert werden. Technische Daten: Außenmaß B: 890mm H: 620mm T: 47mm |  | Honeywell | 1020.97 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
9102.0639 | Feuerwehrbedienfeld nach DIN 14661 für | NOTIFIER Brandmelderzentralen | Feuerwehrbedienfeld nach DIN 14661 für NOTIFIER Brandmelderzentralen Mit RS485-Schnittstelle für Ringbuszentralen, bei denen das FBF abgesetzt von der BMZ montiert wird. Das FBF 2003 erfordert den Einbau der Platine ADP-PSW in der BMZ. Technische Daten: Betriebsspannung 10 bis 30 V DC Stromaufnahme bei 24V ca. 10 mA Alarmstrom bei 24V ca. 20 mA Umgebungstemperatur 0°C bis +60°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Schutzart IP30 Farbe kieselgrau, ähnlich RAL7032 Abmessungen B: 255mm H: 185mm T: 58mm | G 205053 | Honeywell | 586.25 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
9102.0672 | Platine für redundanten FAT-Anschluss | über DB9 der NF50-Reihe | Platine für redundanten FAT-Anschluss über DB9 der NF50-Reihe Zur redundanten Ansteuerung eines FAT 2002 RE. Gemäß Forderung aus der DIN 14675 kann mit diesem Interface die BMZ-Schnittstelle als redundanter Übertragungsweg ausgeführt werden. Diese Platine kann in die NF50-A, NF50 bzw. NF50-S eingebaut werden. |  | Honeywell | 770.17 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
9102.1490 | Feuerwehrbedienfeld nach DIN 14661 | mit Platine ADP-PSW | Feuerwehrbedienfeld nach DIN 14661 mit Platine ADP-PSW Mit RS485-Schnittstelle für Ringbuszentralen, bei denen das FBF abgesetzt von der BMZ montiert wird. Platine ADP-PSW für überwachten FBF-Anschluss und Einbau in BMZ ist im Lieferumfang enthalten. Technische Daten: Betriebsspannung 10 bis 30 V DC Stromaufnahme bei 24V ca. 10 mA Alarmstrom bei 24V ca. 20 mA Umgebungstemperatur 0°C bis +60°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Schutzart IP30 Farbe kieselgrau, ähnlich RAL7032 Abmessungen B: 255mm H: 185mm T: 58mm |  | Honeywell | 939.46 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
961698.1 | Ex-Auslöseeinrichtung konv. IP66, gelb |  | Ex-Auslöseeinrichtung konv. IP66, gelb |  | Honeywell | 1539.29 | STCK | 1 STCK | BMT | DKM | BMT | 1 | 1
961699.1 | Ex-Stopp-Taster konv. IP66, blau |  | Ex-Stopp-Taster konv. IP66, blau |  | Honeywell | 1539.29 | STCK | 1 STCK | BMT | DKM | BMT | 1 | 1
970143.IN | Stahldübel mit Stahlklemme (100 Stk) | für LWL Kabel DTS | Stahldübel mit Stahlklemme für LWL Kabel DTS (100 Stk.) |  | Honeywell | 225.72 | PACK | 100 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
970145.IN | Edelstahldübel mit Stahlklemme (100 Stk) | für LWL-Kabel DTS | Edelstahldübel mit Stahlklemme (100 Stk) für LWL-Kabel DTS |  | Honeywell | 694.93 | PACK | 100 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
970146.IN | Micro-Spleißbox f. DTS | LWL Kabel, Stahl | Micro-Spleißbox f. DTS LWL Kabel, Stahl |  | Honeywell | 89.87 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
970147.IN | Spleißbox IP67 f. DTS | LWL Kabel, Edelstahl | Spleißbox IP67 f. DTS LWL Kabel, Edelstahl |  | Honeywell | 590.43 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
970148 | Kabelbinder mit Doppelkopf | PA6.6W, 210x4,7mm (500 Stk.) | Kabelbinder mit Doppelkopf PA6.6W, 210x4,7mm (500 Stk.) |  | Honeywell | 1414.93 | PACK | 500 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
970149.IN | Sicherungsschellen-Set (100 Stk.) | mit HCR Edelstahldübel | Sicherungsschellen-Set (100 Stk.) mit HCR Edelstahldübel |  | Honeywell | auf Anfrage | PACK | 100 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 9
970150.IN | LWL Sensorkabel DTS Safety FRNC |  | LWL Sensorkabel DTS Safety FRNC |  | Honeywell | 4.6 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
970151 | Kabelanschlüsse für LWL-Kabel 970150.IN |  | Kabelanschlüsse für LWL-Kabel 970150.IN |  | Honeywell | 1028.28 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
970151.IN | Sensor Kabel Test Tool |  | Sensor Kabel Test Tool |  | Honeywell | 11042.52 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
970153.IN | LWL Sensorkabel DTS Stahl FRNC |  | LWL Sensorkabel DTS Stahl FRNC |  | Honeywell | 10.55 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
970154 | Kabelanschlüsse für LWL-Kabel 970153.IN |  | Kabelanschlüsse für LWL-Kabel 970153.IN |  | Honeywell | 1939.52 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
970154.IN | E2000 8° APC Pigtail |  | E2000 8° APC Pigtail |  | Honeywell | 264.39 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
970161 | E2000 Adapter zum Verbinden | von zwei E2000 Steckern |  |  | Honeywell | 241.4 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
970165.IN | Schneidewerkzeug für | LWL Stahl Sensorkabel 970153.IN | Schneidewerkzeug für LWL Stahl Sensorkabel 970153.IN |  | Honeywell | 392.92 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971111.IN | ATEX, IECEx für Zonen: 0, 20, Ma |  | ATEX, IECEx für Zonen: 0, 20, Ma |  | Honeywell | 12069.75 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971112.IN | ATEX, IECEx für Zonen: 1, 21, Mb |  | ATEX, IECEx für Zonen: 1, 21, Mb |  | Honeywell | 12069.75 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971113.IN | DTS Garantieverlängerung um je ein Jahr |  | DTS Garantieverlängerung um je ein Jahr |  | Honeywell | 6693.23 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971121.IN | Auswerteeinheit DTS N45, 1 km, 19" |  | Auswerteeinheit DTS N45, 1 km, 19" |  | Honeywell | 48504.72 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971122.IN | Auswerteeinheit DTS N45, 2 km, 19" |  | Auswerteeinheit DTS N45, 2 km, 19" |  | Honeywell | 58130.22 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971123.IN | Auswerteeinheit DTS N45, 4 km, 19" |  | Auswerteeinheit DTS N45, 4 km, 19" |  | Honeywell | 62793.01 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971124.IN | Auswerteeinheit DTS N45, 6 km, 19" |  | Auswerteeinheit DTS N45, 6 km, 19" |  | Honeywell | 95971.76 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971125.IN | Auswerteeinheit DTS N45, 8 km, 19" |  | Auswerteeinheit DTS N45, 8 km, 19" |  | Honeywell | 107304.78 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971126.IN | Auswerteeinheit DTS N45, 10 km, 19" |  | Auswerteeinheit DTS N45, 10 km, 19" |  | Honeywell | 118636.76 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971129.IN | Modbus-Lizenz TCP/IP Schnittstelle |  | Modbus-Lizenz TCP/IP Schnittstelle |  | Honeywell | 2254.07 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971131.IN | 1 Sensorkanal für DTS N45 | Auswerteeinheit | 1 Sensorkanal für DTS N45 Auswerteeinheit |  | Honeywell | 648.95 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971132.IN | 2 Sensorkanäle für DTS N45 | Auswerteeinheit | 2 Sensorkanäle für DTS N45 Auswerteeinheit |  | Honeywell | 10684.08 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971133.IN | 4 Sensorkanäle für DTS N45 | Auswerteeinheit | 4 Sensorkanäle für DTS N45 Auswerteeinheit |  | Honeywell | 21366.07 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971134.IN | Option für 44 zusätzliche Ausgänge |  | Option für 44 zusätzliche Ausgänge |  | Honeywell | 1211.16 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
9711340.IN | HD Anschlussset mit offenem Kabelende | für zusätzliche Ausgänge | HD Anschlussset mit offenem Kabelende für zusätzliche Ausgänge |  | Honeywell | 832.87 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971135.IN | Option 88 zusätzliche Ausgänge |  | Option 88 zusätzliche Ausgänge |  | Honeywell | 2419.18 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971139.IN | HD Anschlussset mit Verbindungsblock | für zusätzliche Ausgänge | HD Anschlussset mit Verbindungsblock für zusätzliche Ausgänge |  | Honeywell | 1712.76 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971141.IN | Option für Wandmontage |  | Option für Wandmontage |  | Honeywell | 1037.69 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971142.IN | Outdoor Gehäuse IP66 | für die Ausführung Wandmontage | Outdoor Gehäuse IP66 für die Ausführung Wandmontage |  | Honeywell | 3491.35 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971150.IN | Kabeltrommel für LWL-Kabel |  | Kabeltrommel für LWL-Kabel |  | Honeywell | 363.66 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971221.IN | Auswerteeinheit DTS N45 Advanced, 8 km | , 19" | Auswerteeinheit DTS N45 Advanced, 8 km , 19" |  | Honeywell | 138151.09 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971222.IN | Auswerteeinheit DTS N45 Advanced, 10 km | , 19" | Auswerteeinheit DTS N45 Advanced, 10 km , 19" |  | Honeywell | 129230.97 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971223.IN | Auswerteeinheit DTS N45 Advanced, 14 km | , 19" | Auswerteeinheit DTS N45 Advanced, 14 km , 19" |  | Honeywell | 138967.24 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971224.IN | Auswerteeinheit DTS N45 Advanced, 16 km | , 19" | Auswerteeinheit DTS N45 Advanced, 16 km , 19" |  | Honeywell | 146592.6 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971231.IN | 1 Sensorkanal für DTS N45 Advanced | Auswerteeinheit | 1 Sensorkanal für DTS N45 Advanced Auswerteeinheit |  | Honeywell | 642.68 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971232.IN | 2 Sensorkanäle für DTS N45 Advanced | Auswerteeinheit | 2 Sensorkanäle für DTS N45 Advanced Auswerteeinheit |  | Honeywell | 10579.58 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971233.IN | 4 Sensorkanäle für DTS N45 Advanced | Auswerteeinheit | 4 Sensorkanäle für DTS N45 Advanced Auswerteeinheit |  | Honeywell | 21157.07 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971239.IN | HD I/O Anschluss mit Verbindungsblock | für die 4 Ein- und 10 Ausgänge | HD I/O Anschluss mit Verbindungsblock für die 4 Ein- und 10 Ausgänge |  | Honeywell | 731.5 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
971240.IN | Universelle Kabelklammer (500 Stk.) | für LWL-Kabel DTS | Universelle Kabelklammer (500 Stk.) |  | Honeywell | 3345.05 | PACK | 500 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
AB | Außer-Betrieb-Schild für Handfeuermelder | M500/M700 DKM KR I und NFXI-DKMR, (10 Stk.) | Außer-Betrieb-Schild für Handfeuermelder MI-DKMR-I, MI-DKMB-I, NFXI-DKM, M700 DKM I, M500 DKM (I), DKM KR und DKM KB. LEISTUNGSMERKMALE: - Vier verschiedene Sprachen abgedruckt: - DEUTSCH - ENGLISCH - FRANZÖSISCH - ITALIENISCH VERPACKUNGSEINHEIT: - 10 Stück Liefern und betriebsfertig montieren. |  | Honeywell | 9.09 | PACK | 10 STCK | NF | DKM | BMT | 1 | 1
AD2W | Universaladapter für Notifier | u. MIAS Brandmelderzentralen | Universaladapter für Notifier u. MIAS Brandmelderzentralen Zur Ansteuerung und Überwachung von Schlüsseldepots. TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 10 bis 35 V DC - Stromaufnahme: bei 24 V DC ca. 8 mA - Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C - Rel. Luftfeuchte: 10 bis 93 % (nicht kondensierend) - Schutzart: IP 40 - Farbe: kieselgrau, ähnlich RAL 7032 - Gewicht: ca. 1,5 kg - Abmessungen (B/H/T): 148 x 178 x 40 mm VdS-Nr.: G 194010 | G 194010 | Honeywell | 542.36 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
ADP-232-422 | RS 232-422 Schnittstellenkonverte |  | RS 232-422 Schnittstellenkonverter Diese Platine ermöglicht bei der NF30/50-Reihe die Ansteuerung eines FAT 2002 mit eingebautem RS422-Modul in Entfernungen über 15m. Die in der BMZ vorhandene RS232-Schnittstelle wird in eine RS422-Schnittstelle umgewandelt. |  | Honeywell | 272.75 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
ADP-232-485-V5 | Zusatzmodul für FAT 2002 und NFR4P |  | Zusatzmodul für FAT 2002 und NFR4P Zur nicht redundanten Vernetzung weiterer FAT 2002 und zum Anschluss von weiteren Fernanzeigefeldern Typ NFR4P. Zum Einbau in den an der BMZ angeschlossenen "Master"- FAT 2002 bzw. "Master"- NFR4P. Dieser Schnittstellenkonverter erzeugt einen RS485-Kanal für bis zu 31 abgesetzte "Slave"- FAT 2002. Diese "Slave"-FAT 2002 müssen mit dem RS485-Modul ausgestattet sein. |  | Honeywell | 272.75 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
ADP-232-UNI | Wandlermodul, erzeugt eine | galv.getr. RS232 | Wandlermodul, erzeugt eine Galvanisch getrennte RS232 |  | Honeywell | 397.1 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
ADP4000 | ADP4000 für NORA Anbindung |  | ADP4000 für NORA Anbindung |  | Honeywell | 1249.82 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
ADP4000-HW | Platine für redundanten | FAT/FBF-Anschluss | Platine für redundanten FAT/FBF-Anschluss Zur redundanten Ansteuerung eines FAT/FBF4000-HW, FIBS-A3-S2-HW oder FIBS-K2-S1-HW. Gemäß Forderung aus der DIN 14675 kann mit diesem Interface die RS485- Schnittstelle der System I/O-Karte 795-132 als redundanter Übertragungsweg ausgeführt werden. TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 10 bis 42 V DC - Ruhestrom: bei 24 V DC ca. 30 mA - Alarmstrom: bei 24 V DC ca. 35 mA - Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C - Lagertemperatur: -10°C bis 60°C - Abmessungen (BxHxT): 25 x 115 x 90 mm |  | Honeywell | 907.06 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
ADP422-ESPA | RS422 Adapter für ESPA 4.4.4 an FAT 2002 | mit Wandgehäuse | RS422 Adapter für ESPA 4.4.4 an FAT 2002 mit Wandgehäuse Baugruppe zur Kopplung der BMA über das FAT 2002(RE) an TK- bzw. Personenrufsysteme. Beinhaltet die Platine ADP-232-422-V5 zum Einbau im FAT 2002 (RE), sowie ein Wandgehäuse mit der Platine ADP-NB-422. Maximal 800m Abstand zwischen FAT 2002(RE) und Wandgehäuse. |  | Honeywell | 924.83 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
ADP-422N | RS422-Adapter |  | RS422-Adapter zur direkten Ansteuerung eines FAT 2002 mit eingebautem RS422-Modul. Diese Platine kann statt einer ISO-RS232 in die NF 300, NF 3000, NF 500 bzw. NF 5000 eingebaut werden. |  | Honeywell | 478.61 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
ADP-N3E-U-HW | Platine für redundanten | FAT/FBF-Anschluss an BMZ | Platine für redundanten FAT/FBF-Anschluss an BMZ |  | Honeywell | 892.43 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
B401 | Standard-Sockel für Grenzwertmelder |  | Standard-Sockel für Grenzwertmelder | SIEHE MELDER | Honeywell | 14.21 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
B401DG | Standard-Sockel - höhere Ausführung |  | Standard-Sockel - höhere Ausführung | SIEHE MELDER | Honeywell | 19.86 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
B401DGR1000 | Standard-Meldersockel | höhere Ausführung | Standard-Meldersockel höhere Ausführung |  | Honeywell | 20.17 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
B401R | Standard-Sockel mit 470 Ohm f. | Grenzwertmelder der Serie 800 | Standard-Sockel mit 470 Ohm f. Grenzwertmelder der Serie 800 |  | Honeywell | 18.18 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
B401RM1000 | Standard-Meldersockel |  | Standard-Meldersockel |  | Honeywell | 22.57 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
B501AP | Standardsockel Ringbus, Farbe: reinweiß |  | Standardsockel Ringbus, reinweiß einschließlich Klemmen für Schirm und Parallelanzeige, geeignet für Melder und Alarmgeber der NFXI-Reihe. Technische Daten: Kabeleinführung uP, aP Farbe reinweiß, ähnlich RAL9003 Gewicht ca. 39g Abmessungen Durchmesser 102 x H 22,5 mm |  | Honeywell | 8.67 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
B501AP-BK | Standardsockel Ringbus, Farbe: schwarz |  | Standardsockel Ringbus, schwarz einschließlich Klemmen für Schirm und Parallelanzeige, geeignet für Melder und Alarmgeber der NFXI-Reihe. Technische Daten: Kabeleinführung uP, aP Farbe schwarz, ähnlich RAL9011 Gewicht ca. 39g Abmessungen Durchmesser 102 x H 22,5 mm |  | Honeywell | 21.32 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
B501AP-IV | Standardsockel Ringbus, Farbe: weiß |  | Standardsockel Ringbus, Farbe: weiß Ersatz für B501 und B501 DG Technische Daten: Farbe weiß, ähnlich RAL9001 Gewicht ca. 39g Abmessungen Durchmesser 102 x H 22,5 mm |  | Honeywell | 19.23 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
B501RF | Sockel für Melder od. Repeater | des AGILE Funksystems, weiß | Montagesockel für Melder oder Repeater des AGILE Funksystems, weiß |  | Honeywell | 13.59 | STCK | 1 STCK | BMT | AGILE | BMT | 1 | 1
B501RF-RR | Sockel für Melder od. Repeater | des AGILE Funksystems, rot | Montagesockel für Melder oder Repeater des AGILE Funksystems, rot Eigenschaften: - Farbe: rot |  | Honeywell | 14.42 | STCK | 1 STCK | BMT | AGILE | BMT | 1 | 1
B524HTR | Sockel mit integrierter Melderheizung | Ringbus,Farbe: weiß | Sockel mit integrierter Melderheizung Ringbus, weiß Für Anwendungen in unbeheizten Räumen, wo Kondensation innerhalb der Messkammer zu Alarmen bzw. Störungen führen kann. Technische Daten: Leistungsaufnahme Heizung 2,6W bei 28V Kabeleinführung uP, aP Farbe weiß, ähnlich RAL9001 Gewicht ca. 92g Abmessungen Durchmesser 102 x H 36 mm | SIEHE MELDER | Honeywell | 125.4 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
B524HTR-W | Sockel mit integrierter Melderheizung | Ringbus, Farbe: reinweiß | Sockel mit integrierter Melderheizung Ringbus, reinweiß Für Anwendungen in unbeheizten Räumen, wo Kondensation innerhalb der Messkammer zu Alarmen bzw. Störungen führen kann. Technische Daten: Leistungsaufnahme Heizung 2,6W bei 28V Kabeleinführung uP, aP Farbe reinweiß, ähnlich RAL9003 Gewicht ca. 92g Abmessungen Durchmesser 102 x H 36 mm | SIEHE MELDER | Honeywell | 125.4 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
B524IEFT-1 | Sockel mit integriertem Isolator für | Melder der Serie 700 und OPAL, weiß | Sockel mit integriertem Isolator für Melder der Serie 700 und OPAL, weiß Technische Daten: Ruhestrom ca. 10mA Kabeleinführung uP, aP Umgebungstemperatur -30°C bis +70°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL9001 Gewicht ca. 90g Abmessungen Durchmesser 102 x H 26 mm CE-Zertifikat 0832-CPD-0925 | G 200100 | Honeywell | 51.41 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
B524IEFT-1B | Standard-Sockel schwarz | mit integriertem Isolator | Standard-Sockel schwarz mit integriertem Isolator Der System Sensor B524IRFT-1 Isolatorsockel verhindert, dass eine gesamte Kommunikationsschleife bei einem Kurzschluss deaktiviert wird. Er erreicht dies, indem er den Teil der Schleife, der den Kurzschluss enthält, vom Rest der Schleife isoliert. Der Sockel stellt automatisch die gesamte Schleife wieder her, wenn der Kurzschluss behoben ist. Je nach Gerätetyp können bis zu 20 Geräte pro Isolatorsockel isoliert werden. |  | Honeywell | 72.11 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
B524IEFT-1W | Sockel mit integriertem Isolator für | Melder der Serie 700 und OPAL, reinweiß | Sockel mit integriertem Isolator für Melder der Serie 700 und OPAL, reinweiß Sockel einschließlich Klemmen für Schirm und Parallelanzeige. Technische Daten: Ruhestrom ca. 10mA Kabeleinführung uP, aP Umgebungstemperatur -30°C bis +70°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Farbe reinweiß, ähnlich RAL9003 Gewicht ca. 90g Abmessungen Durchmesser 102 x H 26 mm CE-Zertifikat 0832-CPD-0925 | G 200100 | Honeywell | 44.2 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
BATV-23 | Li-Batteriepack mit polaris. | Kabelsatz für FKAC 2100R | Li-Batteriepack mit polaris. Kabelsatz für FKAC 2100R |  | Honeywell | 79.42 | STCK | 1 STCK | NF | PSU | BMT | 1 | 1
BB-2 | Metallgehäuse für 2 Mehrfach-Module |  | Metallgehäuse für 2 Mehrfach-Module Abschließbares Wandgehäuse für die Montage von bis zu 2 SC-6, NFXI-RM6 oder NFXI-MM10 Modulen. Technische Daten: Farbe rot Gewicht ca. 4,5 kg Abmessungen B: 235 mm H: 311 mm T: 70 mm |  | Honeywell | 308.28 | STCK | 1 STCK | NF | IO | BMT | 1 | 1
BB-6 | Metallgehäuse f. aP-Montage v. | 6 Stück 6 bzw. 10fach Modulen | Metallgehäuse für aP Montage von bis zu 6 Modulen des Typs: - NFXI-MM10 - NFXI-RM6 - SC-6 - MI-CR6-S2I - MI-IM10-S2I LEISTUNGSMERKMALE: - Material: Metall - Farbe: rot - Abmessungen: (BxHxT): 319 x 610 x 164 mm |  | Honeywell | 570.57 | STCK | 1 STCK | NF | IO | BMT | 1 | 1
BEAMHK | Heizung für linienförmigen Rauchmelder | NFXI-BEAM(-T)E, LPB-700(T) und 6500R(S)E | Heizung für linienförmigen Rauchmelder NFXI-BEAM(-T)E, LPB-700(T) und 6500R(S)E Diese Platine mit Heizungsfunktion wird im Melder angebracht, um einer möglichen Taubildung der Melderoptik vorzubeugen. Technische Daten: Betriebsspannung 20 bis 28 V DC Stromaufnahme 50 mA bei 20 V DC 85 mA bei 28 V DC Umgebungstemperatur -30 °C bis +55 °C Rel. Luftfeuchte 0 bis 93 % (nicht kondensierend) |  | Honeywell | 234.08 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
BEAMHKR | Heizung für einen Prismenreflektor | 6500-LRK | Heizung für einen Prismenreflektor 6500-LRK Selbstklebende Folie mit eingebauter Heizung. Wird auf der Rückseite des Prismenreflektors angebracht, um einer möglichen Taubildung des Reflektors vorzubeugen. Technische Daten: Betriebsspannung 20 bis 28 V DC Stromaufnahme 250 mA bei 20 V DC 400 mA bei 28 V DC Umgebungstemperatur -30 °C bis +55 °C Rel. Luftfeuchte 0 bis 93 % (nicht kondensierend) |  | Honeywell | 500.56 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
BETRIEBSBUCH NF | Betriebsbuch für BMZ |  | Betriebsbuch für BMZ Betriebsbuch für die Notifier Brandmelderzentralen |  | Honeywell | 20.17 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
BF560-12 | 12V Netzladegerät 2A geeignet für 7 Ah |  | 12V Netzladegerät 2A geeignet für 7 Ah |  | Honeywell | 577.89 | STCK | 1 STCK | NF | PSU | BMT | 1 | 1
BF562-5 | Netzladegerät 5A geeignet für 17 Ah | Gehäuse inkl. getaktetem Netzladegerät | Netzladegerät 5A geeignet für 17 Ah Gehäuse inkl. getaktetem Netzladegerät mit Platz für 2 x 17 Ah Akkus. |  | Honeywell | 943.64 | STCK | 1 STCK | NF | PSU | BMT | 1 | 1
BGL-PC-I02 | Optischer Sockel-Alarmgeber | EN54-23 C-Klasse, weiß | Optischer Sockel-Alarmgeber EN54-23 C-Klasse, weiß |  | Honeywell | 223.63 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
BGL-PC-I05 | Optischer Sockel-Alarmgeber | EN54-23 C-Klasse, weiß | Optischer Sockel-Alarmgeber EN54-23 C-Klasse, weiß |  | Honeywell | 146.3 | STCK | 1 STCK | MOR | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
BK200-X | Programmieradapter für | Handfeuermelder NFXI-DKMx | Programmieradapter für Handfeuermelder NFXI-DKMx Ermöglicht die Adresseinstellung der Handfeuermelder Typ NFXI-DKMR, NFXI-DKMB, NFXI-DKMG, M700 DKM IR bzw. M700 DKM IB, ohne Anschluss an der Ringleitung, mit Hilfe einer handelsüblichen 9V-Blockbatterie. |  | Honeywell | 14.53 | STCK | 1 STCK | NF | DKM | BMT | 1 | 1
BK83000 | SKM 03.2 Sensorkabelmelder RED |  |  |  | Honeywell | 4463.2 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
BK83001 | SKM 03.2 Sensorkabel RED, 1m |  |  |  | Honeywell | 39.29 | M | 1 M | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
BK83002 | SKM 03.2 Sensorkabelmelder BLACK |  |  |  | Honeywell | 4701.46 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
BK83003 | SKM 03.2 Abschlussbox |  |  |  | Honeywell | 173.47 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
BK83004 | SKM 03.2 Zwischenverbinderbox |  |  |  | Honeywell | 173.47 | STCK | 1 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
BK83005 | SKM 03.2 Steckdübelschelle, 100 Stk. |  |  |  | Honeywell | 103.46 | PACK | 100 STCK | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
BK83010 | SKM 03.2 Sensorkabel BLACK, 100m |  |  |  | Honeywell | 3646.01 | ROL | 1 ROL | BMT | LWM | BMT | 1 | 1
BME2Z002 | Schaltnetzteil mit Rundstecker | 12 V DC, 1 A | Schaltnetzteil mit Rundstecker 12 V DC, 1 A |  | Honeywell | 125.4 | STCK | 1 STCK | BMT | PSU | BMT | 1 | 1
BPW | aP-Sockel IP 44 reinweiß | für adressierbare Alarmgeber | aP-Sockel, IP 44, reinweiß für adressierbare Alarmgeber Ermöglicht eine aP-Verdrahtung in IP 44. Technische Daten: Farbe reinweiß, ähnlich RAL9010 |  | Honeywell | 22.36 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
BRH-PC-I02 | Kombinierter Sockel-Alarmgeber EN54-3 & | EN54-23 C-Klasse, bis 15m Abdeckung | Kombinierter Sockel-Alarmgeber EN54-3 und EN54-23 C-Klasse, bis 15m Abdeckung 32 Töne (inkl. Tonart gemäß DIN 33404 Teil 3) sowie 3 Lautstärken (Low, Medium, High) einstellbar. Integrierte, adressierbare Blitzleuchte nach EN54-23-C (Kategorie „C“). Leistungsmerkmale: - Akustische Alarmgeber geprüft nach DIN EN54-3 - Integrierte, adressierbare Blitzleuchte - Ringbus-gespeist - Integrierter Isolator - Einfache Installation (auch in großer Höhe) durch Bajonettverschluss - Geschützt gegen Polaritätswechsel - Verwendet, wie die Brandmelder der Serie OPAL, den Standard-Sockel B501AP - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel Technische Daten: - Spannungsbereich: 15 bis 29 V DC - Stromaufnahme: max. 27mA - Schallpegel: 93 dB DIN-Ton +/- 3dB - Blitzfarbe: rot - Umgebungstemperatur: -25°C bis +70°C - Rel. Luftfeuchte: 5 bis 93% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP 21 - Farbe: reinweiß ähnlich RAL9010 - Abmessungen (Ø/H): 125 x 60 mm Liefern und betriebsfertig montieren. |  | Honeywell | 235.13 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
BRH-PC-I05 | Kombinierter Sockel-Alarmgeber EN54-3 & | EN54-23 C-Klasse, bis 15m Abdeckung | Kombinierter Sockel-Alarmgeber EN54-3 und EN54-23 C-Klasse, bis 15m Abdeckung 32 Töne (inkl. Tonart gemäß DIN 33404 Teil 3) sowie 3 Lautstärken (Low, Medium, High) einstellbar. Integrierte, adressierbare Blitzleuchte nach EN54-23-C (Kategorie „C“). Leistungsmerkmale: - Akustische Alarmgeber geprüft nach DIN EN54-3 - Integrierte, adressierbare Blitzleuchte - Ringbusgespeist - Integrierter Isolator - Einfache Installation (auch in großer Höhe) durch Bajonettverschluss - Geschützt gegen Polaritätswechsel - Verwendet, wie die Brandmelder der Serie OPAL, den Standard-Sockel B501AP - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel Technische Daten: - Spannungsbereich: 15 bis 29 V DC - Stromaufnahme: max. 27mA - Schallpegel: 93 dB DIN-Ton +/- 3dB - Blitzfarbe: rot - Umgebungstemperatur: -25°C bis +70°C - Rel. Luftfeuchte: 5 bis 93% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP 21 - Farbe: reinweiß ähnlich RAL9010 - Abmessungen (Ø/H): 125 x 60 mm Liefern und betriebsfertig montieren. | Honeywell | Honeywell | 131.67 | STCK | 1 STCK | MOR | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
BRR | aP-Sockel IP 44 rot | für adressierbare Alarmgeber | Aufputz-Sockel, IP 44, rot für adressierbare Alarmgeber Technische Daten: Farbe rot |  | Honeywell | 22.36 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
BRS-PC-I02 | Kombinierter Sockel-Alarmgeber EN54-3 & | EN54-23 C-Klasse, bis 8,5m Abdeckung | Kombinierter Sockel-Alarmgeber EN54-3 Und EN54-23 C-Klasse, Bis 8,5m Abdeckung |  | Honeywell | 211.09 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
BRS-PC-I05 | Kombinierter Sockel-Alarmgeber EN54-3 & | EN54-23 C-Klasse, bis 8,5m Abdeckung | Kombinierter Sockel-Alarmgeber EN54-3 Und EN54-23 C-Klasse, Bis 8,5m Abdeckung |  | Honeywell | 171.38 | STCK | 1 STCK | MOR | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
BSG-EBEL-VENT0-LN | Lüfteraufsatz leise 24V | ca. 40 dB | Lüfteraufsatz leise 24V ca. 40 dB |  | Honeywell | 1708.58 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
BSG-MI-M | Brandschutzgehäuse F30 |  | Brandschutzgehäuse F30 Brandschutzgehäuse (Leergehäuse), geeignet für: - Funktionserhalt 30 Minuten (im Sinne von E30) - Feuerwiderstand 30 Minuten (im Sinne von F30) - Brandlastdämmung 30 Minuten (im Sinne von I30 ) Beflammungstest bestanden mit: -DXc1-S (714-001-114) -DXc1-M (714-001-214) -DXc2-M (714-001-224) - mit Netzteilerweiterung 797-090. Erfüllt die (Muster)-Leitungsanlagen- Richtlinie. LEISTUNGSMERKMALE: - Gehäusematerial: Brandschutzplatten nach DIN 1402 A1/A2 unbrennbar - Erfüllt die (Muster)-Leitungsanlagen- Richtlinie - Aufputz-Montage - Wandbefestigungssatz - Tür rechts angeschlagen mit verdeckten Stahlscharnieren - Öffnung durch Schwenkhebel - Nachrüstung mit DIN-Halbzylinder möglich - Inkl. Lüftungssystem KLS Ø 60mm in der Tür und Gehäuseoberseite - Inkl. Rückwand (20mm) - Inkl. 6 Bohrungen Ø 6,5mm für die Aufnahme der BMZ in die innere Rückwand - Bestehend aus 6 Einschlagmuttern und 6 Schrauben - Kabeleinführung oben mit umlaufender Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts - UI 400V - IP 54, IK06, Schutzklasse II (Innenanwendungen) - Die Verwendung nichtbrennbarer Baustoffe wurde im Zulassungsverfahren nachgewiesen Technische Daten: - Schutzart: IP 54 - Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035 - Gewicht: ca. 80 kg - Abmessungen (BxHxT): 781 x 928 x 385 mm (außen) 600 x 750 x 290 mm (innen) |  | Honeywell | 2980.34 | STCK | 1 STCK | MOR | DXC | BMT | 1 | 1
BSO-BB-I02 | Akust. Sockel-Alarmgeber schwarz; EN54-3 |  | Akust. Sockel-Alarmgeber schwarz; EN54-3 |  | Honeywell | 130.63 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
BSO-DD-I02 | Akust. Sockel-Alarmgeber; ivory; EN54-3 |  | Akust. Sockel-Alarmgeber; ivory; EN54-3 |  | Honeywell | 220.5 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
BSO-PP-I02 | Akust. Sockel-Alarmgeber; weiß; EN54-3 |  | Akustischer Sockel-Alarmgeber weiß; EN54-3 Leistungsmerkmale: 32 Töne (inkl. Tonart gemäß DIN 33404 Teil 3) sowie 3 Lautstärken (Low, Medium, High) einstellbar. - Akustische Alarmgeber geprüft nach DIN EN54-3 - Adressierbar (bis zu 159 Adressen) - Ringbusgespeist - Integrierter Isolator - Einfache Installation (auch in großer Höhe) durch Bajonettverschluss - Geschützt gegen Polaritätswechsel - Verwendet, wie die Brandmelder der Serie OPAL, den Standard-Sockel B501AP - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel - IP44 und IP65 aP-Sockel verfügbar Technische Daten: Stromaufnahme 1,6 bis 4,3 ?? (DIN-Ton) Schallpegel 86,7 bis 95 dB(A) +/- 3 dB (DIN-Ton) Umgebungstemperatur -25 °C bis 70 °C Rel. Luftfeuchte 5 bis 95 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 21C Farbe reinweiß, ähnlich RAL9010 Abmessungen D: 121mm H: 64mm CE-Zertifikat 0832-CPD-1814 | G 212160 | Honeywell | 117.04 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
BSO-PP-I05 | Akust. Sockel-Alarmgeber; weiß; EN54-3 |  | Akustischer Sockel-Alarmgeber; weiß; EN54-3 LEISTUNGSMERKMALE: - 32 Töne (inkl. Tonart gemäß DIN 33404 Teil 3) sowie 3 Lautstärken (Low, Medium, High) einstellbar. LEISTUNGSMERKMALE: - Akustische Alarmgeber geprüft nach DIN EN54-3 - Ringbusgespeist - Integrierter Isolator - Einfache Installation (auch in großer Höhe) durch Bajonettverschluss - Geschützt gegen Polaritätswechsel - Verwendet, wie die Brandmelder der Serie OPAL, den Standard-Sockel B501AP - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel TECHNISCHE DATEN: - Stromaufnahme: 1,8 bis 5,5 ??(DIN-T.) - Schallpegel 86,7 bis 95 dB(A) +/- 3 dB (DIN-Ton) - Umgebungstemperatur -25 °C bis 70 °C - Rel. Luftfeuchte 5 bis 95 % (nicht kondensierend) - Schutzart IP 21C - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010 - Abmessungen (Ø/H): 121 x 64 mm VdS-Nr.: G 212162 CPR-Nr.: 0832-CPD-1833 | G 212162 | Honeywell | 124.36 | STCK | 1 STCK | MOR | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
BXT-BASIS | Basisteil für Überspannungs-Schutzmodul | für NF-Ringbus und Zentralenvernetzung | Basisteil für Überspannungs-Schutzmodul für NF-Ringbus und Zentralenvernetzung 4-poliges Basisteil zur Aufnahme eines Schutzmoduls Typ BXT-MODUL. Keine Signalunterbrechung bei Modul- wechsel. Sichere Erdung des Schutzmoduls über den Hutschienen-Tragfuß mittels einer Schnapp-Befestigung. Pro Ring ist ein Schutzmodul erforderlich. Für Montage auf 35 mm Hutschiene. Technische Daten: Schutzart IP 20 Abmessungen B: 12mm H: 75mm (2/3 TE) |  | Honeywell | 99.28 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
BXT-MODUL | Überspannungs-Schutzmodul für den | NF-Ringbus und die Zentralenvernetzung | Vierpoliger Überspannungsableiter für NF-Ringbus und Zentralenvernetzung Technische Daten: Nennableiterstoßstrom 2,5 kA Schutzart IP 20 Abmessungen B: 12mm H: 75mm (2/3 TE) |  | Honeywell | 488.02 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
CBUS2075-FR | Morley-IAS Max CAN-Bus Kabel |  | Morley-IAS Max CAN-Bus Kabel |  | Honeywell | 17.56 | M | 1 M | MOR | BMZ | BMT | 1 | 1
CCM2-ANTKIT-EXT2 | Optionales Antennen-KIT 2 m | für CCM2-GLOBAL |  |  | Honeywell | 224.68 | STCK | 1 STCK | BMT | CLSS | BMT | 1 | 1
CCM2-ANTKIT-OUT25 | Aussen-Antennen-KIT 7 m für CCM2-GLOBAL |  |  |  | Honeywell | 581.02 | STCK | 1 STCK | BMT | CLSS | BMT | 1 | 1
CCM2-ANTKIT-OUT50 | Aussen-Antennen-KIT 15 m für CCM2-GLOBAL |  |  |  | Honeywell | 901.84 | STCK | 1 STCK | BMT | CLSS | BMT | 1 | 1
CCM2-GLOBAL | 4G LTE Dual SIM Mobilfunk-Modul | für CLSS-Gateway |  |  | Honeywell | 312.46 | STCK | 1 STCK | BMT | CLSS | BMT | 1 | 1
CH-6 | Montageplatte für bis zu | 6 Mehrfachmodule im BB-6 | Montageplatte für bis zu 6 Mehrfachmodule im BB-6 CH-6-Gehäuse ermöglichen die Montage von bis zu sechs Modulen in System Sensor® BB-6-Gehäusen. |  | Honeywell | 159.89 | STCK | 1 STCK | NF | IO | BMT | 1 | 1
CLSS-BC | CLSS CheckPoint Barcode Labels Qty 1000 |  | CLSS CheckPoint Barcode Labels Qty 1000 Der CLSS-Wartungsaufkleber unterstützt die Aufnahme von nicht-adressierbaren Produkten, wie zum Beispiel Batterien, externe Netzteile, Feststellvorrichtungen (Brandschutztüren), konventionelle Signalgeber, etc. in automatisch erstellte CLSS-Wartungspläne. Der CLSS- Wartungsaufkleber ist beständig gegen Feuchtigkeit, Reißen und andere Umwelteinflüsse, und ist für die Anwendung im Innen- und Außenbereich Geeignet. |  | Honeywell | 302.01 | STCK | 1 STCK | BMT | CLSS | BMT | 1 | 1
CR-123 | Batterie 3V Lithium |  | Batterie 3V Lithium Pro FRM 2100 werden 2 Lithiumbatterien benötigt. |  | Honeywell | 13.27 | STCK | 1 STCK | NF | PSU | BMT | 1 | 1
CR-4148 | Li-Batteriepack mit polaris. | Kabelsatz für FDKM 2100 | Li-Batteriepack mit polaris. Kabelsatz für FDKM 2100 Pro FDKM 2100 wird 1 Lithiumpack benötigt. |  | Honeywell | 75.24 | STCK | 1 STCK | NF | PSU | BMT | 1 | 1
CSR | Satz Austauschsockel rot IP21C | f. ENscape-Reihe (5 Stk.) | Satz Austauschsockel rot IP21C f. ENscape-Reihe (VE = 5 Stück) |  | Honeywell | 39.71 | PACK | 5 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CSW | Satz Austauschsockel weiß IP21C | f. ENscape-Reihe (5 Stk.) | Satz Austauschsockel weiß IP21C f. ENscape-Reihe (VE = 5 Stück) |  | Honeywell | 39.71 | PACK | 5 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CUP HWKIT | Positionshalter für POLE HWKIT | für das AGILE Funksystems | Positionshalter für POLE HWKIT für das AGILE Funksystems Melderpflückkopf zur Entnahme und Montage der Agile Funkmelder aus dem/ in den Meldersockel. Der Pflückkopf wird auf die Teleskop- stange POLE-HWKIT gesteckt und fixiert. |  | Honeywell | 386.65 | STCK | 1 STCK | BMT | AGILE | BMT | 1 | 1
CWR | Sockel tief IP65, rot | f. ENscape-Reihe (5 Stk.) | Signalgebersockel tief IP65, rot für ENscape-Reihe (VE = 5 Stück) Sockel tief, rot, für Signalgeber ENscape zur aP-Kabeleinführung. Für Schutzart IP 65 mit optionalen Dichtungen PS188 und PS189. Technische Daten: Schutzart IP65 mit Zubehör Gehäuse PC/ABS. UL94-V0 Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Gewicht ca. 47g Abmessungen Ø: 100 mm H: 53 mm |  | Honeywell | 57.48 | PACK | 5 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWSO-RR-S1 | Akustischer Signalgeber R | EN 54-3, flacher Sockel | Akustischer Signalgeber R EN 54-3, flacher Sockel Der akustische Signalgeber gem. EN 54-3, bietet eine Tonauswahl von 32 Signal- tönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen. Alle Töne sind gemäß EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Lautstärke ist am Gerät in 2 Stufen einstellbar. Signal- geber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Leistungsmerkmale: - EN 54-3 konform - Alle 32 Töne gemäß EN 54-3 geprüft - Synchronisierte Ansteuerung - Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar - Geeignet für Wand- und Deckenmontage - Einsetzbar für 12- und 24-V-DC Betriebsspannung Technische Daten: Betriebsspannung 9 ... 29 V DC Alarmstrom bei DIN-Ton: 33,39 mA bei 24 V DC 14,91 mA bei 12 V DC Schallpegel bei DIN-Ton: 102,1 dB (A) bei 24 V DC 96,2 dB (A) bei 12 V DC Anwendungstemperatur -25 °C ... +70 °C Rel. Luftfeuchte max. 96% (ohne Betauung) Schutzart IP21C, IP65 mit IP Sockel Gehäuse PC/ABS, UL94-V0 Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Gewicht ca. 0,19 kg Abmessungen Ø: 100 mm H: 77 mm Ø: 100 mm H: 102 mm (inkl. IP Sockel) Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber | G 215015 | Honeywell | 58.52 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWSO-RR-W1 | EN Alarmgeber rot IP65 |  | EN Alarmgeber rot IP65 Der konventionelle akustische Signalgeber, gemäß EN 54-3, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen. Alle Töne sind gemäß. EN 54- 3 zugelassen. Die Konfiguration erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Lautstärke ist am Gerät in 2 Stufen einstellbar. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Leistungsmerkmale - Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber - Alle 32 Töne gemäß EN 54-3 geprüft - Synchronisierte Ansteuerung - Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar - Geeignet für Wand- und Deckenmontage - Einsetzbar für 12- und 24-V-DC Betriebsspannung Technische Daten: - Betriebsspannung 9 ... 29 V DC - Alarmstrom bei 24 V DC: - ca.25,55 mA bei 24 V DC (bei DIN Ton Medium) - 33,39 mA bei 24 V DC (bei DIN Ton High) - Schallpegel bei 24 V DC: - 97,6 dB (A) (bei DIN Ton Medium) - 96,2 dB (A) (bei DIN Ton High) - Anschlussklemmen: 0,5 ... 2,5 mm2 - Anwendungstemperatur: -25°C ... +70°C - Rel. Luftfeuchte max. 96% (ohne Betauung) - Schutzart: IP65 mit IP Sockel - Gehäuse: PC/ABS, UL94-V0 - Farbe: rot, ähnlich RAL 3020 - Gewicht: ca. 197 g - Abmessungen (Ø/H): 100 x 102 mm VdS-Nr.: G 215015 CPR-Nr.: 0832-CPR-F0254 | G 215015 | Honeywell | 71.06 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWSO-WW-S1 | Akustischer Signalgeber W | EN 54-3, flacher Sockel | Akustischer Signalgeber W EN 54-3, flacher Sockel Der akustische Signalgeber, gem. EN 54-3, bietet eine Tonauswahl von 32 Signal- tönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen. Alle Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Die Lautstärke ist am Gerät in 2 Stufen einstellbar. Signal- geber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Leistungsmerkmale: - EN 54-3 konform - Alle 32 Töne gem. EN 54-3 geprüft - Synchronisierte Ansteuerung - Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar - Geeignet für Wand- und Deckenmontage - Einsetzbar für 12- und 24-V-DC Betriebsspannung Technische Daten: Betriebsspannung 9 ... 29 V DC Alarmstrom bei DIN-Ton: 33,39 mA bei 24 V DC 14,91 mA bei 12 V DC Schallpegel bei DIN-Ton: 102,1 dB (A) bei 24 V DC 96,2 dB (A) bei 12 V DC Anwendungstemperatur -25 °C ... +70 °C Rel. Luftfeuchte max. 96% (ohne Betauung) Schutzart IP21C, IP65 mit IP Sockel Gehäuse PC/ABS, UL94-V0 Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Gewicht ca. 0,19 kg Abmessungen Ø: 100 mm H: 77 mm Ø: 100 mm H: 102 mm (inkl. IP Sockel) Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber | G 215015 | Honeywell | 58.52 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWSO-WW-W1 | Akust. Alarmgeber weiß, IP65 Sockel |  | Akust. Alarmgeber weiß, IP65 Sockel Der konventionelle, akustische Signalgeber gemäß EN 54-3 bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landes- spezifischen Tönen. Alle Töne sind gemäß EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Lautstärke ist am Gerät in 2 Stufen einstellbar. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Leistungsmerkmale: - Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber - Alle 32 Töne gemäß EN 54-3 geprüft - Synchronisierte Ansteuerung - Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar - geeignet für Wand- und Deckenmontage - Einsetzbar für 12- und 24-V-DC Betriebsspannung Technische Daten: - Betriebsspannung 9 ... 29 V DC - Alarmstrom: ca.25,55 mA bei 24 V DC (bei DIN Ton Medium) 33,39 mA bei 24 V DC (bei DIN Ton High) - Schallpegel bei 24 V DC: - 97,6 dB (A) (bei DIN Ton Medium) - 96,2 dB (A) (bei DIN Ton High) - Anschlussklemmen: 0,5 ... 2,5 mm2 - Anwendungstemperatur: -25°C ... +70°C - Rel. Luftfeuchte max. 96% (ohne Betauung) - Schutzart: IP65 mit IP Sockel - Gehäuse: PC/ABS, UL94-V0 - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010 - Gewicht: ca. 197 g - Abmessungen (Ø/H): 100 x 102 mm VdS-Nr.: G 215015 CPR-Nr.: 0832-CPR-F0254 | G 215015 | Honeywell | 71.06 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWSS-RB-S7 | Kombisignalgeber rot, keine EN54 | flacher Sockel |  |  | Honeywell | 113.91 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWSS-RB-W7 | Kombisignalgeber rot, keine EN54 | tiefer Sockel, IP65 |  |  | Honeywell | 88.83 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWSS-RR-S3 | Kombisignalgeber RR Kat. O | EN 54-23, flacher Sockel | Kombisignalgeber RR Kat. O EN 54-23, flacher Sockel Kombinierter akustischer Signalgeber gem. EN 54-3 mit ergänzender optischer Anzeige im roten Gehäuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive DIN-Ton sowie weiteren landesspezi- fischen Tönen. Alle Töne sind gemäß EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Töne erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Die integrierte, optische Anzeige mit rotem Blitzlicht ist gem. EN 54-23 in der offenen Kategorie O nur für Betriebsspannung 24–29 V DC zugelassen. Unterhalb von 24 V DC ist das Gerät als akustischer Signalgeber mit Zusatz- anzeige klassifiziert. Leistungsmerkmale: - EN 54-3 konform - Kat. O gem. EN 54-23 - Synchrone Ton- und Blitzansteuerung - alle 32 Töne gem. EN 54-3 geprüft - Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar - geeignet für Wand- und Deckenmontage Technische Daten: Betriebsspannung 12 ... 29 V DC Alarmstrom bei DIN-Ton: 35,4 mA bei 24 V DC 15,5 mA bei 12 V DC Schallpegel bei DIN-Ton: 102,5 dB (A) bei 24 V DC 96,5 dB (A) bei 12 V DC Blitzfrequenz 0,5 Hz Blitzfarbe rot Anwendungstemperatur -25 °C ... +70 °C Rel. Luftfeuchte max. 96% (ohne Betauung) Schutzart IP21C, IP65 mit IP Sockel Gehäuse PC/ABS, UL94-V0 Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Gewicht ca. 0,248 kg Abmessungen Ø: 100 mm H: 98 mm Ø: 100 mm H: 122 mm (inkl. IP Sockel) Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber EN 54-23 optischer Signalgeber, Kat. O für 24 … 29 V DC | G 215014 | Honeywell | 165.11 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWSS-RR-S5 | Kombisignalgeber RR Kat. W+C | EN 54-23, flacher Sockel | Kombisignalgeber RR Kat. W+C EN 54-23, flacher Sockel Kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gemäß EN 54-3 und EN 54-23, im roten Gehäuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen. Alle Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Töne erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Der optische Signal- geber mit roter Blitzfarbe ist gemäß EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-6,8 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-8,9 / C-6-8,2. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Leistungsmerkmale: - EN 54-3 und EN 54-23 konform - Synchrone Ton- und Blitzansteuerung - Alle 32 Töne gemäß EN 54-3 geprüft - Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar - C und W Kategorie - Signalisierungsbereich bis zu 6,0 m Raumbreite bei Wandmontage - Signalisierungsbereich bis zu 8,9 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage - Geeignet für Wand- und Deckenmontage Technische Daten: Betriebsspannung 12 ... 29 V DC Alarmstrom bei DIN-Ton: 69,9 mA bei 24 V DC 63,9 mA bei 12 V DC Schallpegel bei DIN-Ton: 102,7 dB (A) bei 24 V DC 97 dB (A) bei 12 V DC Kategorie Wand W-2,4-6,0 Montagehöhe Wand 2,4 m Raumbreite Wand 6,0 m Kategorie Decke C-3-8,9 / C-6-8,2 Montagehöhe Decke 3 m / 6 m Raumdurchmesser 8,9 m / 8,2 m Blitzfrequenz 0,5 Hz Blitzfarbe rot Anwendungstemperatur -25 °C ... +70 °C Rel. Luftfeuchte max. 95% (ohne Betauung) Schutzart IP21C, IP65 mit IP Sockel Gehäuse PC/ABS, UL94-V0 Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Gewicht ca. 0,248 kg Abmessungen Ø: 100 mm H: 98 mm Ø: 100 mm H: 122 mm (inkl. IP Sockel) Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber EN 54-23 optischer Signalgeber | G 215013 | Honeywell | 189.15 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWSS-RR-W3 | Konv. Aku.-Opt.-Alarmgeber; R/R IP65 |  | Konv. Aku.-Opt.-Alarmgeber; R/R IP65 |  | Honeywell | 124.36 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWSS-RR-W5 | Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C | roter Blitz, tiefer Sockel | Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C roter Blitz, tiefer Sockel Kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gemäß EN 54-3 und EN 54-23, im roten Gehäuse, bietet eine Ton-Auswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landes- spezifischen Tönen. Alle Töne sind gemäß EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Töne erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Der optische Signalgeber mit roter Blitzfarbe ist gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-6,0 und zylindrische Signalisierungs- bereiche C-3-8,9 / C-6-8,2. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Leistungsmerkmale: - EN 54-3 akustischer Signalgeber - EN 54-23 optischer Signalgeber - Synchrone Ton- und Blitzansteuerung - Alle 32 Töne gemäß EN 54-3 geprüft - Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar - C und W Kategorie - Signalisierungsbereich bis zu 6,0 m Raumbreite bei Wandmontage - Signalisierungsbereich bis zu 8,9 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage - geeignet für Wand- und Deckenmontage - Schutzart IP65 Technische Daten: - Betriebsspannung 12 bis 29 V DC - Alarmstrom bei DIN-Ton: - 69,9 mA bei 24 V DC - 63,9 mA bei 12 V DC - Schallpegel bei DIN-Ton: - 102,7 dB (A) bei 24 V DC - 97 dB (A) bei 12 V DC - Kategorie Wand: W-2,4-6,0 - Montagehöhe Wand: 2,4 m - Raumbreite Wand: 6,0 m - Kategorie Decke: C-3-8,9 / C-6-8,2 - Montagehöhe Decke: 3 m / 6 m - Raumdurchmesser: 8,9 m / 8,2 m - Blitzfrequenz: 0,5 Hz - Blitzfarbe: rot - Anschlussklemmen: 0,5 bis 2,5 mm2 - Anwendungstemperatur: -25°C bis +70°C - Rel. Luftfeuchte: max. 95% (nicht kondensierend) - Gehäuse: PC/ABS, UL94-V0 - Farbe: rot, ähnlich RAL 3020 - Gewicht: ca. 248 g - Abmessung inkl. IP65 Sockel (Ø/H): 100 x 122 mm VdS-Nr.: G 215013 CPR-Nr.: 0832-CPR-F0262 | G 215013 | Honeywell | 196.46 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWSS-RW-S5 | Kombisignalgeber RW Kat. W+C | EN 54-23, flacher Sockel | Kombisignalgeber RW Kat. W+C EN 54-23, flacher Sockel Kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gemäß EN 54-3 / EN 54-23, im roten Gehäuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen. Alle Töne sind gemäß EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Töne erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Der optische Signal- geber mit weißer Blitzfarbe ist gemäß EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 8,9 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-10 / C-6-10. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Decken- montage. Leistungsmerkmale: - EN 54-3 und EN 54-23 konform - Synchrone Ton- und Blitzansteuerung - Alle 32 Töne gem. EN 54-3 geprüft - Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar - C und W Kategorie - Signalisierungsbereich bis zu 8,9 m Raumbreite bei Wandmontage - Signalisierungsbereich bis zu 10,0 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage - Geeignet für Wand- und Deckenmontage Technische Daten: Betriebsspannung 12 ... 29 V DC Alarmstrom bei DIN-Ton: 69,9 mA bei 24 V DC 63,9 mA bei 12 V DC Schallpegel bei DIN-Ton: 102,7 dB (A) bei 24 V DC 97 dB (A) bei 12 V DC Kategorie Wand W-2,4-8,9 Montagehöhe Wand 2,4 m Raumbreite Wand 8,9 m Kategorie Decke C-3-10 / C-6-10 Montagehöhe Decke 3 m / 6 m Raumdurchmesser 10,0 m / 10,0 m Blitzfrequenz 0,5 Hz Blitzfarbe weiß Anwendungstemperatur -25 °C ... +70 °C Rel. Luftfeuchte max. 95% (ohne Betauung) Schutzart IP21C, IP65 mit IP Sockel Gehäuse PC/ABS, UL94-V0 Farbe rot, ähnlich RAL 3020 Gewicht ca. 0,248 kg Abmessungen Ø: 100 mm H: 98 mm Ø: 100 mm H: 122 mm (inkl. IP Sockel) Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber EN 54-23 optischer Signalgeber | G 215013 | Honeywell | 189.15 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWSS-RW-W5 | Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C | weißer Blitz, tiefer Sockel | Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C weißer Blitz, tiefer Sockel Kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gemäß EN 54-3 und EN 54-23, im roten Gehäuse, bietet eine Ton-Auswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen. Alle Töne sind gemäß EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Töne erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Der optische Signalgeber mit weißer Blitzfarbe ist gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungs- bereiche W-2,4-6,0 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-8,9 / C-6-8,2. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Leistungsmerkmale: - EN 54-3 akustischer Signalgeber - EN 54-23 optischer Signalgeber - Synchrone Ton- und Blitzansteuerung - Alle 32 Töne gemäß EN 54-3 geprüft - Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar - C und W Kategorie - Signalisierungsbereich bis zu 6,0 m Raumbreite bei Wandmontage - Signalisierungsbereich bis zu 8,9 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage - geeignet für Wand- und Deckenmontage Technische Daten: - Schutzart IP65 - Betriebsspannung 12 bis 29 V DC - Alarmstrom bei DIN-Ton: 69,9 mA bei 24 V DC 63,9 mA bei 12 V DC - Schallpegel bei DIN-Ton: 102,7 dB (A) bei 24 V DC 97 dB (A) bei 12 V DC - Kategorie Wand: W-2,4-6,0 - Montagehöhe Wand: 2,4 m - Raumbreite Wand: 6,0 m - Kategorie Decke: C-3-8,9 / C-6-8,2 - Montagehöhe Decke: 3 m / 6 m - Raumdurchmesser: 8,9 m / 8,2 m - Blitzfrequenz: 0,5 Hz - Blitzfarbe: rot - Anschlussklemmen: 0,5 bis 2,5 mm2 - Anwendungstemperatur: -25°C bis +70°C - Rel. Luftfeuchte: max. 95% (nicht kondensierend) - Gehäuse: PC/ABS, UL94-V0 - Farbe: rot, ähnlich RAL 3020 - Gewicht: ca. 248 g - Abmessung inkl. IP65 Sockel (Ø/H): 100 x 122 mm VdS-Nr.: G 215013 CPR-Nr.: 0832-CPR-F0261 | G 215013 | Honeywell | 196.46 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWSS-WA-S7 | Konv. Aku.-Opt.-Alarmgeber; W/O IP21C | 12-29 VDC | Konv. Aku.-Opt.-Alarmgeber; W/O IP21C 12-29 V DC |  | Honeywell | 120.18 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWSS-WR-S3 | komb. Alarmgeber weiß-rot | O-Kl EN54-23 | komb. Alarmgeber weiß-rot O-Kl EN54-23 |  | Honeywell | 231.99 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWSS-WR-S5 | Komb. Alarmgeber weiß-rot LED | EN54-23 | Komb. Alarmgeber weiß-rot LED EN54-23 Kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gem. EN 54-3 und EN 54-23, im weißen Gehäuse, bietet eine Ton- Auswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen. Alle Töne sind gemäß EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Töne erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Der optische Signalgeber mit roter Blitzfarbe ist gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungs- bereiche W-2,4-6,0 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-8,9 / C-6-8,2. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Leistungsmerkmale: - EN 54-3 akustischer Signalgeber - EN 54-23 optischer Signalgeber - Synchrone Ton- und Blitzansteuerung - Alle 32 Töne gemäß EN 54-3 geprüft - Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar - C und W Kategorie - Signalisierungsbereich bis zu 6,0 m Raumbreite bei Wandmontage - Signalisierungsbereich bis zu 8,9 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage - geeignet für Wand- und Deckenmontage - Schutzart IP21 Technische Daten: - Schutzart IP21 - Betriebsspannung 12 bis 29 V DC - Alarmstrom bei DIN-Ton: 69,9 mA bei 24 V DC 63,9 mA bei 12 V DC - Schallpegel bei DIN-Ton: 102,7 dB (A) bei 24 V DC 97 dB (A) bei 12 V DC - Kategorie Wand: W-2,4-6,0 - Montagehöhe Wand: 2,4 m - Raumbreite Wand: 6,0 m - Kategorie Decke: C-3-8,9 / C-6-8,2 - Montagehöhe Decke: 3 m / 6 m - Raumdurchmesser: 8,9 m / 8,2 m - Blitzfrequenz: 0,5 Hz - Blitzfarbe: rot - Anschlussklemmen: 0,5 bis 2,5 mm2 - Anwendungstemperatur: -25°C bis +70°C - Rel. Luftfeuchte: max. 95% (nicht kondensierend) - Gehäuse: PC/ABS, UL94-V0 - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 2010 - Abmessungen (Ø/H): 100 x 98 mm - Abmessung inkl. IP Sockel (Ø/H): 100 x 122 mm VdS-Nr.: G 215013 CPR-Nr.: 0832-CPR-F0262 |  | Honeywell | 189.15 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWSS-WR-W3 | Konv. Aku.-Opt.-Alarmgeber; W/R IP65 |  | Konv. Aku.-Opt.-Alarmgeber; W/R IP65 |  | Honeywell | 76.29 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWSS-WW-S5 | Kombisignalgeber WW Kat. W+C | EN 54-23, flacher Sockel. | Kombisignalgeber WW Kat. W+C EN 54-23, flacher Sockel. Kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gem. EN 54-3 / EN 54-23, im weißen Gehäuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen. Alle Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Töne erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Der optische Signal- geber mit weißer Blitzfarbe ist gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 8,9 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-10 / C-6-10. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Decken- montage. Leistungsmerkmale: - EN 54-3 und EN 54-23 konform - Synchrone Ton- und Blitzansteuerung - alle 32 Töne gem. EN 54-3 geprüft - Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar - C und W Kategorie - Signalisierungsbereich bis zu 8,9 m Raumbreite bei Wandmontage - Signalisierungsbereich bis zu 10,0 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage - geeignet für Wand- und Deckenmontage Technische Daten: Betriebsspannung 12 ... 29 V DC Alarmstrom bei DIN-Ton: 69,9 mA bei 24 V DC 63,9 mA bei 12 V DC Schallpegel bei DIN-Ton: 102,7 dB (A) bei 24 V DC 97 dB (A) bei 12 V DC Kategorie Wand W-2,4-8,9 Montagehöhe Wand 2,4 m Raumbreite Wand 8,9 m Kategorie Decke C-3-10 / C-6-10 Montagehöhe Decke 3 m / 6 m Raumdurchmesser 10,0 m / 10,0 m Blitzfrequenz 0,5 Hz Blitzfarbe weiß Anwendungstemperatur -25 °C ... +70 °C Rel. Luftfeuchte max. 95% (ohne Betauung) Schutzart IP21C, IP65 mit IP Sockel Gehäuse PC/ABS, UL94-V0 Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Gewicht ca. 0,248 kg Abmessungen Ø: 100 mm H: 98 mm Ø: 100 mm H: 122 mm (inkl. IP Sockel) Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber EN 54-23 optischer Signalgeber | G 215013 | Honeywell | 189.15 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWSS-WW-W5 | Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C | weißer Blitz, tiefer Sockel | Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C weißer Blitz, tiefer Sockel Kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gemäß EN 54-3 und EN 54-23, im weißen Gehäuse, bietet eine Ton- Auswahl von 32 Signaltönen inklusive DIN-Ton sowie weiteren landes- spezifischen Tönen. Alle Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Töne erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Der optische Signalgeber mit weißer Blitzfarbe ist gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signali- sierungsbereiche W-2,4-6,0 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-8,9 / C-6-8,2. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage. LEISTUNGSMERKMALE: - EN 54-3 akustischer Signalgeber - EN 54-23 optischer Signalgeber - Synchrone Ton- und Blitzansteuerung - alle 32 Töne gem. EN 54-3 geprüft - Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar - C und W Kategorie - Signalisierungsbereich bis zu 6,0 m Raumbreite bei Wandmontage - Signalisierungsbereich bis zu 8,9 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage - geeignet für Wand- und Deckenmontage - Schutzart IP65 TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung 12 bis 29 V DC - Alarmstrom bei DIN-Ton: - 69,9 mA bei 24 V DC - 63,9 mA bei 12 V DC - Schallpegel bei DIN-Ton: - 102,7 dB (A) bei 24 V DC - 97 dB (A) bei 12 V DC - Kategorie Wand: W-2,4-6,0 - Montagehöhe Wand: 2,4 m - Raumbreite Wand: 6,0 m - Kategorie Decke: C-3-8,9 / C-6-8,2 - Montagehöhe Decke: 3 m / 6 m - Raumdurchmesser: 8,9 m / 8,2 m - Blitzfrequenz: 0,5 Hz - Blitzfarbe: weiß - Anschlussklemmen: 0,5 bis 2,5 mm2 - Anwendungstemperatur: -25°C bis +70°C - Rel. Luftfeuchte: max. 95% (nicht kondensierend) - Gehäuse: PC/ABS, UL94-V0 - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010 - Gewicht: ca. 248 g - Abmessung inkl. IP65 Sockel (Ø/H): 100 x 122 mm VdS-Nr.: G 215013 CPR-Nr.: 0832-CPR-F0261 | G 215013 | Honeywell | 196.46 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWST-RB-S7 | Opt. Signalgeber rot, keine EN54 |  | Optischer Signalgeber rot keine EN54 |  | Honeywell | 67.93 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWST-RR-S5 | Opt. Signalgeber RR Kat. W+C | EN 54-23, flacher Sockel | Optischer Signalgeber RR Kat. W+C EN 54-23, flacher Sockel Optischer Signalgeber gemäß EN 54-23 mit roter Blitzfarbe, für Wand- und Decken- montage. Der Signalgeber ist geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-6,2 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-9,4 / C-6-8,2. Leistungsmerkmale: - EN 54-23 konform - C und W Kategorie - Synchronisierte Ansteuerung - Bis zu 6,2 m Raumbreite bei Wandmontage - Bis zu 9,4 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage - Geeignet für Wand- und Deckenmontage Technische Daten: Kategorie Wand W-2,4-6,7 Montagehöhe Wand 2,4 m Raumbreite Wand 6,7 m Kategorie Decke C-3-9,4 / C-6-8,2 Montagehöhe Decke 3 m / 6 m Raumdurchmesser 9,4 m / 8,2 m Blitzfrequenz 0,5 Hz Blitzfarbe rot Betriebsspannung 12 ... 29 V DC Alarmstrom 37 mA bei 24 V DC Anwendungstemperatur -25 °C ... +70 °C Rel. Luftfeuchte < 96% (ohne Betauung) Schutzart IP21C, IP65 mit IP Sockel Gehäuse PC/ABS, UL94-V0 Kalotte PC, UL94-V0 Farbe: Sockel: rot, ähnlich RAL3020 Kalotte: transparent Gewicht ca. 0,164 kg Abmessungen Ø: 100 mm H: 72 mm Ø: 100 mm H: 97 mm (inkl. IP Sockel) Spezifikation EN 54-23 optischer Signalgeber | G 215016 | Honeywell | 155.71 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWST-RR-W5 | Optischer Alarmgeber, roter Blitz | tiefer Sockel, IP65 | Optischer Alarmgeber, roter Blitz tiefer Sockel, IP65 Optischer Signalgeber gemäß EN 54-23 mit roter Blitzfarbe, für Wand- und Deckenmontage. Der Signalgeber ist geeignet für quadratische Signalisierungs- bereiche W-2,4-6,2 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-9,4 / C-6-8,2. Leistungsmerkmale: - Spezifikation EN 54-23 konform - optischer Signalgeber - C und W Kategorie - Synchronisierte Blitzansteuerung - Bis zu 6,2 m Raumbreite bei Wandmontage - Bis zu 9,4 / 8,2 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage - geeignet für Wand- und Deckenmontage - Schutzart: IP65 - Signalisierungsbereich: W-2,4-6,0 - Montagehöhe Wand: 2,4 m - Raumbreite: 6,2 m - Kategorie Decke: C-3-9,4 / C-6-8,2 - Montagehöhe Decke: 3 m / 6 m - Raumdurchmesser: 9,4 / 8,2 m - Gehäuse PC/ABS, UL94-V0 - Kalotte PC, UL94-V0 - Farbe: - Sockel: rot, ähnlich RAL 3020 - Kalotte: transparent - Farbe Blitz: rot Technische Daten - Blitzfrequenz: ca. 0,5 Hz - Betriebsspannung: 12 bis 29 V DC - Alarmstrom: 37 mA bei 24 V DC - Anschlussklemmen: 0,5 bis 2,5 mm2 - Anwendungstemperatur: -25°C bis +70°C - Rel. Luftfeuchte: 0 bis 96% (nicht kondensierend) - Gewicht: 171 g - Abmessungen (Ø/H): 100 x 97 mm VdS-Nr.: G 215016 CPR-Nr.: 0832-CPR-F0258 | G 215016 | Honeywell | 165.11 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWST-RW-S5 | Optischer Alarmgeb. Blitz weiß | mit flachem Sockel (IP 21C) | Optischer Alarmgeber, Blitz weiß mit flachem Sockel (IP 21C) | G 215016 | Honeywell | 155.71 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWST-RW-W5 | Optischer Alarmgeber, weißer Blitz | weißer Blitz, tiefer Sockel | Optischer Alarmgeber, weißer Blitz, tiefer Sockel Optischer Signalgeber gem. EN 54-23, mit weißer Blitzfarbe, für Wand- und Deckenmontage. Der Signalgeber ist geeignet für quadratische Signali- sierungsbereiche W-2,4-6,2 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-9,4 / C-6-8,2. LEISTUNGSMERKMALE: - Spezifikation EN 54-23 konform optischer Signalgeber - C und W Kategorie - Synchronisierte Blitzansteuerung - Bis zu 9,0 m Raumbreite bei Wandmontage - Bis zu 9,5 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage - geeignet für Wand- und Deckenmontage - Schutzart: IP65 - Signalisierungsbereich: W-2,4-9,0 - Montagehöhe Wand: 2,4 m - Raumbreite Wand: 9 m - Kategorie Decke: C-3-9,5 / C-6-9,5 / C9-9,5 - Montagehöhe Decke: 3 m / 6 m /9 m - Raumdurchmesser: 9,5 m - Gehäuse PC/ABS, UL94-V0 - Kalotte PC, UL94-V0 - Farbe-Sockel: weiß, ähnlich RAL 9003 - Farbe-Kalotte: transparent - Farbe-Blitz: weiß Technische Daten: - Blitzfrequenz: ca. 0,5 Hz - Betriebsspannung: 12 bis 29 V DC - Alarmstrom: 37 mA bei 24 V DC - Anschlussklemmen: 0,5 bis 2,5 mm2 - Anwendungstemperatur: -25°C bis +70°C - Rel. Luftfeuchte: 0 bis 96% (nicht kondensierend) - Gewicht: 171 g - Abmessungen (Ø/H): 100 x 97 mm VdS-Nr.: G 215016 CPR-Nr.: 0832-CPR-F0258 | G 215016 | Honeywell | 165.11 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWST-WA-S7 | Opt. Alarmgeber weiss-amber | EN 54-3, flacher Sockel | Optischer Alarmgeber weiß-amber EN 54-3, flacher Sockel Optisches Anzeigegerät für Wand- und Deckenmontage mit gelber Blitzfarbe und mit flachem Sockel. Das Gerät entspricht nicht der EN 54-23! Leistungsmerkmale: - Flache Bauweise - Synchronisierte Ansteuerung - Geringer Alarmstrom - Geeignet für Wand- und Deckenmontage Technische Daten: Blitzfrequenz 0,5 Hz Blitzfarbe gelb Betriebsspannung 12 ... 29 V DC Alarmstrom 3 mA bei 24 V DC Anwendungstemperatur -25 °C ... +70 °C Rel. Luftfeuchte max. 96% (ohne Betauung) Schutzart IP21C, IP65 mit IP Sockel Gehäuse PC/ABS, UL94-V0 Kalotte PC, UL94-V0 Farbe Sockel: weiß, ähnlich RAL 9003 Kalotte: amber Gewicht ca. 0,164 kg Abmessungen Ø: 100 mm H: 72 mm Ø: 100 mm H: 97 mm (inkl. IP Sockel) |  | Honeywell | 100.32 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWST-WA-W7 | Signalleuchte, gelber Blitz | entspricht nicht EN54-23, IP65 | Optischer Signalgeber für Wand- und Deckenmontage mit gelber Kalotte und mit flachem Sockel, IP 65. Das Gerät entspricht nicht der EN 54-23. |  | Honeywell | 110.77 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWST-WR-S5 | Opt. Alarmgeber weiß-rot LED | EN54-23, 12-29 VDC | Optischer Alarmgeber weiß-rot LED EN54-23, 12-29 V DC |  | Honeywell | 155.71 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWST-WR-W5 | Optischer Alarmgeb. Blitz rot | mit 102 mm hohem Sockel (IP65) | Optischer Alarmgeber Blitz rot mit 102 mm hohem Sockel (IP65) |  | Honeywell | 165.11 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWST-WW-S5 | Opt. Signalgeber WW Kat. W+C | EN 54-23, flacher Sockel. | Optischer Signalgeber gem. EN 54-23, mit weißer Blitzfarbe, für Wand- und Decken- montage. Flacher Sockel. Der Signalgeber ist geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-9,0 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-9,5 / C-6-9,5 / C-9-9,5. Leistungsmerkmale: - EN 54-23 konform - C und W Kategorie -S ynchronisierte Ansteuerung - Bis zu 9,0 m Raumbreite bei Wandmontage - Bis zu 9,5 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage - geeignet für Wand- und Deckenmontage Technische Daten: Kategorie Wand W-2,4-9,0 Montagehöhe Wand 2,4 m Raumbreite Wand 9,0 m Kategorie Decke C-3-9,5 / C-6-9,5 / C-9-9,5 Montagehöhe Decke 3 m / 6 m / 9 m Raumdurchmesser 9,5 m Blitzfrequenz 0,5 Hz Blitzfarbe weiß Betriebsspannung 12 ... 29 V DC Alarmstrom 37 mA bei 24 V DC Anwendungstemperatur -25 °C ... +70 °C Rel. Luftfeuchte max. 96% (ohne Betauung) Schutzart IP21C, IP65 mit IP Sockel Gehäuse PC/ABS, UL94-V0 Kalotte PC, UL94-V0 Farbe Sockel: weiß, ähnlich RAL 9003 Kalotte: transparent Gewicht ca. 0,164 kg Abmessungen Ø: 100 mm H: 72 mm Ø: 100 mm H: 97 mm (inkl. IP Sockel) Spezifikation EN 54-23 optischer Signalgeber | G 215016 | Honeywell | 155.71 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWST-WW-W5 | Optischer Signalgeber EN 54-23 Kat. W+C | weißer Blitz | Optischer Signalgeber gem. EN 54-23, mit weißer Blitzfarbe, für Wand- und Decken- montage. Der Signalgeber ist geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-9,0 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-9,5 / C-6-9,5 / C-9-9,5. Leistungsmerkmale: - EN 54-23 konform - C und W Kategorie - Synchronisierte Ansteuerung - Bis zu 9,0 m Raumbreite bei Wandmontage - Bis zu 9,5 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage - geeignet für Wand- und Deckenmontage Technische Daten: Kategorie Wand W-2,4-9,0 Montagehöhe Wand 2,4 m Raumbreite Wand 9,0 m Kategorie Decke C-3-9,5 / C-6-9,5 / C-9-9,5 Montagehöhe Decke 3 m / 6 m / 9 m Raumdurchmesser 9,5 m Blitzfrequenz 0,5 Hz Blitzfarbe weiß Betriebsspannung 12 ... 29 V DC Alarmstrom 37 mA bei 24 V DC Anwendungstemperatur -25 °C ... +70 °C Rel. Luftfeuchte max. 96% (ohne Betauung) Schutzart IP21C, IP65 mit IP Sockel Gehäuse PC/ABS, UL94-V0 Kalotte PC, UL94-V0 Farbe Sockel: weiß, ähnlich RAL 9003 Kalotte: transparent Gewicht ca. 0,164 kg Abmessungen Ø: 100 mm H: 72 mm Ø: 100 mm H: 97 mm (inkl. IP Sockel) Spezifikation EN 54-23 optischer Signalgeber |  | Honeywell | 165.11 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
CWW | Sockel tief IP65, weiss | f. ENscape-Reihe (5 Stk.) | Signalgebersockel tief IP65, weiß für ENscape-Reihe (VE = 5 Stück) Sockel tief, weiß, für Signalgeber ENscape zur aP-Kabeleinführung. Für Schutzart IP 65 mit optionalen Dichtungen PS188 und PS189. Technische Daten: Schutzart IP65 mit Zubehör Gehäuse PC/ABS. UL94-V0 Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Gewicht ca. 47g Abmessungen Ø: 100 mm H: 53 mm |  | Honeywell | 57.48 | PACK | 5 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
D2E | 2-Draht-Lüftungskanalmeldergehäuse | inkl. Sockel für Rauchmelder SD-851E | 2-Draht-Lüftungskanal-Meldergehäuse inkl. Sockel für Rauchmelder SD-851E |  | Honeywell | 357.39 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
D-80 | Melderabhängekonsole für Decke |  | Melderabhängekonsole für Decke Geeignet für Melder der Serie OPAL, 700 und 800. Technische Daten: Abmessungen H:80mm (Deckenabstand bis Sockel ) |  | Honeywell | 35.95 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
DBS1224B4W-D | Signalgebersockel |  | Signalgebersockel Konventioneller Signalgeber zur Unter- montage von automatischen Brandmeldern der Serie IQ8Quad. Die Ansteuerung erfolgt über einen Relaisausgang im Meldersockel oder im überwachten Stichbetrieb an einem Alarmierungskoppler. Technische Daten: Betriebsspannung 12V DC (10….14V) 24V DC (19,5..28V) Schalldruckpegel max. 85dB bei 1 m bei DIN-Ton nach DIN33404-3 Stromaufnahme bei 24 V DC 8 mA Temperaturbereich -30 °C … +70 °C Schutzart mindestens IP 21C Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 150 g Abmessungen Ø 117mm ; Höhe 35mm |  | Honeywell | 86.74 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
DKM KB | Handfeuermelder "Hausalarm" | nach DIN 14655 G, für Grenzwert-BMZ | Handfeuermelder "Hausalarm" nach DIN 14655 G, für Grenzwert-BMZ In Kunststoff - mit integrierter LED. |  | Honeywell | 59.57 | STCK | 1 STCK | NF | DKM | BMT | 1 | 1
DKM KB OD | Handfeuermelder blau Hausalarm | für Grenzwertzentralen | Handfeuermelder blau Hausalarm für Grenzwertzentralen |  | Honeywell | 59.57 | STCK | 1 STCK | NF | DKM | BMT | 1 | 1
DKM KG | Handfeuermelder für Notifier | Grenzwert-Brandmelderzentralen | Handfeuermelder für Notifier Grenzwert-Brandmelderzentralen in Kunststoff - mit integrierter LED. Das Beschriftungsfeld mit durchsichtiger Plexiglasabdeckung ist frei definierbar z. B. Amokalarm oder Löschung. |  | Honeywell | 71.06 | STCK | 1 STCK | NF | DKM | BMT | 1 | 1
DKM KR | Handfeuermelder nach EN54-11 | Grenzwert-Technik | Handfeuermelder nach EN54-11 Grenzwert-Technik In Kunststoff - mit integrierter LED. | G 296033 | Honeywell | 54.03 | STCK | 1 STCK | NF | DKM | BMT | 1 | 1
DKM KR EX | Handfeuermelder nach EN 54-11 für | NOTIFIER Grenzwert-Brandmelderzentralen | Handfeuermelder nach EN 54-11 für NOTIFIER Grenzwert-Brandmelderzentralen Handfeuermelder zum Einsatz in Ex- Bereichen. Der Anschluss an den Notifier-Ringbus erfolgt über ein Modul des Typs M710 (optional). Das Modul befindet sich im sicheren Bereich. Aufschrift: Feuerwehr. Zum Einsatz in Ex-gefährdeten Bereichen. Technische Daten: - Umgebungstemperatur: -20°C ... +60°C - Rel. Luftfeuchte: 10 ... 93% - Schutzart: IP66 - Farbe: rot, ähnlich RAL 3000 - Gewicht: ca. 650 g - Abmessungen (B/H/T): 135 x 145 x 70 mm - Ex-Zulassungs-Nr.: BVS 09 ATEX E 016X - Ex-Schutzklasse: II G Ex emb IIC T6 Gb VdS-Nr.: G 206113 CPR-Nr.: 0786-CPD-20309 | G 206113 | Honeywell | 1514.21 | STCK | 1 STCK | NF | DKM | BMT | 1 | 1
DKMCPB-RF | Funk-Handfeuermelder große Bauform, blau |  | Funk-Handfeuermelder große Bauform, blau |  | Honeywell | 364.71 | STCK | 1 STCK | MOR | AGILE | BMT | 1 | 1
DKMCPR-RF | Funk-Handfeuermelder große Bauform, rot |  | Funk-Handfeuermelder große Bauform, rot |  | Honeywell | 364.71 | STCK | 1 STCK | MOR | AGILE | BMT | 1 | 1
DKM-KIT-IP54 | Nachrüstsatz IP54 für | M700 DKM IR und M700 DKM IB | Nachrüstsatz IP54 für M700 DKM IR und M700 DKM IB |  | Honeywell | 68.97 | STCK | 1 STCK | NF | DKM | BMT | 1 | 1
DKMW-B | Wetterschutzdach für Handfeuermelder | NFXI-DKMB, Farbe: blau | Wetterschutzdach für Handfeuermelder NFXI-DKMB, Farbe: blau In Edelstahl. Technische Daten: Farbe blau Gewicht ca. 250 g |  | Honeywell | 82.56 | STCK | 1 STCK | NF | DKM | BMT | 1 | 1
DKMW-R | Wetterschutzdach für Handfeuermelder | NFXI-DKMR, Farbe: rot | Wetterschutzdach für Handfeuermelder NFXI-DKMR, Farbe: rot In Edelstahl. Technische Daten: Schutzart IP 54 Farbe signalrot, ähnlich RAL 3001 Gewicht ca. 250 g |  | Honeywell | 82.56 | STCK | 1 STCK | NF | DKM | BMT | 1 | 1
DNRE | Lüftungskanalmeldergehäuse inkl. Sockel | für optischen Rauchmelder | Lüftungskanal-Meldergehäuse inklusive Sockel für optischen Rauchmelder Technische Daten: Luftgeschwindigkeit 1.5 bis 20.3 m/s Umgebungstemperatur -20 °C bis +70 °C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Gewicht ca. 730 g Abmessungen B: 127 mm H: 370 mm T: 64 mm |  | Honeywell | 338.58 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
DSS-PC-I02 | Adressierb. ringbusgesp. komb. | Sockelalarmge. EN54-23 (Kat.O) | Adressierbarer, ringbusgespeister, kombinierter Sockelalarmgeber nach EN54-23 (Kategorie O) 32 Töne (inkl. Tonart gemäß DIN 33404 Teil 3) sowie 3 Lautstärken (Low, Medium, High) einstellbar. Integrierte, adressierbare Blitzleuchte nach EN54-23-O (Kategorie O). |  | Honeywell | 233.04 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
DSS-PC-I05 | Adressierb. ringbusgesp. komb. | Sockelalarmge. EN54-23 (Kat.O) | Adressierb. ringbusgesp. komb. Sockelalarmge. EN54-23 (Kat.O) |  | Honeywell | 165.11 | STCK | 1 STCK | MOR | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
DST1 | Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für | Kanäle bis 0,3m | Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle bis 0,3m Geeignet für Lüftungsschächte bis 0,3 m. |  | Honeywell | 15.05 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
DST1.5 | Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für | Kanäle 0,3m bis 0,6m | Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 0,3m bis 0,6m Geeignet für Lüftungsschächte 0,3 m bis 0,6m |  | Honeywell | 18.71 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
DST10 | Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für | Kanäle 2,4m bis 3,7m | Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 2,4m bis 3,7m Geeignet für Lüftungsschächte 2,4 m bis 3,7m |  | Honeywell | 63.75 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
DST3 | Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für | Kanäle 0,6m bis 1,2m | Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 0,6m bis 1,2m Geeignet für Lüftungsschächte 0,6 m bis 1,2m |  | Honeywell | 28.42 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
DST5 | Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für | Kanäle 1,2m bis 2,4m | Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 1,2m bis 2,4m Geeignet für Lüftungsschächte 1,2 m bis 2,4m |  | Honeywell | 30.51 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
DUAL-RS485M-MODUL | Redundantes RS 485-Aufsteckmodul für | FAT 2002 | Redundantes RS 485-Aufsteckmodul für FAT 2002 Schnittstellenmodul zur Erweiterung des FAT 2002 zum redundanten FAT 2002 RE. |  | Honeywell | 692.84 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
DUAL-RS485S-MODUL | Redundantes RS 485-Aufsteckmodul für | FAT 2002 | Redundantes RS 485-Aufsteckmodul für FAT 2002 Schnittstellenmodul zur Erweiterung des FAT 2002 zum redundanten FAT 2002 RE Leistungsmerkmale: - 2-fach-RS485-Modul mit Controller für redundantes FAT-Netz mit Trenner für Bussignale und Spannung - Konzipiert für den Einsatz auf dem FAT2002-RE Technische Daten: - Betriebsspannung: 12 oder 24 V DC - Stromaufnahme: ca. 10 mA (12 V) - Abmessungen (B/H/T): 27 x 53 x 15 mm |  | Honeywell | 728.37 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
E700-SP-DCL | Banderolen zur Markierung der | Ansaugpunkte, (200 Aufkleber) | Banderolen zur Markierung der Ansaugpunkte, (200 Aufkleber) |  | Honeywell | 173.47 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
E95401 CL1 | CL1-Schlüssel | für FIBS | CL1-Schlüssel für FIBS |  | Honeywell | 38.04 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
ECO1000B | Standard-Sockel für Grenzwertmelder |  | Standard-Sockel für Grenzwertmelder | SIEHE MELDER | Honeywell | 14.53 | STCK | 1 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
ECO1000BR | Sockel mit 470 Ohm Alarm- | widerstand für ECO1000-Melder | Sockel mit 470 Ohm Alarm- widerstand für ECO1000-Melder |  | Honeywell | 18.18 | STCK | 1 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
ECO1000BR1000 | Sockel mit 1000 Ohm Alarm- | widerstand für ECO1000-Melder | Sockel mit 1000 Ohm Alarm- widerstand für ECO1000-Melder |  | Honeywell | 18.39 | STCK | 1 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
ECO1000BREL12L | Standard-Sockel mit Relais | für Grenzwertmelder | Standard-Sockel mit Relais für Grenzwertmelder |  | Honeywell | 34.17 | STCK | 1 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
ECO1000BREL12NL | ECO Relaissockel 12V | für Melder der Serie ECO 1000 | ECO Relaissockel 12V für Melder der Serie ECO 1000 |  | Honeywell | 40.96 | STCK | 1 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
ECO1000BREL24L | Standard-Sockel mit Relais | für Grenzwertmelder | Standard-Sockel mit Relais für Grenzwertmelder |  | Honeywell | 40.23 | STCK | 1 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
ECO1000DB | Standard-Sockel aP, uP | für Grenzwertmelder | Standard-Sockel aP, uP für Grenzwertmelder | SIEHE MELDER | Honeywell | 16.62 | STCK | 1 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
ECO1000DBR | Sockel höhere Ausfuhr. 470 Ohm | Widerstand für ECO1000-Melder | Sockel höhere Ausfuhr. 470 Ohm Widerstand für ECO1000-Melder |  | Honeywell | 19.54 | STCK | 1 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
ECO1000RTU A | ECO Laser-Testgerät |  | ECO Laser-Testgerät |  | Honeywell | 88.83 | STCK | 1 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
ECO1002 A | Optisch-thermischer Grenzwertrauchmelder |  | Optisch-thermischer Grenzwertrauchmelder | G 201067 | Honeywell | 79.42 | STCK | 1 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
ECO1003 A | Optischer Grenzwertrauchmelder |  | Optischer Grenzwertrauchmelder | G 201060 | Honeywell | 74.2 | STCK | 1 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
ECO1004T A | Thermomaximal-Grenzwertmelder |  | Thermomaximal-Grenzwertmelder | G 204042 | Honeywell | 51.94 | STCK | 1 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
ECO1005 A | Thermodifferential-Grenzwertmelder |  | Thermodifferential-Grenzwertmelder | G 201016 | Honeywell | 51.94 | STCK | 1 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
ECO1005T A | Thermomaximal-Grenzwertmelder |  | Thermomaximal-Grenzwertmelder | G 201073 | Honeywell | 51.94 | STCK | 1 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
EG/K | Ersatzglasscheibe für M500 DKM KR IP66, | DKM KR Ex bzw. DKM KR IP66 nach EN54-11 | Ersatzglasscheibe für M500 DKM KR IP66, DKM KR Ex bzw. DKM KR IP66 nach EN54-11 Farbloses Dünnglas ohne Aufdruck. |  | Honeywell | 29.05 | STCK | 1 STCK | BMT | DKM | BMT | 1 | 1
EG/KR | Ersatzglasscheibe rot |  | Ersatzglasscheibe rot für Handfeuermelder DKM KR Ex - Verpackungseinheit: 1 Stück |  | Honeywell | 29.05 | STCK | 1 STCK | NF | DKM | BMT | 1 | 1
EG/OD | Ersatzglasscheibe farblos für | Handfeuermelder gemäß EN54-11, (10 Stk.) | Ersatzglasscheibe, farblos, für Handfeuermelder gemäß EN54-11, Farbloses Dünnglas ohne Aufdruck. Verpackungsinhalt: 10 Stück |  | Honeywell | 64.79 | PACK | 10 STCK | NF | DKM | BMT | 1 | 1
E-SIB | Serieller Freischaltschlüssel | für Morley-IAS Max | Serieller Freischaltschlüssel für Morley-IAS Max |  | Honeywell | 706.42 | STCK | 1 STCK | MOR | BMZ | BMT | 1 | 1
F36-05-00 | Austauschfilter für Lüftungs- | kanalmelder, (10 Stk.) | Austauschfilter für Lüftungs- kanalmelder - VE: 10 Stück |  | Honeywell | 212.14 | PACK | 10 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
F-A3384-000 | Ersatzfilter FAAST 8100e |  | Ersatzfilter FAAST 8100e Austauschbarer Ersatzfilter für den Ansaugrauchmelder FAAST TM XM. |  | Honeywell | 264.39 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
FAT 2002 LP | Ersatzplatine für FAT 2002 |  | Ersatzplatine für FAT 2002 |  | Honeywell | 809.88 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
FAT4000-HW | Feuerwehranzeigetableau | nach DIN 14662 mit redundantem Anschluss | Feuerwehranzeigetableau nach DIN 14662 mit redundantem Anschluss Klartextanzeige mit 4 Zeilen zu je 20 Zeichen. Ansteuerung über Platine ADP4000-HW. 4 Tasten für die Bedienung der Anzeige. Sammelanzeigen: Alarm, Störung, Abschaltung und Betrieb. Eingebauter Summer. TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 10 bis 30 V DC - Ruhestrom: bei 24 V DC ca. 16 mA - Alarmstrom: bei 24 V DC ca. 23 mA - Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C - Lagertemperatur: -10°C bis +60°C - Schutzart: IP 30 - Gehäuse: Stahlblech - Farbe: grau, ähnlich RAL 7032 - Gewicht: ca. 3,5 kg - Abmessungen (BxHxT): 255 x 185 x 58 mm |  | Honeywell | 1425.38 | STCK | 1 STCK | MOR | FAT | BMT | 1 | 1
FBF 2001 | Feuerwehrbedienfeld nach DIN 14661 für | NOTIFIER Brandmelderzentralen | Feuerwehrbedienfeld nach DIN 14661 für NOTIFIER Brandmelderzentralen Für die NFS8V, sowie für Ringbuszentralen, bei denen das FBF unmittelbar neben der BMZ montiert wird. Technische Daten: Betriebsspannung 10 bis 28 V DC Stromaufnahme bei 24V ca. 5 mA Alarmstrom bei 24V ca. 20 mA Umgebungstemperatur 0°C bis +60°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Schutzart IP30 Farbe kieselgrau, ähnlich RAL7032 Abmessungen B: 255mm H: 185mm T: 58mm | G 299034 | Honeywell | 503.69 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
FBF 2001 LP | Ersatzplatine für FBF2001 |  | Ersatzplatine für FBF2001 |  | Honeywell | 429.5 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
F-BO-AFE70-2 | FAAST Freiblaseinrichtung | AFE70 -2 für 1 Kanal | FAAST Freiblaseinrichtung AFE70 -2 für 1 Kanal Die Ausblasvorrichtung ermöglicht die automatische Reinigung der Rohrleitungen von Ansaugrauch- meldern mit Druckluft. Die Steuerung erfolgt über vordefinierte, wählbare Steuerzyklen, ereignisgesteuert mit Verschmutzungsmeldungen oder manuell über einen Steuereingang. Das Magnetventil steuert die Druckluft aus einem Vorratsbehälter oder einer Kompressoranlage zur kurzzeitigen Spülung des Rohrsystems und der Ansaugöffnungen. |  | Honeywell | 3334.6 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-BO-AFE70-3 | FAAST Freiblaseinrichtung TK | AFE70 -3 für 1 Kanal | FAAST Freiblaseinrichtung TK AFE70 -3 für 1 Kanal, für Tiefkühlbereiche Die Ausblasvorrichtung ermöglicht die automatische Reinigung der Rohrleitungen von Ansaugrauch- meldern mit Druckluft. Die Steuerung erfolgt über vordefinierte, wählbare Steuerzyklen, ereignisgesteuert mit Verschmutzungsmeldungen oder manuell über einen Steuereingang. Das Magnetventil steuert die Druckluft aus einem Vorratsbehälter oder einer Kompressoranlage zur kurzzeitigen Spülung des Rohrsystems und der Ansaugöffnungen. |  | Honeywell | 4808.05 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
FD-851HTE A | Thermomaximal-Grenzwertmelder |  | Thermomaximal-Grenzwertmelder | G 202017 | Honeywell | 67.93 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
FD-851RE A | Thermodifferential-Grenzwertmelder |  | Thermodifferential-Grenzwertmelder | G 202015 | Honeywell | 67.93 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
FD-851TE A | Thermomaximal-Grenzwertmelder |  | Thermomaximal-Grenzwertmelder |  | Honeywell | 67.93 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
FIBS-A3-S2-HW | Feuerwehrinformations- und Bediensystem | , redundant, Kartenformat: A3 | Feuerwehrinformations- und Bediensystem, redundant, Kartenformat A3 Zweiflügeliges Stahlblechgehäuse, geeig- net für Aufputz- oder Unterputzmontage. Zentrale Türöffnung für beide Tür- Flügel durch Feuerwehrschließung (Halbzylinder vorbereitet). LEISTUNGSMERKMALE: - Linke Seite: - Tür mit Klarsichtfeld mit FAT 4000-HW - Feuerwehrbedienfeld FBF 4000-HW - Handfeuermelder (vorbereitet) - Rechte Seite: - Stahlblechtür mit Beschriftung "Feuerwehr Laufkarten" - 2 Aufnahmefächer für max. 100 Stück A4-quer-Feuerwehrlaufkarten - Beim FAT mit Memory-Funktion und ESPA 4.4.4-Schnittstelle. TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 8 bis 30 V DC - Ruhestrom: bei 24V ca. 33 mA - Alarmstrom: bei 24V ca. 65 mA - Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP30 - Gehäuse: Stahlblech - Farbe: feuerrot, ähnlich RAL 3000 - Gewicht: ca.25 kg - Abmessungen(BxHxT): 830 x 560 x 100 mm |  | Honeywell | 3258.31 | STCK | 1 STCK | MOR | FAT | BMT | 1 | 1
FIBS-A3-S2-RE-V2 | Feuerwehrinformations- und Bediensystem | Kartenformat: A3, mit FBF2003, redundant | Feuerwehrinformations- und Bediensystem, Kartenformat A3, mit FBF2003, redundant Zweiflügeliges Stahlblechgehäuse, geeignet für Aufputz- oder Unterputz- montage. Zentrale Türöffnung für beide Türflügel durch Feuerwehrschließung (Halbzylinder vorbereitet). Linke Seite: - Tür mit Klarsichtfeld mit FAT2002RE - Feuerwehrbedienfeld FBF2003 - Handfeuermelder (vorbereitet) Rechte Seite: - Stahlblechtür mit Beschriftung "Feuerwehr- Laufkarten" - 2 Aufnahmefächer für max. 100 Stück A3-quer-Feuerwehrlaufkarten Technische Daten: Betriebsspannung 10 bis 30 V DC Stromaufnahme bei 24V ca. 50 mA Alarmstrom bei 24V ca. 180 mA Farbe feuerrot, ähnlich RAL3000 Abmessungen B: 830mm H: 560mm T: 100mm |  | Honeywell | 4524.85 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
FIBS-A4-S2-HW | Feuerwehrinformations- und Bediensystem | , redundant, Kartenformat: A4 | Feuerwehrinformations- und Bediensystem, redundant, Kartenformat A4 Zweiflügeliges Stahlblechgehäuse, geeignet für Aufputz- oder Unterputz- Montage. Zentrale Türöffnung für beide Türflügel durch Feuerwehrschließung (Halbzylinder vorbereitet). LEISTUNGSMERKMALE: - Linke Seite: - Tür mit Klarsichtfeld mit FAT 4000-HW - Feuerwehrbedienfeld FBF 4000-HW - Handfeuermelder (vorbereitet) - Rechte Seite: - Stahlblechtür mit Beschriftung "Feuerwehr Laufkarten" - 2 Aufnahmefächer für max. 100 Stück A4-quer-Feuerwehrlaufkarten - Beim FAT mit Memory-Funktion und ESPA 4.4.4-Schnittstelle. TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 8 bis 30 V DC - Ruhestrom: bei 24V ca. 33 mA - Alarmstrom: bei 24V ca. 65 mA - Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP30 - Gehäuse: Stahlblech - Farbe: feuerrot, ähnlich RAL 3000 - Gewicht: ca.23 kg - Abmessungen(BxHxT): 710 x 560 x 100 mm |  | Honeywell | 3178.89 | STCK | 1 STCK | MOR | FAT | BMT | 1 | 1
FIBS-A4-S2-RE-V2 | Feuerwehrinformations- und Bediensystem | Kartenformat: A4, redundant | Feuerwehrinformations- und Bediensystem, Kartenformat A4, redundant Zweiflügeliges Stahlblechgehäuse, geeignet für Aufputz- oder Unterputz-Montage. Zentrale Türöffnung für beide Türflügel durch Feuerwehrschließung (Halbzylinder vorbereitet). Linke Seite: - Tür mit Klarsichtfeld mit FAT2002RE - Feuerwehrbedienfeld FBF2003 - Handfeuermelder (vorbereitet) Rechte Seite: - Stahlblechtür mit Beschriftung "Feuerwehr-Laufkarten" - 2 Aufnahmefächer für max. 100 Stück A4-quer-Feuerwehrlaufkarten Technische Daten: Betriebsspannung 10 bis 30 V DC Stromaufnahme bei 24V ca. 50 mA Alarmstrom bei 24V ca. 180 mA Farbe feuerrot, ähnlich RAL3000 Abmessungen B: 710mm H: 560mm T: 100mm |  | Honeywell | 4446.48 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
FIBS-IP54-200 | FIBS-IP54 für den Außenbereich | inkl. Heizung | FIBS-IP54 für den Außenbereich inkl. Heizung Die Außengehäuse sind für den Außen- bereich als Standmontage (SM) oder als Wandmontage (WM) konzipiert. Sie besitzen die Schutzklasse IP54 und sind als V2A Stahlblechschrank ausgeführt. Optional ist eine Orientierungs- leuchte montiert, im Dach verkabelt und in vandalensicherer und witterungs- beständiger Ausführung. Die Tür ist mit Schwenkhebelverschluss für PHZ. Eigenschaften: - Schutzart: IP54 - Standmontage - Montageplatte - Schrankheizung 230V/75 Watt einstellbares Thermostat - Beleuchtung 230V mit Leuchtmittel min. 8 Watt und separatem Schalter - Steckdose 230V - Option einer Orientierungsleuchte montiert und verkabelt im Dach in vandalensicherer und witterungs- beständiger Ausführung für den Außen- bereich - Farbe: nach Vorgabe der Feuerwehr - Redundanz-Adapter im Lieferumfang enthalten - gesamte Funktionseinheit verschließbar durch Doppel-PHZ - Im rechten Bereich des Schrankes: - Halterung für 200 Stück Feuerwehr- Einsatzkarten DIN A4 oder DIN A3 Aufgebaut auf Edelstahl-Standsäule für Schlüsseldepots, ausgeführt als Edelstahl-Standsäule - Ausführung gemäß DIN 14675 - Gehäuse aus hochwertigem, gebürstetem Edelstahl V2A - Wandstärke allseitig 3 mm - einbaufertig mit Feuerwehrschlüssel- depot FSD2000, und mit Freischaltelement FSE für Schließung der örtlich zuständigen Feuerwehr - einschließlich Feuerwehrschlüsseldepot - Ausgeführt gemäß VdS Richtlinien 2105 und DIN 14675 - Edelstahl V2A gebürstet, Wandstärke 5mm mit allseitigem Bohrschutz - einschließlich 10 m Anschlussleitung, - selbstregelnde Heizung 8 Watt, - elektromagnetischer Verschluss der Außentür Technische Daten: - Betriebsspannung 12 / 24 V DC ± 15% - Vorbereitet für bauseitige Feuerwehr- schließung - eingebaut und verkabelt in der Edelstahlstandsäule - Ausgeführt gemäß VdS Richtlinien 2105 und DIN 14675 - Nennspannung: 12-24 V DC ± 15 % - Optional: FSD-Regenschutzhaube - Abmessungen: - Schrank (B/H/T): 1000 x 650 x 292 mm - Säule oberhalb des Fundamentes sichtbar (B/H/T): 350 x 1267 x 237 mm Vorbereitet für den Anschluss an NOTIFIER Brandmelderzentralen. VdS-Nr.: G 205053 (FBF 2003) VdS-Nr.: G 203086 (FAT 2002 RE) VdS-Nr.: G 103135 (FSD-SÄULE-K1S) VdS-Nr.: G 103133 (FSD BASIC-S) VdS-Nr.: G 192034 (FSE-KRUSE) |  | Honeywell | 17504.8 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
FIBS-K2-S1-HW | Feuerwehrinformations- und Bediensystem, | redundant | Feuerwehrinformations- und Bediensystem, redundant Eintüriges Stahlblech-aP-Gehäuse. Tür mit Klarsichtfeld mit FAT/FBF4000-HW. Türöffnung durch Feuerwehrschließung, für Halbzylindereinbau vorbereitet LEISTUNGSMERKMALE: - Tür mit Klarsichtfeld inklusive FAT 4000-HW und FBF 4000-HW - Türöffnung durch Feuerwehrschließung für Halbzylindereinbau vorbereitet TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 8 bis 30 V DC - Ruhestrom: bei 24 V DC: ca. 33 mA - Alarmstrom bei 24 V DC: ca. 65 mA - Farbe: feuerrot, ähnlich RAL 3000 - Abmessungen(BxHxT): 260 x 380 x 60 mm |  | Honeywell | 2134.94 | STCK | 1 STCK | MOR | FAT | BMT | 1 | 1
FIBS-K2-S1-P | Feuerwehrinformations- und Bediensystem | eintüriges Stahlblech-aP-Gehäuse | Feuerwehrinformations- und Bediensystem Eintüriges Stahlblech-aP-Gehäuse - Tür mit Klarsichtfeld mit FAT2002 und FBF2001 - Türöffnung durch Feuerwehrschließung für Halbzylindereinbau vorbereitet Technische Daten: Betriebsspannung 10 bis 28 V DC Stromaufnahme bei 24V ca. 40 mA Alarmstrom bei 24V ca. 150 mA Farbe feuerrot, ähnlich RAL3000 Abmessungen B: 260mm H: 380mm T: 60mm |  | Honeywell | 2372.15 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
FIBS-K2-S1-RE-V2 | Feuerwehr-Informations- und | Bediensyst FAT2002RE & FBF2003 | Feuerwehrinformations- und Bediensystem Eintüriges Stahlblech-aP-Gehäuse, vorgerichtet zum redundanten Anschluss - Tür mit Klarsichtfeld mit FAT2002 und FBF2001 - Türöffnung durch Feuerwehrschließung für Halbzylindereinbau vorbereitet Technische Daten: Betriebsspannung 10 bis 28 V DC Stromaufnahme bei 24V ca. 40 mA Alarmstrom bei 24V ca. 150 mA Farbe feuerrot, ähnlich RAL3000 Abmessungen B: 260mm H: 380mm T: 60mm |  | Honeywell | 3308.47 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
FIBS-NRS-125 | FIBS-Nachrüstsatz für DKM 125 x 125 mm |  | FIBS-Nachrüstsatz für DKM 125 x 125 mm mit Reduzier-Blende für bündigen Einbau ÜE im FIBS. |  | Honeywell | 66.88 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
FIBS-NRS-136 | FIBS-Nachrüstsatz für DKM 136 x 136 mm |  | FIBS-Nachrüstsatz für DKM 136 x 136 mm mit Reduzier-Blende für bündigen Einbau ÜE im FIBS. |  | Honeywell | 82.56 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
F-INF-25 | Externer Rohrfilter FAAST | Ansaugrauchmelder | Externer Rohrfilter FAAST Ansaugrauchmelder Dreistufiger, externer Filter zugelassen für den Einsatz an Ansaugrauchmeldern FAAST LT-200. Eigenschaften: - Farbe: schwarz - inkl. Filterelement TECHNISCHE DATEN: - Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C - Gewicht: 225 g - Abmessungen (BxHxT): 294 x 60 x 44 mm |  | Honeywell | 338.58 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-INF-25-RF | Ersatzfiltermatten für F-INF-25 | (1 Set) | Ersatzfiltermatten für F-INF-25 (1 Set) |  | Honeywell | 100.32 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
FL-80 | Verstellbare Halterung | für 800/24 VST-K... | Verstellbare Halterung für 800/24 VST-K... Eine verstellbare Halterung wird benötigt, wenn der Blickfeldwinkel auf den zu überwachenden Bereich ausgerichtet werden muss. Technische Daten: CE-Zertifikat 0786-CPD-20515 |  | Honeywell | 967.67 | STCK | 1 STCK | BMT | FM | BMT | 1 | 1
FL-IF-2 | Integr. Filter FAAST LT (2 Stk.) |  | Integr. Filter FAAST LT (2 Filter) VPE = 2 Stück Austauschbarer Ersatzfilter für den Ansaugrauchmelder FAAST LT. |  | Honeywell | 41.49 | PACK | 2 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
FLKD-LC-3Q-CL1 | Feuerwehrlaufkartendepot mit Schwenktür | verschlossen, DIN A3-Querformat | Feuerwehrlaufkartendepot mit Schwenktür verschlossen, DIN A3-Querformat |  | Honeywell | 687.61 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FLKD-LC-3QL-CL1 | Feuerwehrlaufkartendepot mit Schwenktür | verschlossen, DIN A3-Querformat | Feuerwehrlaufkartendepot mit Schwenktür verschlossen, DIN A3-Querformat |  | Honeywell | 996.93 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FLKD-LC-3QL-PHZ | Feuerwehrlaufkartendepot mit Schwenktür | verschlossen, DIN A3-Querformat | Feuerwehrlaufkartendepot mit Schwenktür verschlossen, DIN A3-Querformat |  | Honeywell | 996.93 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FLKD-LC-3Q-PHZ | Feuerwehrlaufkartendepot mit Schwenktür | verschlossen, DIN A3-Querformat | Feuerwehrlaufkartendepot mit Schwenktür verschlossen, DIN A3-Querformat |  | Honeywell | 687.61 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FLKD-LC-4H-PHZ | Feuerwehrlaufkartendepot mit Schwenktür | verschlossen, DIN A4-Hochformat | Feuerwehrlaufkartendepot mit Schwenktür verschlossen, DIN A4-Hochformat |  | Honeywell | 595.65 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FLKD-LC-4Q-CL1 | Feuerwehrlaufkartendepot mit Schwenktür | verschlossen, DIN A4-Querformat | Feuerwehrlaufkartendepot mit Schwenktür verschlossen, DIN A4-Querformat |  | Honeywell | 595.65 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FLKD-LC-4Q-PHZ | Feuerwehrlaufkartendepot mit Schwenktür | verschlossen, DIN A4-Querformat | Feuerwehrlaufkartendepot mit Schwenktür verschlossen, DIN A4-Querformat |  | Honeywell | 595.65 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FLKH-3H-120 | Feuerwehrlaufkartenhalter | für 100 Karten im DIN A3-Hochformat | Feuerwehrlaufkartenhalter für 100 Karten im DIN A3-Hochformat |  | Honeywell | 355.3 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FLKH-3H-60 | Feuerwehrlaufkartenhalter | für 50 Karten im DIN A3-Hochformat | Feuerwehrlaufkartenhalter für 50 Karten im DIN A3-Hochformat |  | Honeywell | 338.58 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FLKH-3Q-120 | Feuerwehrlaufkartenhalter für 100 Karten | im DIN A3-Querformat | Feuerwehrlaufkartenhalter für 100 Karten im DIN A3-Querformat Technische Daten: Material Stahlblech Farbe rot, ähnlich RAL 3000 Abmessungen B: 435 mm H: 320 mm T: 66 mm |  | Honeywell | 355.3 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FLKH-3Q-60 | Feuerwehrlaufkartenhalter | für 50 Karten im DIN A3-Querformat | Feuerwehrlaufkartenhalter für 50 Karten im DIN A3-Querformat |  | Honeywell | 338.58 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FLKH-4H-120 | Feuerwehrlaufkartenhalter | für 100 Karten im DIN A4-Hochformat | Feuerwehrlaufkartenhalter für 100 Karten im DIN A4-Hochformat |  | Honeywell | 258.12 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FLKH-4H-60 | Feuerwehrlaufkartenhalter | für 50 Karten im DIN A4-Hochformat | Feuerwehrlaufkartenhalter für 50 Karten im DIN A4-Hochformat |  | Honeywell | 245.58 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FLKH-4Q-120 | Feuerwehrlaufkartenhalter für 100 Karten | im DIN A4-Querformat | Feuerwehrlaufkartenhalter für 100 Karten im DIN A4-Querformat Technische Daten: Material Stahlblech Farbe rot, ähnlich RAL 3000 Abmessungen B: 307 mm H: 231 mm T: 66 mm |  | Honeywell | 258.12 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FLKH-4Q-60 | Feuerwehrlaufkartenhalter | für 50 Karten im DIN A4-Querformat | Feuerwehrlaufkartenhalter für 50 Karten im DIN A4-Querformat |  | Honeywell | 245.58 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FLX-010 | Ansaugrauchmelder FAAST FLEX mit 1 Kanal |  | Ansaugrauchmelder FAAST FLEX mit 1 Kanal FAAST FLEX bietet ein hohes Maß an Flexibilität durch vorgefertigte Rohrnetz designs und einen echten „Out-of-the-Box“-Betrieb mit einem eingebauten benutzerfreundlichen Konfigurations und Kontrollmechanismus. Er kann über eine 10-zeilige Dip- Schalter-Anordnung ohne Werkzeug konfiguriert und in Betrieb genommen werden. FAAST FLEX ist einfach und zeitsparend zu installieren; 1-Mann-Installation mit einer Installationsschablone, verschiedene Ausrichtungen, direkte Wandmontage und ausreichend Platz für die Verkabelung. Durch die modulare Bauweise und die vor Ort austausch- baren Komponenten ermöglicht FAAST FLEX eine bequeme Wartung vor Ort, wodurch Ausfallzeiten minimiert und laufende Wartungskosten gesenkt werden. Leistungsmerkmale: - Zuverlässige Raucherkennung für gleichbleibende Leistung und ein Minimum an Falschalarmen - Einkanal Variante mit einer Über- wachungs fläche von bis zu 1.600 m² - Rohrlängen von bis zu 270 m - Leistung der Sensibilitätsklassen A, B und C zulässig: 1 Kanal: 5, 15 bzw. 32 Ansaugöffnungen - Ein Ultraschall-Durchflusssensor pro Kammer für eine genaue und zuverlässige Durchflusserkennung - Ein Metallgitterfilter pro Kammer zum Schutz der Optik und zur Verbesserung der Langlebigkeit des Detektors - Anzeigefeld: LED - Voralarm-, Alarm- und Störungsrelais pro Kanal zum Anschluss an BMZ-Systeme - Vereinfachte und intuitive LED- Benutzeroberfläche für sofortige Statusanzeige - Vorgefertigte Rohrleitungsnetze für problemlose und zweckmäßige Planung und Installation - Zwei Konfigurationsmodi: - Out-of-box mit eingebautem, benutzerfreundlichem Konfigurations- und Kontrollmechanismus für eine schnelle Inbetriebnahme - Erweitert für verbesserte Benutzer- freundlichkeit - Modulares Design mit vor Ort austauschbarer Kammer, - Filter und Lüfter für einfache Wartung und Instandhaltung - Installationsschablone, verschiedene Montageausrichtungen (aufrecht, umgedreht) und reichlich Platz für die Verkabelung sparen Zeit und Mühe - Leiser Betrieb (ab 30 dB (A)) mit einstellbarer Lüftergeschwindigkeit für verschiedene Umgebungen - Geeignet für Kühlhausumgebungen mit einer Betriebstemperatur von -40 °C - Allzweck-Eingang (GPI) für Fern-Reset, Deaktivierung, Externer Fehler - Passwortgeschützter Zugang für sicheren Melderbetrieb, Diagnose und Wartung - Schutzart IP40 zum Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern - Onboard-Ereignisprotokoll mit bis zu 2.100 Ereignissen für Benutzeraktionen und Rauchtrends Zulassungen: - VdS 2344:2014-07 - VdS 2543:2021-03 - EN 54-20:2006 + AC:2008 - ISO 7240-20:2010-05 Konfigurationsmöglichkeiten: - Layout des Rohrnetzes: - Ein-Kanal-Modell: Einzel Rohrlänge: 1 x 105 m Verzweigte Rohrlänge: 2 x 105 m / 4 x 68 m - Anzahl Ansaugöffnungen - Ein-Kanal-Modell: A: 5; B: 15; C: 32 - Überwachungsbereich: - Ein-Kanal-Modell: 1.600m² Technische Daten: - Versorgungsspannung: 24 V DC (18 bis 30 V DC) - Maximale Leistungsaufnahme: - Ein-Kanal Modell: 400 mA bei 24 V DC - Relais: 3 pro Kanal: Voralarm, Alarm und Störung 2A bei 30 V - Detektor-Empfindlichkeitsbereich: 0,05 %obs/m bis 6,56 %obs/m - Betriebstemperatur: -40 °C bis 55 °C - Gemessene Lufttemperatur: -40 °C bis 55 °C - Luftfeuchtigkeit: 10-93 % RH - Schutzgrad: IP40 - Durchflusssensor: 1 pro Kanal - 2 Alarmstufen insg., 2 pro Kanal: Voralarm und Alarm - Geschwindigkeit des Lüfters einstellbar - Eingang GPI(General Purpose Input): Reset, Deaktivieren, Externer Fehler - Out-of-Box-Konfiguration: DIP-Schalter - Kommunikation: USB - Abmessungen (HxBxT): 280 x 205 x 80,5 mm - Gewicht: 1,7 kg VdS-Nr.: G 221059 CPR-Nr.: 0786-CPR-21734 |  | Honeywell | 1945.79 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
FLX-020 | Ansaugrauchmelder FAAST FLEX mit 2 Kanal |  | Ansaugrauchmelder FAAST FLEX mit 2 Kanälen FAAST FLEX bietet ein hohes Maß an Flexibilität durch vorgefertigte Rohrnetz- designs und einen echten „Out-of-the-Box“-Betrieb mit einem eingebauten benutzerfreundlichen Konfigurations- und Kontrollmechanismus. Er kann über eine 10-zeilige Dip- Schalter-Anordnung ohne Werkzeug konfiguriert und in Betrieb genommen werden. FAAST FLEX ist einfach und zeitsparend zu installieren; 1-Mann-Installation mit einer Installationsschablone, verschiedene Ausrichtungen, direkte Wandmontage und ausreichend Platz für die Verkabelung. Durch die modulare Bauweise und die vor Ort austauschbaren Komponenten ermöglicht FAAST FLEX eine bequeme Wartung vor Ort, wodurch Ausfallzeiten minimiert und laufende Wartungskosten gesenkt werden. Leistungsmerkmale: - Zuverlässige Raucherkennung für gleichbleibende Leistung und ein Minimum an Falschalarmen - Möglichkeit zum Aufbau einer Zweimeldungsabhängigkeit - Zweikanal Variante mit einer Überwachungsfläche von bis zu 2.000 m² - Rohrlängen von bis zu 420 m - Leistung der Sensibilitätsklassen A, B und C zulässig: 2 Kanal: 8, 28 bzw. 56 Ansaugöffnungen - Ein Ultraschall-Durchflusssensor pro Kammer für eine genaue und zuverlässige Durchflusserkennung - Ein Metallgitterfilter pro Kammer zum Schutz der Optik und zur Verbesserung der Langlebigkeit des Detektors - Anzeigefeld: LED - Voralarm-, Alarm- und Störungsrelais pro Kanal zum Anschluss an BMZ-Systeme - Vereinfachte und intuitive LED- Benutzeroberfläche für sofortige Statusanzeige - Vorgefertigte Rohrleitungsnetze für problemlose und zweckmäßige Planung und Installation - Zwei Konfigurationsmodi: - Out-of-box mit eingebautem, benutzerfreundlichem Konfigurations- und Kontrollmechanismus für eine schnelle Inbetriebnahme - Erweitert für verbesserte Benutzer- freundlichkeit - Modulares Design mit vor Ort austauschbarer Kammer, - Filter und Lüfter für einfache Wartung und Instandhaltung - Installationsschablone, verschiedene Montageausrichtungen (aufrecht, umgedreht) und reichlich Platz für die Verkabelung sparen Zeit und Mühe - Leiser Betrieb (ab 30 dB (A)) mit einstellbarer Lüftergeschwindigkeit für verschiedene Umgebungen - Geeignet für Kühlhausumgebungen mit einer Betriebstemperatur von -40 °C - Allzweck-Eingang (GPI) für Fern-Reset, Deaktivierung, Externer Fehler - Passwortgeschützter Zugang für sicheren Melderbetrieb, Diagnose und Wartung - Schutzart IP40 zum Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern - Onboard-Ereignisprotokoll mit bis zu 2.100 Ereignissen für Benutzeraktionen und Rauchtrends Zulassungen: - VdS 2344:2014-07 - VdS 2543:2021-03 - EN 54-20:2006 + AC:2008 - ISO 7240-20:2010-05 Konfigurationsmöglichkeiten: - Layout des Rohrnetzes: - Zwei-Kanal-Modell: Einzel Rohrlänge: 2 x 105 m Verzweigte Rohrlänge: 4 x 105 m / 8 x 49 m - Anzahl Ansaugöffnungen - Zwei-Kanal-Modell: A: 8; B: 28; C: 56 - Überwachungsbereich: - Zwei-Kanal-Modell: 2.000 m² Technische Daten: - Versorgungsspannung: 24 V DC (18 bis 30 V DC) - Maximale Leistungsaufnahme: - Ein-Kanal Modell: 450 mA bei 24 V DC - Relais: 3 pro Kanal: Voralarm, Alarm und Störung 2A bei 30 V - Detektor-Empfindlichkeitsbereich: 0,05 %obs/m bis 6,56 %obs/m - Betriebstemperatur: -40 °C bis 55 °C - Gemessene Lufttemperatur: -40 °C bis 55 °C - Luftfeuchtigkeit: 10-93 % RH - Schutzgrad: IP40 - Durchflusssensor: 1 pro Kanal - 4 Alarmstufen insg., 2 pro Kanal: Voralarm und Alarm - Geschwindigkeit des Lüfters einstellbar - Eingang (GPI) (General Purpose Input): Reset, Deaktivieren, Externer Fehler - Out-of-Box-Konfiguration: DIP-Schalter - Kommunikation: USB - Abmessungen (HxBxT): 280 x 205 x 80,5mm - Gewicht: 1,7 kg VdS-Nr.: G 221059 CPR-Nr.: 0786-CPR-21734 Liefern und betriebsfertig montieren. |  | Honeywell | 2635.49 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
FLX-SP-01 | FAAST FLEX Sensormodul | (Ersatzteil) | FAAST FLEX Sensormodul (Ersatzteil) |  | Honeywell | 407.55 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
FLX-SP-02 | FAAST FLEX Metallfilter (6er-Pack) | (Ersatzteil) | FAAST FLEX Metallfilter (6er-Pack) (Ersatzteil) |  | Honeywell | 94.05 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
FLX-SP-03-EN | FAAST FLEX Vordere Abdeckung | (Ersatzteil) | FAAST FLEX Vordere Abdeckung (Ersatzteil) |  | Honeywell | 365.75 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
FLX-SP-04 | FAAST FLEX Lüfter | (Ersatzteil) | FAAST FLEX Lüfter (Ersatzteil) |  | Honeywell | 515.19 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
FLX-SP-05-EN | FAAST FLEX interner Abdeckungssatz | (Ersatzteil) | FAAST FLEX interner Abdeckungssatz (Ersatzteil) |  | Honeywell | 325 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
FLX-SP-06 | FAAST FLEX Adapterset | (Ersatzteil) | FAAST FLEX Adapterset (Ersatzteil) |  | Honeywell | 80.47 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-0 | Standard-Clip für Ansaugöffnung 0.0mm | für normale Anwendungen (5 Stk.) | Standard-Clip für Ansaugöffnung 0.0mm für normale Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme zum schnellen und effizienten Schließen einer nicht mehr benötigten Ansaugöffnung. Der Clip wird auf das Ansaugrohr über der Öffnung aufgeschnappt und verschließt das Bohrloch. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr-Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 58.52 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-2 | Standard-Clip für Ansaugöffnung 2.0mm | für normale Anwendungen (5 Stk.) | Standard-Clip für Ansaugöffnung 2.0mm für normale Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht verständliche Farbcodierung zur Identifi- kation des Öffnungsdurchmessers; ein einzelner 10mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich reduziert er die Staubbelastung durch abgeschrägtes Design der Ansaugöffnung, dieses erhöht die Verfügbarkeit und ver- längert Serviceintervalle. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr- Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 58.52 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-2.5 | Standard-Clip für Ansaugöffnung 2.5mm | für normale Anwendungen (5 Stk.) | Standard-Clip für Ansaugöffnung 2.5mm für normale Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht verständliche Farbcodierung zur Identi- fikation des Öffnungsdurchmessers; ein einzelner 10mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich reduziert er die Staubbelastung durch abgeschrägtes Design der Ansaugöffnung, dieses erhöht die Verfügbarkeit und verlängert Serviceintervalle. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr-Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 58.52 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-3 | Standard-Clip für Ansaugöffnung 3.0mm | für normale Anwendungen (5 Stk.) | Standard-Clip für Ansaugöffnung 3.0mm für normale Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht verständliche Farbcodierung zur Identifi kation des Öffnungsdurchmessers; ein einzelner 10mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich reduziert er die Staubbelastung durch abgeschrägtes Design der Ansaugöffnung, dieses erhöht die Verfügbarkeit und ver- längert Serviceintervalle. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr- Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 58.52 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-3.5 | Standard-Clip für Ansaugöffnung 3.5mm | für normale Anwendungen (5 Stk.) | Standard-Clip für Ansaugöffnung 3.5mm für normale Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht verständliche Farbcodierung zur Identi- fikation des Öffnungsdurchmessers; ein einzelner 10mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich reduziert er die Staubbelastung durch abgeschrägtes Design der Ansaugöffnung, dieses erhöht die Verfügbarkeit und verlängert Serviceintervalle. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr-Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 58.52 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-4 | Standard-Clip für Ansaugöffnung 4.0mm | für normale Anwendungen (5 Stk.) | Standard-Clip für Ansaugöffnung 4.0mm für normale Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht verständliche Farbcodierung zur Identifi- kation des Öffnungsdurchmessers; ein einzelner 10mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich reduziert er die Staubbelastung durch abgeschrägtes Design der Ansaugöffnung, dieses erhöht die Verfügbarkeit und ver- längert Serviceintervalle. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr-Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 58.52 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-4.5 | Standard-Clip für Ansaugöffnung 4.5mm | für normale Anwendungen (5 Stk.) | Standard-Clip für Ansaugöffnung 4.5mm für normale Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht verständliche Farbcodierung zur Identi- fikation des Öffnungsdurchmessers; ein einzelner 10mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich reduziert er die Staubbelastung durch abgeschrägtes Design der Ansaugöffnung, dieses erhöht die Verfügbarkeit und verlängert Serviceintervalle. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr-Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 58.52 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-5 | Standard-Clip für Ansaugöffnung 5.0mm | für normale Anwendungen (5 Stk.) | Standard-Clip für Ansaugöffnung 5.0mm für normale Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht verständliche Farbcodierung zur Identi- fikation des Öffnungsdurchmessers; ein einzelner 10mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich reduziert er die Staubbelastung durch abgeschrägtes Design der Ansaugöffnung, dieses erhöht die Verfügbarkeit und verlängert Serviceintervalle. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr-Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 58.52 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-5.5 | Standard-Clip für Ansaugöffnung 5.5mm | für normale Anwendungen (5 Stk.) | Standard-Clip für Ansaugöffnung 5.5mm für normale Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht verständliche Farbcodierung zur Identi- fikation des Öffnungsdurchmessers; ein einzelner 10mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich reduziert er die Staubbelastung durch abgeschrägtes Design der Ansaugöffnung, dieses erhöht die Verfügbarkeit und verlängert Serviceintervalle. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr-Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 58.52 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-6 | Standard-Clip für Ansaugöffnung 6.0mm | für normale Anwendungen (5 Stk.) | Standard-Clip für Ansaugöffnung 6.0mm für normale Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht verständliche Farbcodierung zur Identi- fikation des Öffnungsdurchmessers; ein einzelner 10mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich reduziert er die Staubbelastung durch abgeschrägtes Design der Ansaugöffnung, dieses erhöht die Verfügbarkeit und verlängert Serviceintervalle. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr-Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 58.52 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-6.5 | Standard-Clip für Ansaugöffnung 6.5mm | für normale Anwendungen (5 Stk.) | Standard-Clip für Ansaugöffnung 6.5mm für normale Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht verständliche Farbcodierung zur Identi- fikation des Öffnungsdurchmessers; ein einzelner 10mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich reduziert er die Staubbelastung durch abgeschrägtes Design der Ansaugöffnung, dieses erhöht die Verfügbarkeit und verlängert Serviceintervalle. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr-Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 58.52 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-HE-2 | Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 2.0mm | spezielle Anwendungen (5 Stk.) | Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 2.0mm spezielle Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme unter rauen Umweltbe- dingungen zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht ver- ständliche Farbcodierung zur Identifi- kation des Öffnungsdurchmessers; ein einzelner 10mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich re- duziert er die Staubbelastung durch ab- geschrägtes Design der Ansaugöffnung und verfügt über eine flexible Lippe, die sich bei der Reinigung des Ansaugrohres durch z.B. Druckluft bewegt. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr- Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 175.56 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-HE-2.5 | Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 2.5mm | spezielle Anwendungen (5 Stk.) | Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 2.5mm spezielle Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme in rauen Umweltbe- dingungen zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht ver- ständliche Farbcodierung zur Identi- fikation des Öffnungsdurchmessers; ein einzelner 10mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich re- duziert er die Staubbelastung durch ab- geschrägtes Design der Ansaugöffnung und verfügt über eine flexible Lippe, die sich bei der Reinigung des Ansaugrohres durch z.B. Druckluft bewegt. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr-Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 175.56 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-HE-3 | Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 3.0mm | spezielle Anwendungen (5 Stk.) | Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 3.0mm spezielle Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme unter rauen Umweltbe- dingungen zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht ver- ständliche Farbcodierung zur Identifi- kation des Öffnungsdurchmessers; ein einzelner 10mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich re- duziert er die Staubbelastung durch ab- geschrägtes Design der Ansaugöffnung und verfügt über eine flexible Lippe, die sich bei der Reinigung des Ansaugrohres durch z.B. Druckluft bewegt. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr- Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 175.56 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-HE-3.5 | Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 3.5mm | spezielle Anwendungen (5 Stk.) | Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 3.5mm spezielle Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme in rauen Umweltbe- dingungen zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht ver- ständliche Farbcodierung zur Identi- fikation des Öffnungsdurchmessers; ein einzelner 10mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich re- duziert er die Staubbelastung durch ab- geschrägtes Design der Ansaugöffnung und verfügt über eine flexible Lippe, die sich bei der Reinigung des Ansaugrohres durch z.B. Druckluft bewegt. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr-Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 175.56 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-HE-4 | Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 4.0mm | spezielle Anwendungen (5 Stk.) | Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 4.0mm spezielle Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme unter rauen Umweltbe- dingungen zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht ver- ständliche Farbcodierung zur Identifi- kation des Öffnungsdurchmessers; ein einzelner 10mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich re- duziert er die Staubbelastung durch ab- geschrägtes Design der Ansaugöffnung und verfügt über eine flexible Lippe, die sich bei der Reinigung des Ansaugrohres durch z.B. Druckluft bewegt. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr- Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 175.56 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-HE-4.5 | Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 4.5mm | spezielle Anwendungen (5 Stk.) | Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 4.5mm spezielle Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme unter rauen Umweltbe- dingungen zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht ver- ständliche Farbcodierung zur Ident- ifikation des Öffnungsdurchmessers; ein einzelner 10mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich re- duziert er die Staubbelastung durch ab- geschrägtes Design der Ansaugöffnung und verfügt über eine flexible Lippe, die sich bei der Reinigung des Ansaugrohres durch z.B. Druckluft bewegt. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr- Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 175.56 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-HE-5 | Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 5.0mm | spezielle Anwendungen (5 Stk.) | Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 5.0mm spezielle Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme in rauen Umweltbe- dingungen zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht ver- ständliche Farbcodierung zur Identi- fikation des Öffnungsdurchmessers; ein einzelner 10mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich re- duziert er die Staubbelastung durch ab- geschrägtes Design der Ansaugöffnung und verfügt über eine flexible Lippe, die sich bei der Reinigung des Ansaugrohres durch z.B. Druckluft bewegt. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr-Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 175.56 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-HE-5.5 | Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 5.5mm | spezielle Anwendungen (5 Stk.) | Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 5.5mm spezielle Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme in rauen Umweltbe- dingungen zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht ver- ständliche Farbcodierung zur Identi- fikation des Öffnungsdurchmessers; ein einzelner 10mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich re- duziert er die Staubbelastung durch ab- geschrägtes Design der Ansaugöffnung und verfügt über eine flexible Lippe, die sich bei der Reinigung des Ansaugrohres durch z.B. Druckluft bewegt. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr-Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 175.56 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-HE-6 | Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 6.0mm | spezielle Anwendungen (5 Stk.) | Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 6.0mm spezielle Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme unter rauen Umweltbe- dingungen zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht ver- ständliche Farbcodierung zur Ident- ifikation des Öffnungsdurchmessers; ein einzelner 10mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich re- duziert er die Staubbelastung durch ab- geschrägtes Design der Ansaugöffnung und verfügt über eine flexible Lippe, die sich bei der Reinigung des Ansaugrohres durch z.B. Druckluft bewegt. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr- Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 175.56 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PC-HE-6.5 | Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 6.5mm | spezielle Anwendungen (5 Stk.) | Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 6.5mm spezielle Anwendungen VPE 5 Stück Bestandteil des Clip Identifikations- systems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme in rauen Umweltbe- dingungen zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht ver- ständliche Farbcodierung zur Identi fikation des Öffnungsdurchmessers; ein einzelner 10mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich re- duziert er die Staubbelastung durch ab- geschrägtes Design der Ansaugöffnung und verfügt über eine flexible Lippe, die sich bei der Reinigung des Ansaugrohres durch z.B. Druckluft bewegt. Technische Daten: Abmessungen (LxB) 55 mm x 30,5 mm Gewicht 11g Rohr-Außendurchmesser 25mm - 27mm Farbe Grundkörper RAL9005 Material PC/ABS |  | Honeywell | 175.56 | PACK | 5 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
F-PSU-2405ST | Netzteil 24V/5A | Externes Netzteil im Metallgehäuse | Netzteil 24V/5A Externes Netzteil im kompakten Metallgehäuse zur Aufnahme von bis zu zwei Akkumulatoren 12 V / 24 Ah/38 Ah zum Einsatz in Brand- und Sprachalarmierungssystemen. Über das mitgelieferte Batterie-Zusatzgehäuse können bis zu zwei 12 V / 38 Ah angeschlossen und geladen werden. Das Netzteil ermöglicht eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Zur Übertragung von Störungen (Sammelstörung, Akkustörung) stehen zwei potentialfreie Relaisausgänge zur Verfügung. Externe LED-Anzeige für Betrieb und Sammelstörung an der Fronttür. Im Netzteilgehäuse selbst können 2 x 12 V / 24 Ah bzw. 38 Ah Platz finden. Das Netzteil entspricht den gültigen Richtlinien gemäß EN 54-4 (A2) und ist zudem VdS-zugelassen. Zu den Ausstattungsmerkmalen der Geräte zählen eine intelligente Batterieladefunktion mit effizienter EcoCharge Technologie. TECHNISCHE DATEN: - Akkukapazität: max. 38 Ah bei 24 V DC - Kontaktbelastung: Relais maximal 60 V/100 mA - Umgebungstemperatur: -10°C bis 40°C - Lagertemperatur: -20°C bis 80°C - Rel. Luftfeuchte: ??????????? - Schutzart: IP 30 - Gehäuse: Stahlblech - Farbe: weiß pulverbeschichtet - Gewicht: ca. 9,7 kg (ohne Akkumulatoren), ca. 28 kg bzw. 40 kg (mit Akkumulatoren) - Abmessungen (BxHxT): 420 x 420 x 180 mm Liefern und betriebsfertig montieren |  | Honeywell | 1460.91 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
FSD 105153 | Ext. Schl.-Übw.+1 Nachrüst+Selbstmont. |  | Ext. Schl.-Übw.+1 Nachrüst+Selbstmont. |  | Honeywell | 179.74 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FSD ANKERPLATTE | Ankerplatte für Edelstahl- | Säule K1-K5 | Zubehör für KRUSE Edelstahl Säule K1-K5. Sinnvolle Ergänzung für besondere Einbausituationen. Bodenplatte mit Gewindestangen M12 (300 mm) zum Einbetonieren. LEISTUNGSMERKMALE: - Befestigungsmaterial - Montageanleitung - Material: Edelstahl (1.4301) - Gewicht: 1,5 Kg - Abmessungen (BxHxT): 335 x 300 x 215 mm |  | Honeywell | 942.59 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FSD BASIC-2S | 2x Objektschlüsselüberwachung FSD BASIC |  | 2x Objektschlüsselüberwachung FSD BASIC |  | Honeywell | 319.77 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FSD BASIC-4S | 4x Objektschlüsselüberwachung FSD BASIC |  | 4x Objektschlüsselüberwachung FSD BASIC |  | Honeywell | 617.6 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FSD BASIC-DS | Doppelte Schlüssel-ÜBW für FSD BASIC |  | Erweiterungskit für FSD basic und FSD basic-S. Zur Überwachung von 2 Objektschlüsseln. Zubehör KRUSE FSD- BASIC-DS, zur Nachrüstung. Einfache Montage im Standard-Innenblech Lieferumfang: - 1 Halbzylinder - 1 Mikroschalter - KRUSE Schlüssel-Plombe |  | Honeywell | 307.23 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FSD BASIC-M | Mauerzarge Schlüsseldepot Typ FSD BASIC |  | Zubehör für Feuerwehrschlüsseldepot FSD BASIC. Die Mauerzarge dient als Platzhalter zur exakten Positionierung des FSD während der Rohbauphase. Auch für Rundum- Sabotageschutz geeignet. Leistungsmerkmale: - Platzhalter in der Rohbauphase - Material: Stahlblech verzinkt - Gewicht: 2,9 kg - Abmessungen (BxHxT): 250 x 230 x 198 mm Lieferumfang: - Befestigungsmaterial - Montageanleitung |  | Honeywell | 327.09 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FSD BASIC-S-PZ | V2A SD mit Rundum-Sabotageschutz |  | V2A SD mit Rundum-Sabotageschutz |  | Honeywell | 3422.38 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FSD OSU | OSÜ-Einsatz für FSD BASIC |  | OSÜ-Einsatz für FSD BASIC |  | Honeywell | 571.62 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FSD-BLEND-REGEN | Blendrahmen m. Regenschutz FSD-BASIC&FSE |  | Blendrahmen mit Regenschutz FSD-BASIC und FSE |  | Honeywell | 865.26 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FSD-FSD3 | Sondergravur "FSD 3" |  | Sondergravur "FSD 3" |  | Honeywell | 189.15 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FSD-KABEL | Anschlußkabel bis 50m montiert, für FSD |  | Anschlusskabel bis 50m montiert, Für FSD |  | Honeywell | 540.27 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FSE-KRUSE | Edelstahl Freischaltelement für | FSD-SÄULE mit Spezial-Zylinder | Edelstahl Freischaltelement für FSD-SÄULE mit Spezial-Zylinder Das Freischaltelement (FSE) dient als zusätzliches Entriegelungselement zum Öffnen des Feuerwehrschlüsseldepots durch manuelle Auslösung der BMZ durch die Einsatzkräfte z. B. bei Sichtfeuer oder Wasserrohrbruch. Komplett mit Spezial-Verschlusszylinder der Feuerwehr, inklusive Abdeckrosette mit Staubschutzscheibe, für Unterputz-Montage. Technische Daten: Abmessungen D: 38 mm H: 80 mm | G 192034 | Honeywell | 507.87 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FSE-KRUSE-UP | Unterputzgehäuse für FSE-KRUSE |  | Unterputzgehäuse für FSE-KRUSE Zur FSE-Montage in Hohlwänden. |  | Honeywell | 867.35 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
F-SEN-MI | Ersatzmelder für MI-FL20xxEI-HS |  | Ersatzmelder für MI-FL20xxEI-HS Ringbus-fähige Ersatzmelder für das FAAST LT-200 Rauchansaugsystem. Das Gerät ist schnell zu installieren und einfach zu konfigurieren. LEISTUNGSMERKMALE: - 1 Stück Hochleistungs-IR-LED Detektor und hochverstärkender IR-Empfangs- Signalverstärker für höchste Stabilität - Empfindlichkeit in 9 Stufen einstellbar - Hochempflindliche Detektionsalgo- rithmen reduzieren Täuschungsalarme - Vor-Alarm Funktion TECHNISCHE DATEN: - siehe MI-FL20xxEI-HS |  | Honeywell | 750.31 | STCK | 1 STCK | MOR | ARM | BMT | 1 | 1
F-SEN-NFX | Ersatzmelder für | NFXI-ASDxx-HS | Ersatzmelder für NFXI-ASDxx-HS |  | Honeywell | 560.12 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
F-SEN-SSE | Ersatzdetektor FAAST LT-200 |  | Ersatzdetektor FAAST LT-200 Optischer Rauchmelder mit hochempfindlicher IR-Kamera. Zur Verwendung als Ersatz für internen Melder der Modelle FL0xxxE-HS und 8017xx.10 |  | Honeywell | 564.3 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
FSE-PHZ | Profil-Halbzylinder | Einzelschließung | Profil-Halbzylinder Einzelschließung |  | Honeywell | 577.89 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FSE-PZ-SCHUTZ | Vandalismusrosette für FSE-PZ |  | Vandalismus-Rosette für FSE-PZ Schutz für Freischaltelement FSE-PZ. |  | Honeywell | 620.73 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FSE-PZ-ULPL | Unterlegplatte für Frontplatte FSE-PZ |  | Unterlegplatte für Frontplatte FSE-PZ |  | Honeywell | 71.06 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FSE-PZ-UP | Unterputzgehäuse für FSE-PZ |  | Unterputzgehäuse für FSE-PZ Zur FSE-Montage in Hohlwänden. |  | Honeywell | 689.7 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FSE-ROSETTE | Vandalismusrosette für FSE-KRUSE |  | Vandalismus-Rosette für FSE-KRUSE Schutz für Freischaltelement FSE-KRUSE. |  | Honeywell | 347.99 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FSE-V-SCHLUSSEL | Schlüssel für Vandalismusrosette |  | Schlüssel für Vandalismus-Rosette Zum Entriegeln der Vandalismus-Rosette bzw. des Vandalismusschutzes für den Errichter. |  | Honeywell | 102.41 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FSK-ROSETTE | Abdeckung mit Schwingdeckel |  | Abdeckung mit Schwingdeckel |  | Honeywell | 339.63 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FSK-UMSTELLSCHLOSS | Kruse-Umstellschloß | ohne Schlüssel | Kruse-Umstellschloss ohne Schlüssel |  | Honeywell | 713.74 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
FSL100-IR3 | IR3 Flammenmelder , rotes Gehäuse | FM, ATEX, EN54-10 | IR3 Flammenmelder , rotes Gehäuse FM, ATEX, EN54-10 IR3 FlammemelderATEX FM EN54-10 FM3260 Rote |  | Honeywell | 8183.4 | STCK | 1 STCK | BMT | FM | BMT | 1 | 1
FSL100-SM21 | Halterung für FSL100, schwenkbar |  | Halterung für UV/IR-Flammenmelder FSL100, schwenkbar Die Schwenkhalterung ermöglicht die erleichterte Montage und Ausrichtung eines UV/IR-Flammenmelders |  | Honeywell | 763.9 | STCK | 1 STCK | BMT | FM | BMT | 1 | 1
FSL100-TL | Testlampe für FSL100 im Koffer | nicht EX, inkl Ladegerät | FSL100 Testlampe, inklusive Universal- ladegerät und Tragekoffer; nicht EX |  | Honeywell | 5762.13 | STCK | 1 STCK | BMT | FM | BMT | 1 | 1
FSL100-UV | UV Flammenmelder , rotes Gehäuse | FM, ATEX, EN54-10 | UV Flammenmelder , rotes Gehäuse FM, ATEX, EN54-10 UV Flammenmelder ATEX FM EN54-10 FM3260 Rote |  | Honeywell | 5866.63 | STCK | 1 STCK | BMT | FM | BMT | 1 | 1
FSL100-UVIR | UV/IR Flammenmelder , rotes Gehäuse | FM, ATEX, EN54-10 | UV/IR Flammenmelder , rotes Gehäuse FM, ATEX, EN54-10 UVIR FlammemelderATEX FM EN54-10 FM3260 Rote |  | Honeywell | 6282.54 | STCK | 1 STCK | BMT | FM | BMT | 1 | 1
FX784844 | essernet Umschalter FlexES control |  | essernet ® -Umschalter für die BMZ FlexES Control Der Umschalter ermöglicht die unterbrechungsfreie redundante Umschaltung zwischen einer Haupt- und Reserveleitung bei Störung der essernet-Datenleitung. Technische Daten: Betriebsspannung: 8…24V DC Stromaufnahme bei 12V DC: ca. 60mA Umgebungstemperatur: -10...+70°C Schutzart: IP65 Gehäuse: Alu-Druckguss Gewicht: ca. 730g |  | Honeywell | 2703.42 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808080 | ERA ESSER Remote Access | (Auslaufartikel) | ESSER Remote Access (ERA) (Auslaufartikel) WEB-Server mit integrierter Applikation zur Visualisierung der Zentralenzustände einer FlexES Control auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablet- PCs. Automatische Erstellung eines Instandhaltungs-Protokolls und Dokumentierung in einem Historien- Protokoll zur Fortsetzung von Inspektionsrythmen. Die Visualisierung auf mobilen Endgeräten erfolgt anhand Android- oder IOS-Apps. Passwortgeschützter Zugang für autorisierte Personen zur Ferndiagnose im Alarm- oder Fehlerfall mit Notifikations-Funktion. Zustandsänderungen der BMA werden an Servicekräfte oder Betriebsfeuerwehren aktiv gesendet. Automatische Anzeige von Laufkarten als Orientierungshilfe und Notizfunktion zur Interventions- unterstützung. Lokale Datenbevorratung, d.h. kein Hosting auf externen Servern, daher unbedenklich hinsichtlich betrieblicher Datenschutzmaßnahmen. |  | Honeywell | 5342.04 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808081 | Adapter ADP-4000 für ERA | (Auslaufartikel) | Adapter ADP-4000 für ERA (Auslaufartikel) Adapterbaugruppe zum Anschluss des ERA- Webservers FX808080 an eine BMZ FlexES Control. Technische Daten Betriebsspannung 10 ... 42 V DC Ruhestrom bei 12 V DC ca. 40 mA Ruhestrom bei 24 V DC ca. 30 mA Alarmstrom bei 12 V DC ca. 45 mA Umgebungstemperatur -5 °C ... 40 °C Lagertemperatur -10 °C ... 60 °C Abmessungen B: 25 mm H: 115 mm T: 90 mm |  | Honeywell | 779.57 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808313 | Akku-Erweiterungsgehäuse | für 2 x 12 V/24 Ah | Akku-Erweiterungsgehäuse für 2 x 12 V/24 Ah Komplettes Kunststoffgehäuse zur Aufnahme von 2 Akkumulatoren 12V/24Ah. Inkl. Befestigungsmaterial, ohne Akkumulatoren. |  | Honeywell | 577.89 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808314 | Akku-Erweiterungsgehäuse | für 4 x 12 V/12 Ah | Akku-Erweiterungsgehäuse für 4 x 12 V/12 Ah Komplettes Kunststoffgehäuse zur Aufnahme von 4 Akkumulatoren 12V/12Ah. Inkl. Befestigungsmaterial, ohne Akkumulatoren. Technische Daten: Schutzart: IP 30 Farbe: grau, ähnlich Pantone 538 Abmessungen: (BxHxT)450x320x144 mm |  | Honeywell | 589.38 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808316 | Ersatzteilkit Kabel FlexES Control |  | Spare kit cables FlexES Control (Ersatzteil) |  | Honeywell | 393.97 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808321 | Basis-Modulträger (BM) | mit 2 freien Steckplätzen | Basis-Modulträger (BM) mit 2 freien Steckplätzen |  | Honeywell | 407.55 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808322 | Erweiterungs-Modulträger 1 (EM1) | mit 4 freien Steckplätzen | Erweiterungs-Modulträger 1 (EM1) mit 4 freien Steckplätzen Modulträger in Kunststoff-Montagewanne für Brandmelder-Computer zur Aufnahme von bis zu 4 frei wählbaren Modulen mit steckbaren Anschlussklemmen. Technische Daten: Gewicht: ca. 175 g Abmessungen B: 170 mm H: 120 mm T: 25 mm |  | Honeywell | 231.99 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808323 | Erweiterungs-Modulträger 2 (EM2) | mit 4 freien Steckplätzen | Erweiterungs-Modulträger 2 (EM2) mit 4 freien Steckplätzen Modulträger in Kunststoff-Montagewanne für Brandmelder-Computer zur Aufnahme von bis zu 4 frei wählbaren Modulen mit steckbaren Anschlussklemmen. Technische Daten: Gewicht: ca. 175 g Abmessungen: B=140 mm H=120 mm T=25 mm |  | Honeywell | 231.99 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808324 | Anzeige- und Bedienteil FlexES | 5,7" QVGA | Anzeige- und Bedienteil FlexES 5,7" QVGA Bedienteil (Human Machine Interface HMI) mit farbfähigem 5,7" TFT-Display. Eingebaut in Frontrahmen des Brandmelde- Computers inkl. Gehäuseschloss, Scharnier- einheit und Befestigungsmaterial. Leistungsmekmale: - Kapazitive Tastatur zur berührungs- sensitiven und intuitiven Bedienung - Programmgesteuertes Nachtdesign mit interaktivem Tastaturmenü - optionaler Anschluss einer Gruppen- einzelanzeige - optionale Nutzung als abgesetztes Bedienteil - Grafikfähig - Optionale farbliche Darstellung - Zugangsebenen über Accesscode steuerbar - Optionaler Anschluss eines Protokoll- druckers Technische Daten: Betriebsspannung 24 V DC Ruhestrom ca. 156 mA Umgebungstemperatur -5 °C ... 45 °C Rel. Luftfeuchte max. 95 % (ohne Betauung) Farbe schwarz, ähnlich RAL9005 Gewicht ca. 1 kg Abmessungen B:450 mm H:320 mm T:30 mm |  | Honeywell | 2307.36 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808324.19 | Anzeige- u. Bedienfeld z. Montage | in 19" Frontrahmen | Anzeige- u. Bedienfeld zur Montage in 19" Frontrahmen Anzeige- und Bedienteil im Nachtdesign zur intuitiven Bedienung der Brand- melderzentrale in einem Einbaurahmen, der, nach Lösen zweier Schrauben, für Servicearbeiten nach vorne geklappt werden kann. Das multilinguale Bedienteil kann durch Folieneinleger an alle regionale Anforderungen angepasst werden. Das farb- und grafikfähige 5,7"-Display kann individuell an Objektanforderungen angepasst werden und bietet darüber hinaus eine Systemübersicht. Lieferumfang: - Anzeige- und Bedienteil im Nachtdesign - Pulverlackierte Metallfrontplatte (RAL7032) - Befestigungsmaterial |  | Honeywell | 2405.59 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808325 | Neutralfront |  | Neutralfront Kunststoff-Neutralfront, eingebaut in Frontrahmen inkl. Gehäuseschloss, Scharniereinheit und Befestigungs- material Farbe: grau ähnlich Pantone 538 Abmessungen (BxHxT): 450x320x30 mm |  | Honeywell | 85.69 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808328.10R | Steuerungsmodul für Bundle m. 10 Ringen |  | Steuerungsmodul für Bundle m. 10 Ringen |  | Honeywell | 7016.13 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808328.18R | Steuerungsmodul für Bundle m. 18 Ringen |  | Steuerungsmodul für Bundle m. 18 Ringen |  | Honeywell | 10085.3 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808328.2R | Steuerungsmodul für Bundle m. 2 Ringen |  | Steuerungsmodul für Bundle m. 2 Ringen |  | Honeywell | 2248.84 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808328.5R | Steuerungsmodul für Bundle m. 5 Ringen |  | Steuerungsmodul für Bundle m. 5 Ringen |  | Honeywell | 4035.79 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808328.RE | Slave-Steuerungsmodul | für FlexES Control | Slave-Steuerungsmodul für FlexES Control Redundantes Steuerungsmodul zur Erhöhung der Systemverfügbarkeit nach VDE0833-2 für Brandmeldeanlagen über 48.000m² oder Brandmeldeanlagen mit erhöhten Anforderungen. Einfache Inbetriebnahme durch automatische Datenübernahme nach Systemstart. Technische Daten: Gewicht :ca. 270 g Abmessungen: B:27 mm H:202 mm T:112 mm |  | Honeywell | 2959.44 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808330 | 3-Wege-Stecker | inkl. Anschlussleitung | 3-Wege-Stecker inkl. Anschlussleitung Verbindungsstecker zur Kaskadierung von bis zu drei Energieversorgungsmodulen (EVM) - Steck-Verbinder mit Arretierung - Anschlussleitung zur steckbaren Verbindung an EVA-Modul |  | Honeywell | 86.74 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808331 | esserbus-Modul (ebM) | für System FlexES Control | esserbus-Modul (ebM) für System FlexES Control 1-fach Ringlinien-Modul für max. 127 Busteilnehmer mit integrierter Energie- versorgung für Prozessanalogmelder, Ein-/Ausgangs-Koppler oder optional für busversorgte Signalgeber. Funktionserweiterung für busversorgte Alarmierung durch Softwareupgrade optional möglich. Leistungsmerkmale: - bis zu 3500 m Ringleitungslänge - Kombinierbare Ring-/Stichleitungs- technik - Verknüpfungen sind über Baugruppen u. Netzwerkzentralen hinaus möglich - Verwaltung von Funkkomponenten - permanente Überwachung aller angeschalteten Melder, Koppler und Alarmierungseinrichtungen - Überwachung der Ringleitungen auf Kurzschluss, Drahtbruch und Störung - Schnelle Reaktivierung der busversorgten Signalgeber nach Kurzschluss - Kunststoffschutzgehäuse mit LED- Betriebsanzeigen zur schnellen Indikation des Betriebszustandes - Integrierte Leitungsisolatoren für beidseitigen Leitungsschutz Technische Daten: Betriebsspannung 24 V DC Ruhestrom ca. 17 mA Gewicht ca. 110 g Abmessungen B: 27 mm H: 93 mm T: 112 mm |  | Honeywell | 492.2 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808332 | esserbus-Modul GT (ebMGT) | mit galvanischer Trennung | esserbus-Modul GT (ebMGT) mit galvanischer Trennung 1-fach Ringlinien-Modul mit galvanischer Trennung für max. 127 Busteilnehmer mit integrierter Energieversorgung für Prozessanalogmelder, Ein-/Ausgangs- Koppler oder optional für busversorgte Signalgeber. Funktionserweiterung für busversorgte Alarmierung durch Softwareupgrade optional möglich. Leistungsmerkmale: - Bis zu 3500 m Ringleitungslänge - Kombinierbare Ring-/Stichleitungs- technik - Verknüpfungen sind über Baugruppen u. Netzwerkzentralen hinaus möglich - Verwaltung von Funkkomponenten - Permanente Überwachung aller angeschalteten Melder, Koppler und Alarmierungseinrichtungen - Überwachung der Ringleitungen auf Kurzschluss, Drahtbruch und Störung - Schnelle Reaktivierung der busversorgten Signalgeber nach Kurzschluss - Kunststoffschutzgehäuse mit LED- Betriebsanzeigen zur schnellen Indikation des Betriebszustandes - Integrierte Leitungsisolatoren für beidseitigen Leitungsschutz - Die Galvanische Trennung ist ab einem Ausbau von mehr als vier Analogringen erforderlich und gewährleistet den Schutz gegen Potentialverschiebungen in großen Ausbauten. Technische Daten: Betriebsspannung 24 V DC Ruhestrom ca. 17 mA Gewicht ca. 110 g Abmessungen B:27 mm H:93 mm T:112 mm |  | Honeywell | 656.26 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808333 | Montageplatte für Koppler auf Netzteil |  | Montageplatte für Koppler auf Netzteil Verbinden Sie das Stromversorgungs- modul mit vier mitgelieferten Abstands- haltern und nutzen Sie den Platz für den Einbau weiterer Komponenten. |  | Honeywell | 39.71 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808337 | Hutschienen-Einbausatz |  | Hutschienen-Einbausatz |  | Honeywell | 46.29 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808338 | FlexES Zusatzgehäuse | für essernet Umschalter | FlexES Zusatzgehäuse für essernet Umschalter Zentralenerweiterungsgehäuse mit 2 DIN-Schienen zur Aufnahme von essernet®-Umschaltern, LWL- Konvertern, esserbus®-Kopplern in Hutschienengehäusen etc. Zur anwendungsorientierten Ergänzung und Erweiterung von Brandmelder- zentralen. Technische Daten: Abmessungen L: 350 mm (Hutschiene) |  | Honeywell | 530.86 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808340 | essernet-Modul 62,5 kBd (enM) | 62.5kBd | essernet-Modul 62,5 kBd (enM) Netzwerk-Interface-Modul für max. 16 Netzwerkteilnehmer. Protokoll ähnlich DIN 19245 Teil 1 (Profibus) Topologie: Ringstruktur, Unterbrechungs- und Kurzschlusstoleranz. Kunststoffschutzgehäuse mit LED- Betriebsanzeigen zur schnellen Indikation des Betriebszustandes Technische Daten: Kabel IY(St)Y n x 2 x 0,8 mm Kabellänge max. 1000 m (zwischen 2 Teilnehmern) |  | Honeywell | 906.02 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808341 | essernet-Modul 500 kBd (enM) | für System FlexES Control | essernet-Modul 500 kBd (enM) für System FlexES Control Netzwerk-Interface-Modul 500kBd für Brandmelde-Computer bis max. 31 Netzwerkteilnehmer. Protokoll ähnlich DIN 19245 Teil 1 (Profibus) Leistungsdaten: - Topologie: Ringstruktur, Unterbrechungs- und Kurzschlusstoleranz - Kunststoffschutzgehäuse mit LED- Betriebsanzeigen zur schnellen Indikation des Betriebszustandes Technische Daten: Betriebsspannung 24 V DC Ruhestrom ca. 37 mA Kabel IBM Typ 1 oder vergleichbar Kabellänge 1000 m (max. zwischen 2 Teilnehmern) Gewicht ca. 100 g Abmessungen: B:27 mm H:93 mm T:112 mm |  | Honeywell | 906.02 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808353 | ext. Thermodrucker MEFA RS422 | für FlexES Control | externer Thermodrucker MEFA RS422 für FlexES Control Endlospapierdrucker als parallele Registriereinrichtung an einer Brandmelderzentrale FlexES Control. Die Energieversorgung erfolgt über ein externes Stecker-Netzteil. Der Drucker kann sowohl als Tischdrucker oder anhand der mitgelieferten Halterung an der Wand, neben der BMZ montiert werden. Der Anschluss erfolgt über die RS485-Schnittstelle der FlexES Control. |  | Honeywell | 1129.65 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808353.INT | Interner Thermodrucker, RS485 | für FlexES-Zentralen | Interner Thermodrucker, RS485 für FlexES-Zentralen |  | Honeywell | 1411.8 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808354 | Ext. Thermodrucker MEFA TTY | für FlexES Control | Externer Thermodrucker MEFA TTY Endlospapierdrucker als Registriereinrichtung an einer Brandmelderzentrale. Die Energieversorgung erfolgt über ein externes Stecker-Netzteil. Der Drucker kann sowohl als Tischdrucker oder anhand der mitgelieferten Halterung an der Wand, neben der BMZ montiert werden. Der Anschluss erfolgt über die TTY-Schnittstelle der BMZ. Technische Daten: Nennspannung: 230V AC Nennfrequenz: 50...60Hz Stromaufnahme bei 24V: 900mA Gewicht: ca. 550g Abmessungen: B:110mm H85mm T165mm |  | Honeywell | 1129.65 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808354.INT | Interner Thermodrucker, TTY | für FlexES-Zentralen | Interner Thermodrucker, TTY für FlexES-Zentralen |  | Honeywell | 1415.98 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808355 | Druckerpapier für Drucker | FX808353 und FX808354 | Druckerpapier für Drucker FX808353 und FX808354 Thermopapierrolle für die kompakten Zentralendrucker der Serie MEFA. |  | Honeywell | 14.42 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808363 | Netzteilerweiterung 24 V/12 Ah |  | Netzteilerweiterung 24 V/12 Ah Zusatz-Netzteil zur Erweiterung der systeminternen Energieversorgung um weitere 150 Watt. Die Verbindung der Netzteile erfolgt über ein steckbares, vorkonfektioniertes Hybridkabel. Zwei Akkumulatoren 12V / 12Ah finden in dem Gehäuse Platz. Über ein Zusatzgehäuse FX808313 können zwei weitere 12 Ah Akkumulatoren angebunden werden. Technische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50...60 Hz Nennstrom 0,7 A Ausgangsspannung 24 V DC Strom für ext. Verbraucher 3 x 24 V DC/3A Akkukapazität 2 x 24 V / 12 Ah Schutzart IP 30 Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt,V-0 Farbe grau, ähnlich Pantone 538 Abmessungen (BxHxT) 450x320x185 mm |  | Honeywell | 1825.62 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808364 | Netzteilerweiterung 24 V/24 Ah | für System FlexES Control | Netzteilerweiterung 24 V/24 Ah für System FlexES Control Zusatz-Netzteil zur Erweiterung der systeminternen Energieversorgung um weitere 150 Watt. Die Verbindung der Netzteile erfolgt über ein steckbares, vorkonfektioniertes Hybridkabel. Zwei Akkumulatoren 12V / 12Ah finden in dem Gehäuse Platz. Über ein Zusatzgehäuse können zwei weitere 12 Ah Akkumulatoren angebunden werden. Technische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz Nennstrom 0,8 A Ausgangsspannung 24 V DC Strom für ext. Verbraucher 3 A Akkukapazität 4 x 12 V / 24 Ah (max. 4 x 12 V / 24 Ah) Ausgangsstrom max.6 A Umgebungstemperatur -5 °C ... 45 °C Lagertemperatur -10 °C ... 50 °C Schutzart IP 30 Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt, V - 0 Rel. Luftfeuchte max. 95 % (ohne Betauung) Farbe grau, ähnlich Pantone 538 Gewicht ca. 10,3 kg Abmessungen: B:450 mm H:640 mm T:185 mm |  | Honeywell | 2303.18 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808379 | Adapterbaugruppe ADP-N3S | zur redundanten Anbindung FAT an FlexES | Adapterbaugruppe ADP-N3S zur redundanten Anbindung eines FAT an eine FlexES. Zur Integration einer weiteren Brandmelderzentrale in eine bestehende redundante Vernetzung von einem oder mehreren Feuerwehranzeige- tableaus FAT 3000. Das ADP-N3S-EDP stellt keine Spannungs- versorgung für das angebundene FAT 3000 zur Verfügung. Eine Verwendung ist nur in Verbindung mit einem Adapter ADP-N3EU-EDP möglich. Schnittstelle zum FAT: redundanter Bus (nur Datentransfer) Montagematerial ist im Beipack enthalten. Technische Daten: Betriebsspannung 10 ... 30 V DC Ruhestrom ca. 60 mA Abmessungen (BxHxT) 80 x 150 x 30 mm |  | Honeywell | 614.46 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808380 | Feuerwehranzeigetableau | FAT 3000-EDP-PROTOKOLL | Feuerwehranzeigetableau FAT 3000-EDP-PROTOKOLL Mikroprozessorgesteuertes Feuerwehr- anzeigetableau nach DIN 14675 als zusätzliche Anzeigeeinrichtung der Brandmelderzentrale. Serielle Anbindung an die BMZ über RS485 Schnittstelle. Zusätzlich kann über RS232 ein serielles Feuerwehr- bedienfeld angebunden werden. Sowohl konventioneller als auch redundanter Betrieb über Adapter gemäß DIN 14675 möglich. Die Sammelanzeigen und Bedientasten ermöglichen der Feuerwehr eine einheitliche Indikation der Zustände vor Ort. Bis zu 4000 über PC programmierbare Zusatztexte, ein Ereignisspeicher und die Möglichkeit einer kurzschluss- und unterbrechungstoleranten Ringbus- installation gewährleisten höchste Sicherheit. Die ESPA-Schnittstelle ermöglicht eine direkte, nicht galvanisch getrennte Anbindung an eine TK- oder Personen- rufanlage. Technische Daten: Betriebsspannung 10 ... 30 V DC Ruhestrom ca. 40 mA Ruhestrom bei 24 V DC ca. 40 mA Alarmstrom bei 24 V DC ca. 60 mA Schutzart IP 30 Gehäuse Stahlblech Farbe grau, ähnlich RAL 7032 Gewicht ca. 3,5 kg Abmessungen B:255 mm H:185 mm T:58 mm | G 205076 | Honeywell | 1171.45 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808381 | Adapterbaugruppe | ADP-N3EU-EDP-Protokoll | Adapterbaugruppe ADP-N3EU-EDP-Protokoll Mikroprozessorgesteuerte Baugruppe zum Einbau in die BMA des Systems 8000 oder IQ8Control. Gemäß DIN 14675 kann mit diesem Adapter die TTY-Schnittstelle der BMZ als redundanter Übertragungsweg aus- geführt werden, wenn das Feuerwehr- anzeigetableau FAT3000 zur Erstinforma- tion der Feuerwehr benutzt wird. Zusatztexte können per PC programmiert werden (> 4000 Texte). Die ESPA-Schnittstelle ermöglicht eine direkte, nicht galvanisch getrennte Anbindung, an eine TK- oder Personen- rufanlage. Technische Daten: Betriebsspannung 10...30 V DC Ruhestrom bei 24 V DC ca. 40 mA Ruhestrom bei 24 V DC ca. 60 mA Abmessungen (BxHxT) 150x80x32 mm |  | Honeywell | 700.15 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808382 | Feuerwehrbedienfeld "Seriell" RS485 | FBF 2003-EDP-Protokoll | Feuerwehrbedienfeld "Seriell" RS485 FBF 2003-EDP-Protokoll Bedienfeld für Brandmeldeanlagen mit Übertragungseinrichtung zur Feuerwehr. Der Anschluss und Betrieb erfolgt über die RS485-Schnittstelle der BMZ FlexES control. Technische Daten: Ausführung nach DIN 14661: 1998-10 Türschloss: Kastenschloss, vorbereitet zur Aufnahme eines Halbzylinders nach DIN 18252 Betriebsspannung 10...30 V DC Ruhestrom bei 24 V DC ca. 15 mA Alarmstrom bei 24 V DC ca. 40 mA Gehäuse Stahlblech Farbe grau, ähnlich RAL7032 Gewicht 3,4 kg Schutzart IP 30 Abmessungen (BxHxT) 255x185x58 mm | G 205053 | Honeywell | 780.62 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808383 | Feuerwehrbedienfeld "Seriell" RS-232 | FBF2003-EDP-PROTOKOLL ANBINDUNG AN FAT | Feuerwehrbedienfeld "Seriell" RS-232 FBF2003-EDP-PROTOKOLL Anbindung an FAT Bedienfeld für Brandmeldeanlagen mit Übertragungseinrichtung zur Feuerwehr. Der Anschluss und Betrieb erfolgt über die RS232-Schnittstelle des FAT 3000 Technische Daten: Ausführung nach DIN 14661: 1998-10 Türschloss: Kastenschloss, vorbereitet zur Aufnahme eines Halbzylinders nach DIN 18252 Betriebsspannung 10...30 V DC Ruhestrom bei 24 V DC ca. 15 mA Alarmstrom bei 24 V DC ca. 40 mA Gehäuse Stahlblech Farbe grau, ähnlich RAL7032 Gewicht 3,4 kg Schutzart IP 30 Abmessungen (BxHxT) 255x185x58 mm | G 205053 | Honeywell | 685.52 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808384 | Parallel-Anzeige-Tableau ZPA, AP | lichtgrau, Deutsche Version | Parallel-Anzeige-Tableau ZPA, AP lichtgrau, Deutsche Version Zentralen-Parallel-Anzeige im form- schönen Aluminium-Unterputzgehäuse als zus. Anzeige zur Brandmeldeanlage. Die Ansteuerung erfolgt über die serielle Schnittstelle der Brandmelderzentrale. Anzeige mit 4 Zeilen je 20 Zeichen, 2 Meldungen gleichzeitig darstellbar. 4000 Texte (1300 bei selektivem Mode) sind programmierbar, bei fehlendem Zusatztext wird ein Standardtext generiert. |  | Honeywell | 1213.25 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808385 | Parallel-Anzeige-Tableau ZPA, UP | Stahlblech | Parallel-Anzeige-Tableau ZPA, UP Stahlblech Zentralen-Parallel-Anzeige im form- schönen Aluminium-Unterputzgehäuse als zus. Anzeige zur Brandmeldeanlage. Die Ansteuerung erfolgt über die serielle Schnittstelle der Brandmelderzentrale. Anzeige mit 4 Zeilen je 20 Zeichen, 2 Meldungen gleichzeitig darstellbar. 4000 Texte (1300 bei selektivem Mode) sind programmierbar, bei fehlendem Zusatztext wird ein Standardtext Generiert. |  | Honeywell | 1282.22 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808386 | FIBS-A4-S2 rot lackiert | Format A4 | FIBS-A4-S2 rot lackiert Format A4 Feuerwehr- Informations- und Bedien- system mit redundantem FAT. Zweiflügliges Stahlblechgehäuse für Auf- putz- und Unterputzmontage. Zentrale Türöffnung beider Türflügel. Vorbereitet für Halbzylindereinbau. Beinhaltet die Aufnahmefächer für max. 2x75 Feuerwehrlaufkarten DIN A4. Türöffnung über Halbzylinder linke Tür oder Riegel. Schloss nur rechte Tür. Technische Daten: Betriebsspannung 10 ... 30 V DC Farbe rot, ähnlich RAL 3000 Gewicht ca. 23 kg Abmessungen B:710 mm H:560 mm T:100 mm |  | Honeywell | 4004.44 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808387 | FIBS-A3-S2 rot lackiert | Format A3 | FIBS-A3-S2 rot lackiert Format A3 Feuerwehr- Informations- und Bedien- system mit redundantem FAT. Zweiflügliges Stahlblechgehäuse für Auf- putz- und Unterputzmontage. Zentrale Türöffnung beider Türflügel. Vorbereitet für Halbzylindereinbau. Beinhaltet die Aufnahmefächer für max. 100 Feuerwehr- laufkarten DIN A3. Türöffnung über Halb- zylinder linke Tür oder Riegel. Schloss nur rechte Tür. |  | Honeywell | 4004.44 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808389 | FIBS-A4-S2 Edelstahl |  | FIBS-A4-S2 Edelstahl Feuerwehr- Informations- und Bedien- system mit redundantem FAT. Zweiflügliges Stahlblechgehäuse für Auf- putz- und Unterputzmontage. Zentrale Türöffnung beider Türflügel. Vorbereitet für Halbzylindereinbau. Beinhaltet die Aufnahmefächer für max. 2x75 Feuerwehr- laufkarten DIN A4. Türöffnung über Halb- zylinder linke Tür oder Riegel. Schloss nur rechte Tür. |  | Honeywell | 6603.36 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808391 | FIBS-A3-S2 Edelstahl |  | FIBS-A3-S2 Edelstahl Feuerwehr- Informations- und Bedien- system mit redundantem FAT. Zweiflügliges Stahlblechgehäuse für Auf- putz- und Unterputzmontage. Zentrale Türöffnung beider Türflügel. Vorbereitet für Halbzylindereinbau. Beinhaltet die Aufnahmefächer für max. 100 Feuerwehr- laufkarten DIN A3. Türöffnung über Halb- zylinder linke Tür oder Riegel. Schloss nur rechte Tür. |  | Honeywell | 6184.31 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808392 | Bundle FX2/2 Ringe | FlexES Zentrale | Bundle FX2/2 Ringe FlexES Zentrale Modularer mikroprozessorgesteuerter Brandmelder-Computer. Geprüft und zugelassen entsprechend folgenden Richtlinien und Normen: • VDE 0100 – Allgemeine Bestimmungen • VDE 0833 – Gefahrenmeldeanlagen • DIN 14675 - Aufbau von Brandmelde- anlagen • VdS-Richtlinien • EN54 Teil 2,4 und 13 Basisvariante zum Aufbau einer Brand- melderzentrale mit waagerechtem Ausbau für max. zwei Modulsteckplätze für z.B. esserbus-Module. Ausbau inkl. Energieversorgungsmodul, EV-Anschlussmodul, Gehäuserückwand 1 Für waagerechten Einbau, Steuerungs- Modul, Gehäuserahmen, Basis-Modulträger und Akkuhalterung für 2x 12V/12Ah Akkus Leistungsmerkmale: - Kombinierbare Ring-/Stichleitungs- technik mit dezentraler Intelligenz - Frei konfigurierbare Funktionalität der eingesetzten Module - Erhöhte Verfügbarkeit durch Not- redundanzfunktion der Ringmodule - Integrale Notredundanz für Über- wachungsflächen bis 48.000m² oder mehr als 512 Brandmelder - Erhöhte Verfügbarkeit durch Einsatz eines 2.Steuerungs-Moduls - Bedienfeld (Human Machine Interface HMI) mit farbfähigem 5,7“ TFT-Display - Kapazitive Tastatur zur berührungs- sensitiven und intuitiven Bedienung - Programmgesteuertes Nachtdesign mit interaktivem Tastaturmenü - Schnittstellen: essernet, zukünftig FlexES com, USB, Ethernet, RS 485, RS 232, - Betrieb von ringbusversorgten optischen, akustischen und Sprach-Alarmgebern in versch. Alarmierungsber. via esserbus-PLus - Kaskadierbare Energieversorgung bis 450 Watt gem.EN54-4 - Länge der Ringleitung (esserbus) bis zu 3,5 km - Betrieb von verschiedenen Eingangs-/ Ausgangs-Buskopplern - Einzelanzeigen für ausgelöste oder gestörte Meldergruppen - Integrierte Schnittstellen zum Betrieb der erforderlichen Feuerwehrperipherie z. B. Feuerwehranzeigetableau, Feuerwehrbedienfeld - Ereignisspeicher mit 10.000 Einträgen - Betrieb von VdS-anerkannten Funkkomponenten mit komfortabler Feldstärkemessung - Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB direkt - Remote Control (Ferndiagnose möglich) - Galvanische Trennung der Analogringe möglich Technische Daten: - Nennspannung 230 V AC - Nennfrequenz 50...60 Hz - Nennstrom 0,8 A (pro Netzteil) - Ausgangsspannung 24 V DC - Ruhestrom 192 mA (ohne Bedienteil) 348 mA (mit Bedienteil) - Strom für externe Verbraucher 3 x 24 V DC / 3 A - Gesamt-Ausgangsstrom max. 6A - Akkukapazität 2 x 24 V / 12Ah - Schutzklasse IP 30 - Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt,V-0 - Farbe grau, ähnlich Pantone 538 - Abmessungen (BxHxT) 450x320x185 mm | G 209207 | Honeywell | 2563.39 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808393 | Bundle FX10/5 Ringe | FlexES Zentrale | Bundle FX10/5 Ringe FlexES Zentrale Modularer mikroprozessorgesteuerter Brandmelder-Computer. Geprüft und zugelassen entsprechend folgenden Richtlinien und Normen: • VDE 0100 – Allgemeine Bestimmungen • VDE 0833 – Gefahrenmeldeanlagen • DIN 14675 - Aufbau von Brandmelde- anlagen • VdS-Richtlinien • EN54 Teil 2,4 und 13 Basisvariante zum Aufbau einer Brand- melderzentrale mit senkrechtem Ausbau für max. zehn Modulsteckplätze für z.B. esserbus-Module. Ausbau inkl. Energieversorgungsmodul, EV-Anschlussmodul, Gehäuserückwand 2 für senkrechten Einbau, Steuerungs-Modul, Gehäuserahmen, Basis-Modulträger Softwareunterstützung für max. 5 Ring- leitungen esserbus/esserbus-PLus Leistungsmerkmale: - Kombinierbare Ring-/Stichleitungs- technik mit dezentraler Intelligenz - Frei konfigurierbare Funktionalität der eingesetzten Module - Erhöhte Verfügbarkeit durch Not- redundanzfunktion der Ringmodule - Integrale Notredundanz für Über- wachungsflächen bis 48.000m² oder mehr als 512 Brandmelder - vernetzbar über Systembus essernet - Bedienfeld mit 5,7“ TFT-Display - Kapazitive Tastatur zur berührungs- sensitiven und intuitiven Bedienung - Programmgesteuertes Nachtdesign mit interaktivem Tastaturmenü - Schnittstellen: essernet, USB, Ethernet, RS 485, TTY - Betrieb von ringbusversorgten optischen, akustischen und Sprach-Alarmgebern in versch. Alarmierungsber. via esserbus-PLus - Kaskadierbare Energieversorgung bis 450 Watt gem.EN54-4 - Länge der Ringleitung (esserbus) bis zu 3,5 km - Betrieb von verschiedenen Eingangs-/ Ausgangs-Buskopplern - Integrierte Schnittstellen zum Betrieb der erforderlichen Feuerwehrperipherie z. B. Feuerwehranzeigetableau, Feuerwehrbedienfeld - Ereignisspeicher mit 10.000 Einträgen - Betrieb von VdS-anerkannten Funkkomponenten mit komfortabler Feldstärkemessung - Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB direkt - Galvanische Trennung der Analogringe möglich Technische Daten: - Nennspannung 230 V AC - Nennfrequenz 50...60 Hz - Nennstrom 0,8 A (pro Netzteil) - Ausgangsspannung 24 V DC - Ruhestrom: 192 mA (ohne Bedienteil) 348 mA (mit Bedienteil) - Strom für externe Verbraucher 3 x 24 V DC/ 3 A - Gesamt-Ausgangsstrom max. 6A - Akkukapazität 2 x 24 V / 24 Ah Schutzklasse IP 30 - Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt,V-0 - Farbe grau, ähnlich Pantone 538 - Abmessungen (BxHxT) 450x960x185 mm |  | Honeywell | 5263.67 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808394 | Bundle FX10/10 Ringe | FlexES Zentrale | Bundle FX10/10 Ringe FlexES Zentrale Modularer mikroprozessorgesteuerter Brandmelder-Computer. Geprüft und zugelassen entsprechend folgenden Richtlinien und Normen: • VDE 0100 – Allgemeine Bestimmungen • VDE 0833 – Gefahrenmeldeanlagen • DIN 14675 - Aufbau von Brandmelde- anlagen • VdS-Richtlinien • EN54 Teil 2,4 und 13 Basisvariante zum Aufbau einer Brand- melderzentrale mit senkrechtem Ausbau für max. zehn Modulsteckplätze für z.B. esserbus-Module. Ausbau inkl. Energieversorgungsmodul, EV-Anschlussmodul, Gehäuserückwand 2 für senkrechten Einbau, Steuerungs-Modul, Gehäuserahmen, Basis-Modulträger. Ausbaubar auf max. 10 Modulsteckplätze durch optionale Erweiterungsmodulträger. Softwareunterstützung für max. 10 Ring- leitungen esserbus/esserbus-PLus Leistungsmerkmale: - Kombinierbare Ring-/Stichleitungs- technik mit dezentraler Intelligenz - Frei konfigurierbare Funktionalität der eingesetzten Module - Erhöhte Verfügbarkeit durch Not- redundanzfunktion der Ringmodule - Integrale Notredundanz für Über- wachungsflächen bis 48.000m² oder mehr als 512 Brandmelder - vernetzbar über Systembus essernet - Bedienfeld mit 5,7“ TFT-Display - Kapazitive Tastatur zur berührungs- sensitiven und intuitiven Bedienung - Programmgesteuertes Nachtdesign mit interaktivem Tastaturmenü - Schnittstellen: essernet, USB, Ethernet, RS 485,TTY - Betrieb von ringbusversorgten optischen, akustischen und Sprach-Alarmgebern in versch. Alarmierungsber. via esserbus-PLus - Kaskadierbare Energieversorgung bis 450 Watt gem.EN54-4 - Länge der Ringleitung (esserbus) bis zu 3,5 km - Betrieb von verschiedenen Eingangs-/ Ausgangs-Buskopplern - Integrierte Schnittstellen zum Betrieb der erforderlichen Feuerwehrperipherie z. B. Feuerwehranzeigetableau, Feuerwehrbedienfeld - Ereignisspeicher mit 10.000 Einträgen - Betrieb von VdS-anerkannten Funkkomponenten mit komfortabler Feldstärkemessung - Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB direkt - Galvanische Trennung der Analogringe möglich Technische Daten: - Nennspannung 230 V AC - Nennfrequenz 50...60 Hz - Nennstrom 0,8 A (pro Netzteil) - Ausgangsspannung 24 V DC - Ruhestrom: 192 mA (ohne Bedienteil) 348 mA (mit Bedienteil) - Strom für externe Verbraucher: 3 x 24 V DC / 3 A - Gesamt-Ausgangsstrom max. 6A - Akkukapazität 2 x 24 V / 24 Ah - Schutzklasse IP 30 - Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt,V-0 - Farbe grau, ähnlich Pantone 538 - Abmessungen (BxHxT) 450x960x185 mm |  | Honeywell | 11583.83 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808395 | Bundle FX18/5 Ringe | FlexES Zentrale | Bundle FX18/5 Ringe FlexES Zentrale Modularer mikroprozessorgesteuerter Brandmelder-Computer. Geprüft und zugelassen entsprechend folgenden Richtlinien und Normen: • VDE 0100 – Allgemeine Bestimmungen • VDE 0833 – Gefahrenmeldeanlagen • DIN 14675 - Aufbau von Brandmelde- anlagen • VdS-Richtlinien • EN54 Teil 2,4 und 13 Basisvariante zum Aufbau einer Brand- melderzentrale mit senkrechtem Ausbau für max. 18 Modulsteckplätze für z.B. esserbus-Module. Ausbau inkl. Energieversorgungsmodul, EV-Anschlussmodul, Gehäuserückwand 2 für senkrechten Einbau, Steuerungs-Modul, Gehäuserahmen, Basis-Modulträger. Softwareunterstützung für max. 5 Ring- leitungen esserbus/esserbus-PLus Leistungsmerkmale: - Kombinierbare Ring-/Stichleitungs- technik mit dezentraler Intelligenz - Frei konfigurierbare Funktionalität der eingesetzten Module - Erhöhte Verfügbarkeit durch Not- redundanzfunktion der Ringmodule - Integrale Notredundanz für Über- wachungsflächen bis 48.000m² oder mehr als 512 Brandmelder - vernetzbar über Systembus essernet - Bedienfeld mit 5,7“ TFT-Display - Kapazitive Tastatur zur berührungs- sensitiven und intuitiven Bedienung - Programmgesteuertes Nachtdesign mit interaktivem Tastaturmenü - Schnittstellen: essernet, USB, Ethernet, RS 485, TTY - Betrieb von ringbusversorgten optischen, akustischen und Sprach-Alarmgebern in versch. Alarmierungsber. via esserbus-PLus - Kaskadierbare Energieversorgung bis 450 Watt gem.EN54-4 - Länge der Ringleitung (esserbus) bis zu 3,5 km - Betrieb von verschiedenen Eingangs-/ Ausgangs-Buskopplern - Integrierte Schnittstellen zum Betrieb der erforderlichen Feuerwehrperipherie z. B. Feuerwehranzeigetableau, Feuerwehrbedienfeld - Ereignisspeicher mit 10.000 Einträgen - Betrieb von VdS-anerkannten Funkkomponenten mit komfortabler Feldstärkemessung - Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB direkt - Galvanische Trennung der Analogringe möglich Technische Daten: - Nennspannung 230 V AC - Nennfrequenz 50...60 Hz - Nennstrom 0,8 A (pro Netzteil) - Ausgangsspannung 24 V DC - Ruhestrom: 192 mA (ohne Bedienteil) 348 mA (mit Bedienteil) - Strom für externe Verbraucher: 3 x 24 V DC / 3 A - Gesamt-Ausgangsstrom max. 6A - Akkukapazität 2 x 24 V / 24 Ah - Schutzklasse IP 30 - Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt,V-0 - Farbe grau, ähnlich Pantone 538 - Abmessungen (BxHxT) 450x960x185 mm |  | Honeywell | 5263.67 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808396 | Bundle FX18/10 Ringe | FlexES Zentrale | Bundle FX18/10 Ringe FlexES Zentrale Modularer mikroprozessorgesteuerter Brandmelder-Computer. Geprüft und zugelassen entsprechend folgenden Richtlinien und Normen: • VDE 0100 – Allgemeine Bestimmungen • VDE 0833 – Gefahrenmeldeanlagen • DIN 14675 - Aufbau von Brandmelde- anlagen • VdS-Richtlinien • EN54 Teil 2,4 und 13 Basisvariante zum Aufbau einer Brand- melderzentrale mit senkrechtem Ausbau für max. 18 Modulsteckplätze für z.B. esserbus-Module. Ausbau inkl. Energieversorgungsmodul, EV-Anschlussmodul, Gehäuserückwand 2 für senkrechten Einbau, Steuerungs-Modul, Gehäuserahmen, Basis-Modulträger. Softwareunterstützung für max. 10 Ring- leitungen esserbus/esserbus-PLus Leistungsmerkmale: - Kombinierbare Ring-/Stichleitungs- technik mit dezentraler Intelligenz - Frei konfigurierbare Funktionalität der eingesetzten Module - Erhöhte Verfügbarkeit durch Not- redundanzfunktion der Ringmodule - Integrale Notredundanz für Über- wachungsflächen bis 48.000m² oder mehr als 512 Brandmelder - vernetzbar über Systembus essernet - Bedienfeld mit 5,7“ TFT-Display - Kapazitive Tastatur zur berührungs- sensitiven und intuitiven Bedienung - Programmgesteuertes Nachtdesign mit interaktivem Tastaturmenü - Schnittstellen: essernet, USB, Ethernet, RS 485, TTY - Betrieb von ringbusversorgten optischen, akustischen und Sprach-Alarmgebern in versch. Alarmierungsber. via esserbus-PLus - Kaskadierbare Energieversorgung bis 450 Watt gem.EN54-4 - Länge der Ringleitung (esserbus) bis zu 3,5 km - Betrieb von verschiedenen Eingangs-/ Ausgangs-Buskopplern - Integrierte Schnittstellen zum Betrieb der erforderlichen Feuerwehrperipherie z. B. Feuerwehranzeigetableau, Feuerwehrbedienfeld - Ereignisspeicher mit 10.000 Einträgen - Betrieb von VdS-anerkannten Funkkomponenten mit komfortabler Feldstärkemessung - Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB direkt - Galvanische Trennung der Analogringe möglich Technische Daten: - Nennspannung 230 V AC - Nennfrequenz 50...60 Hz - Nennstrom 0,8 A (pro Netzteil) - Ausgangsspannung 24 V DC - Ruhestrom: 192 mA (ohne Bedienteil) 348 mA (mit Bedienteil) - Strom für externe Verbraucher: 3 x 24 V DC / 3 A - Gesamt-Ausgangsstrom max. 6A - Akkukapazität 2 x 24 V / 24 Ah - Schutzklasse IP 30 - Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt,V-0 - Farbe grau, ähnlich Pantone 538 - Abmessungen (BxHxT) 450x960x185 mm |  | Honeywell | 11583.83 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808397 | Bundle FX18/18 Ringe | FlexES Zentrale | Bundle FX18/18 Ringe FlexES Zentrale Modularer mikroprozessorgesteuerter Brandmelder-Computer. Geprüft und zugelassen entsprechend folgenden Richtlinien und Normen: - VDE 0100 - Allgemeine Bestimmungen - EN54 Teil 2,4 und 13 zur Verwendung gemäß: - VDE 0833 - Gefahrenmeldeanlagen - DIN 14675 - Aufbau von Brandmelde- anlagen - VdS-Richtlinien Basisvariante zum Aufbau einer Brand- melderzentrale mit senkrechtem Ausbau für max. 18 Modulsteckplätze für z.B. Ringleitungs-Module. Ausbau inkl. Energieversorgungsmodul, EV-Anschlussmodul, Gehäuserückwand 2 für senkrechten Einbau, Steuerungs-Modul, Gehäuserahmen, Basis-Modulträger. Softwareunterstützung für max. 18 Ring- leitungen. Leistungsmerkmale: - Kombinierbare Ring-/Stichleitungs- technik mit dezentraler Intelligenz - Frei konfigurierbare Funktionalität der eingesetzten Module - Erhöhte Verfügbarkeit durch Not- redundanzfunktion der Ringmodule - Integrale Notredundanz für Über- wachungsflächen bis 48.000m² oder mehr als 512 Brandmelder - vernetzbar über Systembus - Bedienfeld mit 5,7" TFT-Display - Kapazitive Tastatur zur berührungs- sensitiven und intuitiven Bedienung - Programmgesteuertes Nachtdesign mit interaktivem Tastaturmenü - Schnittstellen: Systembus, USB, Ethernet, RS 485, TTY - Betrieb von ringbusversorgten optischen, akustischen und Sprach-Alarmgebern in versch. Alarmierungsber. via esserbus-PLus - Kaskadierbare Energieversorgung bis 450 Watt gem.EN54-4 - Länge der Ringleitung bis zu 3,5 km, maximal 127 Teilnehmer in bis zu 127 Meldergruppen - Betrieb von verschiedenen Eingangs-/ Ausgangs-Buskopplern - Integrierte Schnittstellen zum Betrieb der erforderlichen Feuerwehrperipherie z. B. Feuerwehranzeigetableau, Feuerwehrbedienfeld - Ereignisspeicher mit max.10.000 Einträgen - Betrieb von VdS-anerkannten Funkkomponenten mit komfortabler Feldstärkemessung - Parametrierung, Kalibrierung und Programmierung via USB direkt - Remote Control (Ferndiagnose möglich) - Galvanische Trennung der Analogringe möglich Technische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz Nennstrom 0,8 A Ausgangsspannung 24 V DC Ruhestrom ca. 192 mA (Grundausbau ohne Bedienteil) ca. 348 mA (Grundausbau mit Bedienteil) Strom für ext. Verbraucher 3 A Akkukapazität 4 x 12 V / 24 Ah Umgebungstemperatur -5 °C ... 45 °C Lagertemperatur -10 °C ... 50 °C Schutzart IP 30 Gehäuse ABS, 10% glasfaserverstärkt, V - 0 Rel. Luftfeuchte max. 95 % (ohne Betauung) Farbe grau, ähnlich Pantone 538 Gewicht: ca. 15,1 kg (inkl. Neutralfront) ca. 17 kg (inkl. Bedienteil) Abmessungen B:450 mm H:960 mm T: 185 mm |  | Honeywell | 13293.45 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808430.10R | Schwerlastschublade Zentraleneinbau 10R | Softwarefreigabe bis zu 10 Analogringe | Schwerlastschublade für Zentraleneinbau als Bundle-Version FX10. Kugelgelagerte Schwerlastschublade zur Montage in einem 19-Zoll Rack. Vorgerichtet für Erweiterungs- Modulträger FX808432 und FX808433 Lieferumfang: Schwerlastschublade inkl. Basis- Modulträger und Steuerungsmodul mit Freigabe für 10 Ringleitungen. | G 209207 | Honeywell | 10262.95 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808430.18R | Schwerlastschublade Zentraleneinbau 18R | Softwarefreigabe bis zu 18 Analogringe | Schwerlastschublade für Zentraleneinbau als Bundle-Version FX18. Kugelgelagerte Schwerlastschublade zur Montage in einem 19-Zoll Rack. Vorgerichtet für Erweiterungs- Modulträger FX808432 und FX808433 Lieferumfang: Schwerlastschublade inkl. Basis- Modulträger und Steuerungsmodul mit Freigabe für 18 Ringleitungen. | G 209207 | Honeywell | 12056.17 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808431 | Schwerlastschublade f. Energieversorgung | versorgung 5HE | Schwerlastschublade für Energie- versorgung 5HE Kugelgelagerte Schwerlastschublade zur Montage in einem 19-Zoll Rack. Vorgerichtet zur Aufnahme von bis zu vier Akkumulatoren a 24Ah. Bis zu 3 dieser Schwerlastschubladen für die Energieversorgung können pro FlexES control eingebaut und die Energie-Versorgungsmodule kaskadiert werden. Lieferumfang: Schwerlastschublade inkl. Energie- versorgungs-Modul, EV-Anschlussmodul, Akku-Anschlussleitungen, Befestigungs- Material |  | Honeywell | 2185.1 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808432 | Erweiterungsmodulträger 1 für | abgesetzten Anschluss | Erweiterungsmodulträger 1 für abgesetzten Anschluss Modulträger in Kunststoff-Montagewanne zur Aufnahme von bis zu vier steckbaren Modulen. Der verlagerte Anschluss der Peripherie erfolgt über eine steckbare Verbindungs- leitung an abgesetzten Anschluss- terminals im Bereich der Kabeleinführung des Standschrankes. Lieferumfang: - Erweiterungsmodulträger mit vier Steck- plätzen - Kunststoff-Montagewanne zur Befestigung des Erweiterungs-Modulträgers im Gehäuse |  | Honeywell | 258.12 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808433 | Erweiterungsmodulträger 2 für | abgesetzten Anschluss | Erweiterungsmodulträger 2 für abgesetzten Anschluss Modulträger in Kunststoff-Montagewanne zur Aufnahme von bis zu vier steckbaren Modulen. Der verlagerte Anschluss der Peripherie erfolgt über eine steckbare Verbindungs- leitung an abgesetzten Anschluss- terminals im Bereich der Kabeleinführung des Standschrankes. Lieferumfang: - Erweiterungsmodulträger mit vier Steck- plätzen - Kunststoff-Montagewanne zur Befestigung des Erweiterungs-Modulträgers im Gehäuse |  | Honeywell | 258.12 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808434 | Tragschienenset für Anschlussterminals | steckplätze | Tragschienenset für Anschlussterminals steckplätze Vier abgelängte Hutschienen zur Montage von Anschlussterminals, Kopplern, Sicherungselementen etc. im Standschrank. Lieferumfang: - Vier Tragschienen - Befestigungsmaterial - Neutralleiter |  | Honeywell | 311.41 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808435 | Anschlussterminal für 4 Modulsteckplätze |  | Anschlussterminal für 4 Modulsteckplätze Abgesetztes Anschlussterminal inkl. 2m langer steckbarer Leitung zur Verbindung zwischen den Erweiterungsmodulträgern 1 und 2 sowie dem Anschlussterminal. An dem Anschlussterminal wird die Peripherie von bis zu vier Ringleitungen über Schraubklemmen angeschlossen. Lieferumfang: - Anschlussterminal für vier Ring- leitungen - Steckbare flexible Verbindungsleitung mit 2 Metern Länge. |  | Honeywell | 950.95 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808436 | Anschlussterminal für essernet-Anschluss | für essernet-Vernetzung | Anschlussterminal für essernet-Anschluss Abgesetzter Anschlussterminal zum Anschluss des essernet mit 62,5 kBaud oder 500kBaud Übertragungs- geschwindigkeit. Die Verbindung zum abgesetzten Anschluss erfolgt über ein vorkonfektioniertes steckbares Kabel. Lieferumfang: - Anschlussterminal mit Schraubklemmen - Steckbare Verbindungsleitung 2m - Abschirmungsklemmen - Befestigungsmaterial |  | Honeywell | 209 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808437 | Anschlußterminal für UBext. |  | Anschlussterminal für UBextern. Abgesetzter Anschlussterminal zur Verteilung externer Spannungs- versorgungen der Peripherie. Die Montage erfolgt werkzeuglos auf Hut- / C-Schienen. Der Anschluss an das Netzteil-Modul erfolgt über eine mitgelieferte 2 Meter lange abgeschirmte Anschlussleitung. |  | Honeywell | 148.39 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808438 | Anschlussterminal für Netzanschluss | 230V - 400V Dreiphasen-Anschluss | Anschlussterminal für Netzanschluss 230V - 400V Dreiphasen-Anschluss Netzeinspeisung einphasig mit 230Volt oder dreiphasig mit 400 Volt für bis zu drei Energieversorgungs- Module an Schraubklemmen. Der Anschlussterminal wird auf Trag- schiene montiert und hat zusätzliche Trenneinsätze. Die Trägerplatte ermöglicht die Aufnahme von bis zu drei EV-Anschlussmodulen/Netzfiltern. Lieferumfang: - Netzanschlussklemmen auf Tragschiene - Trägerplatte für EV-Anschlussmodul - Befestigungsmaterial - Verbindungskabel zum EV-Anschlussmodul |  | Honeywell | 306.19 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808439 | Serviceschublade 1HE |  | Serviceschublade 1HE Service-Schublade zum Einbau in 19"- Standschränke zur Ablage für Programmier- und Servicegeräte während der Inbetriebnahme und bei Instand- haltungsarbeiten. Montage erfolgt mit kugelgelagerten Schwerlastschienen. Für den Einbau ist eine Höheneinheit (1HE= 44,45mm) einzuplanen. Material: Stahlblech pulverlackiert Farbe: grau, ähnlich Pantone 583 |  | Honeywell | 250.8 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808440 | Blindplatte 19" für Schwerlastschublade |  | Blindplatte 19" für Schwerlastschublade Frontrahmen für Schwerlastschublade, zur Aufnahme einer Bedien und Anzeigeeinrichtungen. 7HE Blindfront für Schwerlastschublade 5HE Pulverlackierte Metallplatte als Blende für EV-Schublade oder Zentralen- Schublade, falls kein Bedienteil erforderlich ist. 5 Höheneinheiten (a 44,45 mm)= 222,25 mm Lieferumfang: Blindfront inkl. Befestigungsmaterial |  | Honeywell | 767.03 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808444 | Montage mit Schrankbeistellung |  | Montage mit Schrankbeistellung |  | Honeywell | 7650.45 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808455 | Kabel EV-Kaskadierung 2,5 m |  | Kabel EV-Kaskadierung 2,5 m |  | Honeywell | 145.26 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808460 | Touchscreen-Bedienteil AP | für System FlexES Control | Touchscreen-Bedienteil AP für System FlexES Control Berührungssensitives Anzeige- und Bedienteil zum Anschluss an die Brand- melderzentrale als Aufbauversion in einem weißen Aufputz-ABS-Gehäuse. Das Bedienteil ermöglicht die voll- ständige abgesetzte Bedienung des Brand- meldesystems. Die Zugangsberechtigung zu verschiedenen Zugangsebenen erfolgt über verschiedene Zugangscodes, die im Setup- Menü frei editierbar sind. Die abgesetzte Anzeige gibt vollständig die Zustände der zugehörigen Brand- melderzentrale wieder und entspricht den Anforderungen der EN54-2. Der Anschluss erfolgt über eine RS485- Schnittstelle der Brandmelderzentrale. Technische Daten: Betriebsspannung 12 ... 30 V DC Stromaufnahme bei 24 V DC ca. 500 mA Umgebungstemperatur -5 °C ... 45 °C Lagertemperatur 0 °C ... 50 °C Kabellänge 700 m Rel. Luftfeuchte max. 95 % (nicht kondensierend) Gewicht ca. 2050 g Abmessungen B:270 mm H:221 mm T:71 mm |  | Honeywell | 3178.89 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808461.10 | Touchscreen-Bedienteil UP |  | Touchscreen-Bedienteil UP Berührungssensitives Anzeige- und Bedienteil zum Anschluss an die Brand- melderzentrale FlexES control als Ein- bauversion. Das Bedienteil ermöglicht die voll- ständige abgesetzte Bedienung des Brand- meldesystems. Die Zugangsberechtigung zu verschiedenen Zugangsebenen erfolgt über verschiedene Zugangscodes, die im Setup- Menü frei editierbar sind. Die abgesetzte Anzeige gibt vollständig die Zustände der zugehörigen Brand- melderzentrale wieder und entspricht den Anforderungen der EN54-2. Der Anschluss erfolgt über eine der verfügbaren RS485-Schnittstellen der FlexES control. Technische Daten: - Betriebsspannung: 12 ... 30 V DC - Grafikfähiges 7“ WVGA-Display 800 x 480 Pixel, 256 Farben 91,4 x 152,4 mm (Anzeigefläche) - Bedienung analog resistiv - Speicher 16 MByte Flash 32 MByte SD-RAM 512 KByte SRAM batteriegepuffert - Betriebssystem Windows CE 5.0 Core - Schnittstellen: 1 x RS485 2 x USB Host 1 x Ethernet - Frontrahmen schwarz eloxiert - Abmessungen (BxHxT): 203 x 147 x 5 mm (Frontrahmen) 195 x 139 (Montageausschnitt) |  | Honeywell | 2990.79 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808462 | Bausatz Hohlwandeinbau | für Touchscreen Anzeige- und Bedienteil | Bausatz Hohlwandeinbau für Touchscreen Anzeige- und Bedienteil Verzinkter Blech-Einbaurahmen für Hohl- wand- oder Podesteinbau zur Aufnahme des Touch-Bedienteils FX808461.10. Die Fixierung des Einbaurahmens erfolgt durch zwei Spannschrauben. |  | Honeywell | 80.47 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808463 | Gefahrenmeldetableau 4000 uP | für FlexES & IQ8Control | Gefahrenmeldetableau 4000 uP für FlexES und IQ8Control Unterputz-Gefahrenmeldetableau als parallele Anzeige- und Bedieneinrichtung für die BMZ. Individuell programmierbare Bedientasten und LED-Anzeigen garantieren eine auf das Objekt-Schutzziel abgestimmte dezentrale Anzeige und Bedienung. Kapazitive Tasten ermöglichen eine ergonomische Bedienung und Abfrage von Systemzuständen. Die Klartextanzeige der Systemzustände erfolgt in einem grafik- fähigen, sechszeiligen Display mit 20 Zeichen je Zeile. Technische Daten: Betriebsspannung 10 ... 30 V DC Stromaufnahme bei 24 V DC ca. 21 mA Farbe grau, ähnlich RAL 7024 Abmessungen: B:263 mm H:210 mm T:61.5 mm |  | Honeywell | 1288.49 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808464 | Gefahrenmeldetableau 4000 aP | für FlexES und IQ8Control | Gefahrenmeldetableau 4000 aP für FlexES und IQ8Control Aufputz-Gefahrenmeldetableau als parallele Anzeige- und Bedieneinrichtung für die BMZ. Individuell programmierbare Bedientasten und LED-Anzeigen garantieren eine auf das Objekt-Schutzziel abgestimmte dezentrale Anzeige und Bedienung. Kapazitive Tasten ermöglichen eine ergonomische Bedienung und Abfrage von Systemzuständen. Die Klartextanzeige der Systemzustände erfolgt in einem grafik- fähigen, sechszeiligen Display mit 20 Zeichen je Zeile. Technische Daten: Betriebsspannung 10 ... 30 V DC Stromaufnahme bei 24 V DC ca. 21 mA Farbe grau, ähnlich RAL 7024 Abmessungen: B:230 mm H:200 mm T:60 mm |  | Honeywell | 1288.49 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX808465.10 | FBA4000-Plus-ZT-Light |  | FBA4000-Plus-ZT-Light |  | Honeywell | 1570.64 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
FX808467 | FBA-Plus4000 ZT |  | FBA-Plus4000 ZT |  | Honeywell | 2930.18 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
FX808468 | FBA - Planfachgehäuse |  | FBA - Planfachgehäuse |  | Honeywell | 1218.47 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
FX808469 | FBA - Erweiterungsgehäuse mit Acrylglass |  | FBA - Erweiterungsgehäuse mit Acrylglass |  | Honeywell | 1348.05 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
FX808470 | Blendrahmen für FX808467 |  | Blendrahmen für FX808467 |  | Honeywell | 651.04 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
FX808471 | FBA4000-Plus-ABT |  | FBA4000-Plus-ABT |  | Honeywell | 4237.48 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
FX808472 | FBA-CH-Seriell für FlexES |  | FBA-CH-Seriell für FlexES |  | Honeywell | 821.37 | STCK | 1 STCK | BMT | FAT | BMT | 1 | 1
FX808484 | Beschriftungssatz FlexES alle Länder |  |  |  | Honeywell | 101.37 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX818326 | Power supply module Version 2 |  | Power supply module Version 2 |  | Honeywell | 1451.51 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
FX818327 | MAINS TERMINAL MODULE VER2 FOR TDK PSU |  | MAINS TERMINAL MODULE VER2 FOR TDK PSU |  | Honeywell | 102.41 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
HLSPS50 | Netzteil 24 V DC, 5 A |  | Netzteil 24 V DC, 5A |  | Honeywell | 432.63 | STCK | 1 STCK | MOR | PSU | BMT | 1 | 1
HLSPS-ADPTR | PSU Adapter |  | PSU Adapter Adapterkarte für Netzteil DB-2 Die Adapterplatine ist eine Option für das Netzteil HLSPS-DB2, wenn mehr als ein allgemeines Fehlerrelais benötigt wird. Die Adapterplatine ist jeweils mit einem Relais für Netz-, Akku- und Erdschlussstörung ausgestattet. Um das Netzteil an die ESSER- Ringleitung anzuschließen, werden die Adapterplatine und der esserbus®- Alarmierungskoppler (Art.-Nr. 808623) benötigt. Der optionale Koppler wird auf die Adapterkarte gesteckt und das Netzteil somit in den esserbus® eingebunden. Die Störungsrelais sind als Wechslerkontakte ausgeführt; so können die Relais weiterhin verwendet werden, während der esserbus®-Alarmierungs- Koppler aufgesteckt ist. Technische Daten: Kontaktbelastung Relais: Nennwiderstandslast 0,3 A bei 125 V AC; 1 A bei 30 V DC max. Schaltstrom 1 A max. Schaltspannung 125 V AC, 60 V DC Umgebungstemperatur -10 °C ... 50 °C Lagertemperatur -10 °C ... 75 °C Gewicht ca. 90 g Abmessungen: B: 85 mm H: 130 mm T: 20 mm Leistungserklärung DoP-0755891811 |  | Honeywell | 114.95 | STCK | 1 STCK | BMT | PSU | BMT | 1 | 1
HLSPS-DB2 | Externes Netzteil DB2 | Externes Netzteil DB2 | Externes Netzteil DB2 Das externe Netzteil DB-2, eingebaut in einem pulverbeschichteten Metallgehäuse, ist für die Aufnahme von bis zu zwei 12 V / 45 Ah Batterien vorgesehen. Eine Anbindung an die Brandmelder- zentralen IQ8Control und FlexES Control kann direkt mit einem esserbus®- Alarmierungskopplers (Art.- Nr. 808623) erfolgen, wozu die steckbare Adapterkarte (Art.-Nr. HLSPS-ADPTR) benötigt wird. Alternativ steht zur Übertragung von Störungen (Netzstörung, Erdschluss, Akkustörung und Sammelstörung) ein Relaisausgang mit potentialfreiem Wechselkontakt zur Verfügung. Externe LED-Anzeige für Betrieb und Sammel- störung in der ab- schließbaren Fronttür, interne LEDs zur detaillierten Erkennung von Notstrombetrieb, Einzelüberwachung Akku- Störung, Störung Erdschluss, Akku-Tiefentladung sowie Systemfehler und Netzstörung. Die Einstellungen für Akku-Kapazitäten und -kombinationen erfolgt über Dip- Schalter auf der NT-Basisplatine. Leistungsmerkmale: - Modularer Aufbau für Stand Alone- oder esserbus-Betrieb - 2 Eingänge zur Überwachung externer Einrichtungen - Auswahl der zu überwachenden Akkus mittels Dip-Schalter - Optionale Anbindung im esserbus über Adapterkarte mit Alarmierungskoppler - Einfache Zustandsanalyse über LED-Anzeigen auf der Basisplatine Technische Daten: - Nennspannung: 230 V AC - Nennfrequenz: 50 Hz bis 60 Hz - Ausgangsspannung: 20 bis 29 V DC - Ausgangsstrom max.: 4,0 A (ohne Ladevorgang) 3,8 A (beim Laden eines 7-Ah-Akkustrangs) - Akkukapazität: 7 Ah,12 Ah,17 Ah, 26 Ah,38 Ah,45 Ah - Kontaktbelastung Relais: 1A / 125 V AC, 60 V DC - Umgebungstemperatur: -5°C bis 40°C - Schutzart: IP 30 - Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet - Farbe: grau, ähnlich RAL 7035 - Gewicht: ca. 9 kg (ohne Akkus) - Abmessungen: (BxHxT): 417 x 490 x 206 mm Leistungserklärung: DoP-0755891811 | G 219075 | Honeywell | 1142.19 | STCK | 1 STCK | BMT | PSU | BMT | 1 | 1
HLSPS-SB2 | Externes Netzteil SB2 |  | Externes Netzteil SB2 | G 219074 | Honeywell | 950.95 | STCK | 1 STCK | BMT | PSU | BMT | 1 | 1
HON-CGW-MBB | Honeywell CLSS - Brandmelde-Gateway |  | HONEYWELL CLSS - Brandmelde-Gateway HON-CGW-MBBConnected Life Safety Services Gateway Das Gateway dient als Interface zwischen einer Brandmelderzentrale und der HONEYWELL Cloud. Es werden Daten zwischen der Brandmelderzentrale und mobilen Endgeräten ausgetauscht.Die Verbindung zur Brandmelderzentrale ermöglicht das Auslesen der Bestands- daten und die Datenübertragung. Die Verbindung mit der Cloud ermöglicht die Fernüberwachung und -verwaltung von Brandmeldeanlagen.Die lizensierte Systemsoftware überwacht die Ereignisse in der Brandmeldeanlage eines Gebäudes in Echtzeit, benachrichtigt unverzüglich Benutzer, unterstützt regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen und generiert Berichte auf angemeldeten Mobilgeräten. Eine integrierte Bluetooth-Schnitt- stelle ermöglicht eine Direktverbindung zur Brandmelderzentrale im Objekt. Technische Daten: Verfügbare Schnittstellen: 2x RJ45 Ethernet 1x RS485A 1x RS485B 1x RS232/NUP 1x USB 1x UART Betriebsspannung: 12...32V DC Stromaufnahme: 0,15 A bei 24V DC (inkl. Funkmodul) Umgebungstemperatur: 0 °C ... + 49 °C Relative Luftfeuchte: 1 % ... 93 % (ohne Betauung) Raumtemperatur: 15 °C ... 27 °C Gewicht: 730g Abmessungen (BxHxT): 260 x 203 x 95 mm |  | Honeywell | 686.57 | STCK | 1 STCK | BMT | CLSS | BMT | 1 | 1
HOP-131-206 | NOTIFIER INSPIRE E10-Zentrale mit | 6 Modulsteckplätzen | NOTIFIER INSPIRE E10-Zentrale mit 6 Modulsteckplätzen Die Brandmelderzentrale der Serie INSPIRE von NOTIFIER by Honeywell ist ein modulares, einfach zu bedienen- des, netzwerkfähiges System, das in 10HE- und 15HE-Gehäusen (E10 bzw. E15) erhältlich ist. Sie nutzt das digitale Protokoll Opal von NOTIFIER, um die Geschwindigkeit und Effizienz der Branderkennung und -alarmierung zu maximieren. Gleichzeitig werden auch ältere Geräte mit CLIP- Protokoll unterstützt. Das große 10-Zoll-Farbdisplay mit seiner intuitiven Touchscreen-Bedienung und menügesteuerten Funktionen ermöglicht eine schnelle sowie einfache Bedienung des Systems. Die INSPIRE-Zentrale unterstützt bis zu 10 hot-swap-fähige Module in dem E10-Gehäuse und bis zu 14 Module in dem E15-Gehäuse. Das 10-Zoll-Display führt den Benutzer durch alle Vorgänge und Datenprotokolle. Mit kontextgesteuerten Menüs und Symbolen, die klare, benutzerdefinierte Daten über den Systemstatus liefern, wird ein fehlerfreies Situations- management ermöglicht. Grafische und textbasierte Tools zur Steuermatrix-Programmierung unter- stützen die Inbetriebnahme vor Ort und außerhalb des Standorts. Das zuverlässige und leistungsfähige Opal-Digitalprotokoll-System, ist in der Lage, einen Fehler auf der Ring- leitung zu lokalisieren, während der volle Systembetrieb aufrechterhalten wird. Das leistungsstarke ID²net-Netzwerk von INSPIRE mit seinen fortschrittlichen Vernetzungsfunktionen wird von einer umfassenden Suite verbundener Tools unterstützt. Dies ermöglicht einen vereinfachten Zugang, sowie eine intuitive Programmierung und Wartung des Systems. Das ergibt eine erhebliche Effizienzsteigerung vor Ort und im Betrieb. LEISTUNGSMERKMALE: - Zentralen-Gehäuse mit Anpassungen für 19"-Rack oder Unterputz-Einbau - Die Module können für eine einfache Verdrahtung in jeden Steckplatz eingesetzt werden - Optional erweiterbare Batterie- Kapazitäten - Schnelle Systemeinrichtung und Inbetriebnahme über das Bedienfeld und die Konfigurationssoftware - Umfassende Steuermatrix-Programier- Möglichkeiten - Dank des modularen Aufbaus lässt sich das System leicht anpassen und verändern, wenn sich die Nutzung und Größe des Gebäudes ändert. - Systemerweiterungen und -anpassungen können schnell vorgenommen werden, ohne dass die Brandüberwachung beeinträchtigt wird. - Kabeleinführung durch nebeneinander liegende Ausbruchöffnungen - Kundenspezifisches Logo auf der Startseite - Tag-/Nachtmodus konfigurierbar für standortspezifische Anforderungen - Touchscreen und hintergrundbeleuchtete Tasten mit Hinweisen auf dem Bildschirm zur Benutzerführung - Kommunikations-Ringbus beidseitig von der Zentrale eingespeist. - Ausbau mit 2 bis 8 Ringbusleitungen, Verdrahtung in 2-Draht-Technik als Ring, Stich und/oder Stern - Pro Ringbus bis zu 318 adressierbare Einzelelemente anschaltbar mit Auto- Scan-Adressierung - Pro Ringbus bis zu 159 ringbus- gespeiste Alarmgeber - Digitales Ringleitungsprotokoll, dadurch erhöhte Betriebssicherheit aller Ringbusteilnehmer - Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringleitungselemente durch frei programmierbare Matrix. - 10.000 frei programmierbare Melder- gruppen - Zweimeldungsabhängikeit - Großflächiges, beleuchtetes 10"-LCD- Grafikdisplay mit Touch-Funktion Klartext. Textanzeige je adressierbarem Ringbusteilnehmer und zusätzliche Text- anzeige je programmierter Meldegruppe. - Alarmzähler mit einem Speicher für mindestens 10.000 Alarm-Meldungen - Alarmzwischenspeicher - Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 10.000 Meldungen - Tag-/Nacht-Schaltung (Erkunden/ Verzögern-Funktion) - 2 potentialfreie Relais (Sammelfeuer, Sammelstörung) - Interface für Feuerwehrbedienfeld - RS 485-Schnittstelle für: Netzwerk, abgesetzte Fernbedienfelder, elektronische Einsatzdatei, optional - Wartungsanzeige für jeden einzelnen Melder - Zentrale programmierbar über 10"- Touch-Display oder PC - Gruppen- und Melder-Test (Einmann- revision) - Verwaltung der NOTIFIER- Selbsttest-Melderserie - Individuelle Anzeige aller Melder- Messwerte - Netzspannung 240 V / 50 Hz - Netzteil 24 V / 2,4 A - Abdichtung des Panels: IP30 (EN60529) - EMV-Emissionen: EN61000-6-3 - Immunität: EN50130-4 - Sicherheit: EN62368-1 - Seitenverkleidung für Aufputz Montage (nur 10U-Gehäuse) - Die Tür ist links angeschlagen und wird mit einem 4 mm Sechskant- schlüssel geöffnet. - Tür abnehmbar durch Schnellverschluss- Scharniere ZULASSUNGEN - EN54-2:1997 + A1:2006 - EN54-4:1997 + A1:2002 und A2:2006 - Klimatische Klassifizierung: 3K5, EN 60721-3-3 MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN: - Abmessungen E10 (HxBxT): 445 x 455 x 190 mm - Abstandshalter: 8 mm oder 14 mm - Befestigungslöcher: 5 (auf Rückwand) - Kabeleinführungslöcher (20mm): 30 (oben), 17 (hinten), 26 (unten) - Externe Anschlüsse: steckbare Schraub- klemmen 0,5mm² bis 2,5mm² - Farbe: RAL 7022 Umbragrau, seidenmatte Oberfläche UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: - Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C - Rel. Luftfeuchte: 5% bis 95% (nicht kondensierend) TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 230V AC 50Hz - Spannungstoleranz: -15%, +10% (195,5 V bis 253 V) - Eingehende Netzsicherung: 3,15 A, T5AH / 250 V (20-mm-HRC- Schutzsicherung im Netzanschlussblock) - Inline-Sicherung des Batteriestrom- kreises: 25A - Ruhestrom: je nach Ausbaustand - Alarmstrom: je nach Ausbaustand - Netzeingangsstrom: 1,2 A für 240-W- Netzteil, 2,3 A für 480-W-Netzteil - Ausgangsspannung des Batterielade- geräts: 27,2 V nom. bei 20°C (temperaturkompensiert und strom- begrenzt) - Ausgangsleistung des Netzteils: 36 V, 6,7 A für 240 W PSU 36 V, 13,3 A für 480 W PSU - Standby-Batterien* Min. 12Ah (24V DC versiegelte Bleisäure): Max. 24Ah (10U-Gehäuse), 38Ah (15U-Gehäuse) - Betriebsspannungsbereich(e) für die Netzspannung(en) der BMZ: 30 V (DC/DC-konvertiert) - Betriebsspannungsbereich für den Ausgang der BMZ: 24 V DC ± 5 %, bei jedem Modul gleich - Gewicht: je nach Ausbaustand ZENTRALENAUSBAU: - 2 Ringbusleitungen für je 318 Ring- elemente - Gemäß EN54-2 - E10 Schrank bis zu 10 Modulsteckplätze - 10"-Touch-Display zum Bedienen der BMZ - 10.000 Meldergruppen für automatische und nicht-automatische Melder - 1 Gruppeneinzelanzeige für Alarm, Störung und Abschaltung - Ein Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit für die letzten 10.000 Ereignisse - 1 CPU-Modul mit USB- und LAN- Schnittstelle - 1 Lademodul mit 36 V; 6,7 A; 240 W mit temperaturkontrollierter Akkuüberwachung - Für bis zu max. 2x 24Ah Akkus Notstromversorgung - 1 Ländercode-Lizenz erforderlich VdS-Nr.: G G221062 CPR-Nr.: 0786-CPR-21737 | G 221062 | Honeywell | 2297.96 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-134-412 | NOTIFIER INSPIRE E15-Zentrale mit | 12 Modulsteckplätzen | NOTIFIER INSPIRE E15-Zentrale mit 12 Modulsteckplätzen Die Brandmelderzentrale der Serie INSPIRE von NOTIFIER by Honeywell ist ein modulares, einfach zu bedienendes, netzwerkfähiges System, das in 10HE- und 15HE-Gehäusen (E10 bzw. E15) erhältlich ist. Sie nutzt das digitale Protokoll Opal von NOTIFIER, um die Geschwindigkeit und Effizienz der Branderkennung und -alarmierung zu maximieren. Gleichzeitig werden auch ältere Geräte mit CLIP-Protokoll unterstützt. Das große 10-Zoll-Farbdis- play mit seiner intuitiven Touchscreen- Bedienung und menügesteuerten Funktionen ermöglicht eine schnelle sowie einfache Bedienung des Systems. Die INSPIRE- Zentrale unterstützt bis zu 10 hot-swap-fähige Module in dem E10- Gehäuse und bis zu 14 Module in dem E15-Gehäuse. Das 10-Zoll-Display führt den Benutzer durch alle Vorgänge und Datenprotokolle. Mit kontextgesteuerten Menüs und Symbolen, die klare, benutzerdefinierte Daten über den Systemstatus liefern, wird ein fehler- freies Situationsmanagement ermöglicht. Grafische und textbasierte Tools zur Steuermatrix- Programmierung unter- stützen die Inbetriebnahme vor Ort und außerhalb des Standorts. Das zuverlässige und leistungsfähige Opal-Digitalprotokoll-System, ist in der Lage, einen Fehler auf der Ring- leitung zu lokalisieren, während der volle Systembetrieb aufrechterhalten wird. Das leistungsstarke ID²net- Netzwerk von INSPIRE mit seinen fortschrittlichen Vernetzungsfunktionen wird von einer umfassenden Suite verbundener Tools unterstützt. Dies ermöglicht einen vereinfachten Zugang, sowie eine intuitive Programmierung und Wartung des Systems. Das ergibt eine erhebliche Effizienz- steigerung vor Ort und im Betrieb. LEISTUNGSMERKMALE: - Zentralen-Gehäuse mit Anpassungen für 19"-Rack oder Unterputz-Einbau - Die Module können für eine einfache Verdrahtung in jeden Steckplatz eingesetzt werden - Optional erweiterbare Batterie- kapazitäten - Schnelle Systemeinrichtung und Inbetriebnahme über das Bedienfeld und die Konfigurationssoftware - Umfassende Steuermatrix-Programier- möglichkeiten - Dank des modularen Aufbaus lässt sich das System leicht anpassen und verändern, wenn sich die Nutzung und Größe des Gebäudes ändert. - Systemerweiterungen und -anpassungen können schnell vorgenommen werden, ohne dass die Brandüberwachung beeinträchtigt wird. - Kabeleinführung durch nebeneinander liegende Ausbruchöffnungen - Kundenspezifisches Logo auf der Startseite - Tag-/Nachtmodus konfigurierbar für standortspezifische Anforderungen - Touchscreen und hintergrundbeleuchtete Tasten mit Hinweisen auf dem Bildschirm zur Benutzerführung - Kommunikations-Ringbus beidseitig von der Zentrale eingespeist. - Ausbau mit 2 bis 8 Ringbusleitungen, Verdrahtung in 2-Draht-Technik als Ring, Stich und/oder Stern - Pro Ringbus bis zu 318 adressierbare Einzelelemente anschaltbar mit Auto- Scan-Adressierung - Pro Ringbus bis zu 159 ringbus- gespeiste Alarmgeber - Digitales Ringleitungsprotokoll, dadurch erhöhte Betriebssicherheit aller Ringbusteilnehmer - Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringleitungselemente durch frei programmierbare Matrix. - 1.000 frei programmierbare Melder- gruppen - 1.000 frei programmierbare Alarmierungsgruppen - 1.000 frei programmierbare Steuer- gruppen. - Zweimeldungsabhängikeit - Großflächiges, beleuchtetes 10"-LCD- Grafikdisplay mit Touch-Funktion Klartext. Textanzeige je adressierbarem Ringbusteilnehmer und zusätzliche Textanzeige je programmierter Melde- gruppe. - Alarmzähler mit einem Speicher für mindestens 10.000 Alarm-Meldungen - Alarmzwischenspeicher - Ereignisspeicher mit Datum und Uhr- zeit der letzten 10.000 Meldungen - Tag-/Nacht-Schaltung (Erkunden/ Verzögern-Funktion) - 2 potentialfreie Relais (Sammelfeuer, Sammelstörung) - Interface für Feuerwehrbedienfeld - RS 485-Schnittstelle für: Netzwerk, abgesetzte Fernbedienfelder, elektronische Einsatzdatei, optional - Wartungsanzeige für jeden einzelnen Melder - Zentrale programmierbar über 10"- Touch-Display oder PC - Gruppen- und Meldertest (Einmann- revision) - Verwaltung der NOTIFIER- Selbsttestmelderserie - Individuelle Anzeige aller Melder- messwerte - Netzspannung 240 V / 50 Hz - Netzteil 24 V / 2,4 A - Abdichtung des Panels: IP30 (EN60529) - EMV-Emissionen: EN61000-6-3 - Immunität: EN50130-4 - Sicherheit: EN62368-1 - Seitenverkleidung für Aufputz Montage (nur 10U-Gehäuse) - Die Tür ist links angeschlagen und wird mit einem 4 mm Sechskant- schlüssel geöffnet. - Tür abnehmbar durch Schnellverschluss- scharniere ZULASSUNGEN: - EN54-2:1997 + A1:2006 - EN54-4:1997 + A1:2002 und A2:2006 - Klimatische Klassifizierung: 3K5, EN 60721-3-3 MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN: - Abmessungen E15 (HxBxT): 660 x 455 x 245 mm - Abstandshalter: 8 mm oder 14 mm - Befestigungslöcher: 5 (auf Rückwand) - Kabeleinführungslöcher (20mm): 30 (oben), 17 (hinten), 26 (unten) - Externe Anschlüsse: steckbare Schraubklemmen 0,5mm² bis 2,5mm² - Farbe: RAL 7022 Umbragrau, seidenmatte Oberfläche UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: - Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C - Rel. Luftfeuchte: 5% bis 95% (nicht kondensierend) TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 230V AC 50Hz - Spannungstoleranz: -15%, +10% (195,5 V bis 253V) - Eingehende Netzsicherung: 3,15 A, T5AH / 250 V (20-mm-HRC-Schutzsicherung im Netz- anschlussblock) - Inline-Sicherung des Batteriestrom- kreises: 25A - Ruhestrom: je nach Ausbaustand - Alarmstrom: je nach Ausbaustand - Netzeingangsstrom: 1,2 A für 240-W- Netzteil, 2,3 A für 480-W-Netzteil - Ausgangsspannung des Batterielade- geräts: 27,2 V nom. bei 20°C (temperaturkompensiert und strom- begrenzt) - Ausgangsleistung des Netzteils: 36 V, 6,7 A für 240 W PSU 36 V, 13,3 A für 480 W PSU - Standby-Batterien* Min. 12Ah (24 V DC versiegelte Blei- Säure): Max. 24Ah (10U-Gehäuse), 38Ah (15U-Gehäuse) - Betriebsspannungsbereich(e) für die Netzspannung(en) der BMZ: 30 V (DC/DC- konvertiert) - Betriebsspannungsbereich für den Ausgang der BMZ: 24 V DC ± 5 %, bei jedem Modul gleich - Gewicht: je nach Ausbaustand MÖGLICHER ZENTRALENAUSBAU: - 2 Ringbusleitungen für je 318 Ring- elemente gemäß EN54-2 - E15 Schrank bis zu 14 Modulsteckplätze - 10"-Touch-Display zum Bedienen der BMZ - 10.000 Meldergruppen für automatische und nichtautomatische Melder - 1 Gruppeneinzelanzeige für Alarm, Störung und Abschaltung - Ein Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit für die letzten 10.000 Ereignisse - 1 CPU-Modul mit USB- und LAN- Schnittstelle - 1 Lademodul mit 36 V; 13,3 A; 480 W mit temperatur-kontrollierter Akkuüberwachung - Für bis zu max. 2x 38Ah Akkus Notstromversorgung - 1 Ländercode-Lizenz erforderlich VdS-Nr.: G 221062 CPR-Nr.: 0786-CPR-21737 | G 221062 | Honeywell | 3843.51 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-202-102 | Modulträger 2 Rückwandsteckplätze |  | Modulträger 2 Rückwandsteckplätze VdS-Nr.: G 221062 CPR-Nr.: 0786-CPR-21737 | G 221062 | Honeywell | 206.91 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-202-106 | 6 Steckplätze, inklusive Link-Modul. |  | 6 Steckplätze, inklusive Link-Modul. |  | Honeywell | 352.17 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-202-200 | Rückwandverbindungsmodul für | Modulträgererweiterung | Rückwandverbindungsmodul für Modulträgererweiterung |  | Honeywell | 16.72 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-202-210 | Ersatz Back Plane Verbindung 2. Reihe |  | Ersatz Back Plane Verbindung 2. Reihe |  | Honeywell | 111.82 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-208-111 | 19"-Rackmontagesatz |  | 19"-Rackmontagesatz |  | Honeywell | 393.97 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-238-103 | Ersatz Seitenverkleidung E10 Notifier |  | Ersatz Seitenverkleidung E10 Notifier |  | Honeywell | 45.98 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-238-110 | Bausatz für Unterputzmontage für | E10-Zentrale | Bausatz für Unterputzmontage für E10-Zentrale - Abmessungen (HxB): 437 x 462 mm |  | Honeywell | 393.97 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-238-115 | Bausatz für Unterputzmontage für | E15-Zentrale | Bausatz für Unterputzmontage für E15-Zentrale - Abmessungen (HxB): 660 x 462 mm |  | Honeywell | 323.95 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-306-101 | Sprachpaket Zentrale |  | Sprachpaket Zentrale |  | Honeywell | 53.3 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-308-100 | Ersatz HMI Verbindungskabel |  | Ersatz HMI Verbindungskabel |  | Honeywell | 64.79 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-332-110 | Gehäusetür E10 10" HMI Notifier |  | Gehäusetür E10 10" HMI Notifier |  | Honeywell | 1501.67 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-332-115 | Gehäusetür E15 10" HMI Notifier |  | Gehäusetür E15 10" HMI Notifier |  | Honeywell | 1689.77 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-402-100 | Lademodul |  | Lademodul |  | Honeywell | 392.92 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-404-100 | 4-fach E/A-Modul AUX 24 VDC |  | 4-fach E/A-Modul AUX 24 V DC LEISTUNGSMERKMALE: - 4 konfigurierbare Eingangs- oder Ausgangskanäle - Akustikkreis (1A) - Digitaler Eingang überwacht und nicht-überwacht - Per Software konfigurierbar - 24V DC Aux / 2A (Maximum von 3 A über alle I/O-Kanäle) - Hilfsspannung 24 V DC ±5% konfigurierbar auf 500 mA, 1000 mA, 1500 mA und 2000 mA VdS-Nr.: G 221062 CPR-Nr.: 0786-CPR-21737 | G 221062 | Honeywell | 660.44 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-405-100 | Modul für die serielle Kommunikation |  | Modul für die serielle Kommunikation LEISTUNGSMERKMALE: - Liefert einen RS485-Port und einen konfigurierbaren RS232-/ RS485-Port - Hilfsspannung 24 V DC. Strom konfigurierbar auf 500 mA, 1000 mA, 1500 mA und 2000 mA - Für die Kommunikation mit externen Geräten wie Notifier Fernbedienfeld oder Lageplantableau-Baustein VdS-Nr.: G 221062 CPR-Nr.: 0786-CPR-21737 | G 221062 | Honeywell | 466.07 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-406-100 | Alarm-/Störungsübertragungsmodul |  | Alarm-/Störungs-Übertragungsmodul LEISTUNGSMERKMALE: - Interface für Alarmübertragung (DIN14675) - Interface für FRE (z.B. Wählgerät) - Störungsausgang - Störungseingang - Interface für Schlüsseldepot Adapter (VdS 2105) - 24 V DC ±5% bei 1000 mA Maximum VdS-Nr.: G 221062 CPR-Nr.: 0786-CPR-21737 | G 221062 | Honeywell | 481.75 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-407-200 | 2-fach-Kommunikationsmodul | FBF/FAT | 2-fach-Kommunikationsmodul FBF/FAT LEISTUNGSMERKMALE: - 2-fach Serielles Ring-Interface inkl. Spannungsversorgung - 2 x RS485 - 2 x 24 V DC - Vollständig kompatibel mit ADP4000 Bus-Interface - Unterstützt FBF/FAT 4000 - Konfigurierbar mit IFAM Prog4000- Konfigurationssoftware VdS-Nr.: G 221062 CPR-Nr.: 0786-CPR-21737 | G 221062 | Honeywell | 842.27 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-431-100 | Ersatz CPU Modul Notifier​ INSPIRE |  | Ersatz CPU Modul Notifier​ INSPIRE |  | Honeywell | 796.29 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-433-100 | 2-fach-Ringleitungsmodul OPAL |  | 2-fach-Ringleitungsmodul OPAL 2-Ring Modul OPAL oder CLIP Protokoll für die INSPIRE Zentrale. LEISTUNGSMERKMALE: - Ringbusmodul unterstützt 2 Ringe - 159 intelligente Opal-Melder pro Ring - 159 Opal-Module (A/V, DKM, Eingangs-/ Ausgangsmodule) pro Ring - 96 Gruppen in Alarm per Gruppenanzeige gleichzeitig auf dem Display darstellbar - Maximimum 512 Brandmelder und/oder Handfeuermelder gemäß EN54-2 - Jeder Ring kann in einen herkömmlichen CLIP-Protokoll-Ring per Lizenz umgewandelt werden. - Beschränkt auf 99 Melder und 99 Module VdS-Nr.: G 221062 CPR-Nr.: 0786-CPR-21737 | G 221062 | Honeywell | 1642.74 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-501-240 | Ersatz Netzteil 240W |  | Ersatz Netzteil 240W |  | Honeywell | 271.7 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-501-480 | Ersatz Netzteil 480W |  | Ersatz Netzteil 480W |  | Honeywell | 698.06 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-502-110 | Ersatz Kabel Netzteil 230VAC |  | Ersatz Kabel Netzteil 230V AC |  | Honeywell | 13.59 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-502-120 | Ersatz Kabelsatz Backplane Akku |  | Ersatz Kabelsatz Backplane Akku |  | Honeywell | 166.16 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-608-200 | LWL-Konverter für ID²Net-Modul |  | LWL-Konverter für ID²Net-Modul |  | Honeywell | 978.12 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-631-100 | ID²Net-Netzwerkmodul |  | ID²Net-Netzwerkmodul LEISTUNGSMERKMALE: - Standard Kupfer an Anschlussklemmen - 2 isolierte RS-485 Ports verfügbar als Standard - Glasfaser-Unterstützung mit Konvertern LWL Multi Mode HOP-608-200 - Jede Kombination aus Kupfer- und Glasfaser ist möglich VdS-Nr.: G 221062 CPR-Nr.: 0786-CPR-21737 | G 221062 | Honeywell | 861.08 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-931-1DE | NOTIFIER Länderlizenz Deutschland |  | NOTIFIER Länderlizenz Deutschland |  | Honeywell | 1871 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-933-100 | CLIP-Lizenz Ringbus |  | CLIP-Lizenz Ringbus |  | Honeywell | 437 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HOP-935-100 | TPP-Lizenz |  | TPP-Lizenz |  | Honeywell | 412 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
HT AP | Handtaster für Feststellanlagen, aP | Öffner- oder Schließerkontakt | Handtaster für Feststellanlagen, aP Öffner- oder Schließerkontakt |  | Honeywell | 79.42 | STCK | 1 STCK | NF | FSA | BMT | 1 | 1
HT UP | Handtaster für Feststellanlagen, uP | Öffner- oder Schließerkontakt | Handtaster für Feststellanlagen, uP Öffner- oder Schließerkontakt |  | Honeywell | 105.55 | STCK | 1 STCK | NF | FSA | BMT | 1 | 1
HW-LTE-M-EN54 | CLSS Pathway |  | CLSS Pathway Das nach EN54-21 zertifizierte CLSS Pathway ermöglicht die Anbindung verschiedener Zentralentypen über digitale Eingänge und erweitert somit das Leistungsportfolio der HONEYWELL CLSS-Cloud. Es repräsentiert die neueste Alarmkommunikations-Technologie für diese Branche. Das CLSS Pathway ermöglicht die Datenübertragung über LTE CAT-M1-Netze und dient als Kommunikationseinheit zwischen dem Alarmierungssystem und der CLSS-Cloud. Ausgestattet mit zwei SIM-Karten ist eine redundante Kommunikation durch das CLSS Pathway gegeben, wodurch jede SIM mehrere Netzbetreiber pro Land unterstützt. Die Verbindung zur Cloud und zur Leitstelle ermöglicht die Fernüberwachung von Alarmierungs- systemen. Die CLSS-Plattform ermöglicht die Sichtbarkeit von Ereignissen, indem sie Echtzeitdaten zur Verfügung stellt, die dabei unterstützen, zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Produktivität zu steigern. Verbinden, überwachen und handeln Sie, um Ihre Systeme in einer effizienten Art und Weise zu verwalten. VERFÜGBARE SCHNITTSTELLEN: - 1x RJ45 Ethernet - 2x Mobilfunk TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: +12 bis +29 V DC - Stromverbrauch: im Standby: 50 mA, Spitze: 200 mA - Umgebungstemperatur: 0°C bis +49°C - Relative Luftfeuchtigkeit: 1% bis 85% (nicht kondensierend) - Gewicht: 100 g (ohne Antenne) - Abmessungen (BxHxT): 63 x 90 x 32 mm |  | Honeywell | 561.17 | STCK | 1 STCK | BMT | CLSS | BMT | 1 | 1
IBS-LIDPW | Abdeckkappe für Meldersockel-Alarmgeber | (10 Stk.) | Abdeckkappe für Meldersockel-Alarmgeber für die Meldersockel-Sirene NFXI-BS-W. Wird benötigt, wenn der Sockel- Alarmgeber ohne Melder betrieben wird. Leistungsmerkmal: - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9003 |  | Honeywell | 28.84 | PACK | 10 STCK | BMT | MELDER | BMT | 1 | 1
IDX-751 AE | Intelligenter analoger opt. | Rauchmelder f. Ex-Bereiche | Intelligenter analoger opt. Rauchmelder f. Ex-Bereiche |  | Honeywell | 599.83 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
IMX-1E | Signalwandler Ringlbus | für IDX-751AE | Signalwandler Ringbus für IDX-751AE |  | Honeywell | 748.22 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
INSPIRE-DE-2 | Bundle INSPIRE E10 mit 2 Ringen |  | Bundle INSPIRE E10 mit 2 Ringen |  | Honeywell | 2506.96 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
INSPIRE-DE-4 | Bundle INSPIRE E10 mit 4 Ringen |  | Bundle INSPIRE E10 mit 4 Ringen |  | Honeywell | 3397.3 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
IRK-E-SI | Melder-Parallelanzeige |  | Melder-Parallelanzeige zum Beispiel zum Aufbau auf 55 mm- Schalterdosen. Geeignet für die Sockel B 401 und B 401 DG, B501AP, B 524 IEFT-1 und B524 HTR. LEISTUNGSMERKMALE: - leuchtstarke LED, blinkend - weißes Gehäuse - Schutzart: IP 40 - große, gut sichtbare Kalotte - direkte Ansteuerung vom Melderausgang - geeignet für aP- Montage - Aufbaumontage auf 55mm-Schalterdosen TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 2,5 - 30 V DC - Betriebsstrom: 2,5 mA (blinkend) / 10 mA (dauernd) - Gewicht: 70 g - Abmessungen (BxHxT): 86 x 86 x 36 mm |  | Honeywell | 29.99 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
IRX-751CTEM-IV | Mehrfachsensormelder SMART4, | Farbe: weiß | Mehrfachsensormelder SMART4, Der SMART4 ist die logische Weiterentwicklung des optisch- thermischen Multisensor-Rauchmelders SDX-751 TEM. Er kombiniert 4 Sensoren mit unterschiedlichen Kriterien zu einer Wirkeinheit: - Der CO-Sensor, unter Benutzung der EC-Zellen-Technologie, zur Erkennung von CO Gasen eines Feuers - der IR-Sensor, zur Messung der Umgebungslichtverhältnisse und Flammensignaturen - der optische Rauchsensor zur Erkennung von Rauch- und Rußpartikeln und - der thermische Sensor zur Detektion von Temperaturänderungen. Die Integration der kontinuierlichen Überwachung der 4 Hauptelemente eines Brandes ermöglicht die schnellste Erkennung eines Feuers, bei gleichzeitiger höchster Immunität gegen Störgrößen. Die Philosophie bei der Entwicklung des SMART4 war, einen Melder zu erschaffen der im Normalbetrieb die höchst mögliche Immunität gegen Störgrößen besitzt, jedoch bei Erkennung der typischen Kriterien eines Feuers äußerst sensibel reagiert.Dieser Entwicklung folgend, werden zur maximalen Reduzierung von Falschalarmen zeitweilige Störgrößen erkannt und ignoriert. Der SMART4 beinhaltet eine integrierte, erweiterte, algorithmische Intelligenz, welche sich dynamisch an die Messergebnisse der einzelnen Sensoren bzw. der Brandkenngrößen anpasst. Dieses ermöglicht eine kontinuierliche, zeitnahe Anpassung an wechselnde Umgebungsbedingungen. Basierend auf den verschiedenen Sensorsignalen werden die Schwellenwerte der Sensoren dynamisch durch die Melderintelligenz gesteuert. Leistungsmerkmale: - Der erste wirkliche 4 Sensor-Multikriterienmelder - Integrierter IR-Sensor zur Verifizierung des Feueralarms - CO-Gassensor zur schnellsten Erkennung von Schwelbränden - Höchste Fehlalarmsicherheit - Automatische Driftkompensation des optischen Rauchsensors und des CO-Sensors - Intelligente, algorithmische, verknüpfte Auswertung der gesamten Sensoren - Szenarien, welche auf die Umgebungsbedingungen angepasst werden können - Rauchmelder geprüft nach DIN EN54-7 - Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5 - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Windge- schwindigkeiten oder Druckschwankungen - Automatische Wartungsanzeige - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren(täuschungsalarmsicher) - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Keine Elektronik im Sockel - Große Auswahl an verschiedenen Sockeln Technische Daten: Ruhestrom ca. 0,2 mA Ansprechtemperatur 58°C Ansprechverhalten Klasse A1R (Therm.) Luftgeschwindigkeit 0 bis 20m/s Anwendungstemperatur 0°C bis +55°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 90% (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL9001 Gewicht ca. ca. 102g Abmessungen inkl. Sockel B501AP Durchmesser 102 x H 69,5 mm CE-Zertifikat 0832-CPR-F0749 | G 207056 | Honeywell | 470.25 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
IRX-751CTEM-W | Mehrfachsensormelder SMART4, | Farbe: reinweiß | Mehrfachsensormelder SMART4, Der SMART4 ist die logische Weiterentwicklung des optisch- thermischen Multisensor-Rauchmelders SDX-751 TEM. Er kombiniert 4 Sensoren mit unterschiedlichen Kriterien zu einer Wirkeinheit: - Der CO-Sensor, unter Benutzung der ECZellen-Technologie, zur Erkennung von CO Gasen eines Feuers - der IR-Sensor, zur Messung der Umgebungslichtverhältnisse und Flammensignaturen - der optische Rauchsensor zur Erkennung von Rauch- und Rußpartikeln und - der thermische Sensor zur Detektion von Temperaturänderungen. Die Integration der kontinuierlichen Überwachung der 4 Hauptelemente eines Brandes ermöglicht die schnellste Erkennung eines Feuers, bei gleichzeitiger höchster Immunität gegen Störgrößen. Die Philosophie bei der Entwicklung des SMART4 war, einen Melder zu erschaffen der im Normalbetrieb die höchst mögliche Immunität gegen Störgrößen besitzt, jedoch bei Erkennung der typischen Kriterien eines Feuers äußerst sensibel reagiert.Dieser Entwicklung folgend, werden zur maximalen Reduzierung von Falschalarmen zeitweilige Störgrößen erkannt und ignoriert. Der SMART4 beinhaltet eine integrierte, erweiterte, algorithmische Intelligenz, welche sich dynamisch an die Messergebnisse der einzelnen Sensoren bzw. der Brandkenngrößen anpasst. Dieses ermöglicht eine kontinuierliche, zeitnahe Anpassung an wechselnde Umgebungsbedingungen. Basierend auf den verschiedenen Sensorsignalen werden die Schwellenwerte der Sensoren dynamisch durch die Melderintelligenz gesteuert. Leistungsmerkmale: - Der erste wirkliche 4 Sensor-Multikriterienmelder - Integrierter IR-Sensor zur Verifizierung des Feueralarms - CO-Gassensor zur schnellsten Erkennung von Schwelbränden - Höchste Fehlalarmsicherheit - Automatische Driftkompensation des optischen Rauchsensors und des CO-Sensors - Intelligente, algorithmische, verknüpfte Auswertung der gesamten Sensoren - Szenarien, welche auf die Umgebungsbedingungen angepasst werden können - Rauchmelder geprüft nach DIN EN54- 7 - Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5 - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Windge- schwindigkeiten oder Druckschwankungen - Automatische Wartungsanzeige - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren(täuschungsalarmsicher) - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Keine Elektronik im Sockel - Große Auswahl an verschiedenen Sockeln Technische Daten: Betriebsspannung 15 bis 32 V DC Ruhestrom ca. 0,2 mA Ansprechtemperatur 58°C Ansprechverhalten Klasse A1R (Therm.) Luftgeschwindigkeit 0 bis 20m/s Anwendungstemperatur 0°C bis +55°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 90% (nicht kondensierend) Farbe reinweiß, ähnlich RAL9003 Gewicht ca. ca. 102g Abmessungen inkl. Sockel B501AP Durchmesser 102 x H 69,5 mm CE-Zertifikat 0832-CPR-F0749 | G 207056 | Honeywell | 304.1 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
ISO524-1 | Isolatormodul für den NOTIFIER Ringbus | Zum Einbau in ein Gehäuse | Isolatormodul für den NOTIFIER Ringbus Zum Einbau in ein Gehäuse Technische Daten: Ruhestrom ca. 10 mA Umgebungstemperatur -30°C bis +70°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Gewicht ca. 45g Abmessungen B: 75 mm H: 35 mm T: 6mm CE-Zertifikat 0786-CPD-0926 |  | Honeywell | 59.57 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
ISP-001 | Ersatzfilterelem. FT, 20 ppi rau, | schwarz (10 Stk.) | Ersatzfilterelement FT, 20 ppi rau, Xtralis-Zubehör bietet mittlere und feine Filterelemente für die internen Filter in den ICAM IFT, ICAM IAS Und ICAM ILS Detektoren. Die Ersatzfilterelemente sind im 10er-Pack in der Farbe Schwarz erhältlich. |  | Honeywell | 101.37 | PACK | 10 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
ISP-002 | Ersatzfilterelem. FT, 45 ppi fein, | schwarz (10 Stk.) | Ersatzfilterelement FT, 45 ppi fein, Xtralis-Zubehör bietet mittlere und feine Filterelemente für die internen Filter in den ICAM IFT, ICAM IAS und ICAM ILS Detektoren. Die Ersatzfilterelemente sind im 10er-Pack in der Farbe Schwarz erhältlich. |  | Honeywell | 101.37 | PACK | 10 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
KRUSE F | Kennz. F geätzt f. LK Anhalt-Bitterfeld |  | Kennz. F geätzt f. LK Anhalt-Bitterfeld |  | Honeywell | 34.49 | STCK | 1 STCK | BMT | KEY | BMT | 1 | 1
KTT110009 | Ringkerntrafo IQ8Control | (Ersatzteil) | Ringkerntrafo IQ8Control (Ersatzteil) |  | Honeywell | 78.38 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
L210138H | Löschsteuerzentrale BC08 |  | Lösch-Steuerzentrale BC08 Elektrische Steuereinrichtung mit integriertem Branderkennungsteil für Löschanlagen nach VdS 2496 und integrierter Meldergruppenanzeige. Die mikroprozessorgesteuerte Lösch- mittelsteuerung ist ausgelegt für einen Löschbereich. Die Lösch-Steuerzentrale besitzt zusätzlich Eingänge zum Anschluss von Handauslöse-, Notstopp-, Blockierungs- und Störungsmeldergruppen. Es können Eingänge zur Verhinderung oder Freigabe des Löschablaufes parametriert werden. Vier leitungsüberwachte Steuerausgänge können frei zur Ansteuerung von Magnetventilen, Sirenen, Blitzlampen und/oder Leuchtwarnschildern parametriert werden. Mit 11 frei programmierbaren Relais lassen sich Steuerkonzepte für unterschiedliche Löschanlagen und Löschaufgaben realisieren. Optionaler Spannungsstabilisator zur Ansteuerung von Magnetventilen mit Versorgungs- spannung von 24V DC +/- 10% TECHNISCHE DATEN: - Nennspannung: 230 V AC +10/-15% - Netzfrequenz: 47 bis 63 Hz - Nennstrom: max. 0,65 A - Ausgangsspannung: 20 bis 28 V DC - Ausgangsstrom: 2,2 A - Notstromversorgung: 2 x 7Ah bis 2 x 22Ah - Umgebungstemp.:-5°C bis +40°C - Schutzklasse: IP 30 - Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet - Farbe: grau, ähnlich RAL 7035 - Gewicht (ohne Akku): 5,3 kg - Abmessungen (BxHxT): 384 x 425 x 106 mm |  | Honeywell | 3275.03 | STCK | 1 STCK | BMT | LSZ | BMT | 1 | 1
L210190 | Relaisbaugruppe RL04-1 |  | Relaisbaugruppe RL04-1 Die Relaisbaugruppe RL04-1 dient zur Schaltung von Verbrauchern über vier unabhängig voneinander ansteuerbare, potentialfreie Umschaltkontakte. Die Baugruppe ist für den Einbau in die Löschsteuerzentrale BC08 geeignet. LEISTUNGSMERKMALE: - vier voneinander unabhängige Schaltrelais mit jeweils einem potentialfreien Umschaltkontakt - Schaltkontakte galvanisch getrennt auf Klemmen geführt - Ansteueranzeige mittels LED für jedes Relais - Anschaltung der Steuereingänge über Klemmen oder Flachbandkabel-Verbindung TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 20 bis 31 V DC - Stromaufnahme bei 24 V: typ. 22 mA je aktiviertem Schaltkreis - Steuerstrom: typ. 1,2 mA je Eingang - Schaltleistung je Kontakt 2 A/30 V - Kontaktlebensdauer unbelastet ca. 5 Mio. Schaltspiele ca. 300.000 Schaltspiele bei 24V 1A - Umgebungstemperatur: -5°C bis +50°C - Abmessungen (BxHxT): 98 × 74 × 37 mm - Gewicht: 45 g |  | Honeywell | 341.72 | STCK | 1 STCK | BMT | LSZ | BMT | 1 | 1
L211143 | Relaisbaugruppe RL608-1 |  | Relaisbaugruppe RL608-1 Die Relaisbaugruppe RL608-1 dient zur Schaltung von Verbrauchern über acht unabhängig voneinander ansteuerbare, potentialfreie Kontakte. Die Baugruppe ist für den Einbau in die Zentrale BC08 vorgesehen. LEISTUNGSMERKMALE: - acht voneinander unabhängige Schaltrelais mit jeweils einem potentialfreien Kontakt - Über Jumper kann jeder Kontakt individuell als Schließer, Öffner oder Schließer mit Meldewiderständen für die VdS-Löschsystem-Schnittstelle festgelegt werden - Schaltkontakte galvanisch getrennt auf Klemmen geführt - Ansteueranzeige mittels LED für jedes Relais - Anschaltung der Steuereingänge über Flachbandkabel-Verbindung TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 20 bis 30 V DC - Stromaufnahme bei 24 V: typ. 22 mA je aktiviertem Schaltkreis - Steuerstrom: typ. 0,5 mA je Eingang - Schaltleistung je Kontakt: 1 A/60 V/30 W - Meldewiderstände: 3,3 kOhm / 680 Ohm - Kontaktlebensdauer: ca. 5 Mio. Schaltspiele unbelastet ca. 300.000 Schaltspiele 24V 3A - Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C - Abmessungen (BxHxT): 160 × 65 × 35 mm - Gewicht: 105 g |  | Honeywell | 619.69 | STCK | 1 STCK | BMT | LSZ | BMT | 1 | 1
L222004 | Relaisbaugruppe RL58-1 |  | Relaisbaugruppe RL58-1 Die Relaisbaugruppe RL58-1 dient zur Schaltung von Verbrauchern über acht unabhängig voneinander ansteuerbare, potentialfreie Umschaltkontakte. Die Baugruppe ist für den Einbau in die Löschsteuerzentrale BC08 geeignet. LEISTUNGSMERKMALE: - acht voneinander unabhängige Schaltrelais mit jeweils einem potentialfreien Umschaltkontakt - Schaltkontakte galvanisch getrennt auf Klemmen geführt - Ansteueranzeige mittels LED für jedes Relais - Anschaltung der Steuereingänge über Klemmen oder Flachbandkabel-Verbindung TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 20 bis 31 V DC - Stromaufnahme bei 24 V: typ. 22 mA je aktiviertem Schaltkreis - Steuerstrom: typ. 1,2 mA je Eingang - Schaltleistung je Kontakt: 1 A/60 V/30 W - Kontaktlebensdauer unbelastet ca. 5 Mio. Schaltspiele ca. 300.000 Schaltspiele bei 24 V 1A - Umgebungstemperatur: -5°C bis +50°C - Abmessungen (BxHxT): 98 × 74 × 37 mm - Gewicht: 130 g |  | Honeywell | 562.21 | STCK | 1 STCK | BMT | LSZ | BMT | 1 | 1
L222010 | Relaisbaugruppe RL58-2 |  | Relaisbaugruppe RL58-2 Die Relaisbaugruppe RL58-2 dient zur Schaltung von Verbrauchern mit erhöhtem Leistungsverbrauch über vier voneinander unabhängig ansteuerbare, potentialfreie Umschaltkontakte. Die vier Relais sind zum Schalten von Netzspannung geeignet. Die Baugruppe ist für den Einbau in die Lösch-Steuerentrale BC08 geeignet. LEISTUNGSMERKMALE: - vier voneinander unabhängige Schaltrelais mit jeweils einem potentialfreien Umschaltkontakt - Umschaltkontakt galvanisch getrennt und auf Klemmen geführt - Ansteueranzeige mittels LED für jedes Relais - Anschaltung der Steuereingänge über Klemmen oder Flachbandkabel-Verbindung TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 20 bis 31 V DC - Stromaufnahme bei 24 V: typ. 22 mA je aktiviertem Schaltkreis - Steuerstrom: typ. 1,2 mA je Eingang - Schaltleistung je Kontakt: 3 A/30 V DC bzw. 5 A/230 V AC - Kontaktlebensdauer: ca. 20 Mio. Schaltspiele unbelastet ca. 400.000 Schaltspiele bei 230V 3A - Umgebungstemperatur: -5°C bis +50°C - Abmessungen (B×HxT): 98 × 74 × 28 mm - Gewicht: 120 g |  | Honeywell | 418 | STCK | 1 STCK | BMT | LSZ | BMT | 1 | 1
L222013 | Resetmodul MQZ1000-1 |  | Resetmodul MQZ1000-1 |  | Honeywell | 343.81 | STCK | 1 STCK | BMT | LSZ | BMT | 1 | 1
L223026 | Alarmgebermodul SZ58-3 |  | Alarmgebermodul SZ58-3 Die Sirenen-Zusatzbaugruppe SZ58-3 dient zur Erweiterung der Lösch- Steuerzentrale BC08 um vier Sirenen- kreise zur Anschaltung von jeweils mehreren Signalgebern (z.B. Sirenen, Blitzleuchten). Die vier Sirenenkreise sind voneinander getrennt ansteuerbar, einzeln abgesichert sowie leitungs- überwacht aufgebaut. Weiter verfügt jeder Sirenenkreis über einen getrennten Störmeldeausgang. Die Versorgung der Signalgeber kann entweder direkt von der Zentrale oder, bei erhöhtem Strom- bedarf, aus einer externen Spannungs- quelle erfolgen. LEISTUNGSMERKMALE: - vier einzeln abgesicherte und leitungsüberwachte Sirenenkreise - Anzeigeelemente zur Anzeige von 'aktiv' und 'gestört', getrennt für jeden Sirenenkreis - eigener Störmeldeausgang für jeden Sirenenkreis, zur direkten Rückmeldung an eine Gruppe in Grenzwerttechnik oder einen Steuereingang auf der Zentralbaugruppe - Aktivierung durch externe Schalter oder OpenCollector-Ausgänge der Brandmelderzentrale, mit Anschluss- möglichkeit über Klemmen oder Flachbandkabel - Überwachung der Versorgungsspannung der Sirenenkreise - Überwachung der Signalgeber-Leitungen durch negative Überwachungsspannung; dadurch wird die störende Aktivierung der Signalgeber durch den Überwachungs- Ruhestrom vermieden TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 21 bis 30 V DC - Externe Speisespannung: 21 bis 30 V DC - Stromaufnahme bei 24 V typ.: 15 mA (Ruhe) - Laststrom je Sirenenkreis max. 500 mA - Ausgangsspg. Sirenen Ruhe typ. 1,2 V DC - Ausgangsspg. Sirenen aktiv Ext. Spannung abzüglich typ. 1 V - Abschlusswiderstand: 5,6 kOhm - Umgebungstemperatur:-5°C bis +50°C - Abmessungen (B×HxT): 98 × 74 × 18 mm - Gewicht: 60 g |  | Honeywell | 528.77 | STCK | 1 STCK | BMT | LSZ | BMT | 1 | 1
L223052 | Adapter Energieverteiler |  | Adapter Energieverteiler Fünf mit Glasrohrsicherungen und LED- Anzeigen ausgestattete Spannungsausgänge dienen zur Versorgung einzelner externer Geräte durch die Lösch-Steuerzentrale BC08. |  | Honeywell | 287.38 | STCK | 1 STCK | BMT | LSZ | BMT | 1 | 1
L229014 | Spannungsstabilisator 24DC |  | Spannungsstabilisator 24 DC Der Spannungsstabilisator STAB24-3 dient zur Versorgung von Geräten, die aus der Zentrale BC08 versorgt werden müssen und geringe Toleranzen bei der Versorgungsspannung zulassen. Die durch die Ladelogik der Zentrale bedingten Spannungsschwankungen werden mit dem Spannungsstabilisator in engen Grenzen gehalten und so ein sicherer Betrieb des versorgten Gerätes in jedem Betriebszustand der Zentrale (Netz- und Batteriebetrieb) erreicht. LEISTUNGSMERKMALE: - hoher Wirkungsgrad - einfache Montage - kleine Abmessungen TECHNISCHE DATEN: - Eingangsspannung: 18 bis 36 V DC - Stromaufnahme bei 24 V: typ. 50 mA (ohne Verbraucher) - Ausgangsleistung: max. 75 W - Ausgangsspannung: 26,1 V DC ±1 % - Ausgangsstrom: max. 3 A - Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C - Abmessungen (BxHxT): 98 × 74 × 40 mm - Gewicht: 205 g |  | Honeywell | 926.92 | STCK | 1 STCK | BMT | LSZ | BMT | 1 | 1
LA-BSC-01 | Melder Tausch L-OP-SG; L-MC-SG | L-HT-SG alte Sockelsirene | Melder Tausch L-OP-SG; L-MC-SG L-HT-SG alte Sockelsirene |  | Honeywell | 8.15 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
LED / FB | Flachbandkabel für LED-KITs |  | Flachbandkabel für LED-KITs In Verbindung mit Zusatzgehäuse EBB1-1B bzw. EBB2-1B. Technische Daten: Kabellänge 1,2 m |  | Honeywell | 53.4 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
LID200-AL/R | rote Abdeckung für den Alarm- | geber SGRBS100-AV/L | rote Abdeckung für den Alarm- geber SGRBS100-AV/L |  | Honeywell | 8.26 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
LID200-AL/W | weiße Abdeckung für den Alarm- | geber SGRBS100-AV/W | weiße Abdeckung für den Alarm- geber SGRBS100-AV/W |  | Honeywell | 8.26 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
LT-159 | Morley-IAS Lite Brandwarnanlage | mit bis zu 159 adress. Teilnehmern | Morley-IAS Lite Brandwarnanlage mit bis zu 159 adress. Teilnehmern |  | Honeywell | 1203.84 | STCK | 1 STCK | MOR | BWA | BMT | 1 | 1
LT-32 | Morley-IAS Lite Brandwarnanlage | mit bis zu 32 adressierbaren Teilnehmern | Morley-IAS Lite Brandwarnanlage mit bis zu 32 adressierbaren Teilnehmern |  | Honeywell | 1045 | STCK | 1 STCK | MOR | BWA | BMT | 1 | 1
LT-ACC-ERO-16 | Ethernet 16 Kanal-Relais-Module |  | Ethernet 16 Kanal-Relais-Module |  | Honeywell | 2702.37 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-ACC-ERO-MKT | Relais-Modul DIN Hutschienen Adapter |  | Relais-Modul DIN Hutschienen Adapter |  | Honeywell | 152.57 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-ACC-ETS-16 | Ethernet Switch 16 Ports |  | Ethernet Switch 16 Ports |  | Honeywell | 3334.6 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-ACC-ETS-5 | Ethernet Switch 5 Ports |  | Ethernet Switch 5 Ports |  | Honeywell | 796.29 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-ACC-ETS-8 | Ethernet Switch 8 Ports |  | Ethernet Switch 8 Ports |  | Honeywell | 1050.23 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-ACC-HUB-MKT | HUB DIN Hutschienen Adapter |  | HUB DIN Hutschienen Adapter |  | Honeywell | 81.51 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-ACC-HUB-POE-HON | HUB POE LT Gen3 Honeywell |  | HUB POE LT Gen3 HONEYWELL |  | Honeywell | 824.51 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-ACC-HUB-PWR-HON | HUB Direct Power LT Gen3 Honeywell |  | HUB Direct Power LT Gen3 HONEYWELL |  | Honeywell | 609.24 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-ACC-NCL-10 | RJ45 Kabel 3m LT Gen 3 |  | RJ45 Kabel 3m LT Gen 3 |  | Honeywell | 40.02 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-ACC-NCL-100 | RJ45 Kabel 30m LT Gen 3 |  | RJ45 Kabel 30m LT Gen 3 |  | Honeywell | 258.12 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-ACC-NCL-25 | RJ45 Kabel 7,5m LT Gen 3 |  | RJ45 Kabel 7,5m LT Gen 3 |  | Honeywell | 60.61 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-ACC-NCL-3 | RJ45 Kabel <1m LT Gen 3 |  | RJ45 Kabel <1m LT Gen 3 |  | Honeywell | 15.05 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-ACC-NCL-5 | RJ45 Kabel 1,5m LT Gen 3 |  | RJ45 Kabel 1,5m LT Gen 3 |  | Honeywell | 21.63 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-ACC-NCL-50 | RJ45 Kabel 15m LT Gen 3 |  | RJ45 Kabel 15m LT Gen 3 |  | Honeywell | 134.81 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-ACC-POE-24 | Ethernet Switch PoE, 24 Ports |  | Ethernet Switch PoE, 24 Ports |  | Honeywell | 4260.47 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-ACC-POE-24-ADR | PoE Switch 24 Ports, IEC Power Adapter |  | PoE Switch 24 Ports, IEC Power Adapter |  | Honeywell | 136.9 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-ACC-POE-4 | Ethernet Switch PoE, 4 Ports |  | Ethernet Switch PoE, 4 Ports |  | Honeywell | 2773.43 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-ACC-PWR-12 | Netzteil 12VDC |  | Netzteil 12V DC |  | Honeywell | 281.11 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-ACC-PWR-48 | Netzteil 48VDC |  | Netzteil 48V DC |  | Honeywell | 333.36 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-ACC-SAK | 4 Abschlußstecker; 1 Schraubadapter |  | 4 Abschlußstecker; 1 Schraubadapter |  | Honeywell | 152.57 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-ACC-TST | DEC Bump Test Bottle |  | Prüfgas für Li-Ion Tamer Batterieüberwachungssystem zum Testen der Lithium-Inonen- Überwachungssensoren |  | Honeywell | 425.32 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-CTR-SML | Kontroller Gen3 |  | Kontroller Gen3 |  | Honeywell | 2881.07 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-CTR-SML-DMK | Kontroller DIN Hutschienen-Adapter |  | Kontroller DIN Hutschienen-Adapter |  | Honeywell | 56.43 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-DKT | Li-ion Tamer Gen 3 Demo Kit |  | Li-ion Tamer Gen 3 Demo Kit |  | Honeywell | 6773.69 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-SEN-IM-UL | Li-ion Tamer MOS Ersatz-Interfacemodul |  | Li-ion Tamer MOS Ersatz-Interfacemodul |  | Honeywell | 384.56 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-SEN-M | Li-ion Tamer MOS Ersatzsensor |  | Li-ion Tamer MOS Ersatzsensor |  | Honeywell | 1730.52 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-SEN-M3 | Sensor Monitoring LT Gen 3 |  | Sensor Monitoring LT Gen 3 |  | Honeywell | 932.14 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-SEN-MOS | Li-ion Tamer Sensor MOS |  | Li-ion Tamer Sensor MOS |  | Honeywell | 1850.7 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
LT-SEN-R3 | Sensor Reference LT Gen 3 |  | Sensor Reference LT Gen 3 |  | Honeywell | 932.14 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
M200E-DIN | Hutschienen-Halterung für | Überwachungs-/ Steuermodule | Hutschienen-Halterung für Überwachungs-/ Steuermodule Für Montage auf einem Standard 35 mm x 7,5 mm C-Hutschienen- Profil, für folgende Module: - M710E - M720E - M721E - M701E - M700E X - MI-DCMO - MI-DMMI - MI-DMM2I - MI-D21CMO - MI-DISO - MI-DCZRM LEISTUNGSMERKMALE: - Gewicht: ca. 12 g |  | Honeywell | 16.41 | STCK | 1 STCK | NF | IO | BMT | 1 | 1
M200E-PMB | Adapter für Wandmontage eines Moduls |  | Adapter für Wandmontage eines Moduls Für verschraubte Montage in einem Gehäuse, für folgende Module: - M710E - M720E - M721E - M701E - M700E X - MI-DCMO - MI-DMMI - MI-DMM2I - MI-D21CMO - MI-DISO - MI-DCZRM LEISTUNGSMERKMALE: - Gewicht: ca. 11 g |  | Honeywell | 18.08 | STCK | 1 STCK | NF | IO | BMT | 1 | 1
M200E-SMB | Kunststoffgehäuse für MI-Module |  | Kunststoffgehäuse für MI-Module |  | Honeywell | 20.59 | STCK | 1 STCK | MOR | IO | BMT | 1 | 1
M200E-SMB-KO | Aufputzgehäuse für 1x | Überwachungs-/ Steuermodul | Aufputzgehäuse für 1x Überwachungs-/ Steuermodul Für aP-Montage der Module, besteht aus Gehäuserückteil und Abdeckung. |  | Honeywell | 22.78 | STCK | 1 STCK | NF | IO | BMT | 1 | 1
M200F-RF | Repeater Agile Funk |  | Repeater Agile Funk |  | Honeywell | 222.59 | STCK | 1 STCK | MOR | AGILE | BMT | 1 | 1
M200I-RF | Funk-Parallelanzeige |  | Funk-Parallelanzeige |  | Honeywell | 190.19 | STCK | 1 STCK | MOR | AGILE | BMT | 1 | 1
M200SMB | Aufputzgehäuse für 1x | Überwachungs-/ Steuermodul | Aufputzgehäuse für 1x Überwachungs-/ Steuermodul Modul-Aufputzgehäuse für aP-Montage des Kopplers IQ8FCT XS 808606, bestehend aus Gehäuserückteil und Abdeckung. Technische Daten: Gewicht ca. 160 g Abmessungen: B: 130 mm H: 143 mm T: 49 mm |  | Honeywell | 21 | STCK | 1 STCK | BMT | IO | BMT | 1 | 1
M211E-RF | Funk Ein- / Ausgangsmodul |  | Funk Ein- / Ausgangsmodul |  | Honeywell | 349.03 | STCK | 1 STCK | MOR | AGILE | BMT | 1 | 1
M4-RS232-MODUL | RS232 Aufsteckmodul | für FAT4000 | RS232 Aufsteckmodul für FAT4000 |  | Honeywell | 270.66 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
M4-RS485-MODUL | RS485 Aufsteckmodul | für FAT4000-HW | RS485 Aufsteckmodul für FAT4000-HW Zum Einbau in FAT/FBF bei einer nicht-redundanten Ansteuerung über System-I/O-Karte 795-132. Geeignet für FAT4000-HW, FIBS-A3-S2-HW und FIBS-K2-S1-HW. |  | Honeywell | 98.23 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
M5A-RP06FF-K013-01 | Handmelder mit Glasscheibe |  | Handmelder mit Glasscheibe |  | Honeywell | 110.77 | STCK | 1 STCK | MOR | DKM | BMT | 1 | 1
M5A-RP06FG-K013-01 | Handmelder mit Kunststoffscheibe |  | Handmelder mit Kunststoffscheibe |  | Honeywell | 108.68 | STCK | 1 STCK | MOR | DKM | BMT | 1 | 1
M700 DKM KR IP66 | Handfeuermelder nach EN54-11 | für den NOTIFIER Ringbus | Handfeuermelder nach EN54-11 für den NOTIFIER Ringbus Handfeuermelder mit integriertem Überwachungsmodul. Technische Daten: Ruhestrom ca. 0.3 mA Umgebungstemperatur -35 °C bis 60 °C Rel. Luftfeuchte 10 bis 93 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 66 Material Kunststoff (PC) Farbe rot, ähnlich RAL 3000 Gewicht ca. 550 g Abmessungen B: 135 mm H: 135 mm T: 61 mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20309 | G 206113 | Honeywell | 1378.36 | STCK | 1 STCK | NF | DKM | BMT | 1 | 1
M701E | Steuermodul mit einem Ausgang | für den NOTIFIER Ringbus | Steuermodul mit einem Ausgang für den NOTIFIER Ringbus Für aP-Montage oder Montage auf Hutprofilschiene. Zur Ansteuerung von externen Baugruppen wie z.B. Signalgebern oder Brandfallsteuerungen mit 3-farbiger LED und integriertem Isolator. Es sind die beiden Modi "überwacht" bzw. "nicht überwacht" (potentialfrei) verfügbar. Technische Daten: Kontaktbelastbarkeit 2A / 30V DC Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C Rel. Luftfeuchte 5% bis 95% (nicht kondensierend) Gewicht ca. 85g Abmessungen B: 94 mm H: 93 mm T: 23 mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20341 |  | Honeywell | 121.22 | STCK | 1 STCK | NF | IO | BMT | 1 | 1
M701E-240 | Steuermodul für Netzschaltspannung | für den NOTIFIER Ringbus | Steuermodul für Netzschaltspannung für den NOTIFIER Ringbus Für aP-Montage oder Montage auf Hutprofilschiene. Zur Ansteuerung von externen Baugruppen wie z.B. Signalgebern oder Brandfallsteuerungen mit 3-farbiger LED und integriertem Isolator. Es sind die beiden Modi "überwacht" bzw. "nicht überwacht" (potentialfrei) verfügbar. Technische Daten: Kontaktbelastbarkeit 2A / 30V DC Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C Rel. Luftfeuchte 5% bis 95% (nicht kondensierend) Gewicht ca. 118g Abmessungen B: 93 mm H: 99 mm T: 22 mm CE-Zertifikat: 0786-CPR-21747 | G222011 | Honeywell | 215.27 | STCK | 1 STCK | NF | IO | BMT | 1 | 1
M701E-HC | Steuermodul, ein Ausgang, | für höhere Ausgangsströme | Steuermodul, ein Ausgang, für höhere Ausgangsströme Das M701E-HC Modul ermöglicht die Ansteuerung von externen Baugruppen wie z.B. Feuerabschlusstüren oder Signalgebern. Eine 3-farbige LED zeigt den Modulzustand an. Im Normalfall blinkt die grüne LED bei der Kommuni- kation mit der Zentrale. Bei einer Ansteuerung des Relaisausganges leuchtet die LED zur Anzeige dauerhaft grün auf. Die Moduladresse wird mit einem geeigneten Schraubendreher an dem Drehschalter eingestellt. Dieser kann von vorne oder der rechten Seite des Moduls erreicht werden. Falls erforderlich, können die Isolatoren aus der Verdrahtung herausgenommen werden, z.B. wenn Signalgeber angeschlossen sind, deren Strom- versorgung über die Ringleitung erfolgt LEISTUNGSMERKMALE: - VdS-Konforme Leitungsüberwachung - LEDs (grün, rot und gelb) für verschiedene Alarme - Abwärtskompatibel mit älteren Notifier-Systemen - CLIP und OPAL-Protokoll - integrierter Isolator - Eingebaute Typenerkennung identifiziert diese Geräte automatisch - Adresse am Modul (dekadischer Drehschalter)einstellbar - Steckbare Klemmenanschlüsse für eine einfache Verdrahtung vor Ort - Stromversorgung direkt über die Ringleitung - Störungsmeldung der externen Versorgungsspannung - Integrierte DIN-Schienenhalterungen - aP Montage mit M200E-SMB-KO - Hutschienenmontage mit M200E-DIN ZERTIFIZIERUNGEN: - DOP-IOD075 - DIN EN 54-17:AC2007 Kurzschlussisolatoren - DIN EN 54-18:AC2007 + Ber. 1:2007-05 Eingangs-/Ausgangsgeräte - VdS 2344:2014-07 Verfahrensrichtlinien - VdS 2543:2021-03 Allgemeine Anforderungen UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: - Betriebstemperaturbereich: -20° bis +60°C - Rel. Luftfeuchte: 5% bis 95% (nicht kondensierend) TECHNISCHE DATEN: - Bereich der Versorgungsspannung: 15 bis 32V DC - Min. 16,5V DC zur LED Ansteuerung - Ruhestrom ohne Kommunikation: 160 µA bei 24 V und 25°C - Alarmstrom: 5,5mA mit blinkender LED - Maximale Kabelgröße: 2,5 mm - Schutzart: IP50 (montiert mit M200E-SMB) - Abmessungen (HxBxT): 93 x 94 x 23mm - Abmessungen inkl. Gehäuse (BxHxT): 132 x 137 x 40mm - Gewicht: (Modul und M200E-SMB): 227g - Gewicht: ca.: 85g VERPACKUNGSEINHEIT: - 1 Stück - Endwiderstand im Lieferumfang des Moduls enthalten. ZULASSUNGEN: VdS-Nr.: G222060 CPR-Nr.: 0786-CPR-21776 |  | Honeywell | 121.22 | STCK | 1 STCK | NF | IO | BMT | 1 | 1
M710E | Überwachungsmodul mit einem Eingang | für den NOTIFIER Ringbus | Überwachungsmodul mit einem Eingang für den NOTIFIER Ringbus Für aP-Montage oder Montage auf Hutprofilschiene. Zur überwachten Anschaltung von Teilnehmern mit potentialfreiem Ausgang. Mit 3-farbiger LED und integriertem Isolator. Technische Daten: Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C Rel. Luftfeuchte 5% bis 95% (nicht kondensierend) Gewicht ca. 118g CE-Zertifikat: 0905-CPR-210491 | G 222006 | Honeywell | 108.68 | STCK | 1 STCK | NF | IO | BMT | 1 | 1
M710E-CZR | Grenzwertmelder Überwachungsmodul | mit Isolator | Grenzwertmelder Überwachungsmodul mit Isolator Das M710E-CZR verbindet Grenzwertmelder mit einem, von einer adressierbaren Brandmelderzentrale gesteuerten, intelligenten System. Durch den inte- grierten Widerstand ist das CZR geeignet für eine Anbindung einer Grenzwert- meldergruppe in Gefährdungsbereichen mit geforderter elektrischer Eigen- sicherheit. Das Modul darf nur mit analog adressierbaren Kommunikations- protokollen zur Überwachung und Steuerung an Notifier-Zentralen ange- schlossen werden. Das Modul M710E-CZR kann so angeschaltet werden, dass die Standardmeldergruppe von einem externen Netzteil oder, vorausgesetzt der Strom- bedarf kann gedeckt werden, direkt von der Ringleitung versorgt werden kann. Beim Einsatz einer externen Spannungsversorgung ist die Standard- meldergruppe vollständig von der Ring- leitung getrennt.Das Modul ist kompa- tibel zu den eigensicheren Brandmeldern in Verbindung mit dem Einsatz von Sicherheitsbarrieren: MTL Typ MTL4561, MTL5561 und Pepperl+Fuchs Typ KFD0-CS- EX1.51P, KFD0-CS-EX2.51P. Der Modul- status wird mit einer 3-farbigen LED angezeigt. Im Normalbetrieb kann die LED durch ein Kommando der BMZ grün blinkend angesteuert werden, wenn das Modul angesprochen wird. Bei einem Feueralarm auf dieser Meldergruppe leuchtet die LED rot. Bei einer erkannten Störung auf der Meldergruppe oder wenn die Gruppen- spannung den Wert 12 V unterschreitet oder Störung der externen Spannungs- versorgung blinkt die LED gelb, wenn diese Funktion für die BMZ aktiviert wurde. Im Kurzschlussfall auf der Verdrahtung einer Modulseite leuchtet die LED dauerhaft gelb. Falls erforder- lich, können die Isolatoren aus der Verdrahtung herausgenommen werden. LEISTUNGSMERKMALE: - LEDs (grün, rot und gelb) für verschiedene Anzeigen - Abwärtskompatibel mit älteren Notifier-Systemen - CLIP und OPAL-Protokoll - integrierter Isolator - Eingebaute Typenerkennung identifi- ziert diese Geräte automatisch - Adresse am Modul über dekadischen Drehschalter einstellbar - Steckbare Klemmenanschlüsse für eine einfache Verdrahtung vor Ort - Stromversorgung direkt über die Ring- leitung - Integrierte DIN-Schienenhalterungen - aP Montage mit M200E-SMB-KO - Hutschienenmontage mit M200E-DIN ZERTIFIZIERUNGEN: - DIN EN 54-17:2006-03 - Kurzschluss- isolatoren - DIN EN 54-18:2006-03 + Ber. 1:2007-05 Eingangs-/Ausgangsgeräte - VdS 2344:2014-07 - Verfahrens- richtlinien - VdS 2543:2021-03 - Allgemeine Anforderungen UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: - Betriebstemperaturbereich: -20° bis +60°C - Rel. Luftfeuchte: 5% bis 95% (nicht kondensierend) TECHNISCHE DATEN: Analog-Ring: - Bereich der Versorgungsspannung: 15 bis 32 V DC; mindestens 16,5 V DC zur LED Ansteuerung - Ruhestrom ohne Kommunikation: 120 µA bei 24 V und 25°C - Maximalstrom ohne Kommunikation: 6,3 mA bei 24 V und 25°C - LED Strom rot: 1,3mA mit blinkender LED - LED Strom gelb: 4,5mA mit blinkender LED Standardmeldergruppe: - Betriebsspannung (externe): 14,5 bis 28,5 V 18 bis 28,5 V (bei ringbusgespeister Standardmeldergruppe) - Max. Ruhestromaufnahme: 2,8 mA für Melder bei 18 V, 3,8 mA für Melder bei 24 V - Max. Stromaufnahme der Gruppe: 60 mA (intern begrenzt) - Max. Widerstand der konv. Melder- gruppe: 50 Ohm - EOL Abschlusswiderstand 3,9 kOhm, 5% (im Lieferumfang enthalten) - Maximale Kabelgröße: 2,5 mm - Schutzart: IP44 (montiert mit M200E-SMB) - Abmessungen (HxBxT): 99 x 93 x 22mm - Abmessungen inkl. Gehäuse (BxHxT): 132 x 137 x 40mm - Gewicht: (Modul und M200E-SMB): 263g - Gewicht: ca.: 118g VERPACKUNGSEINHEIT: - 1 Stück Endwiderstand im Lieferumfang des Moduls enthalten. ZULASSUNGEN: VdS-Nr.: G223046 CPR-Nr.: 0905-CPR-210491 |  | Honeywell | 254.98 | STCK | 1 STCK | NF | IO | BMT | 1 | 1
M720E | Überwachungsmodul mit zwei Eingängen | für den NOTIFIER Ringbus | Überwachungsmodul mit zwei Eingängen für den NOTIFIER Ringbus Für aP-Montage oder Montage auf Hutprofilschiene. Mit 2 Eingängen zur überwachten Anschaltung von Teilnehmern mit potentialfreiem Ausgang. Mit 2 x 3-farbiger LED und integriertem Isolator. Technische Daten: Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C Rel. Luftfeuchte 5% bis 95% (nicht kondensierend) Gewicht ca. 118g CE-Zertifikat: 0905-CPR-210491 | G 222005 | Honeywell | 143.17 | STCK | 1 STCK | NF | IO | BMT | 1 | 1
M721E | Überwachungsmodul mit zwei Eingängen und | einem Ausgang für den NOTIFIER Ringbus | Überwachungsmodul mit zwei Eingängen und einem Ausgang für den NOTIFIER Ringbus Für aP-Montage oder Montage auf Hutprofilschiene. Mit 2 Eingängen zur überwachten Anschaltung von Meldern mit potentialfreiem Ausgang. Mit 1 Ausgang zur Ansteuerung von externen Baugruppen über einen Wechsler (1-polig). Mit 3 x 3-farbiger LED und integriertem Isolator. Technische Daten: Kontaktbelastung Relais 2 A / 30 V DC Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C Rel. Luftfeuchte 5% bis 95% (nicht kondensierend) Gewicht ca. 118g CE-Zertifikat: 0905-CPR-210491 | G 222004 | Honeywell | 163.02 | STCK | 1 STCK | NF | IO | BMT | 1 | 1
M721-SST | Modul "Standardschnittstelle Löschen" |  | Modul "Standardschnittstelle Löschen" Über die 2 überwachten Eingänge und den Relaisausgang wird die Anbindung zur Löschzentrale gemäß Anforderung der Standardschnittstelle Löschen nach VdS und DIN VDE 0833-2 realisiert. für NF300, NF500, NF3000 und NF5000 ab V5.07b, für NF50-A, NF50 und NF50-S ab Firmware V6.x Technische Daten: Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C Rel. Luftfeuchte 5% bis 95% (nicht kondensierend) Gewicht ca. 62g Abmessungen B: 94 mm H: 93 mm T: 23mm CE-Zertifikat 0786-CPR-21282 | G 213001 | Honeywell | 423.23 | STCK | 1 STCK | NF | IO | BMT | 1 | 1
MI-CR6-S2I | Steuermodul mit 6 Ausgänge MIAS-Reihe |  | Steuermodul mit 6 Ausgängen MIAS-Reihe Platine mit 6 frei programmierbaren Wechslern zur potentialfreien Ansteuerung externer Geräte für aP-Montage in Verbindung mit Gehäuse UZG MINI oder BB-2. Mit integriertem Isolator und 3-farbiger LED pro Ausgang. LEISTUNGSMERKMALE: - intelligentes, adressierbares Modul - Steuermodul mit 6 frei programmier- baren, potentialfreien Wechslern - Einbau z.B. in UZG MINI, BB-2 oder BB-6 TECHNISCHE DATEN: - Ruhestrom bei 24 V DC: ca. 1.45 mA - Alarmstrom bei 24 V DC: ca. 32 mA - Kontaktbelastung Relais: 3 A / 30 V DC - Umgebungstemperatur: -10°C bis +55°C - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Gewicht: ca. 200 g - Abmessungen (BxHxT): 147 x 173 x 25 mm CPR-Nr.: 0832-CPD-0123 |  | Honeywell | 436.81 | STCK | 1 STCK | MOR | IO | BMT | 1 | 1
MI-D240CMO-DIN | Steuermodul für Netzschaltspannung | und integriertem Isolator | Steuermodul für Netzschaltspannung und integriertem Isolator Für den DXc-Zweidrahtringbus. LEISTUNGSMERKMALE: - für Montage auf C-Hutprofilschiene - beinhaltet 2 gleichzeitig angesteuerte Ausgänge mit einer Schließer- und einer Öffner-Funktionalität, über die eine Netzspannung geschaltet werden kann - mit integriertem Isolator - einfache Adressierung am Modul TECHNISCHE DATEN: - Schaltleistung Wechsler: 5 A - 30 V DC / 5 A - 230 V AC - Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C - Rel. Luftfeuchte 5% bis 95% (nicht kondensierend) - Gewicht: 140 g - Abmessungen (BxHxT): 76 x 127 x 48 mm VdS-Nr.: G 202146 CPR-Nr.: 0786-CPD-20341 |  | Honeywell | 179.74 | STCK | 1 STCK | MOR | IO | BMT | 1 | 1
MI-D240CMOE | Steuermodul für C-Schiene Netzschalt- | spannung, integr. Isolator f. Ringbus | Steuermodul für C-Schiene Netzschalt- spannung, integrierter Isolator für Ringbus M200E-SMB-KO ;Kunststoffgehäuse für Module M200E-DIN ;Hutschienenprofil- Adapter für Module M200E-PMB ;Adapter für Wandmontage der Module SMB6-V0 ; Kunststoffgehäuse für bis zu 6 Module | G 222012 | Honeywell | 156.75 | STCK | 1 STCK | MOR | IO | BMT | 1 | 1
MI-D2ICMOE | Überwachungsmodul, 2x Eingänge, 1x | Ausgang, integr. Isolator f. Ringbus | Überwachungsmodul, 2x Eingänge, 1x Ausgang, integr. Isolator f. Ringbus Für aP-Montage oder Montage auf Hutprofilschiene. LEISTUNGSMERKMALE: - mit 2 Eingängen zur überwachten Anschaltung von Meldern mit potential- freiem Ausgang - mit 1 Ausgang zur Ansteuerung von externen Baugruppen über einen Wechsler (1-polig) - mit 3x3-farbiger LED und integriertem Isolator - Adressen am Modul einstellbar - aP Montage mit M200E-SMB-KO - Hutschienenmontage mit M200E-DIN TECHNISCHE DATEN: - Kontaktbelastung Relais: 2 A / 30 V DC - Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C - Rel. Luftfeuchte: 5% bis 95% (nicht kondensierend) - Gewicht ca. 110 g - Abmessungen (BxHxT): 94 x 93 x 23 mm VdS-Nr.: G 202144 CPR-Nr.: 0786-CPD-20343 | G 222007 | Honeywell | 145.26 | STCK | 1 STCK | MOR | IO | BMT | 1 | 1
MI-DCMOE | Steuermodul, 1xAusgang | mit Isolator für Ringbus | Steuermodul, 1xAusgang, integrierter Isolator für Ringbus Für aP-Montage oder Montage auf Hutprofilschiene. Es sind die beiden Modi "überwacht" bzw. "nicht überwacht" (potentialfrei) verfügbar. Leistungsmerkmale: - Spezifikation EN54-18, EN 54-17 - zur überwachten Ansteuerung von z.B. Signalgebern oder Brandfallsteuerungen - mit 3-farbiger LED und integriertem Isolator - Adresse am Modul einstellbar - aP Montage mit M200E-SMB-KO - Hutschienenmontage mit M200E-DIN Technische Daten: - Kontaktbelastbarkeit: 2A / 30V DC - Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C - Rel. Luftfeuchte: 5% bis 95% (nicht kondensierend) - Gewicht: ca. 110g - Abmessungen (B/H/T): 94 x 93 x 23 mm VdS-Nr.: G 202146 CPR-Nr.: 0786-CPD-20341 |  | Honeywell | 109.73 | STCK | 1 STCK | MOR | IO | BMT | 1 | 1
MI-DCMOE-HC | Steuermodul, 1xAusgang, VdS | für erhöhten Strombedarf |  |  | Honeywell | 113.91 | STCK | 1 STCK | MOR | IO | BMT | 1 | 1
MI-DCZME | Fremdmeldermodul für Morley-IAS |  | Fremdmeldermodul für Morley-IAS |  | Honeywell | 234.08 | STCK | 1 STCK | MOR | IO | BMT | 1 | 1
MI-DCZRME | Grenzwertmelder Überwachungsmodul | mit Isolator | Grenzwertmelder Überwachungsmodul mit Isolator - M200E-SMB-KO ;Gehäuse für Ringbusmodule - M200E-DIN ; Montagezubehör für Module - M200E-PMB ; Montagezubehör für Module SMB6-V0; Gehäuse für Ringbusmodule |  | Honeywell | 234.08 | STCK | 1 STCK | MOR | IO | BMT | 1 | 1
MI-DISO | Isolatormodul für den Ringbus |  | Isolatormodul für den Ringbus LEISTUNGSMERKMALE: - Spezifikation, EN 54-17 - zur automatischen Isolierung von Ringabschnitten bei Kurzschluss der Ringleitung - aP Montage mit M200E-SMB-KO - Hutschienenmontage mit M200E-DIN TECHNISCHE DATEN: - Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C - Rel. Luftfeuchte 5% bis 95% (nicht kondensierend) - Gewicht ca. 62 g - Abmessungen (BxHxT): 94 x 93 x 23 mm VdS-Nr.: G 202142 CPR-Nr.: 0786-CPD-20340 | G 202142 | Honeywell | 87.78 | STCK | 1 STCK | MOR | IO | BMT | 1 | 1
MI-DKMEB-I | Handfeuermelder, blau mit Isolator | für Morley-IAS - Ringbus | Handfeuermelder, blau mit Isolator für Morley-IAS - Ringbus |  | Honeywell | 143.17 | STCK | 1 STCK | MOR | DKM | BMT | 1 | 1
MI-DKMER-I | Handfeuermelder EN54-11 mit Isolator | für Morley-IAS - Ringbus | Handfeuermelder EN54-11 mit Isolator für Morley-IAS - Ringbus |  | Honeywell | 120.18 | STCK | 1 STCK | MOR | DKM | BMT | 1 | 1
MI-DMM2IE | Überwachungsmodul 2 Eingänge, integr. | Isolator für Ringbus | Überwachungsmodul 2 Eingänge, integrierter Isolator für Ringbus M200E-SMB-KO ;Kunststoffgehäuse für Module M200E-DIN ;Hutschienenprofil- Adapter für Module M200E-PMB ;Adapter für Wandmontage der Module SMB6-V0 ; Kunststoffgehäuse für bis zu 6 Module | G 222008 | Honeywell | 119.13 | STCK | 1 STCK | MOR | IO | BMT | 1 | 1
MI-DMMIE | Überwachungsmodul 1x Eingang, integr. | Isolator für Ringbus | Überwachungsmodul 1x Eingang, integr. Isolator für Ringbus Zur AP-Montage im separaten Gehäuse oder zur Montage auf Hutprofilschiene. Mit zwei Eingängen zur überwachten Anschaltung von Meldern mit potential- freiem Ausgang. Alle Module verfügen über einen integrierten Kurzschlussisolator. LEISTUNGSMERKMALE: - EN54-18, EN 54-17 - zur überwachten Anschaltung von Meldern mit potentialfreiem Ausgang - mit 3-farbiger LED - integriertem Isolator - Adresse am Modul (dekadischer Drehschalter) einstellbar - aP Montage mit M200E-SMB-KO - Hutschienenmontage mit M200E-DIN TECHNISCHE DATEN: - Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C - Rel. Luftfeuchte: 5% bis 95% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP30 nach DIN40050 - Abmessungen (BxHxT): 94 x 93 x 23 mm - Gewicht: ca. 110 g | G 222009 | Honeywell | 98.23 | STCK | 1 STCK | MOR | IO | BMT | 1 | 1
MI-FH-BSO | Thermomaximalmelder 58°C Bundle | Sockel + Sockelsirene (Mind. 120 Stk.) | Thermomaximalmelder 58°C Bundle Sockel + Sockelsirene (Mind. 120 Stk.) |  | Honeywell | 237.22 | STCK | 1 STCK | MOR | MELDER | BMT | 1 | 1
MI-FHSE-S2I | Intelligenter Thermomaximalmelder 58°C |  | Intelligenter Thermomaximalmelder mit integriertem Isolator nach DIN EN54-17, Auslösetemperatur ca. 58°C. Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5, Klasse A1S. LEISTUNGSMERKMALE: - Thermomelder nach DIN EN54-5 - integrierter Isolator nach DIN EN 54-17 - Überwachungshöhe max. 7,5 m - 159 Adressen am Melder einstellbar - zwei Anzeige-LEDs (360° Anzeige) - Zustandsanzeige durch LED in roter, gelber und grüner Farbe möglich - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Automatische Wartungsanzeige - Ausgang für Melderparallelanzeige - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Einsatz in einem einheitlichen Sockel TECHNISCHE DATEN: - Ruhestrom: 0,16 mA / 24 V DC - Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C - Auslösetemperatur: ca. 58°C - Ansprechverhalten Therm.: Klasse A1S - Luftfeuchtigkeit: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9003 - Gewicht: 87 g - Maße inkl. Sockel B501AP (Ø/H): 102 x 60 mm VdS-Nr.: G 209098 CPR-Nr.: 0768-CPD-20740 | G 209098 | Honeywell | 72.11 | STCK | 1 STCK | MOR | MELDER | BMT | 1 | 1
MI-FL2011EI-HS | Ringbus Ansaugrauchmeldesystem, | 1 Kanal und 1 F-SEN-MI | Ringbus Ansaugrauchmeldesystem, 1 Kanal und 1 F-SEN-MI Der FAAST LT-200 Ansaugrauchmelder mit einem Auswertekanal und einem Infrarot- LED-Sensor ermöglicht den Anschluss von bis zu 2 Ansaugrohren. Er ist eine flexible Lösung für Anwendungen, in denen beim Einsatz von punktförmigen Rauchmeldern mit einem hohen Falsch- alarm-Risiko gerechnet werden kann. Das auf höchsten Komfort für Errichter und Endbenutzer ausgelegte Gerät eignet sich besonders für Bereiche gemäß Anforderungen der EN 54-20 Klasse C, in denen die Durchführung von Wartungs- arbeiten schwierig ist, andere Brandmeldeverfahren ungeeignet sind oder kritische Umgebungsbedingungen vorliegen bzw. hohe Ansprüche an die ästhetische Umsetzung berücksichtigt werden müssen. Ringbusfähige FAAST LT-200 Rauchansaug- systeme bieten eine herausragende Flexibilität bei der Anbindung an die Ringleitung des Brandmeldesystems, während autarke FAAST LT-200 Rauchansaugsysteme selbstständig ohne die Verwendung einer Brandmelderzentrale Brände detektieren können. Das Gerät ist schnell zu installieren, einfach zu konfigurieren und beinhaltet die Installations- und Inbetriebnahme- Software PipeIQ 2 LEISTUNGSMERKMALE: - 1 Stück Hochleistungs-IR-LED-Detektor und hochverstärkenden IR Empfangs- Signalverstärker für höchste Stabilität - Empfindlichkeit in 9 Stufen einstellbar - Hochempflindliche Detektions- algorithmen reduzieren Täuschungsalarme - 1-Kanal-Einheit mit einstellbarem Lüfter, Filtern, Sensor und Monitoren - Ultraschall-Durchflusssensor - Vor-Alarm Funktion - Integrierte, austauschbare Filter- einheit - Pipe-IQ Software für Geräte- konfiguration, Rohrlayout mit Berechnung und Überwachungsfunktion in einem - Einzigartiges Luftstrompendel zeigt den aktuellen Zustand des Luftstromes an - Einstellbare Lüfter bis zu 10 Stufen - USB-Schnittstelle - Bedienmenü in 24 Sprachen - Funktionsprinzip abhängig von der Anwendung als Einkanal oder Zweikanal - 3 Bedientasten für Test, Rücksetzen und Abschalten TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 18,5 bis 31,5 V DC - Ruhestrom bei 24 V DC: ca. 182 mA - Schallpegel bei 24 V DC: 26 dB(A), bei Lüfterstufe 1 - Umgebungstemperatur: -10°C bis 55°C - Rel. Luftfeuchte: 10 bis 93% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP 65 - Gehäuse: Kunststoff (ABS) - Farbe: schwarz - Abmessungen (BxHxT): 356 x 403 x 135 mm - Max. Rohrlänge: 160 m - Max. Anzahl Ansaugöffnungen: Klasse C: 18 Löcher Klasse B: 6 Löcher Klasse A: 3 Löcher VdS-Nr.: beantragt CPR-Nr.: 0832-CPR-F1056 | G 215095 | Honeywell | 2350.21 | STCK | 1 STCK | MOR | ARM | BMT | 1 | 1
MI-FL2012EI-HS | Ringbus Ansaugrauchmeldesystem, | 1 Kanal und 2 F-SEN-MI | Ringbus Ansaugrauchmeldesystem, 1 Kanal und 2 F-SEN-MI Der FAAST LT-200 Ansaugrauchmelder mit einem Auswertekanal und zwei Infrarot- LED-Sensoren, ermöglicht den Anschluss von bis zu 2 Ansaugrohren und die Alarmierung zwei voneinander abhängiger Melder und Zweimeldungsabhängigkeit. Er ist eine flexible Lösung für An- wendungen, in denen beim Einsatz von punktförmigen Rauchmeldern mit einem hohen Falschalarmrisiko gerechnet werden kann. Das auf höchsten Komfort für Errichter und Endbenutzer ausgelegte Gerät eignet sich besonders für Bereiche gemäß den Anforderungen der EN 54-20 Klasse C, in denen die Durchführung von Wartungs- arbeiten schwierig ist, andere Brandmeldeverfahren ungeeignet sind oder kritische Umgebungsbedingungen vorliegen bzw. hohe Ansprüche an die ästhetische Umsetzung berücksichtigt werden müssen. Ringbusfähige FAAST LT-200 Rauchansaug- systeme bieten eine herausragende Flexibilität bei der Anbindung an die Ringleitung des Brandmeldesystems, während autarke FAAST LT-200 Rauchansaugsysteme selbstständig ohne die Verwendung einer Brandmelderzentrale Brände detektieren können. Das Gerät ist schnell zu installieren, einfach zu konfigurieren und beinhaltet die Installations- und Inbetriebnahme- Software PipeIQ 2 LEISTUNGSMERKMALE: - 2 Hochleistungs-IR-LED-Detektoren und hochverstärkende IR Empfangs- Signalverstärker für höchste Stabilität - Empfindlichkeit in 9 Stufen einstellbar - Hochempfindliche Detektions-algorithmen reduzieren Täuschungsalarme - 1-Kanal-Einheit mit einstellbarem Lüfter, Filtern, Sensor und Monitoren - Ultraschall-Durchflusssensor - Vor-Alarm Funktion - Integrierte austauschbare Filter- einheit - Pipe-IQ Software für Gerätekonfigu- ration, Rohrlayout mit Berechnung und Überwachungsfunktion in einem - Einzigartiges Luftstrompendel zeigt den aktuellen Zustand des Luftstromes an - Einstellbare Lüfter bis zu 10 Stufen - USB-Schnittstelle - Bedienmenü in 24 Sprachen - Funktionsprinzip abhängig von der Anwendung als Einkanal oder Zweikanal - 3 Bedientasten für Test, Rücksetzen und Abschalten TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 18,5 bis 31,5 V DC - Ruhestrom bei 24 V DC: ca. 182 mA - Schallpegel bei 24 V DC: 26 dB(A) bei Lüfterstufe 1 - Umgebungstemperatur: -10°C bis 55°C - Rel. Luftfeuchte: 10 bis 93% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP 65 - Gehäuse: Kunststoff (ABS) - Farbe: schwarz - Abmessungen (BxHxT): 356 x 403 x 135 mm - Max. Rohrlänge: 160 m - Max. Anzahl Ansaugöffnungen: Klasse C: 18 Löcher Klasse B: 6 Löcher Klasse A: 3 Löcher VdS-Nr.: beantragt CPR-Nr.: 0832-CPR-F1057 | G 215095 | Honeywell | 2867.48 | STCK | 1 STCK | MOR | ARM | BMT | 1 | 1
MI-FL2022EI-HS | Ringbus Ansaugrauchmeldesystem, | 2 Kanälen, 2 F-SEN-MI, 2 Lüftern | Ringbus Ansaugrauchmeldesystem, 2 Kanäle, 2 F-SEN-MI, 2 Lüfter Der FAAST LT-200 Ansaugrauchmelder mit zwei separaten Auswertekanälen und zwei Infrarot-LED Sensoren, ermöglicht den Anschluss von bis zu 2 Ansaugrohren und die Alarmierung zwei voneinander abhängiger Melder und Zweimeldungsabhängigkeit. Er ist eine flexible Lösung für Anwendungen, in denen beim Einsatz von punktförmigen Rauchmeldern mit einem hohen Falschalarmrisiko gerechnet werden kann. Das auf höchsten Komfort für Errichter und Endbenutzer ausgelegte Gerät eignet sich besonders für Bereiche gemäß den Anforderungen der EN 54-20 Klasse C, in denen die Durchführung von Wartungsarbeiten schwierig ist, andere Brandmeldeverfahren ungeeignet sind oder kritische Umgebungs- bedingungen vorliegen bzw. hohe Ansprüche an die ästhetische Umsetzung berücksichtigt werden müssen. Ringbusfähige FAAST LT-200 Rauchansaug- systeme bieten eine herausragende Flexibilität bei der Anbindung an die Ringleitung des Brandmeldesystems, während autarke FAAST LT-200 Rauch- ansaugsysteme selbstständig ohne die Verwendung einer Brandmelderzentrale Brände detektieren können. Das Gerät ist schnell zu installieren, einfach zu konfigurieren und beinhaltet die Installations- und Inbetriebnahmesoftware PipeIQ 2 LEISTUNGSMERKMALE: - 2 Hochleistungs-IR-LED-Detektoren und hochverstärkenden IR-Empfangs-Signal- verstärker für höchste Stabilität - Empfindlichkeit in 9 Stufen einstellbar - Hochempflindliche Detektions- algorithmen reduzieren Täuschungsalarme - 2-Kanal-Einheit mit zwei unabhängigen Kammern und separaten, einstellbaren Lüftern, Filtern, Sensoren und Monitoren - Ultraschall-Durchflusssensor - Vor-Alarm Funktion - Integrierte austauschbare Filter- einheit - Pipe-IQ Software für Geräte- konfiguration, Rohrlayout mit Berechnung und Überwachungsfunktion in einem - Einzigartiges Luftstrompendel zeigt den aktuellen Zustand des Luftstromes an - Einstellbare Lüfter bis zu 10 Stufen - USB-Schnittstelle - Bedienmenü in 24 Sprachen - Funktionsprinzip abhängig von der Anwendung als Einkanal oder Zweikanal - 3 Bedientasten für Test, Rücksetzen und Abschalten TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 18,5 bis 31,5 V DC - Ruhestrom bei 24 V DC: ca. 282 mA - Schallpegel bei 24 V DC: 28 dB(A) bei Lüfterstufe 1 - Umgebungstemperatur: -10°C bis 55°C - Rel. Luftfeuchte: 10 bis 93% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP 65 - Gehäuse: Kunststoff (ABS) - Farbe: schwarz - Abmessungen (BxHxT): 356 x 403 x 135 mm - Max. Rohrlänge: 320 m - Max.Anzahl Ansaugöffnungen: Klasse C: 36 Löcher Klasse B: 12 Löcher Klasse A: 6 Löcher VdS-Nr.: beantragt CPR-Nr.: 0832-CPR-F1058 | G 215095 | Honeywell | 2963.62 | STCK | 1 STCK | MOR | ARM | BMT | 1 | 1
MI-GATE | Gateway Agile Funk |  | Gateway Agile Funk |  | Honeywell | 459.8 | STCK | 1 STCK | MOR | AGILE | BMT | 1 | 1
MI-HTSE-S2I | Intelligenter Thermomaximalmelder 78°C |  | Intelligenter Thermomaximalmelder mit integriertem Isolator nach DIN EN54-17, Auslösetemperatur ca. 78°C. LEISTUNGSMERKMALE: - Thermomelder nach DIN EN54-5 - integrierter Isolator nach DIN EN 54-17 - Überwachungshöhe max. 6 m - 159 Adressen am Melder einstellbar - zwei Anzeige-LEDs (360° Anzeige) - Zustandsanzeige durch LED in roter, gelber und grüner Farbe möglich - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Automatische Wartungsanzeige - Ausgang für Melderparallelanzeige - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Einsatz in einem einheitlichen Sockel TECHNISCHE DATEN: - Ruhestrom: 0,16 mA / 24 V DC - Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C - Auslösetemperatur: ca. 78°C - Ansprechverhalten Therm.: Klasse A1S - Luftfeuchtigkeit: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9003 - Gewicht: 87 g - Maße inkl. Sockel B501AP (Ø/H): 102 x 60 mm VdS-Nr.: G 209099 CPR-Nr.: 0768-CPD-20741 | G 209099 | Honeywell | 72.11 | STCK | 1 STCK | MOR | MELDER | BMT | 1 | 1
MI-IM10-S2I | Überwachungsmodul 10 Eingänge MIAS-Reihe |  | Überwachungsmodul 10 Eingänge MIAS-Reihe Platine mit 10 überwachten Eingängen für aP-Montage in Verbindung mit Gehäuse UZG MINI oder BB-2. Mit integriertem Isolator und 3-farbiger LED pro Eingang. Zur überwachten Anschaltung von Teilnehmern mit potentialfreiem Ausgang. Die max. Leitungsimpedanz darf 20 Ohm pro Ader nicht übersteigen. LEISTUNGSMERKMALE: - Intelligentes, adressierbares Modul - 10 einzeln adressierbare Eingänge - zur überwachten Anschaltung von Meldern mit potentialfreiem Ausgang - Einbau z.B. in UZG MINI, BB-2 oder BB-6 TECHNISCHE DATEN: - Ruhestrom: ca. 3.5 mA bei 24 V DC - Alarmstrom: ca. 60 mA bei 24 V DC - Umgebungstemperatur: -10°C bis +55°C - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Gewicht: ca. 200 g - Abmessungen (BxHxT): 147 x 173 x 32 mm CPR-Nr.: 0843-CPD-0124 |  | Honeywell | 523.55 | STCK | 1 STCK | MOR | IO | BMT | 1 | 1
MI-LPB2-S3I | Ringbusgespeister linienförmiger | Rauchmelder | Ringbusgespeister linienförmiger Rauchmelder Der MI-LPB2-S3I ist ein optischer Lichtstrahldetektor, der auf der Reflektionstechnologie basiert. Er wird als kombinierte Sende-/Empfangseinheit mit einem Reflektor geliefert. |  | Honeywell | 1424.34 | STCK | 1 STCK | MOR | LRM | BMT | 1 | 1
MI-LPB2-S3I-40 | Ringbusgespeister linienförmiger | Rauchmelder, max. 40m | Ringbusgespeister linienförmiger Rauchmelder, max. 40m |  | Honeywell | 1527.79 | STCK | 1 STCK | MOR | LRM | BMT | 1 | 1
MI-LZR-S3I | Intell.adr. Rauchmelder, hohe | Empfindlichkeit, Farbe: reinweiß | Intelligenter, adressierbarer Rauchmelder, hohe Empfindlichkeit, Farbe: reinweiß Der MI-LZR-S3I ist ein adressierbarer, steckbarer Rauchmelder für äußerst hochempfindliche Anwendungen. Diese Melder sind für den Schutz offener Bereiche ausgelegt und müssen mit der Brandmelderzentrale verbunden werden, die ein kompatibles geschütztes Kommunikationsprotokoll für die Überwachung und Steuerung verwenden. Jedes Gerät kann seine eigene einzig- artige Adresse haben, die über zwei Dekaden-Schalter an der Unterseite des Geräts eingestellt wird. Zwei Rot-/Grün-/Gelb-LEDs an jedem Melder ermöglichen eine lokale 360º-sichtbare Melderanzeige. Die Ausgabe des Melders erfordert einen ausgereiften Algorithmus in der Brandmelderzentrale, einschließlich einer Driftkompensation, um das Signal zu verarbeiten. LEISTUNGSMERKMALE: - Die fortschrittlichen "AWACS"- Algorithmen bieten ein Höchstmaß an Immunität gegen Falschalarme, kombiniert mit einem Höchstmaß an Empfindlichkeit durch koopertive Detektion zwischen den Sensoren. Auf diese Weise kann das System automatisch Änderungen in seiner Umgebung erkennen. - Hochempfindlicher Rauchmelder - Rauchmelder geprüft nach DIN EN54-7 und EN54-17 - Extrem flache Bauweise für architektonisch anspruchsvolle Umgebungen - Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss - Automatische Wartungsanzeige - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360° Alarmanzeige - Keine Elektronik im Sockel - Große Auswahl an verschiedenen Sockeln - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Empfindlichkeit bis zu 0,06% programmierbar - Automatische Driftkompensation - Automatische Selbstprogrammierung - Isolator im Melder - Unterscheidung von Rauch und Täuschungsgrößen - Tag-/Nachtumstellung der Empfindlichkeit - Erkennung der Rauchdichte - Erkennung des Verschmutzungsgrades - Auto-Scan-Addressing - ständige Messwertübertragung zur BMZ - Reed-Kontakt zur Testalarmauslösung - Ausgang für Melderparallelanzeige - Einsatz in einem einheitlichen Sockel - Rückwärtskompatibilität mit bestehenden Systemen TECHNISCHE DATEN: - Ruhestrom: 250 µA - höchste Empfindlichkeit: 0,06% - Betriebsspannung: 15 bis 32 V DC - Betriebstemperatur: 0°C bis +55°C - Luftfeuchtigkeit: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Luftgeschwindigkeit: bis 20 m/s - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL9003 - Gewicht: 110g - Abmessungen inkl. Sockel B501AP: (Ø/H) 102 x H 59 mm VdS-Nr.: BEANTRAGT CPR-Nr.: 0832-CPR-F2558 | G 219063 | Honeywell | 619.69 | STCK | 1 STCK | MOR | MELDER | BMT | 1 | 1
MI-OSI-RIE | Ringbusgespeister linienförmiger | Rauchmelder OSID-R mit Reflektor | Ringbusgespeister, linienförmiger Rauchmelder OSID-R mit Reflektor Das Modell MI-OSI-RIE ist ein Rauch- melder mit optischem Lichtstrahl des Reflektortyps, der als Bestandteil von Brandmeldesystemen betrieben werden Kann. Der Strahl arbeitet hauptsächlich nach dem Prinzip der Lichtschwächung (mit einem Infrarotstrahl). Rauchmelder mit optischem Lichtstrahl sind besonders gut für den Schutz von Gebäuden mit großen Freiflächen, z. B. Lagerhallen, Atrien, etc. geeignet. Der NFXI-OSI-RIE- Rauchmelder ist eine kombinierte Sender/ Empfänger Einheit, die direkt an den Ringbus angeschlossen werden kann. Der Infrarot-Sender erzeugt einen Licht- strahl in Richtung eines hochleistungs- fähigen Reflektors. Der Reflektor gibt den Strahl an den Empfänger zurück, wo eine Analyse des empfangenen Signals erfolgt. Die Änderung der Stärke des empfangenen Signals wird verwendet, um den Alarmzustand zu ermitteln. Der Empfänger hat ein breites (12°) Sicht- feld und verfolgt den Reflektor bei Gebäudebewegungen oder Bewegungen seiner Tragestruktur automatisch. Es ist praktisch unmöglich, dass der Empfänger den Reflektor aus seinem Sichtfeld verliert, sofern das Gebäude keine strukturellen Schäden erleidet. Dadurch eliminiert der NFXI-OSI-RIE die häufigste Ursache für Fehlalarme und/ oder Fehler mit herkömmlichen Lichtstrahl-Meldern. LEISTUNGSMERKMALE: - Ringbusteilnehmer - Kombinierte Transmitter- und Empfängereinheit, Bereich 5 m bis 100 m - Empfänger besteht aus einem CMOS- Imaging-CCDSensor - Großer 12°-Erfassungswinkel - Intuitive Ausrichtung des Licht- strahls, angezeigt durch Richtungspfeile - Einzelne IR-Wellenlänge - Sehr unempfindlich gegenüber Gebäude- bewegungen - Widerstandsfähig gegen starke Licht- quellen; kein Alarm durch Sonnenlicht - Widerstandsfähig gegen große und massive eindringende Objekte - Einstellung für automatische Empfindlichkeitsschwelle - Strahlausrichtung 50° horizontal und 20° vertikal - Eingebaute Heizung. - Elektronisch simulierte Rauchprüfung vom Boden aus - Standby-, Störungs- und Alarm-LED- Anzeigen von vorn und unten sichtbar - Automatische Driftkompensation - Abdeckung kann lackiert werden - Herausnehmbare Plug-in-Schraubklemmen - Optionales Heizungskit für den Reflektor erhältlich ZULASSUNGEN: - DIN EN 54-12:2015-10 Linienförmige Melder nach dem Durchlichtprinzip - DIN EN 54-17:2006-03 Kurzschluss- isolatoren - VdS 2344:2014-07 Verfahrensrichtlinien - VdS 2543:2021-03 Allgemeine Anforderungen an Komponenten - CE ? CPR & EMC - NF-SSI (AFNOR) * - UL - FM - BOSEC UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: - Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C - Rel. Luftfeuchte: 0% bis 95% (nicht kondensierend) TECHNISCHE DATEN: - Spannungsbereich: - Ohne Isolator: 15 bis 32 V DC (24V DC nominal) - Mit Isolator: 15 - 28,5 V - Maximaler Standby Strom: 13 mA bei 32 V DC 20 mA bei 15 V DC - Maximaler Alarmstrom (LED ein): 22 mA bei 32 V DC 22 mA bei 15 V DC (Abfrage des Geräts einmal pro Sekunde) - Unempfindlichkeit gegenüber Gebäude- bewegungen: Horizontal: 0,8° Vertikal: 1° - Reichweite: 5 bis 100 Meter - Farbe: Lyric weiß - Gewicht: 1,12 kg - Abmessungen Melder (BxHxT): 254 x 152,4 x 114,3 mm - Abmessungen Reflektor: 200 x 300 mm LIEFERUMFANG: 1x MI-OSI-RIE inkl. Reflektor ZULASSUNGEN: VdS-Nr.: G222043 CPR-Nr.: |  | Honeywell | 1980.28 | STCK | 1 STCK | MOR | LRM | BMT | 1 | 1
MI-P-BSO | Optischer Rauchmelder Bundle | Sockel + Sockelsirene (Mind. 180 Stk.) | Optischer Rauchmelder Bundle Sockel + Sockelsirene (Mind. 180 Stk.) |  | Honeywell | 245.58 | STCK | 1 STCK | MOR | MELDER | BMT | 1 | 1
MI-PSE-S2I | Intell. optischer Rauchmelder |  | Intelligenter adressierbarer, optischer Rauchmelder der Serie Morley-IAS nach dem Streulichtprinzip für den Zweidrahtringbus LEISTUNGSMERKMALE: - Rauchmelder geprüft nach DIN EN54-7 - integrierter Isolator nach DIN EN54-17 - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Anzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustands- anzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten oder Druckschwankungen - Automatische Wartungsanzeige - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarm-sicher) - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel - Einsatz in einheitlichen Sockel TECHNISCHE DATEN: - Ruhestrom: ca. 0,2 mA / 24 V DC - Anwendungstemperatur: -30°C bis +70°C - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Luftgeschwindigkeit: bis 20m/s - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9003 - Gewicht: ca. 95g - Abmessungen inkl. Sockel B501AP (Ø/H): 102 x 51 mm VdS-Nr.: G 209097 CPD-Nr.: 0768-CPD-20739 | G 209097 | Honeywell | 77.33 | STCK | 1 STCK | MOR | MELDER | BMT | 1 | 1
MI-PSE-S2I-B501 | Intell. optischer Rauchmelder | mit Sockel B501AP | Intelligenter, adressierbarer, optischer Rauchmelder der Serie Morley-IAS nach dem Streulichtprinzip für den Zweidrahtringbus inklusive Meldersockel B501AP Leistungsmerkmale: - Rauchmelder geprüft nach DIN EN54-7 - integrierter Isolator nach DIN EN54-17 - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Anzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustands- anzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Automatische Wartungsanzeige - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kriechtieren (täuschungsalarm-sicher) - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel - Einsatz in einheitlichen Sockel Technische Daten: - Ruhestrom: ca. 0,2 mA / 24 V DC - Anwendungstemperatur: -30°C bis +70°C - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Luftgeschwindigkeit: bis 20m/s - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9003 - Gewicht: ca. 95g - Abmessungen inkl. Sockel B501AP (Ø/H): 102 x 51 mm VdS-Nr.: G 209097 CPR-Nr.: 0768-CPD-20739 | G 209097 | Honeywell | 83.6 | STCK | 1 STCK | MOR | MELDER | BMT | 1 | 1
MI-PT-BSO | Mehrfachsensorrauchmelder OT Bundle | Sockel + Sockelsirene (Mind. 120 Stk.) | Mehrfachsensorrauchmelder OT Bundle Sockel + Sockelsirene (Mind. 120 Stk.) |  | Honeywell | 273.79 | STCK | 1 STCK | MOR | MELDER | BMT | 1 | 1
MI-PTIR-S2I | Intell. Mehrfachsensorrauchmelder OTIR |  | Intelligenter, optisch-thermischer Infrarotsensor-Rauchmelder mit integriertem Isolator der Serie Morley-IAS für den Zweidrahtringbus. LEISTUNGSMERKMALE: - Rauchmelder geprüft nach DIN EN54- 7 - Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5 - integrierter Isolator nach DIN EN54-17 - Getestet nach CEA 4021 als Mehrfach- sensormelder - Die neue optische Messkammer erlaubt eine verbesserte Reaktion auf alle Brandarten, durch eine effektivere Verwendung des größeren Messkammer- volumens, bei gleichzeitiger Steigerung der Fehlalarmimmunität - Der IR-Sensor ermöglicht es, eine Wärme/ Flammen-signatur des Brandes zu erkennen. Dies ermöglicht ihm eine ähnlich schnelle Reaktion wie ein Ionisations-Rauchmelder. - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°-Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustands- anzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Automatische Wartungsanzeige - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kriechtieren (täuschungsalarm-sicher) - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel TECHNISCHE DATEN: - Ruhestrom: ca. 0,2 mA bis 24 V DC - Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C - Luftgeschwindigkeit: bis 20m/s - Ansprechtemperatur: 58°C - Ansprechverhalten: Klasse A1R (Therm.) - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9003 - Gewicht: ca. 100g - Abmessungen inkl. Sockel B501AP (Ø/H): 102 x 63 mm VdS-Nr.: G 209095 CPR-Nr.: 0768-CPD-20737 | G 209095 | Honeywell | 111.82 | STCK | 1 STCK | MOR | MELDER | BMT | 1 | 1
MI-PTIR-S2I-B501 | Intell. Mehrfachsensorrauchmelder | OTIR mit Sockel B501AP | Intelligenter, optisch-thermischer Infrarotsensor-Rauchmelder mit integriertem Isolator der Serie Morley-IAS für den Zweidrahtringbus inklusive Meldersockel B501AP LEISTUNGSMERKMALE: - Rauchmelder geprüft nach DIN EN54- 7 - Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5 - integrierter Isolator nach DIN EN54-17 - Getestet nach CEA 4021 als Mehrfach- sensormelder - Die neue optische Messkammer erlaubt eine verbesserte Reaktion auf alle Brandarten, durch eine effektivere Verwendung des größeren Messkammer- volumens, bei gleichzeitiger Steigerung der Fehlalarmimmunität - Der IR-Sensor ermöglicht es, eine Wärme/ Flammen-signatur des Brandes zu erkennen. Dies ermöglicht ihm eine ähnlich schnelle Reaktion wie ein Ionisations-Rauchmelder. - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°-Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustands- anzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Automatische Wartungsanzeige - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kriechtieren (täuschungsalarm-sicher) - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel TECHNISCHE DATEN: - Ruhestrom: ca. 0,2 mA bis 24 V DC - Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C - Luftgeschwindigkeit: bis 20m/s - Ansprechtemperatur: 58°C - Ansprechverhalten: Klasse A1R (Therm.) - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9003 - Gewicht: ca. 100g - Abmessungen inkl. Sockel B501AP (Ø/H): 102 x 63 mm VdS-Nr.: G 209095 CPR-Nr.: 0768-CPD-20737 | G 209095 | Honeywell | 118.09 | STCK | 1 STCK | MOR | MELDER | BMT | 1 | 1
MI-PTSE-S2I | Intell. Mehrfachsensorrauchmelder OT |  | Intelligenter, optisch-thermischer Mehrfachsensor-Rauchmelder mit integriertem Isolator der Serie Morley-IAS für den Zweidrahtringbus. LEISTUNGSMERKMALE: - Rauchmelder geprüft nach DIN EN54- 7 - Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5 - integrierter Isolator nach DIN EN54-17 - Getestet nach CEA 4021 als Mehrfach- sensormelder - Die neue optische Messkammer erlaubt eine verbesserte Reaktion auf alle Brandarten, durch eine effektivere Verwendung des größeren Messkammer- volumens, bei gleichzeitiger Steigerung der Fehlalarmimmunität - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustands- anzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Automatische Wartungsanzeige - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kriechtieren (täuschungsalarm-sicher) - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel TECHNISCHE DATEN: - Ruhestrom: ca. 0,2 mA bis 24 V DC - Ruhestrom: 200 µA / 24 V DC - Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C - Luftgeschwindigkeit: bis 20m/s - Ansprechtemperatur: 58°C - Ansprechverhalten: Klasse A1R (Therm.) - Anwendungstemperatur: -30°C bis +70°C - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL9010 - Gewicht: ca. 97g - Abmessungen inkl. Sockel B501AP (Ø/H): 102 x 60 mm VdS-Nr.: G 209096 CPR-Nr.: 0768-CPD-20738 | G 209096 | Honeywell | 86.74 | STCK | 1 STCK | MOR | MELDER | BMT | 1 | 1
MI-PTSE-S2I-B501 | Intelligenter Mehrfachsensorrauchmelder | OT mit Sockel B501AP | Intelligenter, optisch-thermischer Mehrfachsensor-Rauchmelder mit integriertem Isolator der Serie Morley-IAS für den Zweidrahtringbus inklusive Meldersockel B501AP LEISTUNGSMERKMALE: - Rauchmelder geprüft nach DIN EN54- 7 - Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5 - integrierter Isolator nach DIN EN54-17 - Getestet nach CEA 4021 als Mehrfach- sensormelder - Die neue optische Messkammer erlaubt eine verbesserte Reaktion auf alle Brandarten, durch eine effektivere Verwendung des größeren Messkammer- volumens, bei gleichzeitiger Steigerung der Fehlalarmimmunität - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustands- anzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Automatische Wartungsanzeige - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kriechtieren (täuschungsalarm-sicher) - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel TECHNISCHE DATEN: - Ruhestrom: ca. 0,2 mA bis 24 V DC - Ruhestrom: 200 µA / 24 V DC - Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C - Luftgeschwindigkeit: bis 20m/s - Ansprechtemperatur: 58°C - Ansprechverhalten: Klasse A1R (Therm.) - Anwendungstemperatur: -30°C bis +70°C - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL9010 - Gewicht: ca. 97g - Abmessungen inkl. Sockel B501AP (Ø/H): 102 x 60 mm VdS-Nr.: G 209096 CPR-Nr.: 0768-CPD-20738 | G 209096 | Honeywell | 94.05 | STCK | 1 STCK | MOR | MELDER | BMT | 1 | 1
MI-RF-USB-PRO | USB-Programmierdongle |  | USB-Programmierdongle |  | Honeywell | 1267.59 | STCK | 1 STCK | MOR | AGILE | BMT | 1 | 1
MI-RHSE-S2I | Intell. Thermodifferentialmelder |  | Intelligenter Thermodifferentialmelder mit integriertem Isolator LEISTUNGSMERKMALE: - Thermomelder nach DIN EN54-5 - integrierter Isolator nach DIN EN54-17 - Überwachungshöhe max. 7,5 m - 159 Adressen am Melder einstellbar - zwei Anzeige-LEDs (360° Anzeige) - Zustandsanzeige durch LED in roter, gelber und grüner Farbe möglich - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Automatische Wartungsanzeige - Ausgang für Melderparallelanzeige - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Einsatz in einem einheitlichen Sockel TECHNISCHE DATEN: - Ruhestrom: 0,16 mA / 24 V DC - Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C - Auslösetemperatur: ca. 58°C bzw. Anstieg von 10°C pro Minute - Ansprechverhalten: Therm.: Klasse A1R - Luftfeuchtigkeit: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9003 - Gewicht: 87 g - Abmessungen (Ø/H): 102 x 60 mm (inkl. Sockel B501AP) VdS-Nr.: G 209100 =WECHSELN(b199;ZEICHEN(10)&"Liefern und betriebsfertig montieren"&ZEICHEN(10);"") | G 209100 | Honeywell | 73.15 | STCK | 1 STCK | MOR | MELDER | BMT | 1 | 1
MI-RHSE-S2I-B501 | Intell. Thermodifferentialmelder | mit Sockel | Intelligenter Thermodifferentialmelder mit integriertem Isolator inklusive Meldersockel B501AP. LEISTUNGSMERKMALE: - Thermomelder nach DIN EN54-5 - integrierter Isolator nach DIN EN54-17 - Überwachungshöhe max. 7,5 m - 159 Adressen am Melder einstellbar - zwei Anzeige-LEDs (360° Anzeige) - Zustandsanzeige durch LED in roter, gelber und grüner Farbe möglich - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Automatische Wartungsanzeige - Ausgang für Melderparallelanzeige - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Einsatz in einem einheitlichen Sockel TECHNISCHE DATEN: - Ruhestrom: 0,16 mA / 24 V DC - Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C - Auslösetemperatur: ca. 58°C bzw. Anstieg von 10°C pro Minute - Ansprechverhalten: Therm.: Klasse A1R - Luftfeuchtigkeit: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9003 - Gewicht: 87 g - Abmessungen (Ø/H): 102 x 60 mm (inkl. Sockel B501AP) VdS-Nr.: G 209100 CPR-Nr.: 0768-CPD-20748 | G 209100 | Honeywell | 79.42 | STCK | 1 STCK | MOR | MELDER | BMT | 1 | 1
MI-RORH-BSO | Thermodifferentialmelder Bundle | Sockel + Sockelsirene (Mind. 120 Stk.) | Thermodifferentialmelder Bundle Sockel + Sockelsirene (Mind. 120 Stk.) |  | Honeywell | 237.22 | STCK | 1 STCK | MOR | MELDER | BMT | 1 | 1
MPA 0805 DE | Melder-Parallelanzeige | nach DIN 14623 | Melder-Parallelanzeige nach DIN 14623 Bei der MPA handelt es sich um eine rote LED Anzeige, die parallel mit einem oder mehreren Meldern betrieben wird. Der ausgelöste Melder wird (je nach Jumperstellung) durch Blinken oder Konstantlicht angezeigt. Die MPA ist in einem zweiteiligen weißen a/P-Gehäuse eingebaut. Form, Farben und Anordnung der Leuchtflächen entsprechen den Forderungen des VdS. Der Anschluss erfolgt montagefreundlich mittels Schraubklemmen. Das Unterteil mit der Platine kann wahlweise angebohrt oder auf einer 55er Schalterdose befestigt werden. Nach beendeter Installation wird der Deckel nur noch aufgeschnappt. Leistungsmerkmale: - Geeignet für die Sockel: B 401, B 401 DG, B501AP, B 524 IEFT-1 und B524 HTR. - leuchtstarke LED - Blinkfrequenz über Jumper einstellbar - weißes Gehäuse - Schutzart: IP 30 DIN40050 - große, gut sichtbare Kalotte - direkte Ansteuerung vom Melderausgang - geeignet für aP- Montage - Aufbaumontage auf 55mm-Schalterdose Technische Daten: - Betriebstemperatur: -15° C bis 50° C - Lagertemperatur: -30° C bis +60° C - Betriebsspannung: 9 bis 30 V DC - Betriebsstrom: 2,5 mA (blinkend) / 10 mA (dauernd) - Farbe: ähnlich RAL9010 - Gewicht: 55 g - Abmessungen (B/H/T): 84 x 84 x 35 mm VdS-Nr.: G 208160 CPR-Nr.: 0786-CPD-21064 | G208160 | Honeywell | 64.79 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
MUS156 | Ersatzscheibe nach DKM KAC; (10 Stk.) |  | Ersatzscheibe nach EN54 DKM KAC; VP-10 |  | Honeywell | 42.95 | PACK | 10 STCK | BMT | DKM | BMT | 1 | 1
NBS3D | Meldersockel-Sirene mit 3 einstellbaren | Tönen, Farbe: weiß | Meldersockel-Sirene mit 3 einstellbaren Tönen, Farbe: weiß Wenn diese Meldersockel-Sirene ohne Melder der ECO-Serie betrieben wird, stehen 2 optionale Abdeckkappen Typ DBSLID/X zur Verfügung. 3 Töne: DIN-Ton, Slow Whoop und Dauerton 800Hz. Technische Daten: Betriebsspannung 10 bis 27 V DC Stromaufnahme bei 24 V DC ca. 8 mA (DIN-Ton) 12 mA (800 Hz-High) Schallpegel max. 90 dB(A) (DIN-Ton), max. 92 dB(A) (800 Hz) Umgebungstemperatur -30 °C BIS 70 °C Rel. Luftfeuchte 10 bis 93 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 21C Farbe weiß Gewicht ca. 200 g Abmessungen D: 117 mm H: 30 mm CE-Zertifikat 0832-CPD-0393 |  | Honeywell | 79.42 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
NF3000-4 | NF3000 mit 4 Ringen für | bis zu 792 Ringelemente | NF3000 mit 4 Ringen für bis zu 792 Ringelemente Das Zentralenpaket umfasst folgende Einzelkomponenten: 1 x Grundausbau/ Gruppenträger BEK-3000 1 x Netzteil PSU3A 1 x Ringkarte LIB 1 x Gehäuse BB2-1B 1 x Deckel für Bedienteil MCK-B 1 x Deckel für Erweiterungen ECK-B 1 x Blindplatte BP-ECK Die NF3000 ist eine moderne, anspruchs- volle Brandmelderzentrale mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Im Vollausbau der NF3000 können 8 Ring- leitungen, bestückt mit bis zu 1.584 Ringelementen, verwaltet werden. Diese Brandmelderzentrale wurde entwickelt gemäß der Anforderungen nach DIN EN54 Teil 2 und 4, sowie zusätzlichen lokalen Anforderungen der unterschiedlichen Europäischen Länder. Serienmäßige Ausstattung mit 4 Ringbusleitungen: - 255 frei programmierbare Meldergruppen - Verdrahtung in 2 Draht-Technik als Ring, Stern und Stich - pro Ringbus bis zu 198 adressierbare Einzelelemente - Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringbuselemente durch frei programmierbare Matrix - Grafisches LCD Display mit 240 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung - Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 600 Ereignisse - 2 überwachte Relais für Hauptmelder bzw. Alarmgeber - 2 digitale Eingänge für Rückmeldung der Hauptmelder - 2 überwachte Relais für Alarmgeber bzw. spannungsfreie Wechsler - 2 potentialfreie Relais für Sammelfeuer und Sammelstörung - Interface-Karte für Anschluss von Feuerwehrbedienfeld - 2 serielle Schnittstellen zum Anschluss eines Druckers, Paralleltableaus oder FAT - Autoprogrammierung der Ringbusteilnehmer - Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders - Voralarmanzeige für jeden einzelnen Melder - Individuelle Anzeige aller Meldermesswerte - Mehrere Alarm- und Wartungseinstellungen pro Melder - Messwertanalyse für Langzeittest mehrerer Ringbuselemente - AWACS-Algorithmen - Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision) - Tag-Nachtschaltung Technische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz Akkukapazität max. 2 x 38 Ah Umgebungstemperatur -5 °C ... 45 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 30 Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Abmessungen B: 500mm H: 620mm T: 220mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20878 |  | Honeywell | 7778.98 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
NF3000-6 | NF3000 mit 6 Ringen für | bis zu 1188 Ringelemente | NF3000 mit 6 Ringen für bis zu 1188 Ringelemente Das Zentralenpaket umfasst folgende Einzelkomponenten: 1 x Grundausbau/ Gruppenträger BEK-3000 1 x Netzteil PSU3A 2 x Ringkarte LIB 1 x Gehäuse BB2-1B 1 x Deckel für Bedienteil MCK-B 1 x Deckel für Erweiterungen ECK-B 1 x Blindplatte BP-ECK Die NF3000 ist eine moderne, anspruchs- volle Brandmelderzentrale mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Im Vollausbau der NF3000 können 8 Ring- leitungen, bestückt mit bis zu 1.584 Ringelementen, verwaltet werden. Diese Brandmelderzentrale wurde entwickelt gemäß der Anforderungen nach DIN EN54 Teil 2 und 4, sowie zusätzlichen lokalen Anforderungen der unterschiedlichen Europäischen Länder. Serienmäßige Ausstattung mit 4 Ringbusleitungen: - 255 frei programmierbare Meldergruppen - Verdrahtung in 2 Draht-Technik als Ring, Stern und Stich - pro Ringbus bis zu 198 adressierbare Einzelelemente - Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringbuselemente durch frei programmierbare Matrix - Grafisches LCD Display mit 240 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung - Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 600 Ereignisse - 2 überwachte Relais für Hauptmelder bzw. Alarmgeber - 2 digitale Eingänge für Rückmeldung der Hauptmelder - 2 überwachte Relais für Alarmgeber bzw. spannungsfreie Wechsler - 2 potentialfreie Relais für Sammelfeuer und Sammelstörung - Interface-Karte für Anschluss von Feuerwehrbedienfeld - 2 serielle Schnittstellen zum Anschluss eines Druckers, Paralleltableaus oder FAT - Autoprogrammierung der Ringbusteilnehmer - Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders - Voralarmanzeige für jeden einzelnen Melder - Individuelle Anzeige aller Meldermesswerte - Mehrere Alarm- und Wartungseinstel- lungen pro Melder - Messwertanalyse für Langzeittest mehrerer Ringbuselemente - AWACS-Algorithmen - Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision) - Tag-Nachtschaltung Technische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz Akkukapazität max. 2 x 38 Ah Umgebungstemperatur -5 °C ... 45 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 30 Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Abmessungen B: 500mm H: 620mm T: 220mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20878 | G 201020 | Honeywell | 8154.14 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
NF3000-6EP | NF3000 mit 6 Ringen für | bis zu 1188 Ringelemente | NF3000 mit 6 Ringen für bis zu 1188 Ringelemente Das Zentralenpaket umfasst folgende Einzelkomponenten: 1 x Grundausbau/ Gruppenträger BEK-3000 1 x Netzteil PSU7A 1 x Spannungsbooster PSU-DTP 1 x Ringkarte LIB 1 x Ringkarte mit Notreduntanz E-LIB 1 x Gehäuse BB2-1B 1 x Deckel für Bedienteil MCK-B 1 x Deckel für Erweiterungen ECK-B 1 x Blindplatte BP-ECK Die NF3000 ist eine moderne, anspruchs- volle Brandmelderzentrale mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Im Vollausbau der NF3000 können 8 Ring- leitungen, bestückt mit bis zu 1.584 Ringelementen, verwaltet werden. Diese Brandmelderzentrale wurde entwickelt gemäß der Anforderungen nach DIN EN54 Teil 2 und 4, sowie zusätzlichen lokalen Anforderungen der unterschiedlichen Europäischen Länder. Serienmäßige Ausstattung mit 6 Ringbusleitungen: - 255 frei programmierbare Meldergruppen - Prozessor-Notredundanz gemäß EN54-2 - Verdrahtung in 2 Draht-Technik als Ring, Stern und Stich - pro Ringbus bis zu 198 adressierbare Einzelelemente - Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringbuselemente durch frei programmierbare Matrix - Grafisches LCD Display mit 240 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung - Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 600 Ereignisse - 2 überwachte Relais für Hauptmelder bzw. Alarmgeber - 2 digitale Eingänge für Rückmeldung der Hauptmelder - 2 überwachte Relais für Alarmgeber bzw. spannungsfreie Wechsler - 2 potentialfreie Relais für Sammelfeuer und Sammelstörung - Interface-Karte für Anschluss von Feuerwehrbedienfeld - 2 serielle Schnittstellen zum Anschluss eines Druckers, Paralleltableaus oder FAT - Autoprogrammierung der Ringbusteil- nehmer - Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders - Voralarmanzeige für jeden einzelnen Melder - Individuelle Anzeige aller Meldermesswerte - Mehrere Alarm- und Wartungseinstellungen pro Melder - Messwertanalyse für Langzeittest mehrerer Ringbuselemente - AWACS-Algorithmen - Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision) - Tag-Nachtschaltung Technische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz Akkukapazität max. 2 x 38 Ah Umgebungstemperatur -5 °C ... 45 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 30 Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Abmessungen B: 500mm H: 620mm T: 220mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20878 | G 201020 | Honeywell | 11874.34 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
NF3000-8EP | NF3000 mit 8 Ringen für | bis zu 1584 Ringelemente, Notredundanz | NF3000 mit 8 Ringen für bis zu 1584 Ringelemente, Notredundanz Zentralenpaket NF3000 mit 8 Ringen für bis zu 1.584 Ringelementen, Notredundanz Das Zentralenpaket umfasst folgende Einzelkomponenten: 1 x Grundausbau/ Gruppenträger BEK-3000 1 x Netzteil PSU7A 1 x Spannungsbooster PSU-DTP 2 x Ringkarte LIB 1 x Ringkarte mit Notreduntanz E-LIB 1 x Gehäuse BB2-1B 1 x Deckel für Bedienteil MCK-B 1 x Deckel für Erweiterungen ECK-B 1 x Blindplatte BP-ECK Die NF3000 ist eine moderne, anspruchs- volle Brandmelderzentrale mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Im Vollausbau der NF3000 können 8 Ring- leitungen, bestückt mit bis zu 1.584 Ringelementen, verwaltet werden. Diese Brandmelderzentrale wurde entwickelt gemäß der Anforderungen nach DIN EN54 Teil 2 und 4, sowie zusätzlichen lokalen Anforderungen der unterschiedlichen Europäischen Länder. Serienmäßige Ausstattung mit 8 Ringbusleitungen: - 255 frei programmierbare Meldergruppen - Prozessor-Notredundanz gemäß EN54-2 - Verdrahtung in 2 Draht-Technik als Ring, Stern und Stich - pro Ringbus bis zu 198 adressierbare Einzelelemente - Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringbuselemente durch frei programmierbare Matrix - Grafisches LCD Display mit 240 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung - Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 600 Ereignisse - 2 überwachte Relais für Hauptmelder bzw. Alarmgeber - 2 digitale Eingänge für Rückmeldung der Hauptmelder - 2 überwachte Relais für Alarmgeber bzw. spannungsfreie Wechsler - 2 potentialfreie Relais für Sammelfeuer und Sammelstörung - Interface-Karte für Anschluss von Feuerwehrbedienfeld - 2 serielle Schnittstellen zum Anschluss eines Druckers, Paralleltableaus oder FAT - Autoprogrammierung der Ringbusteilnehmer - Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders - Voralarmanzeige für jeden einzelnen Melder - Individuelle Anzeige aller Meldermesswerte - Mehrere Alarm- und Wartungseinstellungen pro Melder - Messwertanalyse für Langzeittest mehrerer Ringbuselemente - AWACS-Algorithmen - Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision) - Tag-Nachtschaltung Technische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz Akkukapazität max. 2 x 38 Ah Umgebungstemperatur -5 °C ... 45 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 30 Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Abmessungen B: 500mm H: 620mm T: 220mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20878 | G 201020 | Honeywell | 12049.9 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
NF3000-8P | NF3000 mit 8 Ringen für | bis zu 1584 Ringelemente | NF3000 mit 8 Ringen für bis zu 1584 Ringelemente Das Zentralenpaket umfasst folgende Einzelkomponenten: 1 x Grundausbau/ Gruppenträger BEK-3000 1 x Netzteil PSU7A 1 x Spannungsbooster PSU-DTP 3 x Ringkarte LIB 1 x Gehäuse BB2-1B 1 x Deckel für Bedienteil MCK-B 1 x Deckel für Erweiterungen ECK-B 1 x Blindplatte BP-ECK Die NF3000 ist eine moderne, anspruchs- volle Brandmelderzentrale mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Im Vollausbau der NF3000 können 8 Ring- leitungen, bestückt mit bis zu 1.584 Ringelementen, verwaltet werden. Diese Brandmelderzentrale wurde entwickelt gemäß der Anforderungen nach DIN EN54 Teil 2 und 4, sowie zusätzlichen lokalen Anforderungen der unterschiedlichen Europäischen Länder. Serienmäßige Ausstattung mit 8 Ringbusleitungen: - 255 frei programmierbare Meldergruppen - Verdrahtung in 2 Draht-Technik als Ring, Stern und Stich - pro Ringbus bis zu 198 adressierbare Einzelelemente - Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringbuselemente durch frei programmierbare Matrix - Grafisches LCD Display mit 240 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung - Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 600 Ereignisse - 2 überwachte Relais für Hauptmelder bzw. Alarmgeber - 2 digitale Eingänge für Rückmeldung der Hauptmelder - 2 überwachte Relais für Alarmgeber bzw. spannungsfreie Wechsler - 2 potentialfreie Relais für Sammelfeuer und Sammelstörung - Interface-Karte für Anschluss von Feuerwehrbedienfeld - 2 serielle Schnittstellen zum Anschluss eines Druckers, Paralleltableaus oder FAT - Autoprogrammierung der Ringbusteilnehmer - Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders - Voralarmanzeige für jeden einzelnen Melder - Individuelle Anzeige aller Meldermesswerte - Mehrere Alarm- und Wartungseinstellungen pro Melder - Messwertanalyse für Langzeittest mehrerer Ringbuselemente - AWACS-Algorithmen - Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision) - Tag-Nachtschaltung Technische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz Akkukapazität max. 2 x 38 Ah Umgebungstemperatur -5 °C ... 45 °C Rel. Luftfeuchte < 95 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 30 Farbe grau, ähnlich RAL 7021 Abmessungen B: 500mm H: 620mm T: 220mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20878 | G 201020 | Honeywell | 12604.79 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
NF5000-PK | Programmiersoftware für BMZ NF300, | NF3000 bis NF5000 ab Firmware V4.xy | Windows®-Programmiersoftware auf CD für BMZ NF300, NF3000 bis NF5000 ab Firmware V4.xy Lizenzgebühr gültig für 1 Jahr. |  | Honeywell | 8975.51 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
NF50-PK | Windows Programmiersoftware für BMZ NF50 | Lizenzgebühr für 1 Jahr | Windows Programmiersoftware für BMZ NF50 Lizenzgebühr für 1 Jahr WindowsTM Programmiersoftware für die Brandmelderzentralen der Serie 50 mit CPD |  | Honeywell | 6284.63 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
NF-ABS-DF | Deckendurchführung für Ansaugschlauch | (inkl. Reduzierung), (10 Stk.) | Deckendurchführung für Ansaugschlauch (inkl. Reduzierung), VPE 10 Stck. Wird benötigt für abgehängte Decken. |  | Honeywell | 197.51 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AF-2.0 | Ansaugreduzierungsfolie 2,0 mm | (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 2,0 mm VPE 10 Stck. Verschiedene Größen von 2 bis 7 mm auf Anfrage erhältlich. Erhältliche Größen: 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.2 mm, 3.4 mm, 3.6 mm, 3.8 mm, 4.0 mm, 4.2 mm, 4.4 mm, 4.6 mm, 5.0 mm, 5.2 mm, 5.6 mm, 6.0 mm, 6.8 mm, 7.0 mm |  | Honeywell | 24.66 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AF-2.5 | Ansaugreduzierungsfolie 2,5 mm | (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 2,5 mm VPE 10 Stck. |  | Honeywell | 24.66 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AF-3.0 | Ansaugreduzierungsfolie 3,0 mm | (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 3,0 mm VPE 10 Stck. |  | Honeywell | 24.66 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AF-3.2 | Ansaugreduzierungsfolie 3,2 mm | (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 3,2 mm VPE 10 Stck. |  | Honeywell | 24.66 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AF-3.4 | Ansaugreduzierungsfolie 3,4 mm | (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 3,4 mm VPE 10 Stck. |  | Honeywell | 24.66 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AF-3.6 | Ansaugreduzierungsfolie 3,6 mm | (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 3,6 mm VPE 10 Stck. |  | Honeywell | 24.66 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AF-3.8 | Ansaugreduzierungsfolie 3,8 mm | (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 3,8 mm VPE 10 Stck. |  | Honeywell | 24.66 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AF-4.0 | Ansaugreduzierungsfolie 4,0 mm | (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 4,0 mm VPE 10 Stck. |  | Honeywell | 24.66 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AF-4.2 | Ansaugreduzierungsfolie 4,2 mm | (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 4,2 mm VPE 10 Stck. |  | Honeywell | 24.66 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AF-4.4 | Ansaugreduzierungsfolie 4,4 mm | (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 4,4 mm VPE 10 Stck. |  | Honeywell | 24.66 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AF-4.6 | Ansaugreduzierungsfolie 4,6 mm | (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 4,6 mm VPE 10 Stck. |  | Honeywell | 24.66 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AF-5.0 | Ansaugreduzierungsfolie 5,0 mm | (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 5,0 mm VPE 10 Stck. |  | Honeywell | 24.66 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AF-5.2 | Ansaugreduzierungsfolie 5,2 mm | (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 5,2 mm VPE 10 Stck. |  | Honeywell | 24.66 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AF-5.6 | Ansaugreduzierungsfolie 5,6 mm | (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 5,6 mm VPE 10 Stck. |  | Honeywell | 24.66 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AF-6.0 | Ansaugreduzierungsfolie 6,0 mm | (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 6,0 mm VPE 10 Stck. |  | Honeywell | 24.66 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AF-6.8 | Ansaugreduzierungsfolie 6,8 mm | (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 6,8 mm VPE 10 Stck. |  | Honeywell | 24.66 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AF-7.0 | Ansaugreduzierungsfolie 7,0 mm | (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 7,0 mm VPE 10 Stck. |  | Honeywell | 24.66 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AF-BR | Banderole für Ansaugreduzierungsfolie | (10 Stk.) | Banderole für Ansaugreduzierungsfolie VPE 10 Stck. |  | Honeywell | 24.66 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AFW-2.0 | Ansaugreduzierungsfolie 2,0 mm, | weiß, (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 2,0 mm, Farbe: weiß, VPE 10 Stck. Verschiedene Größen von 2 bis 7 mm auf Anfrage erhältlich. Erhältliche Größen: 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.2 mm, 3.4 mm, 3.6 mm, 3.8 mm, 4.0 mm, 4.2 mm, 4.4 mm, 4.6 mm, 5.0 mm, 5.2 mm, 5.6 mm, 6.0 mm, 6.8 mm, 7.0 mm VPE: 10 Stück |  | Honeywell | 38.56 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AFW-2.5 | Ansaugreduzierungsfolie 2,5 mm | weiß, (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 2,5 mm weiß |  | Honeywell | 38.56 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AFW-3.0 | Ansaugreduzierungsfolie 3,0 mm | weiß, (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 3,0 mm weiß |  | Honeywell | 38.56 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AFW-3.2 | Ansaugreduzierungsfolie 3,2 mm | weiß, (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 3,2 mm weiß |  | Honeywell | 38.56 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AFW-3.4 | Ansaugreduzierungsfolie 3,4 mm | weiß, (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 3,4 mm weiß |  | Honeywell | 38.56 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AFW-3.6 | Ansaugreduzierungsfolie 3,6 mm | weiß, (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 3,6 mm weiß |  | Honeywell | 38.56 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AFW-3.8 | Ansaugreduzierungsfolie 3,8 mm | weiß, (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 3,8 mm weiß |  | Honeywell | 38.56 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AFW-4.0 | Ansaugreduzierungsfolie 4,0 mm | weiß, (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 4,0 mm weiß |  | Honeywell | 38.56 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AFW-4.2 | Ansaugreduzierungsfolie 4,2 mm | weiß, (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 4,2 mm weiß |  | Honeywell | 38.56 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AFW-4.4 | Ansaugreduzierungsfolie 4,4 mm | weiß, (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 4,4 mm weiß |  | Honeywell | 38.56 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AFW-4.6 | Ansaugreduzierungsfolie 4,6 mm | weiß, (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 4,6 mm weiß |  | Honeywell | 38.56 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AFW-5.0 | Ansaugreduzierungsfolie 5,0 mm | weiß, (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 5,0 mm weiß |  | Honeywell | 38.56 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AFW-5.2 | Ansaugreduzierungsfolie 5,2 mm | weiß, (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 5,2 mm weiß |  | Honeywell | 38.56 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AFW-5.6 | Ansaugreduzierungsfolie 5,6 mm | weiß, (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 5,6 mm weiß |  | Honeywell | 38.56 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AFW-6.0 | Ansaugreduzierungsfolie 6,0 mm | weiß, (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 6,0 mm weiß |  | Honeywell | 38.56 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AFW-6.8 | Ansaugreduzierungsfolie 6,8 mm | weiß, (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 6,8 mm weiß |  | Honeywell | 38.56 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AFW-7.0 | Ansaugreduzierungsfolie 7,0 mm | weiß, (10 Stk.) | Ansaugreduzierungsfolie 7,0 mm weiß |  | Honeywell | 38.56 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AK-2.0 | Ansaugreduzierung 2,0 mm für | Kunststoffclip, (10 Stk.) | Ansaugreduzierung 2,0 mm für Kunststoffclip, VPE 10 Stck. Voraussetzung für verschmutzte Bereiche in Kombination mit NF-AK-C. Verschiedene Größen von 2 bis 7 mm auf Anfrage erhältlich. |  | Honeywell | 277.97 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AK-2.5 | Ansaugreduzierung 2,5 mm für | Kunststoffclip, (10 Stk.) | Ansaugreduzierung 2,5 mm für Kunststoffclip |  | Honeywell | 277.97 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AK-3.0 | Ansaugreduzierung 3,0 mm für | Kunststoffclip, (10 Stk.) | Ansaugreduzierung 3,0 mm für Kunststoffclip |  | Honeywell | 277.97 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AK-3.2 | Ansaugreduzierung 3,2 mm für | Kunststoffclip, (10 Stk.) | Ansaugreduzierung 3,2 mm für Kunststoffclip |  | Honeywell | 277.97 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AK-3.4 | Ansaugreduzierung 3,4 mm für | Kunststoffclip, (10 Stk.) | Ansaugreduzierung 3,4 mm für Kunststoffclip |  | Honeywell | 277.97 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AK-3.6 | Ansaugreduzierung 3,6 mm für | Kunststoffclip, (10 Stk.) | Ansaugreduzierung 3,6 mm für Kunststoffclip |  | Honeywell | 277.97 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AK-3.8 | Ansaugreduzierung 3,8 mm für | Kunststoffclip, (10 Stk.) | Ansaugreduzierung 3,8 mm für Kunststoffclip |  | Honeywell | 277.97 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AK-4.0 | Ansaugreduzierung 4,0 mm für | Kunststoffclip, (10 Stk.) | Ansaugreduzierung 4,0 mm für Kunststoffclip |  | Honeywell | 277.97 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AK-4.2 | Ansaugreduzierung 4,2 mm für | Kunststoffclip, (10 Stk.) | Ansaugreduzierung 4,2 mm für Kunststoffclip |  | Honeywell | 277.97 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AK-4.4 | Ansaugreduzierung 4,4 mm für | Kunststoffclip, (10 Stk.) | Ansaugreduzierung 4,4 mm für Kunststoffclip |  | Honeywell | 277.97 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AK-4.6 | Ansaugreduzierung 4,6 mm für | Kunststoffclip, (10 Stk.) | Ansaugreduzierung 4,6 mm für Kunststoffclip |  | Honeywell | 277.97 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AK-5.0 | Ansaugreduzierung 5,0 mm für | Kunststoffclip, (10 Stk.) | Ansaugreduzierung 5,0 mm für Kunststoffclip |  | Honeywell | 277.97 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AK-5.2 | Ansaugreduzierung 5,2 mm für | Kunststoffclip, (10 Stk.) | Ansaugreduzierung 5,2 mm für Kunststoffclip |  | Honeywell | 277.97 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AK-5.6 | Ansaugreduzierung 5,6 mm für | Kunststoffclip, (10 Stk.) | Ansaugreduzierung 5,6 mm für Kunststoffclip |  | Honeywell | 277.97 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AK-6.0 | Ansaugreduzierung 6,0 mm für | Kunststoffclip, (10 Stk.) | Ansaugreduzierung 6,0 mm für Kunststoffclip |  | Honeywell | 277.97 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AK-6.8 | Ansaugreduzierung 6,8 mm für | Kunststoffclip, (10 Stk.) | Ansaugreduzierung 6,8 mm für Kunststoffclip |  | Honeywell | 277.97 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AK-7.0 | Ansaugreduzierung 7,0 mm für | Kunststoffclip, (10 Stk.) | Ansaugreduzierung 7,0 mm für Kunststoffclip |  | Honeywell | 277.97 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AK-C | Kunststoffclip für Ansaugreduzierung | (10 Stk.) | Kunststoffclip für Ansaugreduzierung Sorgt dafür, dass die Ansaugreduzierung an der vordefinierten Stelle verbleibt. VPE: 10 Stück |  | Honeywell | 164.07 | PACK | 10 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AS-12X9 | Ansaugschlauch 12 x 9 mm | für Deckendurchführung 1 Roll = 50 M | Ansaugschlauch 12 x 9 mm für Deckendurchführung 1 Rolle = 50 m Polyschwellschlauch, flexibel für abgehängte Decken in Verbindung mit NF-ABS-DF . Preis pro m |  | Honeywell | 7.52 | M | 1 M | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-AVK-PV-F | Absperrventil mit Pilotventil/ | Fittinge (Tiefkühl) | Absperrventil mit Pilotventil/ Fittinge (Tiefkühl) |  | Honeywell | 2613.55 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-BOX | Service- und Wartungsbox mit | W-LAN u. Notifier Bedienfeld | Service- und Wartungsbox (SWB) mit W-LAN u. Notifier Bedienfeld Notifier Service- und Wartungsbox Mobile Serviceeinheit in einem robusten hoch-schlagfestem Transportkoffer. Die Service- und Wartungsbox dient zur Unterstützung und Optimierung der Inspektion bzw. Wartung. Mit Hilfe der SWB ist es möglich, die Ereignisse einer Prüfung in der Box abzuspeichern, zusätzliche Informationen zu hinterlegen, die gewonnenen Daten zu bearbeiten und zu versenden. Zusätzlich lassen sich Bedienvorgänge an der Brandmelderzentrale (BMZ) realisieren. Diese Bedienvorgänge (Rückwirkungen auf die BMZ) erlauben Steuerungen wie z. B. Abschaltungen, die das Prüfen von Meldergruppen und Meldern im Objekt vereinfachen. Dabei wird der Status der BMZ, besonders im Hinblick auf "FEUER", ständig überwacht und angezeigt. Die durch die Prüfungen erzeugten Daten können als Dokumente den Stand der Wartung visuell wiedergeben, um so eine Nachweisführung im Sinne der DIN14675 zu gewährleisten. Funktionen: - Anlegen von Wartungsdatenbanken - Erzeugen von Dokumenten und Übersichten - Einblenden von Alarmen - Sprachansage - Alarm Ton - Projektverwaltung - Durchführen und Unterbrechen der Wartung - Steuerung in Abhängigkeit des Protokolls der BMZ - Unterstützung der Ein-Mann-Revision durch: - Notizen - Ansage der Auslösung - Archivierung der Wartungsdaten - Export der Wartungsdaten Kommunikation im Objekt: - Netzwerkzugang (LAN) bei Bedarf - WLAN-Zugang (WLAN) bei Bedarf - Internetzugang (DSL) bei Bedarf oder in verschiedenen Kombinationen, je nach Beschaffenheit der Liegenschaft Lieferumfang: - Service- und Wartungsbox inklusive Netzteil - Kunststoffkoffer IP65 - UMTS-Modul (ohne SIM-Karte) - UMTS-Antenne (Kabel 2,5 m) - WLAN-Modul - WLAN-Antenne - Servicekabel (2,5 m) - 2 Akkus - Netzkabel - Dokumentation |  | Honeywell | 12982.04 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
NF-DIAG3 | Diagnosetool zur Fehlererkennung für | die Rauchansaugsysteme TITANUS PRO SENS® | Diagnosetool zur Fehlererkennung für die Rauchansaugsysteme TITANUS PRO SENS® |  | Honeywell | 1595.72 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-DM-TP-05-L | Detektormodul 0,05 % | für NFAS und PRO-SENS | Detektormodul 0,05 % für NFAS und PRO-SENS |  | Honeywell | 4754.75 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-DM-TP-10-L | Detektormodul 0,10 %/m | für NFAS und PRO-SENS | Detektormodul 0,10 %/m für NFAS und PRO-SENS |  | Honeywell | 1302.07 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-DM-TP-10-L-F | Detektormodul 0,10%/m Tiefkühl | für NFAS und PRO-SENS Tiefkühl | Detektormodul 0,10%/m Tiefkühl für NFAS und PRO-SENS Tiefkühl |  | Honeywell | 1701.26 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-DM-TP-50-L | Detektormodul 0,5 % / m | für NFAS und PRO-SENS | Detektormodul 0,5 % / m für NFAS und PRO-SENS |  | Honeywell | 825.55 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-DM-TP-50-L-F | Detektormodul 0,5 %/m Tiefkühl | für PRO-SENS bis -40 Grad | Detektormodul 0,5 %/m Tiefkühl für PRO-SENS bis -40 Grad |  | Honeywell | 1209.07 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-FN-TP-1 | Frontfolie für PRO-SENS |  | Frontfolie für PRO-SENS |  | Honeywell | 42.22 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-FN-TP-2 | Frontfolie für PRO-SENS2 |  | Frontfolie für PRO-SENS2 |  | Honeywell | 42.22 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-KA-DN25 | Kondensatabscheider aus Messing |  | Kondensatabscheider aus Messing Für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtig- keit u. stark schwankenden Temperaturen. Optimaler Wandabstand durch 45°-Winkel. Technische Daten: Umgebungstemperatur 0 °C ... 50 °C |  | Honeywell | 935.28 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-LF-AD | Luftfilter für die NOTIFIER | Rauchansaugsysteme TITANUS PRO SENS® | Luftfilter für die NOTIFIER Rauchansaugsysteme TITANUS PRO SENS® Für Rauchansaugsystem PRO-SENS-X-0,y zum Einsatz in Räumen mit hohem Staubanteil. Durch Filter werden Stör- größen, wie Staub, Schmutz und Feuchtig- keit vom Melder ferngehalten. Die Melder können so mit einer wesentlich höheren, individuell angepassten Empfindlichkeit ausgestattet werden. Technische Daten: - Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C - Material: ABS-Kunstoff - Farbe: weiß, ähnlich RAL 7035 - Abmessungen (B/H/T): 122 x 194 x 96 mm Liefern und betriebsfertig montieren. |  | Honeywell | 445.17 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-LF-AD-E | Filtereinsatz Grob-Mittel-Fein | für LuftfilterTyp NF-LF-AD | Filtereinsatz Grob-Mittel-Fein für LuftfilterTyp NF-LF-AD |  | Honeywell | 85.69 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-LF-AD-EF3 | Filtereinsatz Fein-Fein-Fein | für LuftfilterTyp NF-LF-AD | Filtereinsatz Fein-Fein-Fein für LuftfilterTyp NF-LF-AD |  | Honeywell | 168.25 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-M721 | Überwachungsmodul für TITANUS | PRO SENS® für den NOTIFIER Ringbus | Überwachungsmodul für TITANUS PRO SENS® für den NOTIFIER Ringbus Zwei Eingänge zur Überwachung der Detektormodule des TITANUS PRO SENS® (Feuer und Störung), sowie ein Ausgang zum abgesetzten Rücksetzen des Rauchansaugsystems. Eine Montageplatte ist im Lieferumfang enthalten. | SIEHE MODUL | Honeywell | 236.17 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NF-NORA | Notifier Remote Access inkl. | ADP4000 u. Metallgehäuse | Notifier Remote Access inklusive ADP4000 und Metallgehäuse als Bundle Web-basierende Gefahren- und Störungs- meldung. Fernbedienung der Brand- Melderzentralen und Wartungsunter- stützung, alles in einem Produkt. NORA ermöglicht die Anzeige von Meldungen aus der BMZ auf mobilen Endgeräten wie Tablet und Smartphone sowie als Browserversion auf allen webfähigen Geräten. Darstellung von Alarmen, Störungen, Abschaltungen, Technische Alarme in Form von Texten, Grafiken und Live- Bildern. Weiterhin besteht die Möglichkeit, per Mobilgerät den Gruppentest in dem Bereich zu initiieren, in dem sich der Wartungstechniker gerade aufhält. Wird während der Wartung ein Feueralarm aus einem Bereich detektiert, der sich nicht im Gruppentest befindet, wird eine gesonderte, akustische und optische Meldung auf dem Mobilgerät erzeugt. Funktionen: - Programm- und Datenspeicherung auf kundeneigener Server-Box - Stromversorgung für die Server-Box über BMZ oder separates Steckernetzteil oder Power over Ethernet - Anschaltung über FAT, ADP oder IMT4CPU - Visualisierung über App und Browser - FAT-Darstellung - FBF-Darstellung mit FBF-Funktionalität (editierbar) - Administration über Browser durch Betreiber oder Wartungsfirma (Berechtigung usw.) - Anzeige von BMZ-Nr., Meldergruppe, Melder in der Übersicht - Meldungen je nach konfigurierter Codetabelle (Feuer, Störung, Abschaltung, Technische Alarme u.a.) - Darstellung der Feuerwehr-Laufkarten (PDF, JPG) - Darstellung von zusätzlichen Objektinformationen (Text, PDF, JPG) - App-Download über Playstore (Android) bzw. Appstore - Benachrichtigung mittels Notification (bei Verwendung der App) - Anzeige kommender und gehender Ereignisse im Ereignisspeicher - Verknüpfung mit vorhandenen IP-Netzwerkkameras - Revisionsmode zur Wartungsunter- stützung mit Terminierung, Standort- kontrolle, Wartungshinweisen, Dokumentenversand und Langzeitspeicher - Objektdaten im Offline-Modus verfügbar - Optionale Zentralenbedienung über Grafikoberfläche - Integrierte Objektverwaltung Technische Daten: Spannungsversorgung: - Power-over-Ethernet (PoE) - 24 ... 48V DC (+ / -10%) über Schraubklemmen - Stromaufnahme: 60mA bei 24V 40mA bei 48V - Temperaturen: nicht angereihte Montage: 0 ... 70°C angereihte Montage: 0 ... 65°C Lagerung: -40 ... 85°C - Gehäuse: Kunststoffkleingehäuse (105 x 75 x 45mm) - integrierte Hutschienenaufnahme - Gewicht: ca. 140g |  | Honeywell | 8252.37 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
NF-NORA-PLUS | Notifier Remote Access plus |  | Notifier Remote Access plus als Bundle inklusive ADP4000 u. ADP-FBF Webbasierende Gefahrenmeldung - Ermöglicht die Anzeige von Meldungen aus der BMZ auf mobile Endgeräte wie Tablet und Smartphone - Browserversion auf alle webfähigen Geräte - Darstellung von Alarmen, Störungen, Abschaltungen, Technische Alarme in Form von Texten, Grafiken und Live- Bildern - Bereitstellung durch App-Download für Android, iOS und Windows10 - NF-NORA-PLUS-Server-Box als Programm- und Datenspeicher vor Ort Leistungsmerkmale: - Anzeigen von BMZ-Ereignissen in App und Browser - Anschluss an das System2000/3000/4000 sowie über IMT4CPU - Übertragung von BMZ-Ereignissen über IP-Netze im Intranet und Internet (Ethernet, WLAN oder UMTS) - Gesicherte Verbindung durch https- Verschlüsselung - Anzeige von BMZ Nummer, Gruppe, Melder und Gerätetyp - Anzeige von Zusatztexten zu den Ereignissen - Anzeige und Bedienung des FAT über die grafische Oberfläche - Anzeige und Bedienung des FBF über die grafische Oberfläche - FBF-Bedienung deaktivierbar - Tasten-Quittierung am FBF - Anzeige und Export der Historie aller Ereignisse - Anzeige der Feuerwehr-Laufkarten (PDF und JPEG) - Feuerwehr-Laufkarten im Offline-Modus - Konfiguration der Anzeige von Ereignissen wie Feuer, Störungen, Abschaltungen, technische Alarme - Projektverwaltung und Export/Import von Projekten - Einbinden von IP-Kameras zum Alarmierungsbereich - Konfiguration der Benachrichtigungs- einstellungen - Benachrichtigung mit Ton, Vibration und Sprachausgabe bei Ereignissen - Aktivierung des Displays bei neuen Ereignissen über Push-Server - Verknüpfung mit Navigationsprogrammen - Aktivierung des Feuerwehr- aufkartendruckes (IRAS basic print) - bei Ereignissen E-Mail-Versand möglich - Unterstützung der Ein-Mann-Revision durch: Notizen Ansage der Auslösung - Archivierung der Wartungsdaten - Export der Wartungsdaten Zusätzliche Leistungsmerkmale: - Liste wiederkehrender Prüfungen (Dokument) - Projektverwaltung Export/Import von Projekten Projektsicherung auf USB - Dokumentenverwaltung, Auswahl der Standardansicht - Darstellung von ausgelösten Ereignissen (Melder, Bereiche, Anfahrten) durch gif-Dateiformat - Übernahme der Wartungsliste aus vorhandenen Projekten - FW-Laufkarte kann auch nur noch aus einer PDF bestehen, das JPEG kann dynamisch erzeugt werden - für PS-Drucker kein Hochladen von Postscript-Dateien mehr notwendig - Auslösung Testereignis - selektieren von Grund- und Vorinformation zu bestehenden Meldergruppen (Zusammenfassung für Anfahrtswege) Technische Daten: - Betriebssystem: LINUX - Kundenspeicher: ca. 3,6 GB - Größe Datenpeicher: ca. 800 MB Stromaufnahme: 30mA bei 230V (ausgeschaltet) - Spannungsversorgung: 230 V AC - Akku-Betrieb möglich: JA, 2 x 12V - Aufladung: 80% nach 12h - Akku-Laufzeit: ca. 6h - Schnittstellen: 2xRJ45, RS232, 4xUSB, HDMI, SIM, WLAN integrierte Module: Projektabhängig Lieferumfang: - NF-NORA-PLUS Server Box inklusive Software und Dokumentation - ADP4000 und ADP-FBF als Gateway - Mobilfunkmodul inklusive Antenne (ohne Datenkarte*) - WLAN-Modul inklusive Antenne - Netzteil inklusive Akkus - IP66-Gehäuse |  | Honeywell | 11613.09 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
NF-PA-PVC | Prüfadapter für PRO-SENS | komplett mit Endkappe | Prüfadapter für PRO-SENS komplett mit Endkappe |  | Honeywell | 53.61 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NFR4P | Fernanzeigefeld für | NOTIFIER Ringbuszentralen | Fernanzeigefeld für NOTIFIER Ringbuszentralen Mit Klartextanzeige mit 4 Zeilen zu je 20 Zeichen. Ansteuerung über serielle Schnittstelle der BMZ. 4 Tasten für die Bedienung der Anzeige. Sammelanzeigen Alarm, Störung, Abschaltung und Betrieb. Summer. Das NFR-4P wird direkt über eine serielle RS 232-Schnittstelle der BMZ angesteuert. Technische Daten: Betriebsspannung 10 ... 30 V DC Stromaufnahme bei 24 V DC ca. 18 mA Alarmstrom bei 24 V DC ca. 75 mA Rel. Luftfeuchte < 95 % (nicht kondensierend) Abmessungen B: 220mm H: 270mm T: 48mm |  | Honeywell | 1702.31 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
NF-RSV-R25 | Rückschlagventil |  | Rückschlagventil Zum Ausblasen von Rohrsystemen in stark verschmutzten Bereichen. Wird am Ende des Rohres montiert und öffnet auto- matisch bei 0,5 bis 1 bar Überdruck. |  | Honeywell | 248.71 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NFSTI-OPT | Selbsttest Optischer Brandmelder |  | Intelligenter, optischer Selbsttest- Melder inkl. Isolator der Serie OPAL für den NOTIFIER- Zweidrahtringbus. Der Melder nutzt das fotoelektrische Prinzip (Lichtstreuung) zur Messung der Rauchdichte und sendet die Daten, die das Brandrisiko darstellen, an die Zentrale.Die Melder arbeiten mit einem digitalen Protokoll, um den Strom- verbrauch zu senken. Bis zu 159 Melder und 159 Module können an einem einzigen Ring angeschlossen werden. Die Überprüfung erfolgt durch einen automatischen Selbsttest (ohne manuelles Eingreifen oder einem Aerosolspray). Die Melder sind in der Lage, folgende Prüfungen auszuführen: - Funktionsprüfung von Rauch - Raucheintrittstest für fotoelektrische Melder - Feststellen, ob die Staubabdeckung entfernt wurde, wenn das Gebäude bezugsfertig wird. - Erstellung eines automatisierten, zusammenfassenden Berichts über die oben genannten Punkte. LEISTUNGSMERKMALE: - Kompatibel mit OPAL® und CLIP- Protokollsystemen - Stabile Kommunikationstechnik mit Rauschunterdrückung - Zuverlässige Detektion eines breiten Spektrums an Bränden - Integrierte Kommunikation und eingebaute Gerätetyp-Identifikation - Eingebauter Funktionstestschalter, der durch einen externen Magneten aktiviert wird - Detektoren sind aus feuerfestem Kunststoff gefertigt. - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustands- anzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Automatische Wartungsanzeige - Selbsttestfunktion von Zentrale aus - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kriechtieren (täuschungsalarm-sicher) - Integrierter Ventilator zur Reinigung der Kammer und aktiver Rauchaustritts- überwachung - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel - Für Standardmeldersockel B501AP ZERTIFIZIERUNGEN: - Zugelassen nach DIN EN 54-7: 2018, EN 54-17: 2005/AC: 2017 - UL Listed: S1115 - MEA Listed: 225-02-E - FM Approved - CSFM: 7272-0028:0503 - Maryland State Fire Marshal: Permit # 2122 - BSMI: CI313066760036 - CCCF: Certif. # 2004081801000017 (FSP-851T) Certif. # 2004081801000016 (FSP-851) - U.S. Coast Guard: 161.002/42/1 (NFS-640); 161.002/50/0 (NFS2-640/NFS- 320/NFS- 320C, excluding B210LP(A)) - Lloyd's Register: 11/600013 (NFS2- 640/NFS-320/NFS- 320C, excluding B210LP(A)) UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: - Betriebstemperaturbereich: -5° bis +47°C - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Luftgeschwindigkeitsbereich: 0 bis 20 m/s TECHNISCHE DATEN BEIM SELBSTTEST: - Maximaler Selbsttest-Alarmstrom: 300 mA bei 15 V DC, 180 mA bei 24 V DC - Luftgeschwindigkeitsbereich Selbsttest: 0 bis 1,5 m/s TECHNISCHE DATEN: - Betriebsstrom: 0,2 mA bei 24 V DC (eine Kommunikation alle 5 Sekunden mit blinkender grüner LED bei Kommunikation) - Maximaler Alarmstrom: 2 mA bei 24 V DC (eine Meldung alle 5 Sekunden, wenn die rote LED dauerhaft leuchtet) - Maximaler Strom: 4,5 mA bei 24 V DC (eine Kommunikation alle 5 Sekunden, wenn die gelbe LED dauerhaft leuchtet) - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL9001 - Abmessungen (ØxH): 102 x 55 mm - Gewicht: 110g VdS-Nr.: G 222063 CPR-Nr.: 0786-CPR-21778 | G222063 | Honeywell | 107.64 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
NFSTI-SMT2 | Selbsttest Optisch-Thermischer | Brandmelder | Intelligenter optisch-thermischer Selbsttest-Melder inklusive Isolator der Serie OPAL für den NOTIFIER- Zweidrahtringbus. Der Melder nutzt das fotoelektrische Prinzip (Lichtstreuung) zur Messung der Rauchdichte in Verbindung mit zwei Thermistoren zur Wärmemessung und sendet Daten, die das Brandrisiko darstellen, an die Zentrale. Im Melder ist ein Mikroprozessor enthalten, der die Signale der fotoelektrischen Rauchkammer und der Thermistoren zur Wärmemessung mit Hilfe von Algorithmen kombiniert, die ein Zeitelement enthalten, um eine erhöhte Immunität gegenüber Fehlalarmen zu gewährleisten und gleichzeitig eine frühzeitige Warnung vor einem echten Feuer zu erhalten. Die Melder arbeiten mit einem digitalen Protokoll, um den Stromverbrauch zu senken. Bis zu 159 Melder und 159 Module können an einem einzigen Ring angeschlossen werden. Die Überprüfung erfolgt durch einen automatischen Selbsttest(ohne manuelles Eingreifen oder Aerosolspray/Hitzestab). Die Melder sind in der Lage, folgende Prüfungen auszuführen: - Funktionelle Rauchprüfung - Funktionaler Hitzetest - Raucheintrittstest für fotoelektrische Melder - Stellt sicher, dass die Staubschutz- haube entfernt wurde, wenn das Gebäude bezugsfertig wird. - Erstellt einen automatisierten, zusammenfassenden Bericht über die oben genannten Punkte. LEISTUNGSMERKMALE: - Kompatibel mit OPAL® und CLIP- Protokollsystemen - Stabile Kommunikationstechnik mit Rauschunterdrückung - Zuverlässige Detektion eines breiten Spektrum von Bränden - Integrierte Kommunikation und eingebaute Gerätetyp-Identifikation - Eingebauter Funktionstestschalter, der durch einen externen Magneten aktiviert wird - Detektoren sind aus feuerfestem Kunststoff gefertigt - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustands- anzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Automatische Wartungsanzeige - Selbsttestfunktion von der Zentrale aus - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kriechtieren (täuschungsalarm-sicher) - Integrierter Ventilator zur Reinigung der Kammer und aktiver Rauchaustritts- überwachung - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel - Für Standardmeldersockel B501AP ZERTIFIZIERUNGEN: - Zugelassen nach DIN EN 54-5: 2017; A1: 2018 Kat. A1R; EN 54-7: 2018; EN 54-17: 2005/AC: 2017 - UL Listed: S1115 - MEA Listed: 225-02-E - FM Approved - CSFM: 7272-0028:0503 - Maryland State Fire Marshal: Permit # 2122 - BSMI: CI313066760036 - CCCF: Certif. # 2004081801000017 (FSP-851T) Certif. # 2004081801000016 (FSP-851) - U.S. Coast Guard: 161.002/42/1 (NFS-640); 161.002/50/0 (NFS2-640/NFS- 320/ NFS-320C, excluding B210LP(A)) - Lloyd's Register: 11/600013 (NFS2-640/NFS-320/NFS-320C, excluding B210LP(A)) UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: - Betriebstemperaturbereich: -5° bis +47°C - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Luftgeschwindigkeitsbereich: 0 bis 20 m/s TECHNISCHE DATEN BEIM SELBSTTEST: - Maximaler Selbsttest-Alarmstrom: 300 mA bei 15 V DC, 180 mA bei 24 V DC - Luftgeschwindigkeitsbereich Selbsttest: 0 bis 1,5 m/s - Einstellung auf feste Temperatur, Anstiegsgeschwindigkeit 10° C/Minute Temperaturerfassung (Kat. A1R) TECHNISCHE DATEN: - Betriebsstrom: 0,2 mA bei 24 V DC (eine Kommunikation alle 5 Sekunden mit blinkender grüner LED bei Kommunikation) - Maximaler Alarmstrom: 2 mA bei 24 V DC (eine Meldung alle 5 Sekunden, wenn die rote LED dauerhaft leuchtet) - Maximaler Strom: 4,5 mA bei 24 V DC (eine Kommunikation alle 5 Sekunden, wenn die gelbe LED dauerhaft leuchtet) - Ansprechtemperatur: 57°C - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL9001 - Abmessungen (ØxH): 102 x 55 mm - Gewicht: 110g VdS-Nr.: G 222064 CPR-Nr.: 0786-CPR-21780 | G222064 | Honeywell | 137.94 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
NFSTI-THE | Selbsttest Thermischer Brandmelder |  | Intelligenter, thermischer Selbsttest- Brandmelder inklusive Isolator der Serie OPAL für den NOTIFIER- Zweidrahtringbus. Der Melder verwendet einen elektronischen, thermischen Fühler zur Messung der durch einen Brand verursachten, thermischen Bedingungen und sendet Daten, die das Brandrisiko darstellen, an die Zentrale. Die Melder arbeiten mit einem digitalen Protokoll, um den Stromverbrauch zu senken. Bis zu 159 Melder und 159 Module können an einem einzigen Ring angeschlossen werden. Die Überprüfung erfolgt durch einen automatischen Selbsttest (ohne manuelles Eingreifen oder einen Hitzestab). Die Melder sind in der Lage, folgende Prüfungen auszuführen: - Funktionale Wärmeprüfung - Erstelle einen automatisierten, zusammenfassenden Berichts über den Hitzetest. LEISTUNGSMERKMALE: - Kompatibel mit OPAL® und CLIP- Protokollsystemen - Stabile Kommunikationstechnik mit Rauschunterdrückung - Zuverlässige Detektion eines breiten Spektrums von Bränden - Integrierte Kommunikation und einge- baute Gerätetyp-Identifikation - Eingebauter Funktionstestschalter, der durch einen externen Magneten aktiviert wird - Detektoren sind aus feuerfestem Kunststoff gefertigt. - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustands- anzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Automatische Wartungsanzeige - Selbsttestfunktion von der Zentrale aus - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kriechtieren (täuschungsalarm-sicher) - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel - Für Standardmeldersockel B501AP ZERTIFIZIERUNGEN: - Zugelassen nach DIN EN 54-5: 2017; A1: 2018 Kategorie P; EN 54-17: 2005/AC: 2017 - UL Listed: S1115 - MEA Listed: 225-02-E - FM Approved - CSFM: 7272-0028:0503 - Maryland State Fire Marshal: Permit # 2122 - BSMI: CI313066760036 - CCCF: Certif. # 2004081801000017 (FSP-851T) Certif. # 2004081801000016 (FSP-851) - U.S. Coast Guard: 161.002/42/1 (NFS-640); 161.002/50/0 (NFS2-640/NFS-320/NFS-320C, excluding B210LP(A)) - Lloyd's Register: 11/600013 (NFS2-640/NFS-320/NFS-320C, excluding B210LP(A)) UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: - Betriebstemperaturbereich: -5° bis +47°C - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Luftgeschwindigkeitsbereich: 0 bis 20 m/s TECHNISCHE DATEN BEIM SELBSTTEST: - Maximaler Selbsttest-Alarmstrom: 7 mA bei 15 V DC, 5 mA bei 24 V DC - Set für feste Temperatur & (ROR): Festtemperatur 58° C und Anstiegsgeschwindigkeit (10° C/Minute Temperaturerfassung (Kat. A1R) - Einstellung für hohe Hitze: Feste Temperaturerfassung 78° C (Kat. BS) - Einstellung für feste Temperatur: Feste Temperaturerfassung 58° C (Kat. A1S) - Während des Selbsttests ist der Lüfter zu hören. Dieses Geräusch variiert von Gerät zu Gerät TECHNISCHE DATEN: - Betriebsstrom: 0,2 mA bei 24 V DC (eine Kommunikation alle 5 Sekunden mit blinkender grüner LED bei Kommunikation) - Maximaler Alarmstrom: 2 mA bei 24 V DC (eine Meldung alle 5 Sekunden, wenn die rote LED dauerhaft leuchtet) - Maximaler Strom: 4,5 mA bei 24 V DC (eine Kommunikation alle 5 Sekunden, wenn die gelbe LED dauerhaft leuchtet) - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL9001 - Abmessungen (ØxH): 102 x 55 mm - Gewicht: 110g VdS-Nr.: G 222062 CPR-Nr.: 0786-CPR-21778 | G222062 | Honeywell | 107.64 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
NFXI-ASD11-HS | Ansaugrauchmeldesystem mit | 1 Melder für 1 Rohr - 0,07% | Ansaugrauchmeldesystem mit 1 Melder für 1 Rohr - 0,07% Der FAAST LT-200 Ansaugrauchmelder mit einem Auswertekanal und einem Inrarot- LED-Sensor ermöglicht den Anschluss von bis zu 2 Ansaugrohren. Er ist eine flexible Lösung für Anwendungen, in denen beim Einsatz von punktförmigen Rauchmeldern mit einem hohen Falsch- alarmrisiko gerechnet werden kann. Das auf höchsten Komfort für Errichter und Endbenutzer ausgelegte Gerät eignet sich besonders für Bereiche gemäß den Anforderungen der EN 54-20 Klasse C, in denen die Durchführung von Wartungs- arbeiten schwierig ist, andere Brandmeldeverfahren ungeeignet sind oder kritische Umgebungsbedingungen vorliegen bzw. hohe Ansprüche an die ästhetische Umsetzung berücksichtigt werden müssen. Ringbusfähige FAAST LT-200 Rauch- ansaugsysteme bieten herausragende Flexibilität bei der Anbindung an die Ringleitung des Brandmeldesystems, während autarke FAAST LT-200 Rauch- ansaugsysteme selbstständig ohne die Verwendung einer Brandmelderzentrale Brände detektieren können. Das Gerät ist schnell zu installieren, einfach zu konfigurieren und beinhaltet die Installations- und Inbetriebnahme- software PipeIQ 2 Leistungsmerkmale: - 1 Stück Hochleistungs-IR-LED-Detektor und hochverstärkender IR Empfangs- Signalverstärker für höchste Stabilität - Empfindlichkeit in 9 Stufen einstellbar - Hochempflindliche Detektions- algorithmen reduzieren Täuschungsalarme - 1-Kanal-Einheit mit einstellbarem Lüfter, Filtern, Sensor und Monitoren - Ultraschall-Durchflusssensor - Vor-Alarm Funktion - Integrierte austauschbare Filter- einheit - Pipe-IQ Software für Geräte- konfiguration, Rohrlayout mit Berechnung und Überwachungsfunktion in einem - Einzigartiges Luftstrompendel zeigt den aktuellen Zustand des Luftstromes an - Einstellbare Lüfter bis zu 10 Stufen - USB-Schnittstelle - Bedienmenü in 24 Sprachen - Funktionsprinzip abhängig von der Anwendung als Einkanal oder Zweikanal - 3 Bedientasten für Test, Rücksetzen und Abschalten Technische Daten: - Betriebsspannung: 18,5 bis 31,5 V DC - Ruhestrom bei 24 V DC: ca. 182 mA - Schallpegel bei 24 V DC: 26 dB(A) bei Lüfterstufe 1 - Umgebungstemperatur: -10°C bis 55°C - Rel. Luftfeuchte: 10 bis 93% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP 65 - Gehäuse: Kunststoff (ABS) - Farbe: schwarz - Abmessungen (B/H/T): 356 x 403 x 135 mm - Max. Rohrlänge: 160 m - Max. Anzahl Ansaugöffnungen: Klasse C: 18 Löcher Klasse B: 6 Löcher Klasse A: 3 Löcher VdS-Nr.: G 215094 CPR-Nr.: 0832-CPR-F1059 | G215094 | Honeywell | 2844.49 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NFXI-ASD12-HS | Ansaugrauchmeldesystem mit | 2 Meldern für 1 Rohr - 0,07% | Ansaugrauchmeldesystem mit 2 Meldern für 1 Rohr - 0,07% Der FAAST LT-200 Ansaugrauchmelder mit einem Auswertekanal und zwei Infrarot- LED-Sensoren, ermöglicht den Anschluss von bis zu 2 Ansaugrohren und die Alarmierung zwei voneinander abhängiger Melder und Zweimeldungsabhängigkeit. Er ist eine flexible Lösung für An- wendungen, in denen beim Einsatz von punktförmigen Rauchmeldern mit einem hohen Falschalarmrisiko gerechnet werden kann. Das auf höchsten Komfort für Errichter und Endbenutzer ausgelegte Gerät eignet sich besonders für Bereiche gemäß den Anforderungen der EN 54-20 Klasse C, in denen die Durchführung von Wartungsarbeiten schwierig ist, andere Brandmeldeverfahren ungeeignet sind oder kritische Umgebungs- bedingungen vorliegen bzw. hohe Ansprüche an die ästhetische Umsetzung berücksichtigt werden müssen. Ringbusfähige FAAST LT-200 Rauchansaug- systeme bieten eine herausragende Flexibilität bei der Anbindung an die Ringleitung des Brandmeldesystems, während autarke FAAST LT-200 Rauch- ansaugsysteme selbstständig ohne die Verwendung einer Brandmelderzentrale Brände detektieren können. Das Gerät ist schnell zu installieren, einfach zu konfigurieren und beinhaltet die Installations- und Inbetriebnahme- software PipeIQ 2 Leistungsmerkmale: - 2 Hochleistungs-IR-LED-Detektoren und hochverstärkender IR Empfangssignal-Verstärker für höchste Stabilität - Empfindlichkeit in 9 Stufen einstellbar - Hochempflindliche Detektions- algorithmen reduzieren Täuschungsalarme - 1-Kanal-Einheit mit einstellbarem Lüfter, Filtern, Sensor und Monitoren - Ultraschall-Durchflusssensor - Vor-Alarm Funktion - Integrierte austauschbare Filter- einheit - Pipe-IQ Software für Geräte- konfiguration, Rohrlayout mit Berechnung und Überwachungsfunktion in einem - Einzigartiges Luftstrompendel zeigt den aktuellen Zustand des Luftstromes an - Einstellbare Lüfter bis zu 10 Stufen - USB-Schnittstelle - Bedienmenü in 24 Sprachen - Funktionsprinzip abhängig von der Anwendung als Einkanal oder Zweikanal - 3 Bedientasten für Test, Rücksetzen und Abschalten Technische Daten: - Betriebsspannung: 18,5 bis 31,5 V DC - Ruhestrom bei 24 V DC: ca. 182 mA - Schallpegel bei 24 V DC: 26 dB(A) bei Lüfterstufe 1 - Umgebungstemperatur: -10°C bis 55°C - Rel. Luftfeuchte: 10 bis 93% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP 65 - Gehäuse: Kunststoff (ABS) - Farbe: schwarz - Abmessungen (B/H/T): 356 x 403 x 135 mm - Max. Rohrlänge: 160 m - Max. Anzahl Ansaugöffnungen: Klasse C: 18 Löcher Klasse B: 6 Löcher Klasse A: 3 Löcher VdS-Nr.: G 215094 CPR-Nr.: 0832-CPR-F1060 | G215094 | Honeywell | 3391.03 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NFXI-ASD22-HS | Ansaugrauchmeldesystem mit | 2 Meldern für 2 Rohre - 0,07% | Ansaugrauchmeldesystem mit 2 Meldern für 2 Rohre - 0,07% Der FAAST LT-200 Ansaugrauchmelder mit zwei separaten Auswertekanälen und zwei Infrarot-LED Sensoren ermöglicht den Anschluss von bis zu 2 Ansaugrohren und die Alarmierung zwei voneinander abhängiger Melder und Zweimeldungsabhängigkeit. Er ist eine flexible Lösung für Anwendungen, in denen beim Einsatz von punktförmigen Rauchmeldern mit einem hohen Falsch- alarmrisiko gerechnet werden kann. Das auf höchsten Komfort für Errichter und Endbenutzer ausgelegte Gerät eignet sich besonders für Bereiche gemäß den Anforderungen der EN 54-20 Klasse C, in denen die Durchführung von Wartungsarbeiten schwierig ist, andere Brandmeldeverfahren ungeeignet sind oder kritische Umgebungs- bedingungen vorliegen bzw. hohe Ansprüche an die ästhetische Umsetzung berücksichtigt werden müssen. Ringbusfähige FAAST LT-200 Rauchansaug- systeme bieten eine herausragende Flexibilität bei der Anbindung an die Ringleitung des Brandmeldesystems, während autarke FAAST LT-200 Rauchansaugsysteme selbstständig ohne die Verwendung einer Brandmelderzentrale Brände detektieren können. Das Gerät ist schnell zu installieren, einfach zu konfigurieren und beinhaltet die Installations- und Inbetriebnahme- software PipeIQ 2 Leistungsmerkmale: - 2 Hochleistungs-IR-LED-Detektoren und hochverstärkender IR-Empfangssignal- Verstärker für höchste Stabilität - Empfindlichkeit in 9 Stufen einstellbar - Hochempflindliche Detektions- algorithmen reduzieren Täuschungsalarme - 2-Kanal-Einheit mit zwei unabhängigen Kammern und separaten, einstellbaren Lüftern, Filtern, Sensoren und Monitoren - Ultraschall-Durchflusssensor - Vor-Alarm Funktion - Integrierte austauschbare Filter- einheit - Pipe-IQ Software für Geräte- konfiguration, Rohrlayout mit Berechnung und Überwachungsfunktion in einem - Einzigartiges Luftstrompendel zeigt den aktuellen Zustand des Luftstromes an - Einstellbare Lüfter bis zu 10 Stufen - USB-Schnittstelle - Bedienmenü in 24 Sprachen - Funktionsprinzip abhängig von der Anwendung als Einkanal oder Zweikanal - 3 Bedientasten für Test, Rücksetzen und Abschalten Technische Daten: - Betriebsspannung: 18,5 bis 31,5 V DC - Ruhestrom bei 24 V DC: ca. 282 mA - Schallpegel bei 24 V DC: 28 dB(A) bei Lüfterstufe 1 - Umgebungstemperatur: -10°C bis 55°C - Rel. Luftfeuchte: 10 bis 93% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP 65 - Gehäuse: Kunststoff (ABS) - Farbe: schwarz - Abmessungen (B/H/T): 356 x 403 x 135 mm - Max. Rohrlänge: 320 m - Max.Anzahl Ansaugöffnungen: Klasse C: 36 Löcher Klasse B: 12 Löcher Klasse A: 6 Löcher VdS-Nr.: G 215094 CPR-Nr.: 0823-CPR-F1061 | G215094 | Honeywell | 3613.61 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
NFXI-BEAM-E | Ringbusgespeister linienförmiger | Rauchmelder für den NOTIFIER Ringbus | Ringbusgespeister linienförmiger Rauchmelder für den NOTIFIER Ringbus Bestehend aus einer Auswerteeinheit mit integriertem Sender und Empfänger. Ein Prismenreflektor für eine Überwachungsstrecke von 5 bis 70 m ist im Lieferumfang enthalten. Die Adressierung und Spannungsversorgung erfolgt über den Notifier Ringbus. Die Ansprechempfindlichkeit des Melders kann zwischen 25 und 50% Dämpfung eingestellt werden in 6 (ggf. selbst-optimierenden) Stufen. Der Melder beinhaltet einen integrierten Isolator. Pro Ringleitung können bis zu 4 linienförmige Rauchmelder Typ NFXI-BEAM betrieben werden. Der IR-Strahl des Senders wird über den Prismenreflektor zum Empfänger reflektiert. Für Anwendungen zwischen 70 und 100 m steht ein Langstrecken-Zubehör -Kit, bestehend aus 3 zusätzlichen Prismenreflektoren, zur Verfügung. Das Gerät eignet sich zur Wandmontage. Technische Daten: Stromaufnahme bei 24 V DC ca. 2 mA 4,5 mA (bei Störung) 20 mA (bei Ausrichtung) Alarmstrom bei 24 V DC ca. 8,5 mA Reichweite 5 bis 70 m 70 bis 100 m (mit Langstrecken-Zubehör) Anwendungstemperatur -30 °C bis 55 °C Rel. Luftfeuchte 10 bis 93 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 54 Gewicht ca. 1,77 kg Einstellwinkel +/- 10° (horzontal/vertikal) Abmessungen B: 200 mm H: 260 T: 85mm CE-Zertifikat 0832-CPD-0330 |  | Honeywell | 2051.34 | STCK | 1 STCK | NF | LRM | BMT | 1 | 1
NFXI-BEAM-TE | Ringbusgespeister linienf. Rauchmelder | für den NOTIFIER Ringbus, ferntestfähig | Ringbusgespeister, linienförmiger Rauchmelder für den NOTIFIER Ringbus, ferntestfähig Bestehend aus einer Auswerteeinheit mit integriertem Sender und Empfänger. Ein Prismenreflektor für eine Überwachungsstrecke von 5 bis 70 m ist im Lieferumfang enthalten. Die Adressierung und Spannungsversorgung erfolgt über den Notifier Ringbus. Die Ansprechempfindlichkeit des Melders kann zwischen 25 und 50% Dämpfung eingestellt werden in 6 (ggf. selbst-optimierenden) Stufen. Der Melder beinhaltet einen integrierten Isolator. Pro Ringleitung können bis zu 4 linienförmige Rauchmelder Typ NFXI-BEAM-T betrieben werden. Der IR-Strahl des Senders wird über den Prismenreflektor zum Empfänger reflektiert. Für Anwendungen zwischen 70 und 100 m steht ein Langstrecken-Zubehör -Kit, bestehend aus 3 zusätzlichen Prismenreflektoren, zur Verfügung. Die Funktionalität des Melders kann mittels fern auslösbarem Testfilter überprüft werden. Dafür ist eine 24 V DC Spannungsversorgung notwendig. Das Gerät eignet sich zur Wandmontage. Technische Daten: Stromaufnahme bei 24 V DC ca. 2 mA 4,5 mA (bei Störung) 20 mA (bei Ausrichtung) Alarmstrom bei 24 V DC ca. 8,5 mA Reichweite 5 bis 70 m 70 bis 100 m (mit Langstrecken-Zubehör) Anwendungstemperatur -30 °C bis 55 °C Rel. Luftfeuchte 10 bis 93 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 54 Gewicht ca. 1,77 kg Einstellwinkel +/- 10° (horizontal/vertikal) Abmessungen B: 200 mm H: 260 T: 85mm CE-Zertifikat 0832-CPD-0330 |  | Honeywell | 2533.08 | STCK | 1 STCK | NF | LRM | BMT | 1 | 1
NFXI-DKME-B | Handfeuermelder mit Isolator, Farbe blau | für den NOTIFIER Ringbus | Handfeuermelder mit Isolator, Farbe blau für den NOTIFIER Ringbus |  | Honeywell | 181.83 | STCK | 1 STCK | NF | DKM | BMT | 1 | 1
NFXI-DKME-R | Handfeuermelder nach EN54-11, rot | mit Isolator für den NOTIFIER Ringbus | Handfeuermelder nach EN54-11, rot mit Isolator für den NOTIFIER Ringbus |  | Honeywell | 146.3 | STCK | 1 STCK | NF | DKM | BMT | 1 | 1
NFXI-DKME-W | Handfeuermelder mit Isolator, Farbe weiß | für den NOTIFIER Ringbus | Handfeuermelder mit Isolator, Farbe weiß für den NOTIFIER Ringbus |  | Honeywell | 313.5 | STCK | 1 STCK | NF | DKM | BMT | 1 | 1
NFXI-DKMG | Handfeuermelder "Hausalarm", blau | für den NOTIFIER Ringbus (Auslaufartikel) | Handfeuermelder "Hausalarm", blau für den NOTIFIER Ringbus (Auslaufartikel) In Aluminium-Druckguss mit integriertem Überwachungsmodul, rote LED Leistungsmerkmale: - beidseitiger Isolator zur automatischen Isolierung von Ringabschnitten bei Kurzschluss - LED-Anzeige als Funktionsanzeige und Alarmrückmeldung - Einzelidentifizierung mit 40 Zeichen Klartext - Aluminium-Druckgussgehäuse - Aufschrift: Amokalarm Technische Daten: - Ruhestrom 24 V DC: ca. 0.4 mA - Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C - Rel. Luftfeuchte: 10 bis 93 % (nicht kondensierend) - Schutzart: IP 43 - Farbe: gelb, ähnlich RAL 1016 - Gewicht: ca. 400 g - Abmessungen (B/H/T): 124 x 124 x 33 mm |  | Honeywell | 231.99 | STCK | 1 STCK | NF | DKM | BMT | 1 | 1
NFXI-DKMW | Handfeuermelder "Amokalarm", gelb | für den NOTIFIER Ringbus (Auslaufartikel) | Handfeuermelder "Amokalarm", gelb für den NOTIFIER Ringbus (Auslaufartikel) In Aluminium-Druckguss mit integriertem Überwachungsmodul, roter LED und beidseitigem Isolator zur automatischen Isolierung von Ringabschnitten bei Kurzschluss der Ringleitung. |  | Honeywell | 325 | STCK | 1 STCK | NF | DKM | BMT | 1 | 1
NFXI-MM10 | Überwachungsmodul mit 10 Eingängen für | den NOTIFIER Ringbus | Überwachungsmodul mit 10 Eingängen für den NOTIFIER Ringbus Platine mit 10 überwachten Eingängen für aP-Montage in Verbindung mit Gehäuse UZG MINI oder BB-2. Mit integriertem Isolator und 3-farbiger LED pro Eingang. Zur überwachten Anschaltung von Teilnehmern mit potentialfreiem Ausgang. Die maximale Leitungsimpedanz darf 20 Ohm pro Ader nicht übersteigen. Technische Daten: Ruhestrom ca. 3.5 mA Alarmstrom bei 24 V DC ca. 60 mA Umgebungstemperatur -10°C bis +55°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Gewicht ca. 200g Abmessungen B: 147 mm H: 173 mm T: 25 mm CE-Zertifikat 0843-CPD-0124 |  | Honeywell | 769.12 | STCK | 1 STCK | NF | IO | BMT | 1 | 1
NFXI-OPT | Optischer Rauchmelder Ringbus, | Farbe: reinweiß | Optischer Rauchmelder Ringbus, Farbe: reinweiß Leistungsmerkmale: - Rauchmelder geprüft nach DIN EN54- 7 - Der Melder beinhaltet einen integrierten Isolator nach DIN EN54-17 - Die neue optische Messkammer erlaubt eine verbesserte Reaktion auf alle Brandarten, durch eine effektivere Verwendung des größeren Messkammervolumens, bei gleichzeitiger Steigerung der Fehlalarmimmunität - Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700 - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Automatische Wartungsanzeige - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kriechtieren(täuschungsalarm-sicher) - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel Technische Daten: Ruhestrom ca. 0,2 mA / 24 V DC Anwendungstemperatur -30°C bis +70°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Farbe reinweiß, ähnlich RAL9003 Gewicht ca. 95g Abmessungen inkl. Sockel B501AP Durchmesser 102 x H 51 mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20640 | G 209003 | Honeywell | 97.19 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
NFXI-OPT-BK | Optischer Rauchmelder Ringbus, | Farbe: schwarz | Optischer Rauchmelder Ringbus, Farbe: schwarz Leistungsmerkmale: - Rauchmelder geprüft nach DIN EN54- 7 - Der Melder beinhaltet einen integrierten Isolator nach DIN EN54-17 - Die neue optische Messkammer erlaubt eine verbesserte Reaktion auf alle Brandarten, durch eine effektivere Verwendung des größeren Messkammervolumens, bei gleichzeitiger Steigerung der Fehlalarmimmunität - Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700 - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Automatische Wartungsanzeige - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kriechtieren(täuschungsalarm-sicher) - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel Technische Daten: Ruhestrom ca. 0,2 mA / 24 V DC Anwendungstemperatur -30°C bis +70°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Farbe schwarz, ähnlich RAL9011 Gewicht ca. 95g Abmessungen inkl. Sockel B501AP Durchmesser 102 x H 51 mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20640 | G 209003 | Honeywell | 131.67 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
NFXI-OSI-RIE | Linienförmiger Rauchmelder OSID-R |  | Linienförmiger Rauchmelder OSID-R Das Modell NFXI-OSI-RIE ist ein Rauch- melder mit optischem Lichtstrahl des Reflektortyps, der als Bestandteil von Brandmeldesystemen betrieben werden kann. Der Strahl arbeitet hauptsächlich nach dem Prinzip der Lichtschwächung (mit einem Infrarotstrahl). Rauchmelder mit optischem Lichtstrahl sind besonders gut für den Schutz von Gebäuden mit großen Freiflächen, z. B. Lagerhallen, Atrien, etc. geeignet. Der NFXI-OSI-RIE- Rauchmelder ist eine kombinierte Sender/Empfänger-Einheit, die direkt an den Ringbus angeschlossen werden kann. Der Infrarot-Sender erzeugt einen Licht- strahl in Richtung eines hochleistungs- fähigen Reflektors. Der Reflektor gibt den Strahl an den Empfänger zurück, wo eine Analyse des empfangenen Signals erfolgt. Die Änderung der Stärke des empfangenen Signals wird verwendet, um den Alarmzustand zu ermitteln. Der Empfänger hat ein breites (12°) Sicht- feld und verfolgt den Reflektor bei Gebäudebewegungen oder Bewegungen seiner Tragestruktur automatisch. Es ist praktisch unmöglich, dass der Empfänger den Reflektor aus seinem Sichtfeld verliert, sofern das Gebäude keine strukturellen Schäden erleidet. Dadurch eliminiert der NFXI-OSI-RIE die häufigste Ursache für Fehlalarme und/oder Fehler mit herkömmlichen Lichtstrahl-Meldern. LEISTUNGSMERKMALE: - Ringbusteilnehmer - Kombinierte Transmitter- und Empfänger-Einheit, Bereich 5 bis 100 m - Empfänger besteht aus einem CMOS- Imaging-CCDSensor - Großer 12°-Erfassungswinkel - Intuitive Ausrichtung des Licht- strahls, angezeigt durch Richtungspfeile - Einzelne IR-Wellenlänge - Sehr unempfindlich gegenüber Gebäude- bewegungen - Widerstandsfähig gegen starke Licht- quellen; kein Alarm durch Sonnenlicht - Widerstandsfähig gegen große und massive eindringende Objekte - Einstellung für automatische Empfindlichkeitsschwelle - Strahlausrichtung 50° horizontal und 20° vertikal - Eingebaute Heizung - Elektronisch simulierte Rauchprüfung vom Boden aus - Standby-, Störungs- und Alarm-LED- Anzeigen von vorn und unten sichtbar - Automatische Driftkompensation - Abdeckung kann lackiert werden - Herausnehmbare Plug-in-Schraubklemmen - Optionales Heizungskit für den Reflektor erhältlich ZULASSUNGEN: - DIN EN 54-12:2015-10 Linienförmige Melder nach dem Durchlichtprinzip - DIN EN 54-17:2006-03 Kurzschlussisolatoren - VdS 2344:2014-07 Verfahrensrichtlinien - VdS 2543:2021-03 Allgemeine Anforderungen an Komponenten - CE ? CPR & EMC - NF-SSI (AFNOR) * - UL - FM - BOSEC UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: - Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C - Rel. Luftfeuchte: 0% bis 95% (nicht kondensierend) TECHNISCHE DATEN: - Spannungsbereich: Ohne Isolator: 15 bis 32 V DC (24V DC nominal) Mit Isolator: 15 bis 28,5 V - Maximaler Standby Strom: 13 mA bei 32 V DC 20 mA bei 15 V DC - Maximaler Alarmstrom (LED ein): 22 mA bei 32 V DC 22 mA bei 15 V DC (Abfrage des Geräts einmal pro Sekunde) - Unempfindlichkeit gegenüber Gebäude- bewegungen: Horizontal: 0,8° Vertikal: 1° - Reichweite: 5 bis 100 Meter - Farbe: Lyric weiß - Gewicht: 1,12 kg - Abmessungen Melder (BxHxT): 254 x 152,4 x 114,3 mm - Abmessungen Reflektor: 200 x 300 mm LIEFERUMFANG: 1x NFXI-OSI-RIE inkl. Reflektor ZULASSUNGEN: VdS-Nr.: G222042 CPR-Nr.: Liefern und betriebsfertig montieren |  | Honeywell | 1912.35 | STCK | 1 STCK | NF | LRM | BMT | 1 | 1
NFXI-RM6 | Steuermodul mit 6 Ausgängen für den | NOTIFIER Ringbus | Steuermodul mit 6 Ausgängen für den NOTIFIER Ringbus Platine mit 6 frei programmierbaren Wechslern zur potentialfreien Ansteuerung externer Geräte für aP-Montage in Verbindung mit Gehäuse UZG MINI oder BB-2. Mit integriertem Isolator und 3-farbiger LED pro Ausgang. Technische Daten: Ruhestrom ca. 1.45 mA Alarmstrom bei 24 V DC ca. 32 mA Kontaktbelastung Relais 3 A / 30 V DC Umgebungstemperatur -10°C bis +55°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Gewicht ca. 200g Abmessungen B: 147 mm H: 173 mm T: 25 mm CE-Zertifikat 0843-CPD-0123 |  | Honeywell | 572.66 | STCK | 1 STCK | NF | IO | BMT | 1 | 1
NFXI-SMT2 | Mehrfachsensormelder OT Ringbus, | Farbe: reinweiß | Mehrfachsensormelder OT Ringbus, Farbe: reinweiß Leistungsmerkmale: - Rauchmelder geprüft nach DIN EN54- 7 - Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5 - Getestet nach CEA 4021 als Mehrfachsensormelder - Der Melder beinhaltet einen integrierten Isolator nach DIN EN54-17 - Die neue optische Messkammer erlaubt eine verbesserte Reaktion auf alle Brandarten, durch eine effektivere Verwendung des größeren Messkammervolumens, bei gleichzeitiger Steigerung der Fehlalarmimmunität - Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700 - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Automatische Wartungsanzeige - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kriechtieren (täuschungsalarm-sicher) - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel Technische Daten: Ruhestrom ca. 0,2 mA / 24 V DC Ansprechtemperatur 58°C Ansprechverhalten Klasse A1R (Therm.) Anwendungstemperatur -30°C bis +70°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Farbe reinweiß, ähnlich RAL9003 Gewicht ca. 97g Abmessungen inkl. Sockel B501AP Durchmesser 102 x H 60 mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20639 | G 209002 | Honeywell | 113.91 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
NFXI-SMT2-BK | Mehrfachsensormelder OT Ringbus, | Farbe: schwarz | Mehrfachsensormelder OT Ringbus, Farbe: schwarz Leistungsmerkmale: - Rauchmelder geprüft nach DIN EN54- 7 - Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5 - Getestet nach CEA 4021 als Mehrfachsensormelder - Der Melder beinhaltet einen integrierten Isolator nach DIN EN54-17 - Die neue optische Messkammer erlaubt eine verbesserte Reaktion auf alle Brandarten, durch eine effektivere Verwendung des größeren Messkammervolumens, bei gleichzeitiger Steigerung der Fehlalarmimmunität - Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700 - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Automatische Wartungsanzeige - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kriechtieren(täuschungsalarm-sicher) - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel Technische Daten: Ruhestrom ca. 0,2 mA / 24 V DC Ansprechtemperatur 58°C Ansprechverhalten Klasse A1R (Therm.) Anwendungstemperatur -30°C bis +70°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Farbe schwarz, ähnlich RAL9011 Gewicht ca. 97g Abmessungen inkl. Sockel B501AP Durchmesser 102 x H 60 mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20639 | G 209002 | Honeywell | 161.98 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
NFXI-SMT3 | Mehrfachsensormelder OTIR Ringbus, | Farbe: reinweiß | Mehrfachsensormelder OTIR Ringbus, Farbe: reinweiß Leistungsmerkmale: - Rauchmelder geprüft nach DIN EN54- 7 - Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5 - Getestet nach CEA 4021 als Mehrfachsensormelder - Der Melder beinhaltet einen integrierten Isolator nach DIN EN54-17 - Die neue optische Messkammer erlaubt eine verbesserte Reaktion auf alle Brandarten, durch eine effektivere Verwendung des größeren Messkammervolumens, bei gleichzeitiger Steigerung der Fehlalarmimmunität - Der IR-Sensor ermöglicht es, eine Wärme/ Flammensignatur des Brandes zu erkennen. Dies ermöglicht ihm eine ähnlich schnelle Reaktion wie ein Ionisationsrauchmelder. - Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700 - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Automatische Wartungsanzeige - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kriechtieren (täuschungsalarm-sicher) - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel Technische Daten: Ruhestrom ca. 0,2 mA / 24 V DC Ansprechtemperatur 58°C Ansprechverhalten Klasse A1R (Therm.) Anwendungstemperatur -30°C bis +70°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Farbe reinweiß, ähnlich RAL9003 Gewicht ca. 100g Abmessungen inkl. Sockel B501AP Durchmesser 102 x H 63 mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20638 | G 209001 | Honeywell | 157.8 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
NFXI-TDIFF | Thermodifferentialmelder Ringbus, | Farbe: reinweiß | Thermodifferentialmelder Ringbus, Farbe: reinweiß Leistungsmerkmale: - Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5 - Der Melder beinhaltet einen integrierten Isolator nach DIN EN54-17 - Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700 - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel Technische Daten: Ruhestrom ca. 0,16 mA / 24 V DC Überwachungshöhe max. 7,5m Ansprechtemperatur ca. 58°C bzw. Anstieg von 10°C/min. Ansprechverhalten Klasse A1R (Therm.) Anwendungstemperatur -30°C bis +70°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Farbe reinweiß, ähnlich RAL9003 Gewicht ca. 87g Abmessungen inkl. Sockel B501AP Durchmesser 102 x H 60 mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20643 | G 209006 | Honeywell | 94.05 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
NFXI-TDIFF-BK | Thermodifferentialmelder Ringbus, | Farbe: schwarz | Thermodifferentialmelder Ringbus, Farbe: schwarz Leistungsmerkmale: - Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5 - Der Melder beinhaltet einen integrierten Isolator nach DIN EN54-17 - Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700 -159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel Technische Daten: Ruhestrom ca. 0,16 mA / 24 V DC Überwachungshöhe max. 7,5m Ansprechtemperatur ca. 58°C bzw. Anstieg von 10°C/min. Ansprechverhalten Klasse A1R (Therm.) Anwendungstemperatur -30°C bis +70°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Farbe schwarz, ähnlich RAL9011 Gewicht ca. 87g Abmessungen inkl. Sockel B501AP Durchmesser 102 x H 60 mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20643 | G 209006 | Honeywell | 121.22 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
NFXI-TFIX58 | Thermomaximalmelder Ringbus, | Farbe: reinweiß | Thermomaximalmelder Ringbus, Farbe: reinweiß, Ansprechtemperatur: 58°C Leistungsmerkmale: - Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5 - Der Melder beinhaltet einen integrierten Isolator nach DIN EN54-17 - Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700 -159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel Technische Daten: Ruhestrom ca. 0,16 mA / 24 V DC Überwachungshöhe max. 7,5m Ansprechtemperatur 58°C Ansprechverhalten Klasse A1S Anwendungstemperatur -30°C bis +70°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Farbe reinweiß, ähnlich RAL9003 Gewicht ca. 87g Abmessungen inkl. Sockel B501AP Durchmesser 102 x H 60 mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20641 | G 209004 | Honeywell | 94.05 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
NFXI-TFIX78 | Thermomaximalmelder Ringbus, | Farbe: reinweiß | Thermomaximalmelder Ringbus, Farbe: reinweiß, Ansprechtemperatur 78°C Leistungsmerkmale: - Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5 - Der Melder beinhaltet einen integrierten Isolator nach DIN EN54-17 - Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700 - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel Technische Daten: Ruhestrom ca. 0,16 mA / 24 V DC Überwachungshöhe max. 6 m Ansprechtemperatur 78°C Ansprechverhalten Klasse BS Anwendungstemperatur -30°C bis +70°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Farbe reinweiß, ähnlich RAL9003 Gewicht ca. 87g Abmessungen inkl. Sockel B501AP Durchmesser 102 x H 60 mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20642 | G 209005 | Honeywell | 94.05 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
NFXI-VIEW | Intelligenter analoger Rauch- | melder, hohe Empfindlichkeit | Intelligenter, analoger Rauchmelder, hohe Empfindlichkeit Der NFXI-VIEW ist ein adressierbarer, steckbarer Rauchmelder für höchst- empfindliche Anwendungen. Diese Melder sind für den Schutz offener Bereiche ausgelegt und müssen mit der Brand- melderzentrale verbunden werden, die ein kompatibles geschütztes Kommunikationsprotokoll für die Überwachung und Steuerung verwendet. Jedes Gerät kann seine eigene einzig- artige Adresse haben, die über zwei Dekaden-Schalter an der Unterseite des Geräts eingestellt wird. Zwei Rot-/ Grün-/Gelb-LEDs an jedem Melder ermöglichen eine lokale 360º-sichtbare Melderanzeige. Die Ausgabe des Melders erfordert einen ausgereiften Algorithmus in der Brandmelderzentrale, einschließlich einer Driftkompensation, um das Signal zu verarbeiten. Der NFXI-VIEW ist abwärtskompatibel mit dem FSL-751E. Leistungsmerkmale: - Die fortschrittlichen "AWACS"- Algorithmen bieten ein Höchstmaß an Immunität gegen Falschalarme, kombiniert mit einem Höchstmaß an Empfindlichkeit durch koopertive Detektion zwischen den Sensoren. Auf diese Weise kann das System automatisch Änderungen in seiner Umgebung erkennen. - Hochempfindlicher Rauchmelder - Rauchmelder geprüft nach DIN EN54-7 und EN54-17 - Extrem flache Bauweise für architektonisch anspruchsvolle Umgebungen - Einfache Installation auch in großer Höhe durch Bajonettverschluss - Automatische Wartungsanzeige - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kriechtieren - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°-Alarmanzeige - Keine Elektronik im Sockel - Große Auswahl an verschiedenen Sockeln - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Empfindlichkeit bis zu 0,06% programmierbar - Automatische Driftkompensation - Automatische Selbstprogrammierung - Isolator im Melder - Unterscheidung von Rauch und Täuschungsgrößen - Tag-/Nachtumstellung der Empfindlichkeit - Erkennung der Rauchdichte - Erkennung des Verschmutzungsgrades - Auto-Scan-Addressing - ständige Messwertübertragung zur BMZ - Reed-Kontakt zur Testalarmauslösung - Ausgang für Melderparallelanzeige - Einsatz in einem einheitlichen Sockel - Rückwärtskompatibilität mit bestehenden Systemen Technische Daten: - Ruhestrom: 250 µA - höchste Empfindlichkeit: 0,06% - Betriebsspannung: 15 bis 32 V DC - Betriebstemperatur: 0°C bis +55°C - Luftfeuchtigkeit: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Luftgeschwindigkeit: bis 20 m/s - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL9003 - Gewicht: 110g - Abmessungen inkl. Sockel B501AP: (Ø/H) 102 x H 59 mm VdS-Nr.: BEANTRAGT CPR-Nr.: 0832-CPR-F2557 |  | Honeywell | 625.96 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
NFX-MM1M | Mini-ÜBW-Modul für NOTIFIER-Ringbus |  | Mini-ÜBW-Modul für NOTIFIER-Ringbus Das NFX-MM1M ist ein adressierbares Eingangsmodul. Es kann mit Kontaktgeräten wie Sicherheitskontakten, Sprinkler-Stromschaltern und Rufmeldern verbunden werden. Es überwacht das Kabel auf die gleiche Weise wie eine nicht adressierbare Zone, indem es einen Leitungsendwiderstand in einem Zweidrahtstromkreis verwendet. Zusätzlich zur Übertragung des überwachten Zustands des überwachten Geräts (normal, offen oder kurzgeschlossen) wird die vollständige analoge Überwachungsmessung an die Zentrale zurückgesendet. Dank seiner kompakten Größe kann er in Geräte oder Verteilerkästen hinter Geräten eingebaut werden. Durch seine Größe und sein geringes Gewicht kann er auch ohne feste Montage installiert werden. |  | Honeywell | 207.96 | STCK | 1 STCK | NF | IO | BMT | 1 | 1
NFX-OPT-IV | Optischer Rauchmelder Ringbus, | Farbe: weiß, ohne Isolator | Optischer Rauchmelder Ringbus, Farbe: weiß, ohne Isolator Leistungsmerkmale: - Die neue optische Messkammer erlaubt eine verbesserte Reaktion auf alle Brandarten, durch eine effektivere Verwendung des größeren Messkammervolumens, bei gleichzeitiger Steigerung der Fehlalarmimmunität - Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700 -159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Automatische Wartungsanzeige - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kriechtieren(täuschungsalarm-sicher) - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel Technische Daten: Ruhestrom ca. 0,2 mA / 24 V DC Anwendungstemperatur -30°C bis +70°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL9001 Gewicht ca. 95g Abmessungen inkl. Sockel B501AP-IV Durchmesser 102 x H 51 mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20646 | G 209009 | Honeywell | 135.85 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
NFX-SMT2-IV | Mehrfachsensormelder OT Ringbus, | Farbe: weiß, ohne Isolator | Mehrfachsensormelder OT Ringbus, Farbe: weiß, ohne Isolator Leistungsmerkmale: - Rauchmelder geprüft nach DIN EN54-7 - Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5 - Getestet nach CEA 4021 als Mehrfachsensormelder - Die neue optische Messkammer erlaubt eine verbesserte Reaktion auf alle Brandarten, durch eine effektivere Verwendung des größeren Messkammervolumens, bei gleichzeitiger Steigerung der Fehlalarmimmunität - Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700 -159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Automatische Wartungsanzeige - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kriechtieren(täuschungsalarm-sicher) - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel Technische Daten: Ruhestrom ca. 0,2 mA / 24 V DC Ansprechtemperatur 58°C Ansprechverhalten Klasse A1R (Therm.) Anwendungstemperatur -30°C bis +70°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL9001 Gewicht ca. 97g Abmessungen inkl. Sockel B501AP-IV Durchmesser 102 x H 60 mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20645 | G 209008 | Honeywell | 180.79 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
NFX-SMT3-BK | Mehrfachsensorrauchmelder OTIR | OPAL, schwarz, ohne Isolator | Mehrfachsensormelder OTIR Ringbus, Farbe: schwarz, ohne Isolator Leistungsmerkmale: - Rauchmelder geprüft nach DIN EN54-7 - Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5 - Getestet nach CEA 4021 als Mehrfachsensormelder - Die neue optische Messkammer erlaubt eine verbesserte Reaktion auf alle Brandarten, durch eine effektivere Verwendung des größeren Messkammervolumens, bei gleichzeitiger Steigerung der Fehlalarmimmunität - Der IR-Sensor ermöglicht es, eine Wärme/ Flammensignatur des Brandes zu erkennen. Dies ermöglicht ihm eine ähnlich schnelle Reaktion wie ein Ionisationsrauchmelder. - Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700 - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Automatische Wartungsanzeige - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kriechtieren(täuschungsalarm-sicher) - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel Technische Daten: Ruhestrom ca. 0,2 mA / 24 V DC Ansprechtemperatur 58°C Ansprechverhalten Klasse A1R (Therm.) Anwendungstemperatur -30°C bis +70°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Farbe schwarz Gewicht ca. 100g Abmessungen inkl. Sockel B501AP-IV Durchmesser 102 x H 63 mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20644 |  | Honeywell | 248.71 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
NFX-SMT3-IV | Mehrfachsensormelder OTIR Ringbus, | Farbe: weiß, ohne Isolator | Mehrfachsensormelder OTIR Ringbus, Farbe: weiß, ohne Isolator Leistungsmerkmale: - Rauchmelder geprüft nach DIN EN54-7 - Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5 - Getestet nach CEA 4021 als Mehrfachsensormelder - Die neue optische Messkammer erlaubt eine verbesserte Reaktion auf alle Brandarten, durch eine effektivere Verwendung des größeren Messkammervolumens, bei gleichzeitiger Steigerung der Fehlalarmimmunität - Der IR-Sensor ermöglicht es, eine Wärme/ Flammensignatur des Brandes zu erkennen. Dies ermöglicht ihm eine ähnlich schnelle Reaktion wie ein Ionisationsrauchmelder. - Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700 - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Automatische Wartungsanzeige - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz - Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kriechtieren(täuschungsalarm-sicher) - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel Technische Daten: Ruhestrom ca. 0,2 mA / 24 V DC Ansprechtemperatur 58°C Ansprechverhalten Klasse A1R (Therm.) Anwendungstemperatur -30°C bis +70°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL9001 Gewicht ca. 100g Abmessungen inkl. Sockel B501AP-IV Durchmesser 102 x H 63 mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20644 | G 209007 | Honeywell | 268.57 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
NFX-TDIFF-IV | Thermodifferentialmelder Ringbus, | Farbe: weiß, ohne Isolator | Thermodifferentialmelder Ringbus, Farbe: weiß, ohne Isolator Leistungsmerkmale: - Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5 - Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700 - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel Technische Daten: Ruhestrom ca. 0,16 mA / 24 V DC Überwachungshöhe max. 7,5m Ansprechtemperatur ca. 58°C bzw. Anstieg von 10°C/min. Ansprechverhalten Klasse A1R (Therm.) Anwendungstemperatur -30°C bis +70°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL9001 Gewicht ca. 87g Abmessungen inkl. Sockel B501AP-IV Durchmesser 102 x H 60 mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20649 | G 209012 | Honeywell | 125.4 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
NFX-TFIX58-IV | Thermomaximalmelder Ringbus, | Farbe: weiß, ohne Isolator | Thermomaximalmelder Ringbus, Farbe: weiß, ohne Isolator, Ansprechtemperatur 58°C Leistungsmerkmale: - Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5 - Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700 - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel Technische Daten: Ruhestrom ca. 0,16 mA / 24 V DC Überwachungshöhe max. 7,5m Ansprechtemperatur 58°C Ansprechverhalten Klasse A1S Anwendungstemperatur -30°C bis +70°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL9001 Gewicht ca. 87g Abmessungen inkl. Sockel B501AP-IV Durchmesser 102 x H 60 mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20647 | G 209010 | Honeywell | 128.54 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
NFX-TFIX78-IV | Thermomaximalmelder Ringbus, | Farbe: weiß, ohne Isolator | Thermomaximalmelder Ringbus, Farbe: weiß, ohne Isolator, Ansprechtemperatur 78°C Leistungsmerkmale: - Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5 - Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700 - 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekaden-Schalter - Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige - Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen - Lokale Test- und Messmöglichkeiten - Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung - Geschützt gegen Verpolung - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel Technische Daten: Ruhestrom ca. 0,16 mA / 24 V DC Überwachungshöhe max. 6m Ansprechtemperatur 78°C Ansprechverhalten Klasse BS Anwendungstemperatur -30°C bis +70°C Rel. Luftfeuchte 10% bis 93% (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL9001 Gewicht ca. 87g Abmessungen inkl. Sockel B501AP-IV Durchmesser 102 x H 60 mm CE-Zertifikat 0786-CPD-20648 | G 209011 | Honeywell | 128.54 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
NP12-12 | Bleiakku Yuasa 12V 12 Ah |  | Bleiakku Yuasa 12V 12 Ah Technische Daten: Gewicht ca. 4 kg Abmessungen B: 98 mm H: 94 mm T: 151 m |  | Honeywell | 156.75 | STCK | 1 STCK | NF | PSU | BMT | 1 | 1
NP17-12 | Bleiakku Yuasa 12V 17 Ah |  | Bleiakku Yuasa 12V 17 Ah Technische Daten: Gewicht ca. 6 kg Abmessungen B: 76 mm H: 167 mm T: 181 mm |  | Honeywell | 203.78 | STCK | 1 STCK | NF | PSU | BMT | 1 | 1
NP24-12 | Bleiakku Yuasa 12V 24 Ah |  | Bleiakku Yuasa 12V 24 Ah Technische Daten: Gewicht ca. 9 kg Abmessungen B: 175mm H: 125mm T: 166 mm |  | Honeywell | 259.16 | STCK | 1 STCK | NF | PSU | BMT | 1 | 1
NP38-12 | Bleiakku Yuasa 12V 38 Ah |  | Bleiakku Yuasa 12V 38 Ah Technische Daten: Gewicht ca. 14 kg Abmessungen B: 165mm H: 170mm T: 197 mm | G 182024 | Honeywell | 385.61 | STCK | 1 STCK | NF | PSU | BMT | 1 | 1
NP65-12 | Bleiakku Yuasa 12V 65 Ah |  | Bleiakku Yuasa 12V 65 Ah Technische Daten: Gewicht ca. 23 kg Abmessungen B: 166mm H: 174mm T: 350 mm |  | Honeywell | 647.9 | STCK | 1 STCK | NF | PSU | BMT | 1 | 1
NP7-12 | Bleiakku Yuasa 12V 7 Ah |  | Bleiakku Yuasa 12V 7 Ah Technische Daten: Gewicht ca. 3 kg Abmessungen B: 65 mm H: 94 mm T: 151 mm |  | Honeywell | 79.42 | STCK | 1 STCK | NF | PSU | BMT | 1 | 1
NRX-DKMB | Handfeuermelder blau | für das AGILE Funksystem | Handfeuermelder blau für das AGILE Funksystem Das agile Funk-Brandmeldesystem als leistungsstarkes, skalierbares MESH- System mit intelligentem Routing der idealsten Verbindung zwischen den Teilnehmern. Vollwertige Systemeinbindung und Adressenverwaltung an der Brandmelder- zentrale. Einfache Inbetriebnahme und hoher Servicekomfort mit einem innovativen Inbetriebnahme- und Servicetool. Handfeuermelder rot zur manuellen Auslösung einer Brandmeldung an einer Brandmelderzentrale. Technische Daten: - Frequenzband: 865-870MHz - Sendeleistung: - Batterien: 4xCR123A 3V - IP-Schutzklasse: IP20 - Montagehöhe inklusive Sockel: 52mm - Gewicht inklusive Batterien: 386g - Zulassung: EN54-25 ¦ EN54-11 |  | Honeywell | 583.11 | STCK | 1 STCK | NF | AGILE | BMT | 1 | 1
NRX-DKMR | Handfeuermelder rot | für das AGILE Funksystem | Handfeuermelder rot für das AGILE Funksystem Das agile Funk-Brandmeldesystem als leistungsstarkes, skalierbares MESH- System mit intelligentem Routing der idealsten Verbindung zwischen den Teilnehmern. Vollwertige Systemeinbindung und Adressenverwaltung an der Brandmelder- zentrale. Einfache Inbetriebnahme und hoher Servicekomfort mit einem innovativen Inbetriebnahme- und Servicetool. Handfeuermelder rot zur manuellen Auslösung einer Brandmeldung an einer Brandmelderzentrale. Technische Daten: - Frequenzband: 865-870MHz - Sendeleistung: - Batterien: 4xCR123A 3V - IP-Schutzklasse: IP20 - Montagehöhe inklusive Sockel: 52mm - Gewicht inklusive Batterien: 386g - Zulassung: EN54-25 ¦ EN54-11 | G218089 | Honeywell | 583.11 | STCK | 1 STCK | NF | AGILE | BMT | 1 | 1
NRXI-GATE | Funktransponder | für das AGILE Funksystem | Funktransponder für das AGILE Funksystem Das agile Funk-Brandmeldesystem als leistungsstarkes, skalierbares MESH- System mit intelligentem Routing der idealsten Verbindung zwischen den Teilnehmern. Vollwertige Systemein- bindung und Adressenverwaltung an der Brandmelderzentrale. Einfache Inbetrieb- nahme und hoher Servicekomfort mit einem innovativen Inbetriebnahme- und Servicetool. Das Gateway stellt ein Interface zwischen der verkabelten und der Funkinstallation dar. Die Energie- versorgung erfolgt aus der Ringleitung und die Kommunikation zur Brandmelderzentrale erfolgt bidirektional. Das Gateway kann entweder mit maximal 32 automatischen Funk- Brandmeldern oder 10 Handfeuermeldern des AGILE-MESH-Funksystems kommunizieren. Technische Daten: - Frequenzband: 865-870MHz - Sendeleistung: - Batterien: 4xCR123A 3V - Montagehöhe incl. Sockel: 42mm - Gewicht: 90g - Zulassung: EN54-25 ¦ EN54-18 ¦ EN54-17 VdS-Nr.: G 217071 CPR-Nr.: 0333-CPR-075485 | G217071 | Honeywell | 625.96 | STCK | 1 STCK | NF | AGILE | BMT | 1 | 1
NRX-IRK | Batteriebetriebene Funk-Fern- | anzeige für das AGILE Funksys. | Batteriebetriebene Funk-Fern- anzeige für das AGILE Funksystem. Das agile Funk-Brandmeldesystem als leistungsstarkes, skalierbares MESH- System mit intelligentem Routing der idealsten Verbindung zwischen den Teilnehmern. Vollwertige Systemeinbindung und Adressenverwaltung an der Brandmelder- zentrale. Einfache Inbetriebnahme und hoher Servicekomfort mit einem innovativen Inbetriebnahme- und Servicetool. Die NRX-IRK Funk- Fernanzeige ist ein batteriebetriebenes RF-Gerät, das für die Verwendung mit Agile NRX RF Systemgeräten entwickelt wurde. Es handelt sich um ein mehr- farbiges LED-Gerät in Kombination mit einem drahtlosen RF-Transceiver, das einen großen Sichtwinkel bei Alarm bietet. Seine Funktion besteht darin, den Status der Fernausgabe des zugehörigen RF-Geräts anzuzeigen. Sie belegt keine Schleifenadresse und die Drehschalter werden nur für ihre Zuordnung im drahtlosen Netzwerk verwendet. Der NRX-IRK erfüllt die Anforderungen 2014/53/EU zur Einhaltung der ROT-Richtlinie. Eigenschaften: - Reichweite: 200 m (Outdoor) - Schutzindex: Entspricht IP30 - Batterielebensdauer: 5 Jahre bei 25ºC Technische Daten: - Frequenzband: 865-870MHz - Sendeleistung: - Versorgungsspannung: 3,3 V Max. Strom DC max. - Standby-Strom: 30?A @ 3VDC (im Normalbetrieb, Remote-LED aus) - Hochfrequenz-Ausgangsspannung: 14 dB m (max.) - Relative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 93% (nicht kondensierend) - Batterien: 2 x Duracell Ultra123 - Max. Strom Rot LED: 9mA CPR-Nr.: BEANTRAGT |  | Honeywell | 476.52 | STCK | 1 STCK | NF | AGILE | BMT | 1 | 1
NRX-M711 | Funk Ein- / Ausgangsmodul | für das AGILE Funksystem | Funk Ein- / Ausgangsmodul für das AGILE Funksystem |  | Honeywell | 472.34 | STCK | 1 STCK | NF | AGILE | BMT | 1 | 1
NRX-OPT | Optisch-Melder | für das AGILE Funksystem | Optischer Rauchmelder für das AGILE Funksystem Das agile Funk-Brandmeldesystem als leistungsstarkes, skalierbares MESH- System mit intelligentem Routing der idealsten Verbindung zwischen den Teilnehmern. Vollwertige Systemein- bindung und Adressenverwaltung an der Brandmelderzentrale. Einfache Inbetrieb- nahme und hoher Servicekomfort mit einem innovativen Inbetriebnahme- und Servicetool. Optischer Rauchmelder nach dem Streu- licht-Messprinzip zur Detektion von Brandverläufen mit heller Rauch- bildung. Drei LED-Zustandsanzeigen und eine Wartungs-Anzeige erleichtern den Betrieb und die Instandhaltung. Technische Daten: - Frequenzband: 865-870MHz - Sendeleistung: - Batterien: 4xCR123A 3V - Montagehöhe inklusive Sockel: 26mm - Gewicht inklusive Sockel: 246g - Zulassung: EN54-25 ¦ EN54-7 VdS-Nr.: G 217074 CPR-Nr.: 0333-CPR-075562 | G217074 | Honeywell | 494.29 | STCK | 1 STCK | NF | AGILE | BMT | 1 | 1
NRX-REP | Funkrepeater zur Reichweiten | Erhöhung - AGILE Funksystem | Funkrepeater zur Reichweiten-Erhöhung AGILE Funksystem Das agile Funk-Brandmeldesystem als leistungsstarkes skalierbares MESH- System mit intelligentem Routing der idealsten Verbindung zwischen den Teilnehmern. Vollwertige System- einbindung und Adressenverwaltung an der Brandmelderzentrale. Einfache Inbetrieb- nahme und hoher Servicekomfort mit einem innovativen Inbetriebnahme- und Servicetool. Der Repeater dient als Signalverstärker zwischen einem Gateway und entfernten Funkteilnehmern des MESH-Funksystems. Durch Einsatz eines Repeaters kann die Entfernung zum Teilnehmer um bis zu 500 m verlängert werden. Technische Daten: - Frequenzband: 865-870MHz - Sendeleistung: - Batterien: 4xCR123A 3V - Montagehöhe inkl. Sockel: 51mm - Gewicht inkl. Batterien: 181g - Zulassung: EN54-25 ¦ EN54-18 VdS-Nr.: G 217072 CPR-Nr.: 0333-CPR-075502 | G217072 | Honeywell | 352.17 | STCK | 1 STCK | NF | AGILE | BMT | 1 | 1
NRX-SMT3 | Optisch-Thermischer-IR-Melder | für das AGILE Funksystem | Optisch-Thermischer IR-Melder für das AGILE Funksystem Das agile Funk-Brandmeldesystem als leistungsstarkes skalierbares MESH- System mit intelligentem Routing der idealsten Verbindung zwischen den Teilnehmern. Vollwertige Systemein- bindung und Adressenverwaltung an der Brandmelderzentrale. Einfache Inbetrieb- nahme und hoher Servicekomfort mit einem innovativen Inbetriebnahme- und Servicetool. Rauch- und Wärmemelder mit zusätzlichem IR-Sensor zur erweiterten Detektion von allen Brandarten und Steigerung der Täuschungsalarm-Immunität gegenüber vielen Täuschungsalarmgrößen. Der IR- Sensor ermöglicht eine flächenabhängige Erkennung der Wärmesignatur, die von einem Brand oder einer Flamme ausgeht. Technische Daten: - Frequenzband: 865-870MHz - Sendeleistung: - Batterien: 4xCR123A 3V - Montagehöhe inkl. Sockel: 72mm - Gewicht inkl. Sockel: 250g - Zulassung: EN54-25 ¦ EN54-5 ¦ EN54-7 CPR-Nr.: 0333-CPR-075488 | G219009 | Honeywell | 494.29 | STCK | 1 STCK | NF | AGILE | BMT | 1 | 1
NRX-TDIFF | Thermodifferential-Melder | für das AGILE Funksystem | Thermodifferential-Melder für das AGILE Funksystem Das agile Funk-Brandmeldesystem als leistungsstarkes skalierbares MESH- System mit intelligentem Routing der idealsten Verbindung zwischen den Teilnehmern. Vollwertige System- einbindung und Adressenverwaltung an der Brandmelderzentrale. Einfache Inbetriebnahme und hoher Servicekomfort mit einem innovativen Inbetriebnahme- und Servicetool. Wärmemelder zur Detektion von schnellen Temperaturanstiegen in der Brandphase. Unempfindlich gegen hohe Wind- geschwindigkeiten und Druckschwankungen ist der Melder geeignet für die Überwachung in stark Schmutz belasteten Bereichen. Technische Daten: - Frequenzband: 865-870MHz - Sendeleistung: - Batterien: 4xCR123A 3V - Montagehöhe inkl. Sockel: 70mm - Gewicht inkl. Sockel: 238g - Zulassung: EN54-25 ¦ EN54-5 CPR-Nr.: 0333-CPR-075488 | G217075 | Honeywell | 494.29 | STCK | 1 STCK | NF | AGILE | BMT | 1 | 1
NRX-TFIX58 | Thermomaximal-Melder 58° | für das AGILE Funksystem | Thermomaximal-Melder mit Ansprechtemperatur von 58°C für das AGILE Funksystem Das agile Funk-Brandmeldesystem als leistungsstarkes skalierbares MESH- System mit intelligentem Routing der idealsten Verbindung zwischen den Teilnehmern. Vollwertige System- einbindung und Adressenverwaltung an der Brandmelderzentrale. Einfache Inbetriebnahme und hoher Servicekomfort mit einem innovativen Inbetriebnahme- und Servicetool. Brandmelder zur Überwachung von Temperaturanstiegen während einer Brandphase mit fixierter Auslöseschwelle von 58°C, unabhängig von der Anstiegs- geschwindigkeit. Drei LED- Zustandsanzeigen und eine Wartungs- anzeige erleichtern den Betrieb und die Instandhaltung. Technische Daten: - Frequenzband: 865-870MHz - Sendeleistung: - Batterien: 4xCR123A 3V - Montagehöhe inkl. Sockel: 70mm - Gewicht inkl. Sockel: 238g - Zulassung: EN54-25 ¦ EN54-7 VdS-Nr.: G 217076 CPR-Nr.: 0333-CPR-075494 | G217076 | Honeywell | 494.29 | STCK | 1 STCK | NF | AGILE | BMT | 1 | 1
NRX-USB-PRO | USB-Programmierdongle für das | AGILE Funksystem | USB-Programmier-Dongle für das AGILE Funksystem Das agile Funk-Brandmeldesystem als leistungsstarkes skalierbares MESH- System mit intelligentem Routing der idealsten Verbindung zwischen den Teilnehmern. Vollwertige System- einbindung und Adressenverwaltung an der Brandmelderzentrale. Einfache Inbetriebnahme und hoher Service- komfort mit einem innovativen Inbetriebnahme- und Servicetool. USB-Stick mit integrierter Antenne zur direkten Funk-Verbindung mit installierten Funkteilnehmern. Innovatives und servicefreundliches Interface zur Kontrolle von Feldstärke und Melderzuständen während der Instandhaltung. Technische Daten: - Frequenzband: 865-870MHz - Sendeleistung: - Batterien: 4xCR123A 3V - Montagehöhe: 71mm - Gewicht inkl. Batterien: 19,5g - Betriebstemperatur: 0°C...50°C CPR-Nr.: 0768-CPD-20638 |  | Honeywell | 1251.91 | STCK | 1 STCK | NF | AGILE | BMT | 1 | 1
NRX-WCP | Handfeuermelder kleine Bauform | für das AGILE Funksystem | Handfeuermelder kleine Bauform für das AGILE Funksystem Das agile Funk-Brandmeldesystem als leistungsstarkes skalierbares MESH- System mit intelligentem Routing der idealsten Verbindung zwischen den Teilnehmern. Vollwertige System- einbindung und Adressenverwaltung an der Brandmelderzentrale. Einfache Inbetrieb- nahme und hoher Servicekomfort mit einem innovativen Inbetriebnahme- und Servicetool. Kleiner Handfeuermelder zur manuellen Auslösung einer Brandmeldung an einer Brandmelderzentrale. Technische Daten: - Frequenzband: 865-870MHz - Sendeleistung: - Batterien: 4xCR123A 3V - Montagehöhe: 71mm - Gewicht inkl. Batterien: 318g - Betriebstemperatur: -30°C...60°C - Zulassung: EN54-25 ¦ EN54-11 |  | Honeywell | 585.2 | STCK | 1 STCK | NF | AGILE | BMT | 1 | 1
NRX-WSF-RR | Kombinierter Alarmgeber, rot | EN54-23 (W-3,5-10) - AGILE Funksystem | Kombinierter Alarmgeber, rot EN54-23 (W-3,5-10) - AGILE Funksystem |  | Honeywell | 724.19 | STCK | 1 STCK | NF | AGILE | BMT | 1 | 1
NRX-WSF-WR | Kombinierter Alarmgeber, weiß | EN54-23 (W-3,5-10) - AGILE Funksystem | Kombinierter Alarmgeber, weiß EN54-23 (W-3,5-10) - AGILE Funksystem |  | Honeywell | 724.19 | STCK | 1 STCK | NF | AGILE | BMT | 1 | 1
NRX-WS-RR | Akustische Wandsirene, rot | für das AGILE Funksystem | Akustische Wandsirene, rot für das AGILE Funksystem Das agile Funk-Brandmeldesystem als leistungsstarkes, skalierbares MESH- System mit intelligentem Routing der idealsten Verbindung zwischen den Teilnehmern. Vollwertige System- einbindung und Adressenverwaltung an der Brandmelderzentrale. Einfache Inbetrieb- nahme und hoher Servicekomfort mit einem innovativen Inbetriebnahme- und Servicetool. Die NRX-WS-RR Funk-Wandsirene ist ein batteriebetriebener akustischer Alarmgeber, der mit Funkanbindung für die Verwendung mit dem Funktransponder NRXI-GATE entwickelt wurde (Teil der Serie AGILE), die auf einem adressier- baren Brandmeldesystem laufen (unter Verwendung eines kompatiblen, proprietären Kommunikationsprotokolls). Es handelt sich um ein zweistufiges Sirenenmodul in Kombination mit einem drahtlosen RF-System. Sender-Empfänger, der in eine Standard B501RF Funkbasis passt. Die entsprechenden Lautstärke- und Toneinstellungen werden durch spezielle Tasten ausgewählt. Der Ton der ersten und zweiten Stufe wird von der Brandmelderzentrale über das RF-Gateway gesteuert. Dieses Gerät entspricht den Normen EN54-3 und EN54-25. Es erfüllt die Anforderungen der 2014/53/EG an die Konformität mit der ROT-Richtlinie. Leistungsmerkmale: - Zulassung: EN54-25 ¦ EN54-3 - Maximale Ausgangsleistung: 102 dB(A) in 1m (hohe Lautstärke Ton 13) - Re-Synchronisationszeit: 35s (maximale Zeit bis zur normalen Funk- Kommunikation ab dem Einschalten des Geräts) - Batterielebensdauer: 4 Jahre bei 25° - Reichweite (Freifeld): 500 m - Schutzart: IP 21 Technische Daten: - Frequenzband: 865-870MHz - RF-Ausgangsleistung: 14dBm (max) - Sendeleistung: - Versorgungsspannung: 2.5 - 3.3 V Gleichstrom - Standby Strom: 93 µA bei 3V (typisch für den Normal- betrieb) - Maximale Stromaufnahme: 120 mA ø (hohe Lautstärke Ton 20) - Batterien: 4 x CR123A 3V - Betriebstemperatur: -30°C bis 60°C - Rel. Luftfeuchte: 5% bis 95% (nicht kondensierend) - Farbe: rot - Abmessungen (ø/H): 121 x 75 mm - Gewicht inkl. Batterien: 373 g Lieferumfang: - Signalgeber - 4 x Batterie (Duracell Ultra 123 Oder Panasonic Industrial 123) - NRX-WS-RR Installationsanleitung - CPR-Nr.: 0359-CPR-00819 |  | Honeywell | 563.26 | STCK | 1 STCK | NF | AGILE | BMT | 1 | 1
NRX-WS-WW | Akustische Wandsirene, weiß | für das AGILE Funksystem | Akustische Wandsirene, weiß für das AGILE Funksystem Das agile Funk-Brandmeldesystem als leistungsstarkes, skalierbares MESH- System mit intelligentem Routing der idealsten Verbindung zwischen den Teilnehmern. Vollwertige System- einbindung und Adressenverwaltung an der Brandmelderzentrale. Einfache Inbetrieb- nahme und hoher Servicekomfort mit einem innovativen Inbetriebnahme- und Servicetool. Die NRX-WS-RR Funk-Wandsirene ist ein batteriebetriebener akustischer Alarmgeber, der mit Funkanbindung für die Verwendung mit dem Funktransponder NRXI-GATE entwickelt wurde (Teil der Serie AGILE), die auf einem adressier- baren Brandmeldesystem laufen (unter Verwendung eines kompatiblen, proprietären Kommunikationsprotokolls). Es handelt sich um ein zweistufiges Sirenenmodul in Kombination mit einem drahtlosen RF-System. Sender-Empfänger, der in eine Standard B501RF Funkbasis passt. Die entsprechenden Lautstärke- und Toneinstellungen werden durch spezielle Tasten ausgewählt. Der Ton der ersten und zweiten Stufe wird von der Brandmelderzentrale über das RF-Gateway gesteuert. Dieses Gerät entspricht den Normen EN54-3 und EN54-25. Es erfüllt die Anforderungen der 2014/53/EG an die Konformität mit der ROT-Richtlinie. Leistungsmerkmale: - Zulassung: EN54-25 ¦ EN54-3 - Maximale Ausgangsleistung: 102 dB(A) in 1m (hohe Lautstärke Ton 13) - Re-Synchronisationszeit: 35s (maximale Zeit bis zur normalen Funk- Kommunikation ab dem Einschalten des Geräts) - Batterielebensdauer: 4 Jahre bei 25° - Reichweite (Freifeld): 500 m - Schutzart: IP 21 Technische Daten: - Frequenzband: 865-870MHz - RF-Ausgangsleistung: 14dBm (max) - Sendeleistung: - Versorgungsspannung: 2.5 - 3.3 V Gleichstrom - Standby Strom: 93 µA bei 3V (typisch für den Normal- betrieb) - Maximale Stromaufnahme: 120 mA ø (hohe Lautstärke Ton 20) - Batterien: 4 x CR123A 3V - Betriebstemperatur: -30°C bis 60°C - Rel. Luftfeuchte: 5% bis 95% (nicht kondensierend) - Farbe: weiß - Abmessungen (ø/H): 121 x 75 mm - Gewicht inkl. Batterien: 373 g Lieferumfang: - Signalgeber - 4 x Batterie (Duracell Ultra 123 oder Panasonic Industrial 123) - NRX-WS-RR Installationsanleitung - CPR-Nr.: 0359-CPR-00819 |  | Honeywell | 563.26 | STCK | 1 STCK | NF | AGILE | BMT | 1 | 1
OSE-ACF | Anti-Kondensatfolie für Emitter | (10 Stk.) | Anticondensation Film for Emitter VP-10 |  | Honeywell | 357.39 | PACK | 10 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
OSEH-ACF | Anti-Kondensatfolie für OSID | Gehäuse, (10 Stk.) | Anti-Kondensatfolie für OSID, Verpackungseinheit 10 Stück |  | Honeywell | 1211.16 | PACK | 10 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
OSE-HP-01 | OSID Emitter high power, Batterie |  | OSID Emitter high power, Batterie |  | Honeywell | 972.9 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
OSE-HPW | OSID Emitter High Power |  | OSID Emitter High Power Die High-Power Lichtquelle wird zur Erzeugung zweier Lichtquellen (UV/IR) benötigt. Diese werden von einem OSID Empfänger ausgewertet. Somit sind längere Überwachungsdistanzen möglich (siehe Beschreibung der OSID Empfänger). Einsetzbar mit OSI-45 und OSI-90. Leistungsmerkmale: - Schutzart Elektronik: IP44 - Schutzart Optik: IP66 Technische Daten: - Betriebsspannung: 20 bis 30 V DC - Stromaufnahme bei 24 V DC: ca. 0.8 mA - Umgebungstemperatur: -10°C bis +55°C - Rel. Luftfeuchte: 10 bis 95% (nicht kondensierend) - Gewicht: ca. 563 g - Einstellwinkel: ± 60° (horizontal); ± 15° (vertikal) - Maximal zulässige Fehlausrichtung: ±2° - Abmessungen (B/H/T): 208 x 136 x 96 mm VdS-Nr.: G 211072 CPR-Nr.: 0333-CPD-075387 (EN54-12) |  | Honeywell | 1229.97 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
OSE-RBA | Ersatzbatterie OSID Alkaline | für Lichtquelle 761303 | Ersatzbatterie OSID Alkaline für Lichtquelle 761303 OSID-RBA ist die Ersatzbatterie für alle batteriegespeisten OSIDs. |  | Honeywell | 243.49 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
OSE-SP-01 | Standard-power transmitter (NF) |  | Standard-power transmitter (NF) Standard-Lichtquelle, batteriegespeist OSID-Standard-Lichtquelle, mit zwei Lichtquellen (IR und UV), batterie- gespeist, einschließlich Batterie, Batterielebensdauer mind. 5 Jahre, sonst wie Bildsensor (Imager). Einsetzbar mit OSI-10, OSI-45 und OSI-90. LEISTUNGSMERKMALE: - Schutzart Elektronik: IP44 - Schutzart Optikgehäuse: IP66 - Batterielebensdauer: 5 Jahre TECHNISCHE DATEN: - Umgebungstemperatur: -10°C bis +55°C - Rel. Luftfeuchte: 10 bis 95% (nicht kondensierend) - Gewicht: ca. 563 g - Einstellwinkel: ± 60° (horizontal); ± 15° (vertikal) - Abmessungen (B/H/T): 208 x 136 x 96 mm - CE-Zertifizierung: 0333-CPD-075387 |  | Honeywell | 586.25 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
OSE-SPW | OSID Emitter Standard Power |  | OSID Emitter Standard Power OSID-Standard-Lichtquelle (Sender), mit zwei Lichtquellen (IR und UV), extern mit 24 V DC Spannung versorgt. Einsetzbar mit OSI-10, OSI-45 und OSI-90. Leistungsmerkmale: - Schutzart Elektronik: IP44 - Schutzart Optik-Gehäuse: IP66 Technische Daten: - Betriebsspannung: 20 bis 30 V DC - Stromaufnahme bei 24 V DC: 0,35 mA - Umgebungstemperatur: -10 bis +55°C - Rel. Luftfeuchte: 10 bis 95% (nicht kondensierend) - Gewicht: ca. 651 g - Einstellwinkel: ± 60° (horizontal); ± 15° (vertikal) - Maximal zulässige Fehlausrichtung: ±2° - Abmessungen (B/H/T): 208 x 136 x 96 mm VdS-Nr.: G 211072 CPR-Nr.: 0333-CPD-075387 (EN54-12) |  | Honeywell | 574.75 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
OSI-10 | OSID Imager 7°, 24V DC |  | OSID Imager 7°, 24V DC Bildsensor/Imager zur bildgestützen Raucherkennung für offene Räume, Auswertung von zwei Lichtquellen (IR und UV), mit optischen Filtern, sehr schneller Bilderfassung und intelligenten Software-Algorithmen zur Erhöhung der Störsicherheit bzw. der Sicherheit vor Fehl-/Täuschungsalarmen, 1 Lichtquelle anschließbar, über Bildsensoren und DIP-Schalter individuell konfigurierbar. Leistungsmerkmale: - Bildsensor mit Sichtfeld von 7° - geeignet für 1 Standard-Lichtquelle - Entfernung bis zur Standard- Lichtquelle: max. 150 m - Anzeigen Status LEDs: Hauptalarm: Rot; Störung: Gelb; -Betriebsspannung: Grün - Relaisausgänge: Alarm, Störung - Max. Detektionsbereich bis zu 150 m mit Standard-Lichtquelle - 3 Sensibilitätsstufen möglich (35 %, 45 %, 60 %) - Einfache DIP-Schalterkonfiguration - Verschmutzungsüberwachung - Alarmspeicher: 10.000 Ereignisse - Gehäuse: IP66 (Optikgehäuse) Technische Daten: - Betriebsspannung: 20 bis 30 V DC - Stromaufnahme bei 24 V: 8 mA bei 1 Sender; 10 mA bei 7 Sendern; max. 31 mA (im Lernmodus) - Sichtfeld: 7° (horizontal); 4° (vertikal) - Einstellwinkel: ± 60° (horizontal); ± 15° (vertikal) - Maximal zulässige Fehlausrichtung: ±2° - Schaltleistung: Alarmrelais (Wechsler): 2A - 30 V DC Störungsrelais (Wechsler): 2A - 30 V DC - Umgebungstemperatur: -10°C bis +55°C - Rel. Luftfeuchte: 10 bis 95% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP44, (Elektronik) - Gewicht: ca. 651 g - Abmessungen (B/H/T): 208 x 136 x 96 mm VdS-Nr.: G 211072 CPR-Nr.: 0333-CPD-075387 (EN54-12) |  | Honeywell | 1187.12 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
OSI-90 | OSID Imager 80° Abdeckung |  | OSID Imager 80° Abdeckung Bildsensor/Empfänger zur bildgestützten Raucherkennung für offene Räume, Auswertung von zwei Lichtquellen (IR und UV), mit optischen Filtern, sehr schneller Bilderfassung und intelligenten Software-Algorithmen zur Erhöhung der Störsicherheit bzw. der Sicherheit vor Fehl- und Täuschungs- alarmen, 7 Lichtquellen anschließbar, über Bildsensoren und DIP-Schalter individuell konfigurierbar. Leistungsmerkmale: - Anzeigen Status LEDs: Hauptalarm: Rot, Störung: Gelb, Betriebsspannung: Grün - Alarmspeicher: 10.000 Ereignisse - Max. Detektionsbereich bis zu 34 m mit Standard-Lichtquelle - Max. Detektionsbereich bis zu 68 m mit Hochleistungs-Lichtquelle - 3 Sensibilitätsstufen möglich (35 %, 45 %, 60 %) - Einfache DIP-Schalterkonfiguration - Verschmutzungsüberwachung - Relaisausgänge: Alarm, Störung Technische Daten: - Betriebsspannung: 20 bis 30 V DC - Stromaufnahme bei 24 V: 8 mA bei 1 Sender; 10 mA bei 7 Sendern - Strom im Lernmodus: max. 31 mA - Sichtfeld: 80° (horizontal); 48° (vertikal) - Einstellwinkel: ± 60° (horizontal); ± 15° (vertikal) - Maximal zulässige Fehlausrichtung: ±2° - Schaltleistung Alarmrelais (Wechsler): 2A - 30 V DC Störungsrelais (Wechsler): 2A - 30 V DC - Umgebungstemperatur: -10 bis +55°C - Rel. Luftfeuchte: 10 bis 95% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP44 (Elektronik); IP66, (Gehäuse) - Abmessungen (B/H/T): 208 x 136 x 96 mm VdS-Nr.: G 211072 CPR-Nr.: 0333-CPD-075387 |  | Honeywell | 1223.7 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
OSID-EHE | IP66-Gehäuse für OSID Emitter | Standard-Lichtquelle | IP66-Gehäuse für OSID Emitter Standard-Lichtquelle Technische Daten: - Umgebungstemperatur: -25 °C bis 60 °C - Schutzart: IP 66 , IK 07 - Material: ABS - Abmessungen (BxHxT): 241 x 194 x 127 mm |  | Honeywell | 312.46 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
OSID-EHI | IP66-Gehäuse für OSID Imager | Bildsensor | IP66-Gehäuse für OSID Imager Bildsensor Technische Daten: - Umgebungstemperatur: -25 °C bis 60 °C - Schutzart: IP 66 , IK 07 - Material: ABS - Abmessungen (BxHxT): 241 x 194 x 127 mm |  | Honeywell | 399.19 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
OSID-INST | OSID Installationskit |  | OSID Installationskit Installationskit Zubehör für die Installation der OSID- Geräte. Bestehend aus: - Laser-Ausrichtungswerkzeug (OSP-002) für die schnelle Ausrichtung und Aktivierung der Geräte - PC-Schnittstellenkabel von 1,5m (OSP-001) für Anbindung der OSID- Bildsensoren - Testfilter, um Feueralarme zu simulieren - Reinigungstuch - Anleitung |  | Honeywell | 816.15 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
OSID-WG | OSID-DE Gitterschutz |  | OSID-DE Gitterschutz |  | Honeywell | 145.26 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
OSI-RE | Linienförmiger Rauchmelder OSID-R | Konventioneller Imaging-Rauchmelder | Linienförmiger Rauchmelder OSID-R Konventioneller Imaging-Rauchmelder Der lineare Rauchmelder ist eine kombinierte Sender-/Empfängereinheit, die direkt an einer Meldergruppe angeschlossen werden kann. Der Infrarot-Sender erzeugt einen Licht- strahl in Richtung eines hochleistungs- fähigen Reflektors. Der Reflektor gibt den Strahl an den Empfänger zurück, wo eine Analyse des empfangenen Signals erfolgt und Intensitäts- veränderungen ausgewertet werden. Die Änderung der Stärke des empfangenen Signals wird verwendet, um den Alarmzustand zu ermitteln. Das Empfängerteil hat ein breites (12°) Sichtfeld und verfolgt den Reflektor bei Gebäudebewegungen oder Bewegungen seiner Tragestruktur automatisch. Es ist praktisch unmöglich, dass der Empfänger den Reflektor aus seinem Sichtfeld verliert, sofern das Gebäude keine strukturellen Schäden erleidet. Dadurch eliminiert der Melder die häufigste Ursache für Fehlalarme und/oder Fehler. Die nachführende Funktion kompensiert Verwindungen von Unterbaukonstruktionen bei thermischen oder baulichen Einflüssen. Leistungsmerkmale: - Kombinierte Transmitter- und Empfängereinheit, Bereich 5 - 100 m - Konventionelles Modell - Empfänger besteht aus einem CMOS- Imaging-CCD- Sensor - Großer 12°-Erfassungswinkel - Intuitive Ausrichtung des Lichtstrahls, angezeigt durch Richtungspfeile - Einzelne IR-Wellenlänge - Sehr unempfindlich gegenüber Gebäude- bewegungen - Widerstandsfähig gegen starke Lichtquellen; kein Alarm durch Sonnenlicht - Widerstandsfähig gegen große und massive, eindringende Objekte - Einstellung für automatische Empfindlichkeitsschwelle - Strahlausrichtung 50° horizontal und 20° vertikal - Eingebaute Heizung - Elektronisch simulierte Rauchprüfung vom Boden aus - Standby-, Fault- und Alarm-LED- Anzeigen von vorn und unten sichtbar - Automatische Driftkompensation - Abdeckung kann bemalt werden - Herausnehmbare Plug-in-Schraubklemmen - Optionales Heizungskit für den Reflektor erhältlich ZERTIFIZIERUNGEN: - DIN EN 54-12:2015-10 - Linienförmige Melder nach dem Durchlichtprinzip - VdS 2344:2014-07 Verfahrens- richtlinien - VdS 2543:2021-03 - Allgemeine Anforderungen an Komponenten - CE ? CPR & EMC - VdS - NF-SSI (AFNOR) * - ActivFire - BOSEC UMGEBUNSBEDINGUNGEN: - Temperaturbereich: -20°C bis +55°C - UL gelistet zur Verwendung von 0°C bis 37,8°C - 0 bis 95 % rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend) TECHNISCHE DATEN: - Spannungsbereich: 10,2 bis 32 V DC (12 oder 24 V DC nominal) - Maximaler Standby Strom: Bei 24 V DC 11 mA - Maximaler Alarmstrom: Bei 24 V DC 15 mA - Einstellwinkel: 50% (h), -/+ 20 % (v) - Unempfindlichkeit gegenüber Gebäudebewegungen: - Horizontal: 0,8° - Vertikal: 1° - Reichweite: 5 bis 100 Meter - Farbe: Lyric weiß - Gewicht: 1,12 kg - Abmessungen Melder (BxHxT): 254 x 152,4 x 114,3 mm - Abmessungen Reflektor (BxHxT): 200 x 300 mm LIEFERUMFANG: 1x OSI-RE inkl. Reflektor ZULASSUNGEN: VdS-Nr.: G222029 CPR-Nr.: |  | Honeywell | 1734.7 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
OSI-RWG | OSID-R Gitterschutz |  | OSID-R Gitterschutz |  | Honeywell | 202.73 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
OSP-001 | FTDI Cable 1,5 m |  | FTDI Cable 1,5 m |  | Honeywell | 133.76 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
OSP-002 | DETECTOR BEAM LASER ALIGN TOOL |  | DETECTOR BEAM LASER ALIGN TOOL |  | Honeywell | 173.47 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
OSP-003 | Acryl-Testfilter (10 Stk.) | für OSID | Acryl Testfilter 10 Stück für OSID |  | Honeywell | 227.81 | PACK | 10 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
OSP-003-200 | Acryl-Testfilter (200 Stk.) |  |  |  | Honeywell | auf Anfrage | PACK | 200 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 9
OSP-004 | Testfilter - 10erPackung |  | Testfilter - 10erPackung |  | Honeywell | 471.3 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
PD-80 | Thermo-Papierrolle (5 Stk.) |  | Thermo-Papierrolle |  | Honeywell | 66.88 | PACK | 5 STCK | BMT | BMZ | BMT | 1 | 1
PIP-001-2.4 | Ansaugrohr ABS 25 mm, 2,4 m Länge | , rot (25 Stk.) | Ansaugrohr ABS 25 mm, 2,4 m Länge , rot (25 St.) |  | Honeywell | 264.39 | PACK | 25 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-001-2.4-G | Ansaugrohr ABS 25 mm, 2,4 m Länge | , grau (25 Stk.) | Ansaugrohr ABS 25 mm, 2,4 m Länge , grau (25 St.) |  | Honeywell | 264.39 | PACK | 25 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-001-2.4-W | Ansaugrohr ABS 25 mm, 2,4 m Länge | , weiß (25 Stk.) | Ansaugrohr ABS 25 mm, 2,4 m Länge , weiß (25 St.) |  | Honeywell | 264.39 | PACK | 25 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-002 | Muffe für 25mm Rohr, rot (10 Stk.) |  | Muffe für 25mm Rohr, rot (10 St.) |  | Honeywell | 24.56 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-002-G | Muffe für 25mm Rohr, grau (10 Stk.) |  | Muffe für 25mm Rohr, grau (10 St.) |  | Honeywell | 27.38 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-002-W | Muffe für 25mm Rohr, weiß (10 Stk.) |  | Muffe für 25mm Rohr, weiß (10 St.) |  | Honeywell | 29.57 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-003 | Steckerverschraubung 25 mm, rot | (10 Stk.) | Steckerverschraubung 25 mm, rot (10 St.) |  | Honeywell | 163.02 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-003-G | Steckerverschraubung 25 mm, grau | (10 Stk.) |  |  | Honeywell | 163.02 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-003-W | Steckerverschraubung 25 mm, weiß | (10 Stk.) | Steckerverschraubung 25 mm, weiß (10 St.) |  | Honeywell | 163.02 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-004 | Adapterstecker 25 mm auf 3/4", rot | (10 Stk.) | Adapterstecker 25 mm auf 3/4", rot (10 St.) |  | Honeywell | 42.85 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-005 | Bogen 90 Grad für 25mm Rohr, rot | (10 Stk.) | Bogen 90 Grad für 25mm Rohr, rot (10 St.) |  | Honeywell | 122.27 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-005-G | Bogen 90 Grad für 25mm Rohr, grau | (10 Stk.) | Bogen 90 Grad für 25mm Rohr, grau (10 St.) |  | Honeywell | 122.27 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-005-W | Bogen 90 Grad für 25mm Rohr, weiß | (10 Stk.) | Bogen 90 Grad für 25mm Rohr, weiß (10 St.) |  | Honeywell | 199.6 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-006 | Winkel 45 Grad für 25mm Rohr, rot | (10 Stk.) | Winkel 45 Grad für 25mm Rohr, rot (10 St.) |  | Honeywell | 59.57 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-006-G | Winkel 45 Grad für 25mm Rohr, grau | (10 Stk.) | Winkel 45 Grad für 25mm Rohr, grau (10 St.) |  | Honeywell | 66.88 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-006-W | Winkel 45 Grad für 25mm Rohr, weiß | (10 Stk.) | Winkel 45 Grad für 25mm Rohr, weiß (10 St.) |  | Honeywell | 71.06 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-007 | Endkappe 25 mm, rot | (10 Stk.) | Endkappe 25 mm, rot (10 St.) |  | Honeywell | 24.56 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-007-G | Endkappe für 25mm Rohr, grau (10 Stk.) |  | Endkappe für 25mm Rohr, grau (10 St.) |  | Honeywell | 27.38 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-007-W | Endkappe 25 mm, weiß | (10 Stk.) | Endkappe 25 mm, weiß (10 Stk.) |  | Honeywell | 29.57 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-008 | T-Stück 25 mm, rot | (10 Stk.) | T-Stück 25 mm, rot (10 St.) |  | Honeywell | 65.84 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-008-G | T-Stück für 25mm Rohr, grau (10 Stk.) |  | T-Stück für 25mm Rohr, grau (10 St.) |  | Honeywell | 73.15 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-008-W | T-Stück 25 mm, weiß | (10 Stk.) | T-Stück 25 mm, weiß (10 Stk.) |  | Honeywell | 78.38 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-009 | Rohrschelle 25 mm, rot | (20 Stk.) | Rohrschelle 25 mm, rot (20 St.) |  | Honeywell | 28.22 | PACK | 20 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-009-G | Rohrschelle 25mm, grau (20 Stk.) |  | Rohrschelle 25mm, grau (20 St.) |  | Honeywell | 28.22 | PACK | 20 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-009-W | Rohrschelle 25 mm, weiß (10 Stk.) |  | Rohrschelle 25 mm, weiß (10 Stk.) |  | Honeywell | 37.72 | PACK | 20 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-012 | Kleber (250 ml) |  | Kleber (250 ml) |  | Honeywell | 43.05 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-013 | Kabelbinder 203mm x 4.6mm rot (100 Stk.) |  | Kabelbinder 203mm x 4.6mm rot (100 St.) |  | Honeywell | 75.24 | PACK | 100 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-014 | Rohrschneider |  | Rohrschneider |  | Honeywell | 153.62 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-015 | Bündiger Ansaugpunktkopf (10 Stk.) | f. 10 mm Außendurchm.-Schlauch | Bündiger Ansaugpunktkopf (f. 10 mm Außendurchm.-Schlauch) |  | Honeywell | 24.56 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-016 | T-Adapter (10 Stk.) f. 10 mm | Außendurchm.-Schlauch, rot | T-Adapter (f. 10 mm Außendurchm.-Schlauch), rot |  | Honeywell | 172.43 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-017 | Winkel 90 Grad für 25mm Rohr, rot | (10 Stk.) | Winkel 90 Grad für 25mm Rohr, rot (10 St.) |  | Honeywell | 129.58 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-017-G | Winkel 90 Grad für 25mm Rohr, grau | (10 Stk.) | Winkel 90 Grad für 25mm Rohr, grau (10 St.) |  | Honeywell | 129.58 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-017-W | Winkel 90 Grad für 25mm Rohr, weiß | (10 Stk.) | Winkel 90 Grad für 25mm Rohr, weiß (10 St.) |  | Honeywell | 129.58 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-018 | Luftprobenansaugpunkt ABS 25 mm, rot | (10 Stk.) | Luftprobenansaugpunkt ABS 25 mm, rot (10 St.) |  | Honeywell | 234.08 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-018-W | Luftprobenansaugpunkt ABS 25 mm, weiß |  | Luftprobenansaugpunkt ABS 25 mm, weiß |  | Honeywell | 23.41 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-019 | Inline-Expansionsstecker 25 mm, | 100 mm Länge | Inline-Expansionsstecker 25 mm, 100 mm Länge |  | Honeywell | 63.75 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-020 | Anschwellende 2h-Feuermanschette | 25 mm | Anschwellende 2h-Feuermanschette 25 mm |  | Honeywell | 105.55 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-021 | Flexibler Kurvenschlauch 25 mm, | 1 m Länge | Flexibler Kurvenschlauch 25 mm, 1 m Länge |  | Honeywell | 63.75 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-021-G | Flexible Schlauchverbindung 100 cm | für 25-mm-Rohr, grau |  |  | Honeywell | 63.75 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-021-W | Flexibler Kurvenschlauch 25 mm, 1m Länge |  | Flexibler Kurvenschlauch 25 mm, 1m Länge |  | Honeywell | 63.75 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-022 | 25 mm zu 3/8" Air-Line-Adapter | mit Innengewinde | 25 mm zu 3/8 BSP Air-Line-Adapter mit Innengewinde |  | Honeywell | 50.26 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-023 | 2-Wege-Kugelventil 25 mm |  | 2-Wege-Kugelventil 25 mm |  | Honeywell | 167.2 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-024 | Großes Rückschlagventil 25 mm | (Absperrventil) | Großes Rückschlagventil 25 mm (Absperrventil) |  | Honeywell | 210.05 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-025 | Kondensatabscheider | 25 mm x 12" mit Kugelventil | Kondensatabscheider 25 mm x 12" mit Kugelventil |  | Honeywell | 220.5 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-026 | Flexible Verbindung 25 mm, rot, | 30 cm Länge | Flexible Verbindung 25 mm, rot, 30 cm Länge |  | Honeywell | 55.39 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-026-G | Flexible Schlauchverbindung 30 cm | für 25-mm-Ansaugrohre, grau |  |  | Honeywell | 55.39 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-026-W | Flexible Verbindung 25 mm, weiß, |  | Flexible Verbindung 25 mm, weiß, |  | Honeywell | 60.61 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-027 | Luftprobenansaugpunkt mit | Verschluss | Luftprobenansaugpunkt mit Verschluss |  | Honeywell | #N/A | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-033 | Sichtglas mit Kondensatabscheider | 25 mm | Sichtglas mit Kondensatabscheider 25 mm |  | Honeywell | 63.75 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-034 | Druckadapter 25 mm/10 mm | (10 Stk.) | Druckadapter 25 mm/10 mm (10 St.) |  | Honeywell | 158.84 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PIP-039 | ASPIRATING EQUIP ACCY Noise Suppressor |  | ASPIRATING EQUIP ACCY Noise Suppressor |  | Honeywell | 308.28 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
PL-1000 | Morley-IAS Plus kompakte Brandwarnanlage | mit bis zu 2 Ringen | Morley-IAS Plus kompakte Brandwarnanlage mit bis zu 2 Ringen |  | Honeywell | 1427.47 | STCK | 1 STCK | MOR | BWA | BMT | 1 | 1
PL-LIB01S | PL-1000 optionale Ringbuskarte | zur Erweiterung auf 2 Ringe | PL-1000 optionale Ringbuskarte zur Erweiterung auf 2 Ringe |  | Honeywell | 253.94 | STCK | 1 STCK | MOR | BWA | BMT | 1 | 1
POL-200-TS | Ringbus-Diagnose-Tool |  | Ringbus-Diagnose-Tool |  | Honeywell | 2545.62 | STCK | 1 STCK | MOR | BMZ | BMT | 1 | 1
POL-ESS TOUCH | esserbus Prüf- und Konfigurationsgerät |  | esserbus Prüf- und Konfigurationsgerät Mit dem esserbus® Prüf- und Konfigurationsgerät (Art.-Nr. POL-ESS Touch) kann die Kabelinstallation bzw. die esserbus® oder esserbus®-PLus Ringleitung konfiguriert und auf Fehler oder Störungen geprüft werden. Das Gerät ermöglicht die Erkennung aller an eine Ringleitung angeschlossenen esserbus® und esserbus®-PLus Teilnehmer von einem beliebigen Punkt der Ringleitung ohne Laptop / Service- PC. Mit dem Gerät lassen sich vorhandene Teilnehmer in bereits konfigurierten Ringleitungen ebenso wie Ringleitungen mit neu hinzugefügten Teilnehmern erkennen, konfigurieren und adressieren. Mit dem Prüfgerät können Ringleitungsteilnehmer - unabhängig von der Ringleitungs- topologie - erkannt, Fehler diagnostiziert und Installationen verifiziert werden. Das Gerät erstellt eine Topologie-Anzeige der Installation, mit der installierte Ringleitungen geprüft und verifiziert werden können. Auf dem hintergrundbeleuchteten Touchscreen-Display werden alle benötigten Informationen übersichtlich dargestellt. Der Facherrichter kann jederzeit den Status der Verkabelung, die Ringleitungskommunikation sowie die Anzahl der installierten Teilnehmer prüfen und problemlos Fehler identifizieren und lokalisieren. Erkannte und konfigurierte Ringleitungen lassen sich zur späteren Nutzung oder Analyse im geräteinternen Speicher ablegen. Gespeicherte Ringleitungs- dateien können dann ggf. in den Kundendaten zur Systemkonfiguration mit der Service- und Programmiersoftware tools 8000 ab V1.24 verwendet werden und eine Offline-Programmierung der BMZ durchgeführt werden Technische Daten: - Anwendungstemperatur 0 °C ... 50 °C - Lagertemperatur -20 °C ... 30 °C - Rel. Luftfeuchte < 65% - Schutzart IP 20 - Gehäuse Kunststoff - Gewicht ca. 550 g (inkl. Akkumulatoren) - Abmessungen B: 177 mm H: 97 mm T: 44 mm (inkl. Gummischutz) Leistungsmerkmale: - Prüfgerät zur Inbetriebnahme und Wartung der esserbus® / esserbus®-PLus Ringleitung - Kompatibel mit allen esserbus® / esserbus®-PLus Teilnehmern - Prüfung der Ringleitung auf Erdschluss, Kurzschluss, Verdrahtungsfehler, Durchgangsprüfung (A-/B- und A+/B+) - Primärleitungen können mit den Multimeter-Funktionen des Gerätes durchgemessen und z.B. die Länge (m) der Leitung ermittelt werden - Unabhängige Steuerung des Leitungstrenners der Teilnehmer oder Prüfung von einzelnen Ringleitungsabschnitten - Einlesen vorhandener Teilnehmer oder Konfiguration neuer Ringleitungen - Wiederherstellungsfunktion für gespeicherte Ringleitungen und Topologie-Anzeige für installierte Teilnehmer (außer Brandmelder der Serie ES Detect) - Menü "Ringleitung" mit Teilnehmeradresse, Seriennummer und aktuellem Status - Menü "Teilnehmer" mit Produktionsdatum, Fehlertyp (Kurzschluss, offen, Eingang, Ausgang usw.), Anzahl der Teilnehmeralarme und der Sensoren - Aktivierungsmöglichkeit der optischen und akustischen Signalgeber von Teilnehmern der Serie IQ8 - Die aufgeladenen Akkumulatoren ermöglichen eine Betriebsdauer von bis zu 6 Stunden - Für die Kundendaten steht ein Speicher mit bis zu 2 MB zur Verfügung |  | Honeywell | 1711.71 | STCK | 1 STCK | ESS | BMZ | BMT | 1 | 1
PRN / FB | Flachbandkabel für PRN-ID |  | Flachbandkabel für PRN-ID In Verbindung mit Zusatzgehäuse EBB1-1B bzw. EBB2-1B Technische Daten: Kabellänge 1,2 m |  | Honeywell | 53.4 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
PRO-SENS-0.10 | Rauchansauggerät mit 1 Detektor (0,10) |  | Rauchansauggerät mit 1 Detektor (0,10) Für spezielle Anwendungen bietet NOTIFIER die autarken Rauchansaug- systeme der Serie TITANUS PRO SENS® an, die über das Modul NF-M721 Feuer- und Störungszustände an die NOTIFIER BMZ übertragen und die aus der Ferne zurückgesetzt werden können. Leistungsmerkmale: - Gerät mit 1 Detektor (Empfindlichkeit 0,10) - Rauchansaugsystem für den universellen Einsatz in der Rauchdetektion - Intelligente Signalverarbeitung - Empfindlichkeit einstellbar bis zu 0,10 %/m Lichttrübung im Hauptalarm - Der Überwachungsbereich einer Ansaug- öffnung ist äquivalent zu dem Über- wachungsbereich eines punktförmigen Rauchmelders - Potenzialfreie Relaiskontakte für Alarm- und Störungsmeldungen zur Aufschaltung auf Brandmelder-zentrale - Benutzergesteuertes Diagnosetool gewährleistet schnelle und unkomplizierte Wartung - Überwachung des Rohrs auf Verstopfung und Bruch - Einstellbar bis hin zur Einzelloch- überwachung - Sicherer Betrieb durch temperatur- kompensiertes Sensorsignal und Luftdruck-abhängige Initialisierung - Optimierte Positionierung des Luft- stromsensors im Detektormodul - Robuste Sensortechnik - tolerant gegen Verschmutzungen - Montage und Demontage aller einge- bauten Komponenten ohne Werkzeug - Leichte Diagnose durch Blinkcode am Detektormodul oder mittels Diagnose- software Technische Daten: - Betriebsspannung 24 V DC: 14 bis 30 - Ruhestrom: ca. 190 mA - Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C - Lagertemperatur: -25°C bis +65°C - Rel. Luftfeuchte: 0 bis 95% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP 20 - Gehäuse: Kunststoff (ABS) - Farbe: weiß, ähnlich RAL 9018 - Gewicht: ca. 1,35 kg - Abmessungen (B/H/T): 200 x 292 x 113 mm VdS-Nummer: G 202064 CPR-Nummer: 0786-CPD-20685 | G 202064 | Honeywell | 3912.48 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
PRO-SENS-0.10-F | Tiefkühl-RAS mit 1 Melder | Einstellung 0,10 %/m bis -40°C | Tiefkühl-RAS mit 1 Melder Einstellung 0,10 %/m bis -40°C |  | Honeywell | 4568.74 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
PRO-SENS-0.50 | Rauchansauggerät mit 1 Detektor (0,5) |  | Rauchansauggerät mit 1 Detektor (0,50) Für spezielle Anwendungen bietet NOTIFIER die autarken Rauchansaug- systeme der Serie TITANUS PRO SENS® an, die über das Modul NF-M721 Feuer- und Störungszustände an die NOTIFIER BMZ übertragen und die aus der Ferne zurückgesetzt werden können. Leistungsmerkmale: - Gerät mit 1 Detektor (Empfindlichkeit 0,50) - Rauchansaugsystem für den universellen Einsatz in der Rauchdetektion - Intelligente Signalverarbeitung - Empfindlichkeit einstellbar bis zu 0,50 %/m Lichttrübung im Hauptalarm - Der Überwachungsbereich einer Ansaug- öffnung ist äquivalent zu dem Über- wachungsbereich eines punktförmigen Rauchmelders - Potenzialfreie Relaiskontakte für Alarm- und Störungsmeldungen zur Aufschaltung auf Brandmelder-zentrale - Benutzergesteuertes Diagnosetool gewährleistet schnelle und unkomplizierte Wartung - Überwachung des Rohrs auf Verstopfung und Bruch - Einstellbar bis hin zur Einzelloch- überwachung - Sicherer Betrieb durch temperatur- kompensiertes Sensorsignal und Luftdruck-abhängige Initialisierung - Optimierte Positionierung des Luft- stromsensors im Detektormodul - Robuste Sensortechnik - tolerant gegen Verschmutzungen - Montage und Demontage aller einge- bauten Komponenten ohne Werkzeug - Leichte Diagnose durch Blinkcode am Detektormodul oder mittels Diagnose- software Technische Daten: - Betriebsspannung 24 V DC: 14 bis 30 - Ruhestrom: ca. 190 mA - Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C - Lagertemperatur: -25°C bis +65°C - Rel. Luftfeuchte: 0 bis 95% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP 20 - Gehäuse: Kunststoff (ABS) - Farbe: weiß, ähnlich RAL 9018 - Gewicht: ca. 1,35 kg - Abmessungen (B/H/T): 200 x 292 x 113 mm VdS-Nummer: G 202064 CPR-Nummer: 0786-CPD-20685 | G 202064 | Honeywell | 3394.16 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
PRO-SENS-0.50-F | Tiefkühl-RAS mit 1 Melder | Einstellung 0,50%/m bis -40 °C | Tiefkühl-RAS mit 1 Melder Einstellung 0,50%/m bis -40 °C |  | Honeywell | 4288.68 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
PRO-SENS-0.50-SL | Silent-RAS mit 1 Melder | Einstellung 0,50%/m | Silent-RAS mit 1 Melder Einstellung 0,50%/m |  | Honeywell | 4088.04 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
PRO-SENS2-0.10 | Rauchansauggerät | mit 2 Detektoren (je 0,10) | Rauchansauggerät mit 2 Detektoren (Empfindlichkeit je 0,10 %/m) Für spezielle Anwendungen bietet NOTIFIER die autarken Rauchansaugsysteme der Serie TITANUS PRO SENS® an, die über das Modul NF-M721 Feuer-und Störungszustände an die NOTIFIER BMZ übertragen und die aus der Ferne zurückgesetzt werden können. Leistungsmerkmale: - Gerät mit 2 Detektoren (Empfindlichkeit 0,10) - Rauchansaugsystem für den universellen Einsatz in der Rauchdetektion - Intelligente Signalverarbeitung - Empfindlichkeit einstellbar bis zu 0,10 %/m Lichttrübung im Hauptalarm - Der Überwachungsbereich einer Ansaug- öffnung ist äquivalent zu dem Über- wachungsbereich eines punktförmigen Rauchmelders - Potenzialfreie Relaiskontakte für Alarm- und Störungsmeldungen zur Aufschaltung auf Brandmelderzentrale - Benutzergesteuertes Diagnosetool gewährleistet schnelle und unkomplizierte Wartung - Überwachung des Rohrs auf Verstopfung und Bruch - Einstellbar bis hin zur Einzelloch- überwachung - Sicherer Betrieb durch temperatur- kompensiertes Sensorsignal und Luftdruck-abhängige Initialisierung - Optimierte Positionierung des Luft- stromsensors im Detektormodul - Robuste Sensortechnik - tolerant gegen Verschmutzungen - Montage und Demontage aller eingebauten Komponenten ohne Werkzeug - Leichte Diagnose durch Blinkcode am Detektormodul oder mittels Diagnosesoftware Technische Daten: - Betriebsspannung 24 V DC: 14 bis 30 - Ruhestrom: ca. 230 mA - Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C - Lagertemperatur: -25°C bis +65°C - Rel. Luftfeuchte: 0 bis 95% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP 20 - Gehäuse: Kunststoff (ABS) - Farbe: weiß, ähnlich RAL 9018 - Gewicht: ca. 1,45 kg - Abmessungen (B/H/T): 200 x 292 x 113 mm VdS-Nummer: G 202064 CPD-Nummer: 0786-CPD-20685 | G 202064 | Honeywell | 5256.35 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
PRO-SENS2-0.10-F | Tiefkühl-RAS mit 2 Melder | Einstellung 0,10 %/m bis -40°C | Tiefkühl-RAS mit 2 Melder Einstellung 0,10 %/m bis -40°C |  | Honeywell | 6298.22 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
PRO-SENS2-0.10-SL | Silent-RAS mit 2 Melder | Einstellung 0,10%/m | Silent-RAS mit 2 Melder Einstellung 0,10%/m |  | Honeywell | 5691.07 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
PRO-SENS2-0.50 | Rauchansauggerät | mit 2 Detektoren (je 0,5) | Rauchansauggerät mit 2 Detektoren (Empfindlichkeit je 0,50 %/m) Für spezielle Anwendungen bietet NOTIFIER die autarken Rauchansaugsysteme der Serie TITANUS PRO SENS® an, die über das Modul NF-M721 Feuer-und Störungszustände an die NOTIFIER BMZ übertragen und die aus der Ferne zurückgesetzt werden können. Leistungsmerkmale: - Gerät mit 2 Detektoren (Empfindlichkeit 0,50) - Rauchansaugsystem für den universellen Einsatz in der Rauchdetektion - Intelligente Signalverarbeitung - Empfindlichkeit einstellbar bis zu 0,50 %/m Lichttrübung im Hauptalarm - Der Überwachungsbereich einer Ansaug- öffnung ist äquivalent zu dem Über- wachungsbereich eines punktförmigen Rauchmelders - Potenzialfreie Relaiskontakte für Alarm- und Störungsmeldungen zur Aufschaltung auf Brandmelderzentrale - Benutzergesteuertes Diagnosetool gewährleistet schnelle und unkomplizierte Wartung - Überwachung des Rohrs auf Verstopfung und Bruch - Einstellbar bis hin zur Einzelloch- überwachung - Sicherer Betrieb durch temperatur- kompensiertes Sensorsignal und Luftdruck-abhängige Initialisierung - Optimierte Positionierung des Luft- stromsensors im Detektormodul - Robuste Sensortechnik - tolerant gegen Verschmutzungen - Montage und Demontage aller eingebauten Komponenten ohne Werkzeug - Leichte Diagnose durch Blinkcode am Detektormodul oder mittels Diagnosesoftware Technische Daten: - Betriebsspannung 24 V DC: 14 bis 30 - Ruhestrom: ca. 230 mA - Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C - Lagertemperatur: -25°C bis +65°C - Rel. Luftfeuchte: 0 bis 95% (nicht kondensierend) - Schutzart: IP 20 - Gehäuse: Kunststoff (ABS) - Farbe: weiß, ähnlich RAL 9018 - Gewicht: ca. 1,45 kg - Abmessungen (B/H/T): 200 x 292 x 113 mm VdS-Nummer: G 202064 CPD-Nummer: 0786-CPD-20685 | G 202064 | Honeywell | 4217.62 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
PRO-SENS2-0.50-F | Tiefkühl-RAS mit 2 Melder | Einstellung 0,50 %/m bis -40°C | Tiefkühl-RAS mit 2 Melder Einstellung 0,50 %/m bis -40°C |  | Honeywell | 5363.99 | STCK | 1 STCK | NF | ARM | BMT | 1 | 1
PS031W | Aufputzgehäuse für M5A Handmelder | rot | Aufputzgehäuse für M5A Handmelder rot |  | Honeywell | 10.66 | STCK | 1 STCK | MOR | DKM | BMT | 1 | 1
PS188 | Sockel tief, O-Ring (5 Stk.) | für Signalgeber | O-Ring zum Einsatz im tiefen Sockel CWR oder CWW für Signalgeber. VPE =5 Technische Daten Schutzart IP65 mit Zubehör Material MBR 70 Farbe schwarz |  | Honeywell | 35.11 | PACK | 5 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
PS189 | Sockel tief, Dichtung (5 Stk.) | für Signalgeber | Sockel tief, Dichtung VPE=5 für Signalgeber Dichtung zum Einsatz zwischen der Montageoberfläche und dem tiefen Sockel CWR oder CWW für IP65 Schutzart. Technische Daten: Schutzart IP65 mit Zubehör Material: geschlossenzelliges Neopren Farbe schwarz |  | Honeywell | 36.26 | PACK | 5 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
PS200 | Transparenter Klappdeckel für | Handmelder | Transparenter Klappdeckel für Handmelder |  | Honeywell | 8.67 | STCK | 1 STCK | BMT | DKM | BMT | 1 | 1
PTR | Aufputzsockel für M5A Handmelder | rot, geringe Höhe | Aufputzsockel für M5A Handmelder rot, geringe Höhe |  | Honeywell | 5.75 | STCK | 1 STCK | MOR | DKM | BMT | 1 | 1
R5A-RF | Funk-Handfeuermelder |  | Funk-Handfeuermelder |  | Honeywell | 364.71 | STCK | 1 STCK | MOR | AGILE | BMT | 1 | 1
RIV-601P/F | Infrarot Flammenmelder RIV-601P/F |  | Infrarot Flammenmelder RIV-601P/F |  | Honeywell | 4050.42 | STCK | 1 STCK | NF | FM | BMT | 1 | 1
RMK400AP | Montagesockelzusatz für uP-Montage | Farbe: reinweiß | Montagesockelzusatz für uP-Montage Farbe: reinweiß In Verbindung mit den Sockeln B524IEFT-1WH, B501AP, B524HTR-W, sowie Sockeln der Serie 800. Technische Daten: Kabeleinführung uP Material PC/ABS Farbe reinweiß, ähnlich RAL9003 Gewicht ca. 100g Abmessungen Durchm. 107 mm Ausschnitt |  | Honeywell | 20.8 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
RMK400AP-IV | Montagesockelzusatz für uP-Montage | Farbe: weiß | Montagesockelzusatz für uP-Montage Farbe: weiß In Verbindung mit den Sockeln B524IEFT-1, B501AP-IV, B524HTR und B524FTXE, sowie Sockeln der Serie 800. Technische Daten: Kabeleinführung uP Material PC/ABS Farbe weiß, ähnlich RAL9001 Gewicht ca. 100g Abmessungen Durchm. 107 mm Ausschnitt |  | Honeywell | 35.53 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
RS232-MODUL | RS232 Treiberplatine | für das FAT 2002 und NFR4P | RS232 Treiberplatine für das FAT 2002 und NFR4P |  | Honeywell | 147.35 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
RS485-MODUL | RS485-Aufsteckmodul für NFR4P und | FAT 2002 | RS485-Aufsteckmodul für NFR4P und FAT 2002 Leitungstreiber für Schnittstelle SIO2. Wird gegen das im FAT 2002 bzw. NFR4P vorhandene RS232-Modul ausgetauscht. |  | Honeywell | 147.35 | STCK | 1 STCK | NF | FAT | BMT | 1 | 1
RSV-R25 | Rückschlagventil |  | Rückschlagventil |  | Honeywell | 210.05 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
RTS151KEY | Test- und Rücksetzstation UP für LRM | OSID, NFXI-BEAM, 6500 | OSID-RE Test- und Rücksetzstation LED-Anzeigen für Betrieb und Feuer. Schlüsselschalter für eine Fernbedienung des Melders vom Boden aus. Alarmsimulation, Rücksetzen und Normalbetrieb des Melders sind möglich. Wandmontage ist möglich. Dafür kann der Montagesockel WM2348 verwendet werden. Technische Daten: Betriebsspannung 2,1 bis 32 V DC Ruhestrom ca. 10 mA 95 mA (bei Testlauf) Umgebungstemperatur -10 °C bis 60 °C Rel. Luftfeuchte -10 bis 95 % (nicht kondensierend) Gewicht ca. 110 g Abmessungen B: 74 mm H: 122 mm T: 36 mm |  | Honeywell | 281.11 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
S300PTU | Programmiereinheit für SD-8xxxx Melder |  | Programmiereinheit für SD-8xxxx Melder |  | Honeywell | 595.65 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
SC070 | Reserveschlüssel für Handmelder | (10 Stk.) | Reserveschlüssel für Handmelder VPE=10 Stk. |  | Honeywell | 13.06 | PACK | 10 STCK | BMT | DKM | BMT | 1 | 1
SC076 | Erdungsbrücke (5 Stk.) | für Signalgeber | Erdungsbrücke zum Einsatz im tiefen Sockel CWR oder CWW für Signalgeber VPE = 5 Technische Daten: Material rostfreier Stahl |  | Honeywell | 80.47 | PACK | 5 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
SC083 | 10 x P056 (10x5 Stk.) |  | 10 x P056 (10 PACKS OF 5) |  | Honeywell | 71.06 | PACK | 10 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
SC085 | Abdeckkappe für Meldersockel-Sirene, | Farbe: weiß | Abdeckkappe für Meldersockel-Sirene, Geeignet für Typ NBS3D Technische Daten: Farbe weiß |  | Honeywell | 8.26 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
SCH/ALU | Schlüssel für Handfeuermelder aus Metall |  | Schlüssel für Handfeuermelder aus Metall Für M700 DKM I, M700 DKM KR IP66, M500 DKM (I), DKM KR und DKM KB |  | Honeywell | 9.09 | STCK | 1 STCK | NF | DKM | BMT | 1 | 1
SCH-IP | SCHLÜSSEL FÜR M500 DKM KR IP66, M700 |  | SCHLÜSSEL FÜR M500 DKM KR IP66, M700 DKM KR IP66, DKM KR EX bzw. DKM KR IP66 |  | Honeywell | 32.92 | STCK | 1 STCK | NF | DKM | BMT | 1 | 1
SD-851E A | Optischer Grenzwertrauchmelder |  | Optischer Grenzwertrauchmelder | G 202013 | Honeywell | 78.38 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
SD-851TE A | Multisensor-Grenzwertrauchmelder |  | Multisensor-Grenzwertrauchmelder | G 202019 | Honeywell | 100.32 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
SFT2000 | Montageadapter für Zwischendecken | (10 Stk.) | Montageadapter für Zwischendecken VPE 10 Stck. Der Montageadapter wird zur schnellen und sicheren Befestigung von Sockeln der Melderserien OPAL, 700, 800 und ECO 1000 an abgehängte Deckensysteme verwendet. Er erspart den Einsatz spezieller Hohlraumbefestigungen, denn die Befestigungsschrauben des Sockels werden direkt in die Schlitze des Montageadapters eingedreht. Zusätzliche Vorteile bietet der Montageadapter bei Fixierung der Kabel, starrer/ flexibler Verlegerohre und Kabelverschraubungen. Leistungsmerkmale: - Material ABS - Kabeleinführung: uP - Farbe: weiß, ähnlich RAL 9001 - Abmessungen (B/H/T): 99 x 49 x 44 mm |  | Honeywell | 73.15 | PACK | 10 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
SK3-1 | Service-Kit NF300/3000 |  | Service-Kit NF300/3000 Servicekoffer SK3-1, transportsicher untergebracht in einem Koffer mit Hartschaumeinsatz, Beinhaltet folgende Bauteile: BEK-3000, PSU3A, LIB, ISO-RS232 und ISO-RS485. |  | Honeywell | 7887.66 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
SK3-2 | Service-Kit Netzteil PSU7A |  | Service-Kit Netzteil PSU7A Servicekoffer SK3-2, transportsicher untergebracht in einem Koffer mit Hartschaumeinsatz, beinhaltet folgende Bauteile: PSU7A und PSU-DTP. |  | Honeywell | 4628.31 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
SK5-1 | Service-Kit NF500/5000 |  | Service-Kit NF500/5000 Servicekoffer SK5-1, transportsicher untergebracht in einem Koffer mit Hartschaumeinsatz, beinhaltet folgende Bauteile: BEK-5000, P2P-LWL, PSU3A und LIB. |  | Honeywell | 10513.75 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
SK-POL-200TS | Mobiles Servicegerät | für die Ringleitung inkl. Koff | Mobiles Servicegerät für die Ringleitung inklusive Koffer Mobiles Servicegerät mit Touchdisplay zur individuellen Bedienung für Service- und Inbetriebnahme einer Ring- leitung. Identifikation von Verdrah- tungsdefiziten bei der Installation und / oder Inbetriebnahme, sowie Verifikation von Beschädigungen im Kabelnetz. Melderdiagnose für einzelne Ringbus- Teilnehmer mit Erkennung des Herstellungsdatums bei OPAL-Teilnehmern. Automatische Erkennung der OPAL- Ringleitungs-Topologie mit der Möglichkeit, ermittelte Daten auf einem USB- Datenträger zu speichern. Leistungsmerkmale: - Kompatibel zum CLIP- und OPAL- Protokoll - Melderdiagnose - Ringleitungsdiagnose - Installationsprüfung - Messanalysen - Resistiver Touchscreen 4.3 Zoll (480 x 272 Pixel) - Mobiles Servicetool für Inbetrieb- nahme, Instandhaltung und Instandsetzung - Lieferung im Servicekoffer mit Akkumulatoren und Steckernetzteil Technische Daten: - Farbe: blau - Gewicht: ca.550g |  | Honeywell | 2722.23 | STCK | 1 STCK | NF | BMZ | BMT | 1 | 1
SMB6-V0 | Aufputzgehäuse für 6x | Überwachungs-/ Steuermodule | Aufputz-Gehäuse für 6x Überwachungs-/ Steuermodule Für aP-Montage der Module, besteht aus Gehäuserückteil und Abdeckung. |  | Honeywell | 101.37 | STCK | 1 STCK | BMT | IO | BMT | 1 | 1
SMK400E | Montagesockelzusatz für aP-Montage zur | Kabeleinführung mit PG-Verschraubung | Montagesockel-Zusatz für aP-Montage zur Kabeleinführung mit PG-Verschraubung In Verbindung mit den Sockeln B524IEFT-1, B501AP-IV, B524RTE und B524HTR, sowie Sockeln der Serie 800. Technische Daten: Kabeleinführung uP, aP Farbe weiß, ähnlich RAL9001 Gewicht ca. 80g Abmessungen H 36 mm |  | Honeywell | 12.96 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
SMK400EAP | Montagesockelzusatz für aP-Montage zur | Kabeleinführung mit PG-Verschraubung | Montagesockel-Zusatz für aP-Montage zur Kabeleinführung mit PG-Verschraubung In Verbindung mit den Sockeln B524IEFT-1WH, B501AP, B524RTE-W und B524HTR-W, sowie Sockeln der Serie 800. Technische Daten: Kabeleinführung uP, aP Farbe reinweiß, ähnlich RAL9003 Gewicht ca. 80g Abmessungen H 36 mm |  | Honeywell | 13.17 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
SO-90 | Meldermontagekonsole für schräge Decken |  | Melder-Montagekonsole für schräge Decken Geeignet für Melder der Serie OPAL, 700 und 800.Für Ausrichtung von Meldern bei schrägen Decken. Technische Daten: Einstellwinkel 0 bis 90° |  | Honeywell | #N/A | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
SOR-876 | Verstellbare Halterung für RIV-601/F |  | Verstellbare Halterung für RIV-601/F Eine verstellbare Halterung wird benötigt, wenn der Blickfeldwinkel auf den zu überwachenden Bereich ausgerichtet werden muss. Technische Daten: Farbe pulverbeschichtet, schwarz Gewicht ca. 0,8 kg Abmessungen B: 50 mm H: 92 mm(Arm) B: 80mm H: 135mm T: 8mm (Platte) |  | Honeywell | 674.03 | STCK | 1 STCK | NF | FM | BMT | 1 | 1
STI9601 | Melderschutzgitter uP |  | Melder-Schutzgitter Geeignet für Melder der Serie OPAL, MORLEY-IAS, ECO, 700 und 800 mit uP-Verdrahtung. LEISTUNGSMERKMALE: - für uP-verdrahtete Melder - zusätzliche Melder-Diebstahlsicherung - Abmessung (ØxH): 210 x 70 mm |  | Honeywell | 110.77 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
STI9602 | Melderschutzgitter aP |  | Melder-Schutzgitter Geeignet für Melder der Serie OPAL, MORLEY-IAS, ECO,700 und 800, mit Aussparung für aP-Verdrahtung. Leistungsmerkmal: - für aP-verdrahtete Melder - zusätzliche Melder-Diebstahlsicherung - Abmessung (ØxH): 215 x 108 mm |  | Honeywell | 156.75 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
TSZ-0400 | Türsteuergerät zur Überwachung von | Brandabschnittstüren nach DIBT | Türsteuergerät zur Überwachung von Brandabschnittstüren nach DIBT Für den Anschluss von Meldern der Serie 800 und der Serie ECO 1000. |  | Honeywell | 491.15 | STCK | 1 STCK | NF | FSA | BMT | 1 | 1
VEA-040-A00 | VESDA-E VEA-40 Det mit LEDs | LED-Anzeige | VESDA-E VEA-40 Detektor mit LEDs LED-Anzeige VEA-40 Ansaugpunkte mit LED Anzeige Der VEA verwendet patentierte Luft- ansaugpunkte und Mehrkanal- Luftprobenentnahme durch Mikrobohrungen mit 3 Alarmempfindlich- keitseinstellungen Durch das adress. System kann der Ansaugrauchmelder (ARM) einen Schutzbereich zur Brand- lokalisierung in Entnahmestellen unterteilen und ermöglicht so schnellere Lokalisierung und Alarm-Reaktion. Viele Ausstattungsmerkmale bieten Flexibilität, Programmierbarkeit vor Ort, Konnektivität und geringere Kosten, und weniger Montage-, Inbetriebnahme- sowie Wartungsaufwand. Der VEA-Melder ist mit einer leistungsstarken Pumpe ausgestattet, die Mikrobohrungsrohrlängen bis maximal 100 m ermöglicht. Der ARM wird voll- ständig durch die Xtralis VSC-Software unterstützt. Während der Inbetriebnahme legt der Normalisierungsprozess die Durchflussleistungsparameter fest. Während der Wartung dienen lokale Rauchtestöffnungen zur Überprüfung, ob das System vollständig betriebsbereit ist. VESDA-Geräte kommunizieren über VESDAnet, ein bidirektionales Kommuni- kationsnetzwerk, das selbst bei Kabel- brüchen einen unterbrechungsfreien, redundanten Betrieb gewährleistet. VESDAnet erlaubt eine primäre Meldungsgenerierung sowie eine zentralisierte Konfiguration, Bedienung, Wartung und Überwachung der Geräte. Die ARM VESDA-E sind Ethernet- und WLAN- fähig. Der Melder kann in ein Unternehmensnetzwerk integriert werden, so dass WiFi-fähige Tablets und Laptops mit der Konfigurationssoftware installiert per drahtloser Verbindung mit dem ARM über das Netzwerk verbunden werden können. Funktionsmerkmale: • Zielgenaue Adressierbarkeit mit einer Erkennung, die der eines Punktmelders überlegen ist • 40 adressierbare Mikrobohrungsrohre mit einzelnen Ansaugpunkten • Sichere Erkennung durch Überwachung der End-zu-End-Systemintegrität • Unterbrechungsfreier Betrieb durch zentralisiertes Testen und Wartung • Erkennung von Verstopfungen von Ansaugpunkten oder einzelner Rohre • Automatische Erkennung von Ansaug- punkten und Rohrbrüchen • Automatisches Reinigen der Ansaug- punkte über integrierte Pumpentechnologie • Drei Empfindlichkeits-Einstellungen für Ansaugpunkte • Variation Länge der Kapillarschläuche • Lasergestützte Rauchdetektion • Grobstaubfilter und Reinluftbarierre zum Schutz der Optik • Verlässliche lineare Pumpentechnologie • LED-Leuchten zur Alarm- und Fehleranzeige • Sieben programmierbare Relais • Zwei GPIs (Eingänge), überwacht/nicht überwacht • Unterstützung VSC- und VSM4-Software • iVESDA-Anwendung zur Systemüberwachung auf mobilen Geräten • Befestigung: stählerner Stützhalterung • Wechselbarer Filter, Rauchsensormodul, Pumpen- und Drehventil • VESDAnet-Netzwerk • 100Base-T-Ethernet • WLAN, 802.11 b/g/n • Lokaler Host-mode-USB-Anschluss • Einfacher Kabelabschlusszugang • Ereignisprotokoll (20.000 Ereignisse) Technische Daten: Nennspannung 18…30 V DC Stromaufnahme (Normal) 1,1 A Stromaufnahme (Alarm) 1,1 A Kontaktbelastung 30V DC / 2A Umgebungstemperatur 0°C…..39°C Geprüft bis 49°C Lagerbedingung 0°C…85°C (ohne Betrieb) Rel.Luftfeuchte weniger als 95% RH ohne Betauung Schutzart IP40 Alarmschwellen HA1: Standard: 8,0%/m, Erweitert: 4,0%/m, Hoch: 1,6%/m Empfindlichkeit 0,020%/m….16%/m Abmessungen: 352 x 336 x 135.5 mm Gewicht: 9,9 kg Abdeckungsbereich: 1600 m² in DE Zulassungen: UL, ULC, EN54-20, ISO 7240-20:Klasse A, B und C, VdS G: 217025 | G 217025 | Honeywell | 15119.06 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VEA-040-A10 | VESDA-E VEA-40 Det mit 3,5 "Display |  | VESDA-E VEA-40 Det mit 3,5 "Display |  | Honeywell | 17472.4 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VEP-A00-1P | VESDA-E VEP Einzelrohr mit LED's |  | VESDA-E VEP Einzelrohr mit LEDs Die Rauchmelder der Reihe VESDA-E VEP bieten die neueste Raucherkennungs- technologie zur Frühest-Brandalarmierung bei bester Fehlalarmunterdrückung. Basierend auf Flair-Erkennungstechno- logie und langjähriger Erfahrung, bie- ten VEP Melder konstante Leistung über die Lebensdauer bei abs. Kalibrierung. Flair heißt die revolutionäre Detektions- kammer. Sie garantiert eine bessere Raucherkennung, Minimierung der Fehlalarme, eine höhere Stabilität und Langlebigkeit sowie eine optimierte Partikeltyp-Unterscheidung. VESDA- Geräte kommunizieren über VESDAnet, ein bidirektionales Kommunikations- netzwerk, das einen unterbrechungsfreien, redundanten Betrieb gewährleistet, selbst wenn Verbindungen unterbrochen sind. VESDAnet erlaubt eine primäre Mel- dungsgenerierung sowie eine zentrale Konfiguration, Bedienung, Wartung und Überwachung der Geräte. Melder sind Ethernet- und WLAN-fähig. Durch die Einbindung des Melders in ein Unter- nehmensnetzwerk können sich WLAN- fähige Tablets und Laptops mittels Konfigurationssoftware mit dem Gerät verbinden. Leistungsmerkmale: • Einrohr Modell für verschiedene Applikationen • Flair Erkennungstechnologie garantiert eine zuverlässige Raucherkennung in einem großen Spektrum von Umgebungen mit minimalen Geräuschpegel • Der Mehrfachfilter mit Reinluft- barriere zum Schutz der Melder Optik ge- währleistet gleichbleibende Detektions- leistung über die Lebensdauer • Vier Alarmschwellen sowie ein großer Empfindlichkeitsbereich bieten optimalen. Schutz für Applikationen • Intuitives LCD-Symbol-Display liefert sofortige Informationen für eine schnelle Reaktion • Für jedes Ansaugrohr separate Luft- stromstörungsgrenzwerte zur flexiblen Anpassung an unterschiedliche Luft- strombedingungen • Intelligenter Filter erfasst das Staub- aufkommen und gibt seine Restnutzungs- dauer für Wartungsplanung an • Umfangreiches Ereignisprotokoll (20.000 Ereignisse) für Störungsanalysen und Systemdiagnosen • AutoLearnTM „Rauch“ und „Luftstrom“ für zuverlässige und schnelle Inbetrieb- nahme • Referenztechnik zur Minimierung von Täuschungsalarmen • Abwärtskompatibel mit VLP und VESDAnet • Systemanalyse und proaktive Wartung über Fernzugriff via iVESDA • Ethernet-Anschluss zur Konfiguration und Überwachung sowie Wartung • Überwachung und Wartung via WiFi • USB-Anschluss für PC-Konfiguration und Firmware-Upgrade mittels Speicherstick • Zwei GPI-Eingänge für flexible Fern- bedienung • Ereignisspeicher mit 20.000 Ereignissen Technische Daten: Abmessungen: (BxHxT) 350 mm x 225 mm x 135 mm Gewicht 4.1 kg Betriebsbedingungen: Umgebungstemperatur: 0°C bis 39°C Angesaugte Luft: -20°C bis 60°C Geprüft bei: -20°C bis 55°C Feuchtigkeit: 10% bis 95% ohne Betauung Überwachungsbereich: max.1.600 m² in BRD Min. Luftdurchsatz/Rohrleitung 15 l/m Rohrlänge (einsträngig) 100 m Rohrlänge (verzweigt) 130 m Relais: 7 programmierbare Relais (speichernd/nicht-speichernd) Kontakte: 2 A bei 30 V DC (ohmsch) IP-Schutzklasse IP40 Dynamikbereich 0,001% bis 32% Ld/m Empfindlichkeitsber. 0,005 bis 20% Ld/m Einstellbereich der Alarmschwellen Infoalarm: 0,005% bis 2,0% Ld/m Voralarm: 0,005% bis 2,0% Ld/m Hauptalarm 1: 0,010% bis 2,0% Ld/m Hauptalarm 2: 0,020% bis 20 % Ld/m Anzahl der Ansaugöffnungen: - Kl. A (40 Löcher/HA 1 = 0,028% Ld/m) - Kl. B (80 Löcher/HA 1 = 0,027% Ld/m) - Kl. C (100 Löcher/HA 1 = 0,056 % Ld/m) | G 214010 | Honeywell | 5351.45 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VEP-A00-1P-EBTI | VESDA-E VEP Einzelrohr mit LED's mit ebK |  | VESDA-E VEP Einzelrohr mit LEDs mit ebK VEP-A00-1P EBTI VESDA-E VEP mit LEDs, 1 Ansaugrohr Die Rauchmelder der Modell reihe VESDA-E VEP bieten die neueste und modernste Raucherkennungs- technologie zur Frühest-Brandalarmierung bei bestmöglicher Fehlalarmunterdrückung für eine Vielzahl von Einsatzbereichen.Der hocheffiziente Ansaugrauchmelder mit integriertem Sondermelderkoppler kann direkt in eine esserbus-Ringleitung einge- bunden werden und überträgt bis zu vier Statusmeldungen direkt an die BMZ. Basierend auf der Flair-Erkennungs- technologie und einer langjährigen, praktischen Erfahrung, bieten VEP Melder eine konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer bei absoluter Kalibrierung. Darüber hinaus liefert der VEP eine Reihe von revolutionären Funktionen, die für den Benutzer zur Verfügung gestellt werden.Flair heißt die revolutionäre, neue Detektionskammer, die das Herz des VESDA-E VEP bildet. Sie garantiert eine bessere Raucherkennung, eine Minimierung der Fehlalarme, eine höhere Stabilität und Langlebigkeit sowie eine optimierte Partikeltyp-Unterscheidung. VESDA-Geräte kommunizieren über VESDAnet, ein robustes bidirektionales Kommunikationsnetzwerk, das einen unterbrechungsfreien,redundanten Betrieb gewährleistet, selbst wenn einzelne Verbindungen unterbrochen sind. VESDAnet erlaubt eine primäre Meldungsgenerierung sowie eine zentralisierte Konfiguration, Bedienung, Wartung und Überwachung der Geräte. Melder vom Typ VESDA-E sind standard- mäßig Ethernet- und WLAN-fähig. Durch die Einbindung des Melders in ein Unternehmensnetzwerk können sich WLAN-fähige Tablets und Laptops, auf denen die Xtralis-Konfigurations-software installiert ist, drahtlos mit dem Gerät verbinden. Leistungsmerkmale: • Einrohr Modell für verschiedene Applikationen • Flair Erkennungstechnologie garantiert eine zuverlässige Raucherkennung in einem großen Spektrum von Umgebungen mit minimalen Geräuschpegel • Der Mehrfachfilter mit Reinluftbarriere zum Schutz der Melder-Optik gewähr- leistet gleichbleibende Detektionsleistung über die Lebensdauer des Systems • Vier Alarmschwellen sowie ein großer Empfindlichkeitsbereich bieten optimalen Schutz für eine Reihe komplexer Applikationen • Intuitives LCD-Symbol-Display liefert sofortige Informationen für eine schnelle Reaktion • Für jedes Ansaugrohr separate Luftstromstörungsgrenzwerte zur flexiblen Anpassung an unterschiedliche Luftstrombedingungen • Intelligenter eingebauter Filter erfasst das Staubaufkommen und gibt seine Restnutzungsdauer an, sodass eine effiziente Wartungsplanung möglich ist • Umfangreiches Ereignisprotokoll (20.000 Ereignisse) für Störungs- analysen und Systemdiagnosen • AutoLearnTM „Rauch“ und „Luftstrom“ für zuverlässige und schnelle Inbetriebnahme • Referenztechnik zur Minimierung von Täuschungsalarmen • Abwärtskompatibel mit VLP und VESDAnet • Systemanalyse und proaktive Wartung über Fernzugriff via iVESDA • Ethernet Anschluss zur Konfiguration und Überwachung sowie Wartung über die Xtralis Software • Überwachung und Wartung via WiFi möglich • USB-Anschluss für PC-Konfiguration und Firmware-Upgrade mittels Speicherstick • Zwei GPI-Eingänge (multifunktionale Eingänge, einer überwacht) für flexible Fernbedienung • Ereignisspeicher mit 20.000 Ereignissen für Rauchpegel, Bedienereingriffe, Alarme und Störungen mit Zeit- und Datumstempel Technische Daten: Abmessungen: (BxHxT) 350 mm x 225 mm x 135 mm Gewicht 4.1 kg Betriebsbedingungen: Umgebungstemperatur: 0°C bis 39°C Angesaugte Luft: -20°C bis 60°C Geprüft bei: -20°C bis 55°C Feuchtigkeit: 10% bis 95% ohne Betauung Überwachungsbereich: max.1.600 m² in BRD Min. Luftdurchsatz pro Rohrleitung 15 l/m Rohrlänge (einsträngig) 100 m Rohrlänge (verzweigt) 130 m Relais: 7 programmierbare Relais (speichernd/nicht-speichernd) Kontakte: 2 A bei 30 V DC (ohmsch) Schutzklasse IP40 Dynamikbereich 0,001% bis 32% Ld/m Empfindlichkeitsbereich 0,005 bis 20% Ld/m Einstellbereich der Alarmschwellen: Infoalarm: 0,005% bis 2,0% Ld/m Voralarm: 0,005% bis 2,0% Ld/m Hauptalarm 1: 0,010% bis 2,0% Ld/m Hauptalarm 2: 0,020% bis 20 % Ld/m Anzahl der Ansaugöffnungen: - Klasse A (40 Löcher / Hauptalarm 1 = 0,028% Ld/m) - Klasse B (80 Löcher / Hauptalarm 1 = 0,027% Ld/m) - Klasse C (100 Löcher / Hauptalarm 1 = 0,056 % Ld/m |  | Honeywell | 5373.39 | STCK | 1 STCK | ESS | ARM | BMT | 1 | 1
VEP-A00-P | VESDA-E VEP 4 Rohr mit LED's |  | VESDA-E VEP 4 Rohr mit LEDs Die Rauchmelder der Reihe VESDA-E VEP bieten die neueste Raucherkennungs- technologie zur Frühest-Brandalarmierung bei bester Fehlalarmunterdrückung. Basierend auf Flair-Erkennungstechno- logie und langjähriger Erfahrung, bie- ten VEP-Melder konstante Leistung über die Lebensdauer bei abs. Kalibrierung. Flair heißt die revolutionäre Detekt- ionskammer. Sie garantiert eine bessere Raucherkennung, Minimierung der Fehlalarme, eine höhere Stabilität und Langlebigkeit sowie eine optimierte Partikeltyp-Unterscheidung. VESDA-Geräte kommunizieren über VESDAnet, ein bi- direktionales Kommunikationsnetzwerk, das einen unterbrechungsfreien, redundanten Betrieb gewährleistet, selbst bei Verbindungsunterbrechungen. VESDAnet erlaubt eine primäre Meldungs- generierung sowie eine zentrale Konfigu- ration, Bedienung, Wartung und Überwach- ung. Melder sind Ethernet- und WLAN-fäh- ig. Durch die Einbindung des Melders in ein Unternehmensnetzwerk können sich Tablets und Laptops mit der Konfigura- tionssoftware mit dem Gerät verbinden. Leistungsmerkmale: - Vier-Rohr Modell für Applikationen - Flair Erkennungstechnologie garantiert eine zuverlässige Raucherkennung in einem Spektrum von Umgebungen mit min. Geräuschpegel - Der Mehrfachfilter mit Reinluftbar- riere zum Schutz der Melderoptik gewähr- leistet gleichbleibende Leistung über die Lebensdauer des Systems - 4 Alarmschwellen sowie großer Empfind- lichkeitsbereich bieten optimalen Schutz für eine Reihe komplexer Applikationen - LCD-Symbol-Display liefert Info für eine schnelle Reaktion - Für jedes Ansaugrohr separate Luftstromstörungsgrenzwerte zur flex. Anpassung an unterschiedliche Luftstrom- bedingungen - Intell. eingebauter Filter erfasst das Staubaufkommen und gibt seine Restnutz- ungsdauer an, für Wartungsplanung - Umfangreiches Ereignisprotokoll (20.000 Ereignisse) - AutoLearnTM „Rauch“ und „Luftstrom“ für schnelle Inbetriebnahme - Referenztechnik zur Minimierung von Täuschungsalarmen - Abwärtskompatibel mit VLP und VESDAnet - Systemanalyse und proaktive Wartung über Fernzugriff via iVESDA - Ethernet Anschluss zur Konfiguration und Überwachung sowie Wartung - Überwachung und Wartung via WiFi - USB-Anschluss für PC-Konfiguration und Firmware-Upgrade mittels Speicherstick - 2 GPI-Eingänge (multifunktionale Ein- gänge, 1 überwacht) für Fernbedienung - Ereignisspeicher (20.000 Ereignisse) - Anzahl der Ansaugöffnungen: Kl. A: (40 Löcher/HA 1 = 0,028% Ld/m) Kl. B: (80 Löcher/HA 1 = 0,027% Ld/m) Kl. C: (100 Löcher/HA 1 = 0,056 % Ld/m) Die Klassifizierung der Konfigurationen erfolgt über ASPIRE. - Einstellbereich der Alarmschwellen Infoalarm: 0,005% bis 2,0% Ld/m Voralarm: 0,005% bis 2,0% Ld/m Hauptalarm 1: 0,010% bis 2,0% Ld/mw Hauptalarm 2: 0,020% bis 20 % Ld/m Technische Daten: Betriebsbedingungen: - Umgebungstemperatur: 0°C bis 39°C - Angesaugte Luft: -20°C bis 60°C - Geprüft bei: -20°C bis 55°C Feuchtigkeit: 10% bis 95% ohne Betauung Überwachungsbereich: max.1.600 m²in BRD Min. Luftdurchsatz - pro Rohrleitung: 15 l/m Rohrlänge (einsträngig): 280 m Rohrlänge (verzweigt): 560 m Relais: 7 programmierbare Relais (speichernd/nicht-speichernd) - Kontakte: 2 A bei 30 V DC (ohmsch) - IP-Schutzklasse: IP40 - Dynamikbereich: 0,001% bis 32% Ld/m - Empfindlichkeitsber.:0,005 bis 20%Ld/m - Abmessungen (BxHxT): 350 x 225 x 135mm - Gewicht: 4.1 kg - CE-Zertifikat: 0786-CPR-21346 Zulassungen: UL, ULC, FM, ActiveFire, CE, VdS, EN54-20, ISO 7240-20 | G 214010 | Honeywell | 7027.63 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VEP-A00-P-EBTI | VESDA-E VEP 4 Rohr mit LED's mit ebK |  | VESDA-E VEP 4 Rohr mit LEDs mit ebK VEP-A00-P VESDA-E VEP mit LEDs, 4 Ansaugrohre Die Rauchmelder der Modellreihe VESDA-E VEP bieten die neueste und modernste Raucherkennungstechnologie zur Frühest-Brandalarmierung bei best- möglicher Fehlalarm-Unterdrückung für eine Vielzahl von Einsatzbereichen. Basierend auf der Flair-Erkennungs- technologie und einer langjährigen, praktischen Erfahrung, bieten VEP- Melder eine konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer bei absoluter Kalibrierung. Der hocheffiziente Ansaug- rauchmelder mit integriertem Sonder- melderkoppler kann direkt in eine esserbus-Ringleitung eingebunden werden und überträgt bis zu vier Status- meldungen direkt an die Brandmelder- zentrale. Darüber hinaus liefert der VEP eine Reihe von revolutionären Funktionen, die für den Benutzer zur Verfügung gestellt werden. Flair heißt die neue Detektionskammer, die das Herz des VESDA-E VEP bildet. Sie garantiert eine bessere Raucherkennung, eine Minimierung der Fehlalarme, eine höhere Stabilität und Langlebigkeit sowie eine optimierte Partikeltyp-Unterscheidung. VESDA-Geräte kommunizieren über VESDAnet, ein robustes bidirektionales Kommunikationsnetzwerk, das einen unterbrechungsfreien,redundanten Betrieb gewährleistet, selbst wenn einzelne Verbindungen unterbrochen sind. VESDAnet erlaubt eine primäre Meldungs- generierung sowie eine zentralisierte Konfiguration, Bedienung, Wartung und Überwachung der Geräte. Melder vom Typ VESDA-E sind standard- mäßig Ethernet- und WLAN-fähig. Durch die Einbindung des Melders in ein Unternehmensnetzwerk können sich WLAN-fähige Tablets und Laptops, auf denen die Xtralis-Konfigurations-Software installiert ist, drahtlos mit dem Gerät verbinden. Leistungsmerkmale: • Vier-Rohr Modell für verschiedene Applikationen • Flair Erkennungstechnologie garantiert eine zuverlässige Raucherkennung in einem großen Spektrum von Umge- bungen mit minimalen Geräuschpegel • Der Mehrfachfilter mit Reinluftbarriere zum Schutz der Melderoptik gewährleistet gleichbleibende Detektionsleistung über die Lebensdauer des Systems • Vier Alarmschwellen sowie ein großer Empfindlichkeitsbereich bieten optimalen Schutz für eine Reihe komplexer Applikationen • Intuitives LCD-Symbol-Display liefert sofortige Informationen für eine schnelle Reaktion • Für jedes Ansaugrohr separate Luftstromstörungsgrenzwerte zur flexiblen Anpassung an unterschiedliche Luftstrombedingungen • Intelligenter eingebauter Filter erfasst das Staub-Aufkommen und gibt seine Restnutzungsdauer an, sodass eine effiziente Wartungsplanung möglich ist • Umfangreiches Ereignisprotokoll (20.000 Ereignisse) für Störungsanalysen und Systemdiagnosen • AutoLearnTM „Rauch“ und „Luftstrom“ für zuverlässige und schnelle Inbetriebnahme • Referenztechnik zur Minimierung von Täuschungsalarmen • Abwärtskompatibel mit VLP und VESDAnet • Systemanalyse und proaktive Wartung über Fernzugriff via iVESDA • Ethernet Anschluss zur Konfiguration und Überwachung sowie Wartung über die Xtralis-Software • Überwachung und Wartung via WiFi möglich • USB-Anschluss für PC-Konfiguration und Firmware-Upgrade mittels Speicherstick • Zwei GPI-Eingänge (multifunktionale Eingänge, einer überwacht) für flexible Fernbedienung • Ereignisspeicher mit 20.000 Ereignissen für Rauchpegel, Bedienereingriffe, Alarme und Störungen mit Zeit- und Datumstempel Technische Daten: Abmessungen: (BxHxT) 350 mm x 225 mm x 135 mm Gewicht 4.1 kg Betriebsbedingungen: Umgebungstemperatur: 0°C bis 39°C Angesaugte Luft: -20°C bis 60°C Geprüft bei: -20°C bis 55°C Feuchtigkeit: 10% bis 95% ohne Betauung Überwachungsbereich: max.1.600 m² in BRD Min. Luftdurchsatz pro Rohrleitung 15 l/m Rohrlänge (einsträngig) 280 m Rohrlänge (verzweigt) 560 m Relais: 7 programmierbare Relais (speichernd/nicht-speichernd) Kontakte: 2 A bei 30 V DC (ohmsch) Schutzklasse IP40 Dynamikbereich 0,001% bis 32% Ld/m Empfindlichkeitsbereich 0,005 bis 20% Ld/m Einstellbereich der Alarmschwellen: Infoalarm: 0,005% bis 2,0% Ld/m Voralarm: 0,005% bis 2,0% Ld/m Hauptalarm 1: 0,010% bis 2,0% Ld/m Hauptalarm 2: 0,020% bis 20% Ld/m Anzahl der Ansaugöffnungen: - Klasse A (40 Löcher / Hauptalarm 1 = 0,028% Ld/m) - Klasse B (80 Löcher / Hauptalarm 1 = 0,027% Ld/m) - Klasse C (100 Löcher / Hauptalarm 1 = 0,056 % Ld/m |  | Honeywell | 7104.96 | STCK | 1 STCK | ESS | ARM | BMT | 1 | 1
VEP-A10-P | VESDA-E VEP 4 Rohr mit 3.5" Display |  | VESDA-E VEP 4 Rohr mit 3.5" Display Die Rauchmelder der Modellreihe VESDA- E-VEP bieten die neueste und modernste Raucherkennungstechnologie zur Frühest- Brandalarmierung bei bestmöglicher Fehlalarmunterdrückung für eine Vielzahl von Einsatzbereichen. Basierend auf der Flair-Erkennungstechnologie und einer langjährigen, praktischen Erfahrung, bieten VEP Melder eine konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer bei absoluter Kalibrierung. Darüber hinaus liefert der VEP eine Reihe von revolutionären Funktionen, die für den Benutzer zur Verfügung gestellt werden. Melder vom Typ VESDA-E sind standard- mäßig Ethernet- und WLAN-fähig. Durch die Einbindung des Melders in ein Unternehmensnetzwerk können sich WLAN fähige Tablets und Laptops, auf denen die Xtralis-Konfigurationssoftware installiert ist, drahtlos mit dem Gerät verbinden. Technische Daten Betriebsspannung 18 ... 30 V DC Ruhestrom bei 24 V DC ca. 367 mA Alarmstrom bei 24 V DC ca. 400 mA Kontaktbelastung Relais: 2 A bei 30 V DC NO/NC Empfindlichkeit 0.005%–20% obs/m Anschlussklemmen 0.2–2.5 mm² Maximale Rohrlängen 560 m (mit verzweigten Rohrleitungsnetz) Überwachungsfläche 1600 m² in D Umgebungstemperatur 0 °C ... 39 °C Schutzart IP 40 Gewicht ca. 4.83 kg Spezifikation EN 54-20, Klasse A, B, C Abmessungen: B: 350mm H: 225mm T: 135mm Leistungsmerkmale • Kurzwellenlasergestütze Raucherkennung • Reinluftbarriere zum Schutz der Melderoptik • Hohe Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub • Extrem großer Empfindlichkeitsbereich • Langlebiger, einfach austauschbarer Filter • Erweiterte Ferndiagnose • AutoLearn für Rauch- und Strömungs- grenzen • WiFi, 802.11 b/g/h • Ereignisprotokoll (20.000 Ereignisse) • Für jedes Ansaugrohr separate Luftstromstörungsgrenzwerte zur flexiblen Anpassung an unterschied- liche Luftstrombedingungen • Ethernet Anschluss zur Konfiguration und Überwachung sowie Wartung über die Xtralis Software • Überwachung und Wartung via WiFi möglich • USB-Anschluss für PC-Konfiguration und Firmware-Upgrade mittels Speicherstick • Zwei GPI-Eingänge (multifunktionale Eingänge, einer überwacht) für flexible Fernbedienung |  | Honeywell | 8644.24 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VEP-A10-P-EBTI | VESDA-E VEP 4 Rohr mit 3.5" Disp mit ebK |  | VESDA-E VEP 4 Rohr mit 3.5" Disp mit ebK VEP-A10-P EBTIVESDA-E VEP 4 Rohr mit 3.5" Display Die Rauchmelder der Modellreihe VESDA-E VEP bieten die neueste und modernste Raucherkennungstechnologie zur Frühest-Brandalarmierung bei best- möglicher Fehlalarm-Unterdrückung für eine Vielzahl von Einsatzbereichen. Basierend auf der Flair-Erkennungs- technologie und einer langjährigen, praktischen Erfahrung, bieten VEP Melder eine konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer bei absoluter Kalibrierung. Der hocheffiziente Ansaugrauchmelder mit integriertem Sondermelderkoppler kann direkt in eine esserbus-Ringleitung eingebunden werden und überträgt bis zu vier Statusmeldungen direkt an die BMZ. Darüber hinaus liefert der VEP eine Reihe von revolutionären Funktionen, die für den Benutzer zur Verfügung gestellt werden. Flair heißt die neue Detektionskammer, die das Herz des VESDA-E VEP bildet. Sie garantiert eine bessere Rauch- erkennung, eine Minimierung der Fehlalarme, eine höhere Stabilität und Langlebigkeit sowie eine optimierte Partikeltyp-Unterscheidung. VESDA-Geräte kommunizieren über VESDAnet, ein robustes bidirektionales Kommunikationsnetzwerk, das einen unterbrechungsfreien,redundanten Betrieb gewährleistet, selbst wenn einzelne Verbindungen unterbrochen sind. VESDAnet erlaubt eine primäre Meldungsgenerierung sowie eine zentralisierte Konfiguration, Bedienung, Wartung und Überwachung der Geräte. Melder vom Typ VESDA-E sind standardmäßig Ethernet- und WLAN-fähig. Durch die Einbindung des Melders in ein Unternehmensnetzwerk können sich WLAN-fähige Tablets und Laptops, auf denen die Xtralis- Konfigurations-Software installiert ist, drahtlos mit dem Gerät verbinden. Leistungsmerkmale: • Vier-Rohr Modell für verschiedene Applikationen • Flair Erkennungstechnologie garantiert eine zuverlässige Raucherkennung in einem großen Spektrum von Umge- bungen mit minimalen Geräuschpegel • Der Mehrfachfilter mit Reinluftbarriere zum Schutz der Melder-Optik gewährleistet gleichbleibende Detektionsleistung über die Lebensdauer des Systems • Vier Alarmschwellen sowie ein großer Empfindlichkeitsbereich bieten optimalen Schutz für eine Reihe komplexer Applikationen • Intuitives LCD-Symbol-Display liefert sofortige Informationen für eine schnelle Reaktion • Für jedes Ansaugrohr separate Luftstromstörungsgrenzwerte zur flexiblen Anpassung an unterschiedliche Luftstrombedingungen • Intelligenter eingebauter Filter erfasst das Staub-Aufkommen und gibt seine Restnutzungsdauer an, sodass eine effiziente Wartungsplanung möglich ist • Umfangreiches Ereignisprotokoll (20.000 Ereignisse) für Störungsanalysen und Systemdiagnosen • AutoLearnTM „Rauch“ und „Luftstrom“ für zuverlässige und schnelle Inbetriebnahme • Referenztechnik zur Minimierung von Täuschungsalarmen • Abwärtskompatibel mit VLP und VESDAnet • Systemanalyse und proaktive Wartung über Fernzugriff via iVESDA • Ethernet Anschluss zur Konfiguration und Überwachung sowie Wartung über die Xtralis Software • Überwachung und Wartung via WiFi möglich • USB-Anschluss für PC-Konfiguration und Firmware-Upgrade mittels Speicherstick • Zwei GPI-Eingänge (multifunktionale Eingänge, einer überwacht) für flexible Fernbedienung • Ereignisspeicher mit 20.000 Ereignissen für Rauchpegel, Bedienereingriffe, Alarme und Störungen mit Zeit- und Datumstempel Technische Daten: Abmessungen (BxHxT): 350 mm x 225 mm x 135 mm Gewicht 4.1 kg Betriebsbedingungen: Umgebungstemperatur: 0°C bis 39°C Angesaugte Luft: -20°C bis 60°C Geprüft bei: -20°C bis 55°C Feuchtigkeit: 10% bis 95% ohne Betauung Überwachungsbereich: max.1.600 m² in BRD Min. Luftdurchsatz pro Rohrleitung 15 l/m Rohrlänge (einsträngig) 280 m Rohrlänge (verzweigt) 560 m Relais: 7 programmierbare Relais (speichernd/nicht-speichernd) Kontakte: 2 A bei 30 V DC (ohmsch) Schutzklasse IP40 Dynamikbereich 0,001% bis 32% Ld/m Empfindlichkeitsbereich 0,005 bis 20% Ld/m Einstellbereich der Alarmschwellen: Infoalarm: 0,005% bis 2,0% Ld/m Voralarm: 0,005% bis 2,0% Ld/m Hauptalarm 1: 0,010% bis 2,0% Ld/m Hauptalarm 2: 0,020% bis 20% Ld/m Anzahl der Ansaugöffnungen: - Klasse A (40 Löcher / Hauptalarm 1 = 0,028% Ld/m) - Klasse B (80 Löcher / Hauptalarm 1 = 0,027% Ld/m) - Klasse C (100 Löcher / Hauptalarm 1 = 0,056 % Ld/m |  | Honeywell | 8434.2 | STCK | 1 STCK | ESS | ARM | BMT | 1 | 1
VER-A40-40-STX | VESDA-E VEA 40-Relais-Relaiserweiterung |  | VESDA-E VEA 40-Relais-Relaiserweiterung Erweiterungseinheit mit 40 potential- freien Kontakten zur konventionellen Weiterleitung von Störungen und/oder Alarmen. Technische Daten: Versorgungsspannung: 18 bis 30 V DC (24 V DC nominal) Stromverbrauch bei 24V DC: Ruhestrom : 20 mA Alarmstrom : 250 mA Abmessungen (BxHxT) 352,05x340,5x135,5 mm Gewicht 5,1 kg Umgebungstemperatur: 0°C bis 39°C Getestet auf: 0°C bis 49°C Luftfeuchtigkeit: 10% bis 95% ohne Betauung Lagerbedingungen : Luftfeuchtigkeit: Trocken (max. 95%) Temperatur: 0° bis 85°C Keine direkte Sonneneinstrahlung Relais : 40 Relais Nennstrom 2 A bei 30 V DC Programmierbar speichernd / nicht speichernd IP-Schutzart : IP40 Kabeleinführung : 4 x 25 mm (1") Kabelanschluss: Schraubklemmen (0,2-1,5 mm²) |  | Honeywell | 4417.22 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VES-A00-P | VESDA-E VES mit LEDs |  | VESDA-E VES mit LEDs Die Rauchmelder VESDA-E VES bieten neben der neuesten und modernsten Raucher- kennungstechnologie zur Frühest- Brandalarmierung bei bestmöglicher Fehlalarmunterdrückung einen Ventil- mechanismus im Einlasskrümmer und eine Software zur Steuerung des Luftstroms von 4 Sektoren (Rohren). Durch Konfigu- ration kann 1 Zone in 4 Sektoren unterteilt werden. Mit dem VES kann die Rauchquelle lokal- isiert werden, indem er den ersten Sek- tor identifiziert, der die Warnstufe erreicht. Flair heißt die Detektions- kammer. Sie garantiert eine bessere Raucherkennung, Minimierung der Fehl- alarme, eine hohe Stabilität und Lang- lebigkeit sowie optimierte Partikeltyp-Unterscheidung. Kommuniziert wird über VESDAnet, ein bidirektionales Kommunikationsnetzwerk, das einen unterbrechungsfreien, redundanten Betrieb gewährleistet, selbst bei Verbindungsunterbrechungen. VESDAnet erlaubt primäre Meldungs- generierung sowie zentrale Konfigu- ration, Bedienung, Wartung und Überwach- ung. Melder sind Ethernet- und WLAN- fähig. Durch die Einbindung des Melders in ein Unternehmensnetzwerk können sich Tablets und Laptops mit der Konfigura- tionssoftware mit dem Gerät verbinden. Leistungsmerkmale: - Sektoradressierbarkeit für bis zu 4 Sektoren - Flair Erkennungstechnologie garantiert zuverlässige Raucherkennung in Spektrum von Umgebungen mit min. Geräuschpegel - Der Mehrfachfilter mit Reinluftbar- riere zum Schutz der Melder-Optik gewährleistet gleichbleibende Leistung über die Lebensdauer des Systems - 4 Alarmschwellen sowie großer Empfind- lichkeitsbereich bieten optimalen Schutz - LCD-Symbol-Display - Für jedes Ansaugrohr separate Luftstromstörungsgrenzwerte zur flex. Anpassung an unterschiedliche Luftstrom- bedingungen - Intell. Filter erfasst Staubaufkommen und gibt Restnutzungsdauer an - Umfangreiches Ereignisprotokoll (20.000 Ereignisse) - AutoLearnTM „Rauch“ und „Luftstrom“ für schnelle Inbetriebnahme - Referenztechnik zur Minimierung von Täuschungsalarmen - Abwärtskompatibel mit VLP und VESDAnet - Systemanalyse und proaktive Wartung über Fernzugriff via iVESDA - Ethernet Anschluss zur Konfiguration und Überwachung sowie Wartung - Überwachung und Wartung via WiFi - USB-Anschluss für PC-Konfiguration und Firmware-Upgrade mittels Speicherstick - 2 GPI-Eingänge (multifunktionale Ein- gänge, 1 überwacht) für Fernbedienung - Ereignisspeicher (20.000 Ereignisse) - Zulassungen: UL, ULC, FM, ActiveFire, CE, VdS, EN54-20, ISO 7240-20 - Anzahl der Ansaugöffnungen: Kl. A: (40 Löcher/HA 1 = 0,028% Ld/m) Kl. B: (80 Löcher/HA 1 = 0,027% Ld/m) Kl. C: (100 Löcher/HA 1 = 0,056 % Ld/m) Die Klassifizierung der Konfigurationen erfolgt über ASPIRE. - Einstellbereich der Alarmschwellen: Infoalarm: 0,005% bis 2,0% Ld/m Voralarm: 0,005% bis 2,0% Ld/m Hauptalarm 1: 0,010% bis 2,0% Ld/mw Hauptalarm 2: 0,020% bis 20 % Ld/m Technische Daten: Betriebsbedingungen: - Umgebungstemperatur: 0°C bis 39°C - Angesaugte Luft: -20°C bis 60°C - Geprüft bei: -20°C bis 55°C Feuchtigkeit: 10% bis 95% ohne Betauung Überwachungsbereich: max.1.600 m²in BRD Min. Luftdurchsatz - pro Rohrleitung: 15 l/m Rohrlänge (einsträngig): 280 m Rohrlänge (verzweigt): 560 m Relais: 7 programmierbare Relais (speichernd/nicht-speichernd) - Kontakte: 2 A bei 30 V DC (ohmsch) - IP-Schutzklasse: IP40 - Dynamikbereich: 0,001% bis 32% Ld/m - Empfindlichkeitsber.:0,005 bis 20%Ld/m - Abmessungen (BxHxT): 350 x 225 x 135mm - Gewicht: 4.3 kg - CE-Zertifikat: 0786-CPR-21346 | G 214010 | Honeywell | 13264.19 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VES-A10-P | VESDA-E VES mit 3,5-Zoll-Display |  | VESDA-E VES mit 3,5-Zoll-Display Die Rauchmelder VESDA-E VES bieten neben der neuesten und modernsten Rauch- erkennungstechnologie zur Frühest- Brandalarmierung bei bestmöglicher Fehlalarmunterdrückung einen Ventil- mechanismus im Einlasskrümmer und eine Software zur Steuerung des Luftstroms von 4 Sektoren (Rohren). Durch Konfigu- ration kann 1 Zone in 4 Sektoren unter- teilt werden. Mit dem VES kann die Rauchquelle lokalisiert werden, indem er den ersten Sektor identifiziert, der die Warnstufe erreicht. Flair heißt die Detektionskammer. Sie garantiert eine bessere Raucherkennung, Minimierung der Fehlalarme, eine hohe Stabilität und Langlebigkeit sowie optimierte Partikeltyp-Unterscheidung. Kommuniziert wird über VESDAnet, ein bidirektionales Kommunikationsnetz- werk, das einen unterbrechungsfreien, redundanten Betrieb gewährleistet, selbst bei Verbindungsunterbrechungen. VESDAnet erlaubt primäre Meldungs- generierung sowie zentrale Konfigu- ration, Bedienung, Wartung und Überwach- ung. Melder sind Ethernet- und WLAN- fähig. Durch die Einbindung des Melders in ein Unternehmensnetzwerk können sich Tablets und Laptops mit der Konfigura- tionssoftware mit dem Gerät verbinden. Leistungsmerkmale: - Sektoradressierbarkeit für bis zu 4 Sektoren - Flair Erkennungstechnologie garantiert zuverlässige Raucherkennung in Spektrum von Umgebungen mit min. Geräuschpegel - Der Mehrfachfilter mit Reinluft- barriere zum Schutz der Melder-Optik gewährleistet gleichbleibende Leistung über die Lebensdauer des Systems - 4 Alarmschwellen sowie großer Empfind- lichkeitsbereich bieten optimalen Schutz - LCD-Symbol-Display - Für jedes Ansaugrohr separate Luftstromstörungsgrenzwerte zur flex. Anpassung an unterschiedliche Luftstrom- bedingungen - Intell. Filter erfasst Staubaufkommen und gibt Restnutzungsdauer an - Umfangreiches Ereignisprotokoll (20.000 Ereignisse) - AutoLearnTM „Rauch“ und „Luftstrom“ für schnelle Inbetriebnahme - Referenztechnik zur Minimierung von Täuschungsalarmen - Abwärtskompatibel mit VLP und VESDAnet - Systemanalyse und proaktive Wartung über Fernzugriff via iVESDA - Ethernet Anschluss zur Konfiguration und Überwachung sowie Wartung - Überwachung und Wartung via WiFi - USB-Anschluss für PC-Konfiguration und Firmware-Upgrade mittels Speicherstick - 2 GPI-Eingänge (multifunktionale Ein- gänge, 1 überwacht) für Fernbedienung - Ereignisspeicher (20.000 Ereignisse) - Zulassungen: UL, ULC, FM, ActiveFire, CE, VdS, EN54-20, ISO 7240-20 - Anzahl der Ansaugöffnungen: Kl. A: (40 Löcher/HA 1 = 0,028% Ld/m) Kl. B: (80 Löcher/HA 1 = 0,027% Ld/m) Kl. C: (100 Löcher/HA 1 = 0,056 % Ld/m) Die Klassifizierung der Konfigurationen erfolgt über ASPIRE. Einstellbereich der Alarmschwellen: Infoalarm: 0,005% bis 2,0% Ld/m Voralarm: 0,005% bis 2,0% Ld/m Hauptalarm 1: 0,010% bis 2,0% Ld/mw Hauptalarm 2: 0,020% bis 20 % Ld/m Technische Daten: Betriebsbedingungen: - Umgebungstemperatur: 0°C bis 39°C - Angesaugte Luft: -20°C bis 60°C - Geprüft bei: -20°C bis 55°C Feuchtigkeit: 10% bis 95% ohne Betauung Überwachungsbereich: max.1.600 m²in BRD Min. Luftdurchsatz - pro Rohrleitung: 15 l/m Rohrlänge (einsträngig): 280 m Rohrlänge (verzweigt): 560 m Relais: 7 programmierbare Relais (speichernd/nicht-speichernd) - Kontakte: 2 A bei 30 V DC (ohmsch) - IP-Schutzklasse: IP40 - Dynamikbereich: 0,001% bis 32% Ld/m - Empfindlichkeitsber.:0,005 bis 20%Ld/m - Abmessungen (BxHxT): 350 x 225 x 135mm - Gewicht: 4.4 kg - CE-Zertifikat: 0786-CPR-21346 | G 214010 | Honeywell | 14135.72 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VEU-A00 | VESDA-E VEU mit LEDs |  | VESDA-E VEU mit LEDs VEU-A00 Ansaugrauchmelder Xtralis VESDA Ein extragroßer Empfindlichkeitsbereich sowie die Unterstützung einer größeren Anzahl von Ansaugöffnungen erlaubt in Anwendungen mit hohem Luftdurchsatz eine um bis zu 40 % höhere Flächenabdeckung. Der VEU verfügt über ein robustes IP40- Gehäuse und einen besonders leistungs- fähigen Ansauglüfter, der eine Gesamt- rohrlänge von bis zu 800 m erlaubt. Der Melder wird zudem uneingeschränkt von den Xtralis-Softwarepaketen ASPIRE-E und Xtralis VSC unterstützt, sodass die Planung des Rohrleitungsnetzwerks, die Inbetriebnahme und die Wartung schnell erledigt sind. VESDAnet™: VESDA Geräte kommunizieren über VESDAnet, einem robusten bidirektionalen Kommunikationsnetzwerk, das selbst bei einzelnen Kabelbrüchen einen unter- brechungsfreien, redundanten Betrieb gewährleistet. VESDAnet erlaubt eine primäre Meldungsgenerierung sowie eine zentralisierte Konfiguration, Bedienung, Wartung und Überwachung der Geräte. Ethernet und WLAN: Melder vom Typ VESDA-E sind standard- mäßig Ethernet- und WLAN-fähig. Der Melder kann in ein Unternehmensnetzwerk integriert werden, so dass WiFi-fähige Tablets und Laptops mit der Xtralis Kon- figurationssoftware installiert und über drahtlose Verbindung mit dem RAS über das Netzwerk verbunden werden können. StaX Hardware Die Geräte der VESDA-E Serie lassen sich mittels StaX-Verfahren beliebig komb- inieren und erweitern. Durch Erweit- erungsmodule wie z.B. Stromversorgungen, welche problemlos am VESDA-E ange- bracht werden können, lässt sich eine kompakte und somit kostensparende Installation realisieren. Leistungsmerkmale - Kurzwellenlasergestützte Rauch- erkennung - Prinzipbedingte absolute Kalibrierung - Reinluftbarriere zum Schutz der Melder- Optik - Hohe Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub - Extrem großer Empfindlichkeitsbereich gemäß EN 54-20 Klasse C (100 Öffnungen 1 = 0,062% Ld/m) Klasse B (80 Öffnungen 1 = 0,026% Ld/m) Klasse A (80 Öffnungen 1 = 0,015% Ld/m) - Pro Anschluss konfigurierbare Luft- stromstörungsschwellen - Langlebiger, einfach austauschbarer Filter - Geräuscharmer Betrieb - LEDs zur Alarm- und Störungsanzeige - Erweiterte Ferndiagnose - Bis zu 1.600 m² Überwachungsbereich in BRD - Bis zu vier Ansaugrohre - Gesamtrohrlänge 800 m - Referenzmesstechnologie - AutoLearn für Rauch- und Strömungs- grenzen - Sieben programmierbare Relais - Zwei GPIs (multifunktionale Eingänge) - Ultraschall-Luftdurchsatzmesser - Unterstützt Xtralis VSC,VSM4 und ASPIRE-E PC-Software - IP40 Gehäuse - Einfache Montage mittels Wandhalterung - Ansauglüfter, Ansaugmodul, Filter und Detektionskammer vor Ort austauschbar - Vernetzung über VESDAnet - Ethernet 100BASE-T - WLAN, IEEE488.11/b/g/n - USB-Anschluss, Localhost-Modus - Einfacher Zugang zu Anschlussklemmen - Ereignisprotokoll (20.000 Ereignisse) | G 214010 | Honeywell | 10050.81 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VEU-A00-EBTI | VESDA-E VEU mit LEDs mit ebK |  | VESDA-E VEU mit LEDs mit ebK VEU-A00 EBTIVEU-A00 Ansaugrauchmelder Xtralis VESDA Ein extragroßer Empfindlichkeitsbereich sowie die Unterstützung einer größeren Anzahl von Ansaugöffnungen erlaubt in Anwendungen mit hohem Luftdurchsatz eine um bis zu 40 % höhere Flächenabdeckung. Der hocheffiziente Ansaugrauchmelder mit integriertem Sondermelderkoppler kann direkt in eine esserbus-Ringleitung eingebunden werden und überträgt bis zu vier Statusmeldungen direkt an die BMZ. Der VEU verfügt über ein robustes IP40- Gehäuse und einen leistungsfähigen Ansauglüfter, der eine Gesamtrohrlänge von bis zu 800 m erlaubt. Der Melder wird zudem uneingeschränkt von den Xtralis-Softwarepaketen ASPIRE-E und Xtralis VSC unterstützt, sodass die Planung des Rohrleitungsnetzwerks, die Inbetriebnahme und die Wartung schnell erledigt sind. VESDAnet™VESDA Geräte kommunizieren über VESDAnet, einem robusten bidirektionalen Kommunikationsnetzwerk, das selbst bei einzelnen Kabelbrüchen einen unterbrechungs-freien, redundanten Betrieb gewährleistet. VESDAnet erlaubt eine primäre Meldungsgenerierung sowie eine zentralisierte Konfiguration, Bedienung, Wartung und Überwachung der Geräte. Ethernet und WLAN Melder vom Typ VESDA-E sind standardmäßig Ethernet- und WLAN-fähig. Der Melder kann in ein Unternehmensnetzwerk integriert werden, so dass WiFi-fähige Tablets und Laptops mit der Xtralis Konfigurationssoftware installiert per drahtlosen Verbindung mit dem RAS über das Netzwerk verbunden werden können. StaX Hardware Die Geräte der VESDA-E Serie lassen sich mittels StaX Verfahren beliebig kombinieren und erweitern. Durch Erweiterungsmodule wie z.B. Stromversorgungen, welche problemlos am VESDA-E angebracht werden können, lässt sich eine kompakte und somit kostensparende Installation realisieren. Leistungsmerkmale: - Kurzwellenlasergestützte Raucherkennung - Prinzipbedingte absolute Kalibrierung - Reinluftbarriere zum Schutz der Melder-Optik - Hohe Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub - Extrem großer Empfindlichkeitsbereich gemäß EN 54-20 Klasse C (100 Öffnungen 1 = 0,062% Ld/m) Klasse B (80 Öffnungen 1 = 0,026% Ld/m) Klasse A (80 Öffnungen 1 = 0,015% Ld/m) - Pro Anschluss konfigurierbare Luftstromstörungsschwellen - Langlebiger, einfach austauschbarer Filter - Geräuscharmer Betrieb - LEDs zur Alarm- und Störungsanzeige - Erweiterte Ferndiagnose - Bis zu 1.600 m² Überwachungsbereich in BRD - Bis zu vier Ansaugrohre - Gesamtrohrlänge 800 m - Referenzmesstechnologie - AutoLearn für Rauch- und Strömungsgrenzen - Sieben programmierbare Relais - Zwei GPIs (multifunktionale Eingänge) - Ultraschall-Luftdurchsatzmesser - Unterstützt Xtralis VSC, VSM4 und ASPIRE-E PC-Software - IP40 Gehäuse - Einfache Montage mittels Wandhalterung - Ansauglüfter, Ansaugmodul, Filter und Detektionskammer vor Ort austauschbar - Vernetzung über VESDAnet - Ethernet 100BASE-T- WLAN, IEEE488.11/b/g/n - USB-Anschluss, Localhost-Modus - Einfacher Zugang zu Anschlussklemmen - Ereignisprotokoll (20.000 Ereignisse) |  | Honeywell | 9741.49 | STCK | 1 STCK | ESS | ARM | BMT | 1 | 1
VEU-A10 | VESDA-E VEU mit 3,5" Display |  | VESDA-E VEU mit 3,5" Display Ein extra großer Empfindlichkeitsbereich sowie die Unterstützung einer größeren Anzahl von Ansaugöffnungen erlaubt in Anwendungen mit hohem Luftdurchsatz eine um bis zu 40 % höhere Flächenabdeckung. Der VEU verfügt über ein robustes IP40- Gehäuse und einen besonders leistungs- fähigen Ansauglüfter, der eine Gesamt- rohrlänge von bis zu 800 m erlaubt. Der Melder wird zudem uneingeschränkt von den Xtralis-Softwarepaketen ASPIRE-E und Xtralis VSC unterstützt, sodass die Planung des Rohrleitungsnetzwerks, die Inbetriebnahme und die Wartung schnell erledigt sind. VESDA Geräte kommunizieren über VESDAnet, einem robusten bidirektionalen Kommunikations- netzwerk, das selbst bei einzelnen Kabelbrüchen einen unterbrechungsfreien, redundanten Betrieb gewährleistet. VESDAnet erlaubt eine primäre Meldungs- generierung sowie eine zentralisierte Konfiguration, Bedienung, Wartung und Überwachung der Geräte. Ethernet- und WLAN-Melder vom Typ VESDA-E sind standardmäßig Ethernet- und WLAN-fähig. Der Melder kann in ein Unternehmensnetzwerk integriert werden, so dass WiFi-fähige Tablets und Lap- tops mit der Xtralis Konfigurationssoftware installiert per drahtlosen Verbindung mit dem RAS über das Netzwerk verbinden können. StaX Hardware Die Geräte der VESDA-E Serie lassen sich mittels StaX-Verfahren beliebig kombi- nieren und erweitern. Durch Erweiterungsmodule wie z.B. Strom- versorgungen, welche problemlos am VESDA-E angebracht werden können, lässt sich eine kompakte und somit kostensparende Installation realisieren. Leistungsmerkmale - 3,5 Farbtouchscreen - Kurzwellenlasergestützte Raucherkennung - Prinzip bedingte absolute Kalibrierung - Reinluftbarriere zum Schutz der Melder-Optik - Hohe Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub - Extrem großer Empfindlichkeitsbereich gem. EN 54-20 - Pro Anschluss konfigurierbare Luftstromstörungsschwellen - Langlebiger, einfach austauschbarer Filter - Geräuscharmer Betrieb - LEDs zur Alarm- und Störungsanzeige - Erweiterte Ferndiagnose - Bis zu vier Ansaugrohre - Gesamtrohrlänge 800 m - Referenzmesstechnologie - AutoLearn für Rauch- und Strömungs- grenzen - Sieben programmierbare Relais - Zwei GPIs (multifunktionale Eingänge) - Ultraschall-Luftdurchsatzmesser - Unterstützt Xtralis VSC, VSM4 und ASPIRE-E PC-Software - IP40 Gehäuse - Einfache Montage mittels Wandhalterung - Ansauglüfter, Ansaugmodul, Filter und Detektionskammer vor Ort austauschbar - Vernetzung über VESDAnet - Ethernet 100BASE-T - WLAN, IEEE488.11/b/g/n - USB-Anschluss, Localhost-Modus - Einfacher Zugang zu Anschlussklemmen - Ereignisprotokoll (20.000 Ereignisse) Zulassungen: - UL - ULC - ActivFire - CE - VdS - EN 54-20, ISO 7240-20 Klasse A (80 Öffnungen 1 = 0,015% Ld/m) Klasse B (80 Öffnungen 1 = 0,026% Ld/m) Klasse C (100 Öffnungen 1 = 0,062% Ld/m) Die Klassifizierung jeder Konfiguration wird mit ASPIRE bestimmt. - Abdeckungsbereich: 1.600 m² in Deutschland Technische Daten: - Nennspannung: 18?30V / DC 24V - Stromaufnahme (Normal): 0,3 bis 0,7 A - Stromaufnahme (Alarm): 0,4 bis 0,7 A - Kontaktbelastung: 30V DC / 2A - Umgebungstemperatur: 0°C bis 39°C - Geprüft bei: -20° bis +50°C - Lagerbedingung: 0°C bis 85°C (ohne Betrieb) - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 95% (nicht Kondensation) - Schutzart: IP40 - Alarmschwellen HA1: Infoalarm: 0.001 % Ld/m bis 2.0 % Ld/m Voralarm: 0.001 % Ld/m bis 2.0 % Ld/m Hauptalarm1: 0.001 % Ld/m bis 2.0 % Ld/m Hauptalarm2:0.001 % Ld/m bis 20.0 % Ld/m - Empfindlichkeit: 0.001 % Ld/m bis 20.0 % Ld/m - Abmessungen (H/B/T): 225 x 350 x 135 mm - Gewicht: 4,9 kg VdS-Nr.: G 214010 CPR-Nr.: 0786-CPR-21346 |  | Honeywell | 11708.18 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VEU-A10-EBTI | VESDA-E VEU mit 3,5" Display mit ebK |  | VESDA-E VEU mit 3,5" Display mit ebK VEU-A10 EBTIVESDA-E VEU mit 3,5" Display Ein extragroßer Empfindlichkeitsbereich sowie die Unterstützung einer größeren Anzahl von Ansaugöffnungen erlaubt in Anwendungen mit hohem Luftdurchsatz eine um bis zu 40 % höhere Flächenabdeckung. Der hocheffiziente Ansaugrauchmelder mit integriertem Sondermelderkoppler kann direkt in eine esserbus-Ringleitung eingebunden werden und überträgt bis zu vier Statusmeldungen direkt an die BMZ. Der VEU verfügt über ein robustes IP40- Gehäuse und einen besonders leistungs- fähigen Ansauglüfter, der eine Gesamt- rohrlänge von bis zu 800 m erlaubt. Der Melder wird zudem uneingeschränkt von den Xtralis-Softwarepaketen ASPIRE-E und Xtralis VSC unterstützt, sodass die Planung des Rohrleitungsnetzwerks, die Inbetriebnahme und die Wartung schnell erledigt sind. VESDA Geräte kommunizieren über VESDAnet, einem robusten bidirektionalen Kommunikationsnetzwerk, das selbst bei einzelnen Kabelbrüchen einen unterbrechungs-freien, redundanten Betrieb gewährleistet. VESDAnet erlaubt eine primäre Meldungsgenerierung sowie eine zentralisierte Konfiguration, Bedienung, Wartung und Überwachung der Geräte. Ethernet- und WLAN-Melder vom Typ VESDA-E sind standardmäßig Ethernet- und WLAN-fähig. Der Melder kann in ein Unternehmensnetzwerk integriert werden, so dass WiFi-fähige Tablets und Laptops mit der Xtralis Konfigurationssoftware installiert per drahtlosen Verbindung mit dem RAS über das Netzwerk verbunden werden können.StaX Hardware Die Geräte der VESDA-E Serie lassen sich mittels StaX Verfahren beliebig kombinieren und erweitern. Durch Erweiterungsmodule wie z.B. Stromversorgungen, welche problemlos am VESDA-E angebracht werden können, lässt sich eine kompakte und somit kostensparende Installation realisieren. Leistungsmerkmale: - Kurzwellenlasergestützte Raucherkennung - Prinzipbedingte absolute Kalibrierung - Reinluftbarriere zum Schutz der Melder-Optik - Hohe Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub - Extrem großer Empfindlichkeitsbereich gemäß EN 54-20 Klasse C (100 Öffnungen 1 = 0,062% Ld/m) Klasse B (80 Öffnungen 1 = 0,026% Ld/m) Klasse A (80 Öffnungen 1 = 0,015% Ld/m) - Pro Anschluss konfigurierbare Luftstromstörungsschwellen - Langlebiger, einfach austauschbarer Filter- Geräuscharmer Betrieb- LEDs zur Alarm - und Störungsanzeige - Erweiterte Ferndiagnose - Bis zu 1.600 m² Überwachungsbereich in BRD - Bis zu vier Ansaugrohre - Gesamtrohrlänge 800 m - Referenzmesstechnologie - AutoLearn für Rauch- und Strömungsgrenzen - Sieben programmierbare Relais - Zwei GPIs (multifunktionale Eingänge) - Ultraschall-Luftdurchsatzmesser - Unterstützt Xtralis VSC, VSM4 und ASPIRE-E PC-Software - IP40 Gehäuse - Einfache Montage mittels Wandhalterung - Ansauglüfter, Ansaugmodul, Filter und Detektionskammer vor Ort austauschbar - Vernetzung über VESDAnet - Ethernet 100BASE-T - WLAN, IEEE488.11/b/g/n - USB-Anschluss, Localhost-Modus - Einfacher Zugang zu Anschlussklemmen - Ereignisprotokoll (20.000 Ereignisse) |  | Honeywell | 11281.82 | STCK | 1 STCK | ESS | ARM | BMT | 1 | 1
VHX-0200 | PC-Interface LRS300 |  | PC-Interface LRS300 Technische Daten: Betriebsspannung: wird aus VESDAnet(TM) gespeist Stromaufnahme 70 mA Abmessungen( B x H x T): 190 x 100 x 40 mm |  | Honeywell | 3129.78 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VLF-250-01 | LaserFOCUS |  | LaserFOCUS VESDA LaserFOCUS VLF 250-01 Kompakter Ansaugrauchmelder hoher Empfindlichkeit, mit 10-stelliger Bahr- graphanzeige (Rauchpegel), Betriebs-, Alarm-, und Störungs- anzeigen (LEDs). Instant Fault Finder TM „Sofortige Fehler- analyse / Diagnostik“ über die Bahr- graphanzeige. Besonders geeignet für Be- reiche mit schwierigen Umgebungsbeding- ungen oder mit besonderen baulichen Gegebenheiten, in denen punktförmige Rauchmelder nicht eingesetzt werden kön- nen. Sehr gut geeignet zur Einrichtungs- überwachung, z.B. von Schalt- und Computerschränken etc.. Drei potentialfreie Relaiskontakte signalisieren den Zustand des Melders (Voralarm, Hauptalarm, Stö- rung) Der Melder ist optional vernetzbar oder erweiterbar mit einer Relais- karte zur potentialfreien Signalisierung aller Alarmschwellen. Der Melder wird im Normalfall an eine Brandmelder- zentrale angeschaltet und wird dort als Meldegruppe angezeigt. Der Betrieb ohne BMZ ist möglich. Die Energieversorgung erfolgt entweder aus der BMZ oder durch eine lokale Energieversorgungseinrichtung. Die Erstinbetriebnahme kann ohne zusätz- liche Software vorgenommen werden. Detaillierte Programmierschritte werden mit einem PC und der Konfigurationssoftware VSC (Vesda-System-Configurator) vorgenommen. Eigenschaften: Sehr großer Empfindlichkeitsbereich - 2 bis 4 definierbare Ansprechschwellen (Alarmstufen) - AutoLearn™ Alarmschwellen (Selbstlern- funktion) zur optimalen Anpassung der Ansprechschwellen an die Umgebungsbe- dingungen. - AutoLearn™ Luftdurchfluss (Selbstlern- funktion) - Instant Fault Finder TM „Sofortige Fehleranalyse / Diagnostik“ - 3 potentialfreie Relaisausgänge für Alarm, Voralarm und Störung / Abschalt- ung - LED-Anzeigen für Hauptalarm 1 / 2, Voralarm,Infoalarm, Störung, Abschaltung und Betrieb; Rückstelltaste - Ereignisspeicher für 18000 Ereignisse - Detektor mit Laserlichtquelle - 1 Rohranschluss mit Ultraschall-Luft- stromüberwachung. - Eingebauter, überwachter, 2-stufiger Luftfilter - Kostengünstige Wartung - Abluftrückführung in den überwachten Bereich möglich - Direkter Schnittstellenanschluss (RS232) für PC Technische Daten: Nennspannung DC 18...30 V Stromaufnahme im Normalzustand bei 24V DC: 220 mA Stromaufnahme im Alarmzustand bei 24V DC: 295 mA Empfindlichkeit (einstellbar): 0,025...20 % Ld/m Überwachungsbereich max. 250 m2 Gesamtlänge des Rohrnetzes bei 1 Rohr: 25 m bei Aufteilung in 2 gleiche Rohre mit T-Stück: je 15m 12 Ansaugöffnungen Durchmesser Ansaugrohr außen 25 mm Durchmesser Ansaugrohr innen 16...23 mm Umgebungstemperatur (Betrieb) 0...+40 °C Temperatur der angesaugten Luft am Melder 0...+40 °C Relative Feuchte (keine Kondensation) 5...95 % Schutzart IP 30 Belastbarkeit der Relaisausgänge max. 30 V DC, 2 A Abmessungen (BxHxT): 255 x 185 x 90 mm Farbe: hellgrau ähnlich. RAL 7035 Gewicht 2,0 kg CE / EN54-20 – Zertifikat Nummer 0832-CPD-0771 • Klasse A (12 Öffnungen / 0.12% Ld/m) • Klasse B (12 Öffnungen / 0.35% Ld/m) • Klasse C (12 Öffnungen / 0.80% Ld/m) Die Klassifizierung jeder Konfiguration wird mit ASPIRE2 bestimmt VdS-Anerkennung: G205060 | G 205060 | Honeywell | 3445.37 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VLF-500-01 | VESDA LaserFOCUS VLF-500 EEU, | Sprachset EU, int. Anzeigenetiketten | VESDA Laser FOCUS VLF-500 EEU, Sprachset EU, int. Anzeigenetiketten Kompakter Ansaugrauchmelder hoher Empfindlichkeit, mit 10-stelliger Bahrgraphanzeige (Rauchpegel), Betriebs-,Alarm-, und Störungs-Anzeigen (LEDs). Instant Fault Finder TM „Sofortige Fehleranalyse und Diagnostik“ über die Bahrgraphanzeige. Besonders geeignet für Bereiche mit schwierigen Umgebungsbedingungen oder mit besonderen baulichen Gegeben- heiten, in denen punktförmige Rauch- melder nicht eingesetzt werden können. Sehr gut geeignet zur Einrichtungs- überwachung, z.B. von Schalt- und Computerschränken etc.. Drei potentialfreie Relais-Kontakte signalisieren den Zustand des Melders (Voralarm, Hauptalarm, Störung).Der Melder ist optional vernetzbar oder erweiterbar mit einer Relaiskarte zur potentialfreien Signalisierung aller Alarmschwellen. Der Melder wird im Normalfall an eine Brandmelder- zentrale angeschaltet und wird dort als Meldegruppe angezeigt. Der Betrieb ohne BMZ ist möglich. Die Energie- versorgung erfolgt entweder aus der BMZ oder durch eine lokale Energieversorgungseinrichtung. Die Erstinbetriebnahme kann ohne zusätzliche Software vorgenommen werden. Leistungsmerkmale: - Detaillierte Programmierschritte werden mit einem PC und der Konfigurations- software VSC (Vesda-System-Configurator) vorgenommen. Leistungsmerkmale: - Sehr großer Empfindlichkeitsbereich - 2 bis 4 definierbare Ansprechschwellen (Alarmstufen) - AutoLearn? Alarmschwellen (Selbstlernfunktion) zur optimalen Anpassung der Ansprechschwellen an die Umgebungsbedingungen. - AutoLearn? Luftdurchfluss (Selbstlernfunktion) - Instant Fault Finder TM „Sofortige Fehleranalyse und Diagnostik“ - 3 potentialfreie Relaisausgänge für Alarm, Voralarm und Störung / Abschaltung - LED-Anzeigen für Hauptalarm 1 & 2, Voralarm, Infoalarm, Störung, Abschaltung und Betrieb; Rückstelltaste - Ereignisspeicher für 18000 Ereignisse - Detektor mit Laserlichtquelle - 1 Rohranschluss mit Ultraschall- Luftstromüberwachung. - Eingebauter, überwachter, 2-stufiger Luftfilter - Kostengünstige Wartung - Abluftrückführung in den überwachten Bereich möglich - Direkter Schnittstellenanschluss (RS232) für PC Technische Daten: - Nennspannung: DC 18 bis 30 V - Stromaufnahme im Normalzustand bei 24VDC: 410 mA - Stromaufnahme im Alarmzustand bei 24VDC: 490 mA - Empfindlichkeit (einstellbar): 0,025 bis 20 % Ld/m - Überwachungsbereich max.: 500 m2 - Gesamtlänge des Rohrnetzes bei 1 Rohr: 50 m bei Aufteilung in 2 gleiche Rohre mit T-Stück je 30m - Durchmesser Ansaugrohr außen: 25 mm - Durchmesser Ansaugrohr innen: 16 bis 23 mm - Umgebungstemperatur (Betrieb): 0 bis +40°C - Temperatur der angesaugten Luft am Melder: 0 bis +40°C - Relative Feuchte (keine Kondensation): 5 bis 95 % - Schutzart: IP 30 - Belastbarkeit der Relaisausgänge max.: 30 V / DC, 2 A - Abmessungen (BxHxT): 255 x 185 x 90 mm - Farbe: hellgrau ähnlich. RAL 7035 - Gewicht: 2,0 kg - CE / EN54-20 - Klasse A (30 Öffnungen / 0.08% Ld/m) - Klasse B (30 Öffnungen / 0.15 % Ld/m) - Klasse C (30 Öffnungen / 0.32% Ld/m) Die Klassifizierung jeder Konfiguration wird mit ASPIRE2 bestimmt. - VdS-Nr.: G205060 - CPR-Nr.: 0832-CPD-0771 |  | Honeywell | 4592.78 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VLI-880 | VESDA VLI mit Relays und Ethernet | (VLI)-880 | VESDA VLI mit Relais und Ethernet (VLI)-880 Ansaugrauchmelder (ARM) mit hoher Empfindlichkeit für den industriellen Be- reich. Modular aufgebaut, Komponenten austauschbar, antistatisches Gehäuse. Überwachtes, intelligentes Filtersystem zum Schutz der Detektorkomponenten. 5 stark leuchtende Alarm- und Betriebsan- zeige-LEDs. 5 potentialfreie Relaiskon- takte zeigen den Zustand des Melders. Melder ist BACnet fähig. Der Melder wird im Normalfall an einer BMZ betrieben, Anzeige als Meldergruppe. Der autarke Betrieb ohne BMZ ist möglich. Die Energieversorgung erfolgt aus der BMZ oder durch lokale Energieversorgung. Die Programmierung des Melders erfolgt vorzugsweise mit PC und der Software VSC über integrierte USB-Schnittstelle. Leistungsmerkmale: - Sehr großer Empfindlichkeitsbereich - Detektor mit Laserlichtquelle: absol. Rauchdetektion, Luftstromüberwachung - 5 Status-LEDs: Hauptalarm 1, Info- alarm, Störung, Abschaltung, Betrieb - Rückstelltaste staubabweisend - Elektronik: ESD geschützt - Äuß. Gehäuse: Gummierte Oberfläche - Montage mittels Stahlhalterung - Filter: Patentierter intell. Filter - Flusensieb hält Faserpartikel zurück: Probenteilung (Trägheitsabscheider), Sekundärer Filter, Reinluftbarriere zum Schutz der Melderoptik - Referenzmesstechnologie - AutoLearn™ Alarmschwellen zur opt. Anpassung der Ansprechschwellen - AutoLearn™ Luftdurchfluss zur opt. Anpassung des Luftdurchflusses - Tag/Nacht &amp; Wochenende Umschaltung der Alarmschwellen - Referenzierungsfunktion zum Abgleich der Hintergrundrauchbelastung der Gebäudeaußenluft - 5 potentialfreie Relaisausgänge, je einer zugeordnet zu Alarm und Störung, 3 frei programmierbar - Vier Ansaugrohre mit Ultraschall-Luft- stromüberwachung zur flexiblen Gestalt- ung des Leitungsnetzes - Ereignisspeicher für 18000 Ereignisse - Variable Drehzahl des Ventilators - Überwachter, intelligenter Filter mit Ultraschall-Luftstromsensor - Zweistufiger, auswechselbarer Filter - Abluftrückführung in den überwachten Bereich möglich - Direkter Schnittstellenanschluss an PC - Integrierter Ethernet Anschluss mit TCP/IP und BACnet - Überwachungsbereich: max. 2.000 m² Zulassungen: UL, ULC, FM, ActivFire, CE, VdS, LPCB, NF, SIL 2 wie in IEC 61508, EN54-20 -Kl. A (24 Öffn./Hauptal. 1 = 0.06%Ld/m) -Kl. B (28 Öffn./Hauptal. 1 = 0.15%Ld/m) -Kl. C (60 Öffn./Infoal. = 0.32% Ld/m) Die Klassifizierung jeder Konfiguration wird mit ASPIRE2 bestimmt. Technische Daten: - Alarmschwellen: Infoalarm: 0.050% Ld/m bis 1.990% Ld/m Voralarm: 0.100% Ld/m bis 1.995% Ld/m Hauptalarm 1: 0.150% Ld/m b 20.000% Ld/m Hauptalarm 2: 0.155% Ld/m b 20.000% Ld/m - Einzelne Alarmverzögerungen: &lt; 1 Min - Tag / Nacht Alarmschwellen: Umschaltung entweder auf Zeit oder GPI basierend - Nennspannung: 18…30V / DC 24V - Stromaufnahme (Normal): 415 mA - Stromaufnahme (Alarm): 440 mA - Kontaktbelastung: 30V DC / 2A - Umgebungstemperatur: 0°C bis 39°C - Geprüft bei: -10° bis +55°C - Lagerbedingung: 0°C-85°C (o. Betrieb) - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 95% (nicht Kondensation) - Gesamtlänge des Rohrnetzes: 360 m - Maximale Einzelrohrlänge: 120 m - Durchmesser Ansaugrohr außen: 25 mm - Durchmesser Ansaugrohr innen: 15 bis 21 mm - Empfindlichkeit (einstellbar): 0,005 bis 20% Ld/m - Schutzart: IP66 - Farbe Gehäuse: Schwarz, - Farbe Display: Orange - Abmessungen (H/B/T): 316,5x426,5x180mm - Gewicht: 6,035 kg - CE-Zertifikat: 0832-CPR-F2059 | G 212155 | Honeywell | 10793.81 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VLI-885 | VESDA VLI mit VESDAnet | (VLI)-885 | VESDA VLI mit VESDAnet (VLI)-885 Ansaugrauchmelder (ARM) mit hoher Empfindlichkeit für den industriellen Be- reich. Modular aufgebaut, Komponenten austauschbar, antistatisches Gehäuse. Überwachtes, intelligentes Filtersystem zum Schutz der Detektorkomponenten. 5 stark leuchtende Alarm- und Betriebsan- zeige-LEDs. 5 potentialfreie Relaiskon- takte zeigen den Zustand des Melders. Melder ist BACnet fähig. Der Melder wird im Normalfall an einer BMZ betrieben, Anzeige als Meldergruppe. Der autarke Betrieb ohne BMZ ist möglich. Die Energieversorgung erfolgt aus der BMZ oder durch lokale Energieversorgung. Die Programmierung des Melders erfolgt vorzugsweise mit PC und der Software VSC über integrierte USB-Schnittstelle. Leistungsmerkmale: - Sehr großer Empfindlichkeitsbereich - Detektor mit Laserlichtquelle: absol. Rauchdetektion, Luftstromüberwachung - 5 Status-LED‘s: Hauptalarm 1, Info- alarm, Störung, Abschaltung, Betrieb - Rückstelltaste staubabweisend - Elektronik: ESD geschützt - Äuß. Gehäuse: Gummierte Oberfläche - Montage mittels Stahlhalterung - Filter: Patentierter intell. Filter - Flusensieb hält Faserpartikel zurück: Probenteilung (Trägheitsabscheider), Sekundärer Filter, Reinluftbarriere zum Schutz der Melderoptik - Referenzmesstechnologie - AutoLearn™ Alarmschwellen zur opt. Anpassung der Ansprechschwellen - AutoLearn™ Luftdurchfluss zur opt. Anpassung des Luftdurchflusses - Tag/Nacht &amp; Wochenende Umschaltung der Alarmschwellen - Referenzierungsfunktion zum Abgleich der Hintergrundrauchbelastung der Gebäudeaußenluft - 5 potentialfreie Relaisausgänge, je einer zugeordnet zu Alarm und Störung, 3 frei programmierbar - Vier Ansaugrohre mit Ultraschall-Luft- stromüberwachung zur flexiblen Gestaltung des Leitungsnetzes - Ereignisspeicher für 18000 Ereignisse - Variable Drehzahl des Ventilators - Überwachter, intelligenter Filter mit Ultraschall-Luftstromsensor - Zweistufiger, auswechselbarer Filter - Abluftrückführung in den überwachten Bereich möglich - Direkter Schnittstellenanschluss an PC - Integrierter Ethernet Anschluss mit TCP/IP und BACnet - Überwachungsbereich: max. 2.000 m² Zulassungen: UL, ULC, FM, ActivFire, CE, VdS, LPCB, NF, SIL 2 wie in IEC 61508, EN54-20 - Kl. A (24 Öffn./Hauptal. 1 = 0.06%Ld/m) - Kl. B (28 Öffn./Hauptal. 1 = 0.15%Ld/m) - Kl. C (60 Öffn./Infoal. = 0.32% Ld/m) Die Klassifizierung jeder Konfiguration wird mit ASPIRE2 bestimmt. - Alarmschwellen: Infoalarm: 0.050% Ld/m bis 1.990% Ld/m Voralarm: 0.100% Ld/m bis 1.995% Ld/m Hauptalarm 1: 0.150% Ld/m b 20.000% Ld/m Hauptalarm 2: 0.155% Ld/m b 20.000% Ld/m - Einzelne Alarmverzögerungen: &lt; 1 Min - Tag / Nacht Alarmschwellen: Umschaltung entweder auf Zeit oder GPI basierend Technische Daten: - Nennspannung: 18…30V / DC 24V - Stromaufnahme (Normal): 415 mA - Stromaufnahme (Alarm): 440 mA - Kontaktbelastung: 30V DC / 2A - Umgebungstemperatur: 0°C bis 39°C - Geprüft bei: -10° bis +55°C - Lagerbedingung: 0°C-85°C (o. Betrieb) - Rel. Luftfeuchte: 10% bis 95% (nicht Kondensation) - Gesamtlänge des Rohrnetzes: 360 m - Maximale Einzelrohrlänge: 120 m - Durchmesser Ansaugrohr außen: 25 mm - Durchmesser Ansaugrohr innen: 15 bis 21 mm - Empfindlichkeit (einstellbar): 0,005 bis 20% Ld/m - Schutzart: IP66 - Farbe Gehäuse: Schwarz, - Farbe Display: Orange - Abmessungen (H/B/T): 316,5x426,5x180mm - Gewicht: 6,035 kg - CE-Zertifikat: 0832-CPR-F2059 | G 212155 | Honeywell | 11779.24 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VPS-215-E5 | VESDA E5 Netzteil 0.5A 7AH |  | VESDA E5 Netzteil 0.5A 7AH |  | Honeywell | 783.75 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VPS-220-E5 | VESDA E5 Netzteil 0.5A 14AH |  | VESDA E5 Netzteil 0.5A 14AH |  | Honeywell | 952 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VPS-220-STX5 | VESDA-E STX Netzteil 0,5A 14AH | SCHWARZ | VESDA-E STX Netzteil 0,5A 14AH SCHWARZ VESDA-E-Netzteile sind so gestaltet, dass sie den Stil und das Aussehen von VESDA-E Ansaugrauchmeldern haben und sind auch technisch aufeinander abgestimmt, um ausreichend Leistung bereitzustellen. Die Ladekapazität entspricht den Anforderungen der EN 54-4. Die STX-Varianten sind VdS- zugelassen. Weiterhin können die Geräte in Projekten eingesetzt werden, in denen ISO 7240-4 erforderlich ist. Leistungsmerkmale: - Entwickelt für die Integration in VESDA-E Systeme - Externe LED-Anzeige - Temperaturkompensierte Ladung für Maximierung der Akkulaufzeit - Relaisausgänge zur Überwachung im Fehlerfall - Schutzart: IP30 - Gehäusefarbe: schwarz Zulassungen: - EN54-4:1997+A1:2002+A2:2006 Technische Daten: - Betriebsspannung: 230V AC (+10%-15%) - Ausgangsspannung: 19,5-30V DC - Ausgangsstrom: 0,5 A - Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C - Rel. Luftfeuchte: 0% bis 95% (nicht Kondensation) - Akkumulatoren: 2x 12V, 7Ah 2x 12V, 12Ah 4x 12V, 7Ah - Relais: Störungsausgang als Wechslerkontakt - LED: Anzeige Betrieb grün und Störung gelb - Maße (HxBxT): 350 x 300 x 135 mm - Gewicht: 4,5 kg ohne Akkus - Gewicht: 16 kg mit max. Akkus VdS-Nr.: G 209193 CPR-Nr.: 0786-CPD-20890 |  | Honeywell | 798.38 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VPS-220-STX5-SLV | VESDA-E STX Netzteil 0,5A 14AH | silberfarbig | VESDA-E STX Netzteil 0,5A 14AH silberfarbig VESDA-E-Netzteile sind so gestaltet, dass sie den Stil und das Aussehen von VESDA-E Ansaugrauchmeldern haben und sind auch technisch aufeinander abgestimmt, um ausreichend Leistung bereitzustellen. Die Ladekapazität entspricht den Anforderungen der EN 54-4. Die STX-Varianten sind VdS- zugelassen. Weiterhin können die Geräte in Projekten eingesetzt werden,in denen ISO 7240-4 erforderlich ist. Leistungsmerkmale: - Entwickelt für die Integration in VESDA-E Systeme - Externe LED-Anzeige - Temperaturkompensierte Ladung für Maximierung der Akkulaufzeit - Relaisausgänge zur Überwachung im Fehlerfall - Schutzart: IP30 - Gehäusefarbe: silber Zulassungen: - EN54-4:1997+A1:2002+A2:2006 Technische Daten: - Betriebsspannung: 230V AC (+10%-15%) - Ausgangsspannung: 19,5 - 30V DC - Ausgangsstrom: 0,5 A - Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C - Rel. Luftfeuchte: 0% bis 95% (nicht Kondensation) - Akkumulatoren: 2x 12V, 7Ah 2x 12V, 12Ah 4x 12V, 7Ah - Relais: Störungsausgang als Wechslerkontakt - LED: Anzeige Betrieb grün und Störung gelb - Maße (HxBxT): 350 x 300 x 135 mm - Gewicht: 4,5 kg ohne Akkus - Gewicht: 16 kg mit max. Akkus VdS-Nr.: G 209193 CPR-Nr.: 0786-CPD-20890 |  | Honeywell | 846.45 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VPS-250-E5 | VESDA E5 Netzteil 3A 38AH |  | VESDA E5 Netzteil 3A 38AH |  | Honeywell | 1943.7 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VPS-250-STX5 | VESDA-E STX Netzteil 2A 12-24AH | schwarz | VESDA-E STX Netzteil 2A 12-24AH schwarz VESDA-E-Netzteile sind so gestaltet, dass sie den Stil und das Aussehen von VESDA-E Ansaugrauchmeldern haben und sind auch technisch aufeinander abgestimmt, um ausreichend Leistung bereitzustellen. Die Ladekapazität entspricht den Anforderungen der EN 54-4. Die STX- Varianten sind VdS zugelassen. Weiterhin können die Geräte in Projekten eingesetzt werden, in denen ISO 7240-4 erforderlich ist. Leistungsmerkmale: - Entwickelt für die Integration in VESDA-E Systeme - Externe LED-Anzeige - Temperaturkompensierte Ladung für Maximierung der Akkulaufzeit - Relaisausgänge zur Überwachung im Fehlerfall - Schutzart: IP30 - Gehäusefarbe: schwarz - Zulassungen: EN54-4:1997+A1:2002+A2:2006 Technische Daten: - Betriebsspannung: 230V AC (+10%-15%) - Ausgangsspannung: 19,5-30V/DC - Ausgangsstrom: 2 A - Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C - Rel. Luftfeuchte: 0% bis 95% (nicht Kondensation) - Akkumulatoren: 2x 12V, 12Ah 2x 12V, 17Ah 2x 12V, 24Ah - Relais: Störungsausgang als Wechslerkontakt - LED: Anzeige Betrieb grün und Störung gelb - Maße (HxBxT): 350 x 300 x 198 mm - Gewicht: 5,8 kg ohne Akkus - Gewicht: 25 kg mit max. Akkus VdS-Nr.: G 209140 CPR-Nr.: 0786-CPD-20783 |  | Honeywell | 1176.67 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VPS-250-STX5-SLV | VESDA-E STX Netzteil 2A 12-24AH | silberfarbig | VESDA-E STX Netzteil 2A 12-24AH silberfarbig VESDA-E-Netzteile sind so gestaltet, dass sie den Stil und das Aussehen von VESDA-E Ansaugrauchmeldern haben und sind auch technisch aufeinander abgestimmt, um ausreichend Leistung bereitzustellen. Die Ladekapazität entspricht den Anforderungen der EN 54-4. Die STX- Varianten sind VdS zugelassen. Weiterhin können die Geräte in Projekten eingesetzt werden, in denen ISO 7240-4 erforderlich ist. Leistungsmerkmale: - Entwickelt für die Integration in VESDA-E Systeme - Externe LED-Anzeige - Temperaturkompensierte Ladung für Maximierung der Akkulaufzeit - Relaisausgänge zur Überwachung im Fehlerfall - Schutzart: IP30 - Gehäusefarbe: silber - Zulassungen: EN54-4:1997+A1:2002+A2:2006 Technische Daten: - Betriebsspannung: 230V AC (+10%-15%) - Ausgangsspannung: 19,5 - 30V DC - Ausgangsstrom: 2 A - Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C - Rel. Luftfeuchte: 0% bis 95% (nicht Kondensation) - Akkumulatoren: 2x 12V, 12Ah 2x 12V, 17Ah 2x 12V, 24Ah - Relais: Störungsausgang als Wechslerkontakt - LED: Anzeige Betrieb grün und Störung gelb - Maße (HxBxT): 350 x 300 x 198 mm - Gewicht: 5,8 kg ohne Akkus - Gewicht: 25 kg mit max. Akkus VdS-Nr.: G 209140 CPR-Nr.: 0786-CPD-20783 |  | Honeywell | 1221.61 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VRT-300 | VESDAnet Sockel |  | VESDAnet Sockel Ermöglicht den Anschluss externer Geräte an das VESDANet. Z.B. kann ein Hand- programmiergerät oder ein PC in Verbin- dung mit dem PC-Interface angeschlossen werden, um das System zu programmieren. |  | Honeywell | 2183.01 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-005 | VESDA Filter f. VLP. VLS. VLF. VLC |  | VESDA Filter für. VLP. VLS. VLF. VLC Ersatzfilter für Detektoreinheit des Rauchansaugsystems |  | Honeywell | 300.96 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-025 | Filterkartusche (20 Stk.) |  | Filterkartusche (20 St.) Die VESDA-Ersatzfilterkartusche (VSP-005 für Einzelgeräte und VSP-025 für eine Packung mit zwanzig VSP-005-Einheiten) wird verwendet, um Filterkartuschen in VESDA VLC-, VLF-, VLP- und VLS-Detektoren zu ersetzen. |  | Honeywell | 2962.58 | PACK | 20 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-030 | VESDA VLI Intelligent Filter Ersatzteil | VESDA VLI | VESDA VLI Intelligent Filter Ersatzteil VSP-030 Austauschfilter für Ansaugrauchmelder VLI |  | Honeywell | 801.52 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-031 | VESDA VLI Sekundärfilter Ersatzteil | Ansaugrauchmelder | VESDA VLI Sekundärfilter Ersatzteil Ansaugrauchmelder VSP-031 Ersatzteil Sekundärfilter für Ansaugrauchmelder VESDA-VLI. |  | Honeywell | 205.87 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-032 | VESDA VLI Lüfter Ersatzteil | für Ansaugrauchmelder | VESDA VLI Lüfter Ersatzteil für Ansaugrauchmelder VSP-032 Ersatzteil Ansaugventilator für Ansaugrauchmelder VESDA-VLI |  | Honeywell | 1126.51 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-033 | VESDA VLI Kammerbaugruppe Ersatzteil |  | VESDA VLI Kammerbaugruppe Ersatzteil |  | Honeywell | 2768.21 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-034 | VESDA VLI VESDAnet Karte Ersatzteil | VESDAnet | VESDA VLI VESDAnet Karte Ersatzteil VESDAnet VSP-034 Ersatzteil Netzwerkkarte VESDAnet für Ansaugrauchmelder VESDA-VLI. |  | Honeywell | 1315.66 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-035 | VESDA VLI-Fernanzeige-Modul |  | VESDA VLI-Fernanzeige-Modul |  | Honeywell | 1698.13 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-036 | VESDA VLI Ultraschall-Verteiler Ersatz |  | VESDA VLI Ultraschall-Verteiler Ersatz |  | Honeywell | 1828.75 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-1000 | VESDA-E VEA 6mm Reduzierstück | (10 Stk.) | VSP-1000 VESDA-E VEA 6mm auf 4mm Reduzierstück VPE = 10 Stück Als Verbinder zwischen 6mm und 4mm Kapillarschläuchen. |  | Honeywell | 263.34 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-1001 | VESDA-E VEA 6mm gerader Verb. | (10 Stk.) | VSP-1001 VESDA-E VEA 6mm auf 6mm gerader Verbinder VPE = 10 Stück Verbinder zwischen 6mm Kapillar- schläuchen zur Verlängerung bestehender Schlauchstrecken. |  | Honeywell | 138.99 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-1002 | VESDA-E VEA 4 mm gerader Verb. | (10 Stk.) | VSP-1002 VESDA-E VEA 4mm auf 4mm gerader Verbinder VPE = 10 Stück Verbinder zwischen 4mm Kapillar- schläuchen zur Verlängerung bestehender Schlauchstrecken. |  | Honeywell | 178.7 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-1003 | VESDA-E VEA 6mm abgew. Verb. | (10 Stk.) | VSP-1003 VESDA-E VEA 6mm auf 6mm abgewinkelter Verbinder VPE = 10 Stück Abgewinkelter Verbinder zwischen 6mm Kapillarschläuchen zur Verlängerung bestehender Schlauchstrecken. |  | Honeywell | 156.75 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-1004 | VESDA-E VEA 4 mma abgew. Verb. | (10 Stk.) | VSP-1003 VESDA-E VEA 4mm auf 4mm abgewinkelter Verbinder VPE = 10 Stück Abgewinkelter Verbinder zwischen 4 mm Kapillarschläuchen zur Verlängerung bestehender Schlauchstrecken. |  | Honeywell | 213.18 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-610 | Sabotagesicherer Ansaugpunkt, 25 mm |  |  |  | Honeywell | 97.6 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-620-01 | 6 mm Ansaugöffnung Vandalismus |  |  |  | Honeywell | 305.14 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-620-02 | 8 mm Ansaugöffnung Vandalismus |  |  |  | Honeywell | 593.56 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-620-03 | 10 mm Ansaugöffnung Vandalismus |  |  |  | Honeywell | 586.25 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-715 | Ersatzlüfter für VLF-500 |  | Ersatzlüfter für VLF-500 |  | Honeywell | 1106.66 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-722 | Ersatzlüfter für VLF-250 |  | Ersatzlüfter für VLF-250 |  | Honeywell | 1030.37 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-810 | Rauchstift mit 6 Stück Dochte |  | Rauchstift mit 6 Stück Dochte zum Erzeugen von leichtem Schweberauch zur Auslösung von Rauchansaugsystemen 1 Racueinsatz reicht für ca. 20 bis 30 Minuten Dauerbetrieb. Das Löschen erfolgt über die mitgelieferte Schutzkappe |  | Honeywell | 125.4 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-811 | Nachfüllpaket mit 6 Stück Dochte |  | Nachfüllpaket mit 6 Stück Dochte für Rauchstift zum Erzeugen von leichtem Schweberauch zur Auslösung von Rauchansaugsystemen 1 Racueinsatz reicht für ca. 20 bis 30 Minuten Dauerbetrieb. Das Löschen erfolgt über die mitgelieferte Schutzkappe |  | Honeywell | 94.05 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-850-G | Filter f. LRS-Rauchansaug- | systeme, grau (VSP-850) | Filter für. LRS-Rauchansaugsysteme, grau (VSP-850) Externer Filter für VESDA Rauchansaug- systeme zum Einsatz in extrem verschmutzten Umgebungen. |  | Honeywell | 352.17 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-850-R | Filter für VESDA Det. VSP-850R |  | Filter für VESDA Det. VSP-850R Der Xtralis Inline-Filter bietet Xtralis- Kunden die Möglichkeit, ein breites Spektrum an rauen Umgebungen mit einem hohen Anteil an luftgetragenen Schadstoffen auf und kostengünstige Weise zu bewältigen. Im Gegensatz zu anderen auf dem Markt erhältlichen Inline-Filtrationslösungen bietet der Xtralis Inline-Filter eine überlegene Leistung in Bezug auf die Verlängerung der Detektorlebensdauer und die Erhöhung der Wartungshäufigkeit. Da sich Ein- und Auslass konisch verjüngen, lässt sich der Xtralis-Inline-Filter problemlos in Linie mit dem Probenahmerohr montieren, ohne dass zusätzliche Rohrverschraubungen erforderlich sind, wodurch die Installationskosten gesenkt werden. Filterelemente können einfach ausge- tauscht werden, ohne dass der Filter aus dem Rohrnetz entfernt werden muss, was die Wartung vereinfacht. Sein elegantes Design fügt sich nahtlos in die Installation ein, bei der bis zu vier nebeneinander in Xtralis-Mehrrohr- installationen installiert werden können. |  | Honeywell | 356.35 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-855-20 | Xtralis Inline-Filterelemente | (20 Stk.) | Xtralis Inline-Filterelemente (20 St.) Der Xtralis Inline-Filter bietet Xtralis-Kunden die Möglichkeit, ein breites Spektrum an rauen Umgebungen mit einem hohen Anteil an luftgetragenen Schadstoffen auf einfache und kostengünstige Weise zu bewältigen. Im Gegensatz zu anderen auf dem Markt erhältlichen Inline-Filtrationslösungen bietet der Xtralis Inline-Filter eine überlegene Leistung in Bezug auf die Verlängerung der Detektorlebensdauer und die Verringerung der Wartungshäufigkeit. Da sich Ein- und Auslass konisch verjüngen, Lässt sich der Xtralis- Inline-Filter problemlos in Linie mit dem Probenahmerohr montieren, ohne dass zusätzliche Rohrverschraubungen erforderlich sind, wodurch die Installationskosten gesenkt werden. Filterelemente können einfach ausgetauscht werden, ohne dass der Filter aus dem Rohrnetz entfernt werden muss, was die Wartung vereinfacht. Sein elegantes Design fügt sich nahtlos in die Installation ein, bei der bis zu vier nebeneinander in Xtralis- Mehrrohrinstallationen installiert werden können. |  | Honeywell | 630.14 | PACK | 20 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-855-4 | Filtermatten für VSP-850-G |  | Filtermatten für VSP-850-G |  | Honeywell | 158.84 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-860 | Ansaugkit für Kühlräume |  | Ansaugkit für Kühlräume |  | Honeywell | 236.17 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-870 | Inline-Durchflussbegrenzer |  |  |  | Honeywell | 34.69 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-871 | Durchflussbegrenzereinssatz (10 Stk.) |  |  |  | Honeywell | auf Anfrage | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 9
VSP-960 | VESDA-E Halterung |  | VESDA-E Halterung |  | Honeywell | 109.73 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-962 | VESDA-E interner Filter f. VEP, VEU, VES |  | Ersatzfilter für Ansaugrauchmelder VESDA-E interner Filter für. VEP, VEU, VESFabrikat: XTRALIS (Honeywell) oder gleichwertig |  | Honeywell | 221.54 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-962-20 | VESDA-E VEU/VEP/VES Filter (20 Stk.) |  | VESDA-E VEU/VEP/VES Filter (20er Paket) |  | Honeywell | 3548.82 | PACK | 20 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-963 | VESDA-E-Ansauglüfter | Ersatzlüfter | Ersatzlüfter für Ansaugrauchmelder VESDA-E-AnsauglüfterFabrikat: XTRALIS (Honeywell) oder gleichwertig |  | Honeywell | 1204.89 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-965 | VESDA-E-Ansaugmodul |  | VESDA-E-Ansaugmodul |  | Honeywell | 1116.06 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-970 | VESDA-E VEA-20/40 Befestigungsschelle |  | VESDA-E VEA-20/40 Befestigungsschelle |  | Honeywell | 191.24 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-971 | VESDA-E VEA-40 Rauchsensormodul Ersatz |  | VESDA-E VEA-40 Rauchsensormodul Ersatz |  | Honeywell | 4744.3 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-972 | VESDA-E VEA Ersatzfilter | Austauschfilter | Austauschfilter für Ansaugrauchmelder VESDA-E VEA ErsatzfilterFabrikat: XTRALIS (Honeywell) oder gleichwertig |  | Honeywell | 220.5 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-973 | VESDA-E VEA Pumpe Ersatzteil |  | Austauschpumpe für Ansaugrauchmelder VESDA-E VEA. Pumpe für die automatisierte Reinigung der Kapillarschläuche.Fabrikat: XTRALIS (Honeywell) oder gleichwertig |  | Honeywell | 4861.34 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-974 | VESDA-E VEA Drehklappe Ersatz |  | VESDA-E VEA Drehklappe Ersatz |  | Honeywell | 5690.03 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-975 | VESADA-E VEA LED Frontabd Ersatz |  | VESADA-E VEA LED Frontabdeckung Ersatz |  | Honeywell | 1689.77 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-976 | VESADA-E VEA LCD Frontabd Ersatz |  | VESADA-E VEA LCD Frontabdeckung Ersatz |  | Honeywell | 3317.88 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-977 | VESDA-E VEA Ersatzfilter |  | VESDA-E VEA Ersatzfilter |  | Honeywell | 1659.46 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-978 | VESDA-E VEA-Schlüssel für Ansaugöf. | (10 Stk.) | Montage- und Demontagehilfe für VESDA-E VEA Ansaugöffnungen. HINWEIS: VPE = 10 Stück |  | Honeywell | 147.35 | PACK | 10 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-979 | VESDA-E VEA M Cutter f. Kapillarschl. | (3 Stk.) | VESDA-E VEA Schlauchschneider für Kapillarschläuche HINWEIS: VPE = 3 Stück. |  | Honeywell | 230.95 | PACK | 3 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-980-B | VESDA-E VEA 6mm Ansaugöf. Schw. UP |  | VESDA-E VEA 6mm Ansaugöf. Schw. UP |  | Honeywell | 51.94 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-980-B22 | VESDA-E VEA 6mm Ansaugöf. Schw. UP | (22 Stk.) | VESDA-E VEA 6mm Ansaugöf. Schw. UP VPE = 22 Stück |  | Honeywell | 1083.67 | PACK | 22 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-980-W | VESDA-E VEA 6mm Ansaugöf. weiß UP | Standard Ansaugöffnung für 6 mm Schlauch | VESDA-E VEA 6mm Ansaugöffnung, weiß, UP Standard Ansaugöffnung für 6 mm Schlauch VSP-980-WFabrikat: XTRALIS (Honeywell) oder gleichwertig |  | Honeywell | 35.74 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-980-W22 | VESDA-E VEA 6mm Ansaugöf. weiß UP | Stndrd Ansaugöffn f.Schlauch, (22 Stk.) | VESDA-E VEA 6mm Ansaugöffnung, weiß, UP Standard Ansaugöffnung für 6 mm Schlauch VSP-980-W Verpackungseinheit 22 Stück |  | Honeywell | 665.67 | PACK | 22 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-981-B | VESDA-E VEA 4mm Ansaugöf. Schw. UP | (22 Stk.) | VESDA-E VEA 4mm Ansaugöf. Schw. UP VPE = 22 Stück |  | Honeywell | 51.94 | PACK | 22 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-981-B22 | VESDA-E VEA 4mm Ansaugöf. Schw. UP | (22 Stk.) | VESDA-E VEA 4mm Ansaugöf. Schw. UP VPE = 22 Stück |  | Honeywell | 1083.67 | PACK | 22 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-981-W | VESDA-E VEA 4mm Ansaugöf. weiß UP | Standard Ansaugöffnung für 4 mm Schlauch | VESDA-E VEA 4mm Ansaugöffnung, weiß, UP Standard Ansaugöffnung für 4 mm Schlauch |  | Honeywell | 35.74 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-981-W22 | VESDA-E VEA 4mm Ansaugöf.weiß UP | Stndrd Ansaugöffn f.Schlauch, (22 Stk.) | VESDA-E VEA 4mm Ansaugöffnung, weiß, UP Standard Ansaugöffnung für 4 mm Schlauch Verpackungseinheit 22 Stück |  | Honeywell | 665.67 | PACK | 22 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-982-B | VESDA-E VEA 6mm Ansaugöf.schw AP |  | VESDA-E VEA 6mm Ansaugöf.schw AP |  | Honeywell | 51.94 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-982-B22 | VESDA-E VEA 6mm Ansaugöf.schw AP | (22 Stk.) | VESDA-E VEA 6mm Ansaugöf.schw AP VPE = 22 Stück |  | Honeywell | 1083.67 | PACK | 22 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-982-W | VESDA-E VEA 6mm Ansaugöf. Weiß AP | Standard Ansaugöffnung für 6 mm Schlauch | VESDA-E VEA 6mm Ansaugöffnung, weiß, AP Standard Ansaugöffnung für 6 mm Schlauch |  | Honeywell | 35.74 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-982-W22 | VESDA-E VEA 6mm Ansaugöf. Weiß AP | Stndrd Ansaugöffn f.Schlauch, (22 Stk.) | VESDA-E VEA 6mm Ansaugöffnung, weiß, AP Standard Ansaugöffnung für 6 mm Schlauch Verpackungseinheit 22 Stück |  | Honeywell | 665.67 | PACK | 22 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-983-B | VESDA-E VEA 4mm Ansaugöf.schw AP |  | VESDA-E VEA 4mm Ansaugöf.schw AP |  | Honeywell | 51.94 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-983-B22 | VESDA-E VEA 4mm Ansaugöf.schw AP | (22 Stk.) | VESDA-E VEA 4mm Ansaugöf.schw AP VPE = 22 Stück |  | Honeywell | 1083.67 | PACK | 22 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-983-W | VESDA-E VEA 4mm Ansaugöf.weiß AP |  | VESDA-E VEA 4mm Ansaugöf.weiß AP |  | Honeywell | 35.74 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-983-W22 | VESDA-E VEA 4mm Ansaugöf.weiß AP | (22 Stk.) | VESDA-E VEA 4mm Ansaugöf.weiß AP VPE = 22 Stück |  | Honeywell | 665.67 | PACK | 22 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-991 | VESDA-E VEA 4mm Kapillarschlauch 150m | 150m Rollenware | VESDA-E VEA 4mm Kapillarschlauch 150m Rollenware |  | Honeywell | 726.28 | STCK | 1 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
VSP-998 | VESDA-E VEA 6mm Blindstopfen (50 Stk.) |  | VESDA-E VEA 6mm Blindstopfen Zum Verschluss ungenutzter Ansaug- öffnungen oder zur temporären Außerbetriebnahme. VPE = 50 Stück |  | Honeywell | 156.75 | PACK | 50 STCK | BMT | ARM | BMT | 1 | 1
W-150 | Melderwinkelkonsole |  | Melderwinkelkonsole Geeignet für Melder der Serie OPAL, 700 Und 800. Technische Daten: Abmessungen B: 150 H: 110mm |  | Honeywell | 34.28 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
W5A-RP05SG-K013-01 | Handfeuermelder IP67 |  | Handfeuermelder IP67 |  | Honeywell | 388.74 | STCK | 1 STCK | MOR | DKM | BMT | 1 | 1
WB-1AP | Feuchtraum Montagesockelzusatz | Farbe: reinweiß | Feuchtraum Montagesockelzusatz Farbe: reinweiß In Verbindung mit den Sockeln B524IEFT-1WH, B501AP, B524RTE-W und B524HTR-W, sowie Sockeln der Serie 800. Technische Daten: Kabeleinführung aP mit PG Schutzart IP43 Material PC/ABS Farbe reinweiß, ähnlich RAL9003 Gewicht ca. 200g Abmessungen Durchmesser: 110mm H: 70mm |  | Honeywell | 39.81 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
WB-1AP-IV | Feuchtraum Montagesockelzusatz | Farbe: weiß | Feuchtraum Montagesockelzusatz Farbe: weiß In Verbindung mit den Sockeln B524IEFT-1 B501AP-IV, B524RTE, B524HTR und B524FTXE, sowie Sockeln der Serie 800. Technische Daten: Kabeleinführung aP mit PG Schutzart IP43 Farbe weiß, ähnlich RAL9001 Gewicht ca. 200g Abmessungen H: 70mm |  | Honeywell | 39.81 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
WB501 | Sockel-Dichtung für die Meldersockel | B501AP u. B401 (10 Stk.) | Sockel-Dichtung für die Melder sockel B501AP u. B401 Eigenschaften: - Farbe: signalweiß, ähnlich RAL 9003 - Gewicht: 32 Gramm - Maße (D/H): 106,5mm x 26mm - Material: TPE: TC8GPN_B100 / Härte in Shore: 78 +/- 1 |  | Honeywell | 98.23 | PACK | 10 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1
WM2010.01 | WINMAG plus Basispaket 500 Punkte |  |  |  | Honeywell | 2356 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM2020.01 | WINMAG plus Basispaket 1500 Punkte |  |  |  | Honeywell | 3499 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM2030.01 | WINMAG plus Basispaket 2500 Punkte |  |  |  | Honeywell | 5854 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM2040.01 | WINMAG plus Basispaket 10.000 Punkte |  |  |  | Honeywell | 12439 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM2050.01 | WINMAG plus Basispaket 20.000 Punkte |  |  |  | Honeywell | 21767 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM2060.01 | WINMAG plus Basispaket 50.000 Punkte |  |  |  | Honeywell | 38776 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM2110.01 | 500 DP zusätzlich zum Basispaket |  |  |  | Honeywell | 1172 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM2120.01 | 2500 DP zusätzlich zum Basispaket |  |  |  | Honeywell | 3888 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM2130.01 | 5000 DP zusätzlich zum Basispaket |  |  |  | Honeywell | 6220 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM2140.01 | 10000 DP zusätzlich zum Basispaket |  |  |  | Honeywell | 10975 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM2200.01 | WINMAG plus Client - Einzellizenz |  |  |  | Honeywell | 943 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM2210.01 | WINMAG plus Client - Lizenzpaket, 5 St. |  |  |  | Honeywell | 3751 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM2220.01 | WINMAG plus Client - Lizenzpaket, 10 St |  |  |  | Honeywell | 5488 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM2230.01 | WINMAG plus Client - Lizenzpaket, 25 St. |  |  |  | Honeywell | 8552 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM2250.01 | WINMAG plus Terminalserver Einzellizenz |  |  |  | Honeywell | 815 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM2260.01 | WINMAG plus Terminalserver Lizenz 5 St |  |  |  | Honeywell | 3225 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM2270.01 | WINMAG plus Terminalserver Lizenz 10 St |  |  |  | Honeywell | 4711 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM2280.01 | WINMAG plus Terminalserver Lizenz 25 St |  |  |  | Honeywell | 7363 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM2348E | Montagesockelzusatz | für RTS151KEY | Montagesockelzusatz für RTS151KEY zur aP-Wandmontage Technische Daten: - Abmessungen (B/H/T): 78 x 122 x 45 mm |  | Honeywell | 56.43 | STCK | 1 STCK | BMT | LRM | BMT | 1 | 1
WM3010.01 | Option Einbruchmeldetechnik MB Serie |  |  |  | Honeywell | 779 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3020.01 | Option Einbruchmeldetechnik Galaxy |  |  |  | Honeywell | 825 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3040.01 | Option SecureIP |  |  |  | Honeywell | 678 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3110.01 | Option Brandmeldetechnik Esser |  |  |  | Honeywell | 779 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3120.01 | Option Brandmeldetechnik Gent |  |  |  | Honeywell | 779 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3130.01 | Option Brandmeldetechnik Notifier |  |  |  | Honeywell | 779 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3131.01 | Option Brandmeldetechnik Notifier(US) |  |  |  | Honeywell | 6083 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3140.01 | Option Variodyn D1 |  |  |  | Honeywell | 779 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3200.01 | Option Zutrittskontrolle IQ MultiAccess |  |  |  | Honeywell | 779 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3201.01 | Option Zutrittskontrolle Pro-Watch |  |  |  | Honeywell | 779 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3202.01 | Option Zutrittskontrolle WIN-PAK |  |  |  | Honeywell | 779 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3203.01 | Option Zutrittskontrolle Xtralis M3000 |  |  |  | Honeywell | 779 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3204.01 | Option Zutrittskontrolle Salto |  |  |  | Honeywell | 779 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3210.01 | Option Honeywell Video |  |  |  | Honeywell | 779 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3220.01 | Option DS6750/DS7700 |  |  |  | Honeywell | 779 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3230.01 | Option Schwesternruf |  |  |  | Honeywell | 779 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3250.01 | Option Rettungswegtechnik Assa Abloy |  |  |  | Honeywell | 779 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3251.01 | Option Rettungswegtechnik BSW RWT |  |  |  | Honeywell | 779 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3510.01 | Option Geutebrück Videoanbindung |  |  |  | Honeywell | 4071 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3520.01 | Option Dallmeier Videoanbindung |  |  |  | Honeywell | 3888 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3530.01 | Option SeeTec Videoanbindung |  |  |  | Honeywell | 3888 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3540.01 | Option Milestone Videoanbindung |  |  |  | Honeywell | 3888 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM3550.01 | Option Videoanbindung |  |  |  | Honeywell | 3888 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM4010.01 | Option Redundanz |  |  |  | Honeywell | 5306 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM4030.01 | Option Multi-Monitor |  |  |  | Honeywell | 2356 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM4040.01 | Option Auto-CAD®-Anbindung |  |  |  | Honeywell | 5306 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM4120.01 | Option Notifikation |  |  |  | Honeywell | 2745 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM4170.01 | Option SSO (Single Sign On) |  |  |  | Honeywell | 2219 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM5100.01 | WINMAG plus OPC Server |  |  |  | Honeywell | 8141 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM5200.01 | WINMAG plus OPC Client |  |  |  | Honeywell | 6083 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM5300.01 | OPC/BACnet 500 Tags |  |  |  | Honeywell | 3637 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM5600.01 | WINMAG plus BACnet Server |  |  |  | Honeywell | 8369 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM5650.01 | BACnet Inbetriebnahmenterstützung 1 Tag |  |  |  | Honeywell | 3157 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM5700.01 | WINMAG plus BACnet Client |  |  |  | Honeywell | 6083 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM5800.01 | Software Universal Gateway für PC |  |  |  | Honeywell | 4048 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM6001.01 | WINMAG plus Option SDK |  |  |  | Honeywell | 3042 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WM6002.01 | Entwicklungspaket WINMAG plus |  |  |  | Honeywell | 5763 | STCK | 1 STCK | WIN | WINMAG | BMT | 1 | 1
WPW | aP-Sockel IP 65 reinweiß | für adressierbare Alarmgeber | aP-Sockel IP 65 reinweiß für adressierbare Alarmgeber Ermöglicht eine aP-Verdrahtung in IP 65. Technische Daten: Farbe reinweiß, ähnlich RAL9010 |  | Honeywell | 44.94 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WRA-PC-I02 | Komb. Alarmgeber, weiß, roter Blitz | für Wandmontage, EN54-23 W Klasse | Kombinierter Alarmgeber, weiß, roter Blitz für Wandmontage, EN54-23 W Klasse Der ringbus-gespeiste, kombinierte Alarmgeber WRA-RC-I02 ist ein modulares, leistungsstarkes, Gerät, das vor einem möglichen Brand warnt. Er ist nach EN54-3, EN54-17 und EN54-23 zugelassen und ermöglicht ein vollständig konformes und kostengünstiges Brandmeldesystem, indem es die Installations- und Inbetriebnahme-Kosten durch weniger Verdrahtungspunkte senkt. LEISTUNGSMERKMALE: - 32 normgerechte Alarmierungstöne, wählbar vom Gerät oder der Zentrale - Automatische Synchronisierung von Sirene und Blitzlicht - Maximale Licht- und Tonausgabe bei effizientem Stromverbrauch ermöglicht mehr Geräte an einem Ring - Premium-Gerät mit hoher Lichtabdeckung reduziert Verdrahtungspunkte - Großer Kabelzugang - Einstellbarer Pegel, Licht und Töne für unterschiedliche Anwendungen - geeignet für Wandmontage - Einfache Montage mit B501AP Standardsockel - Schutzart IP21C (mit B501AP-Sockel) IP 44 mit BRR IP 65 mit WRR - Drehwählschalter und Adressschilder für klare Adress-Anzeige - Bis zu 159 Adressen im OPAL-Protokoll - Integrierte Kurzschlussisolierung - Farbe Gehäuse: rot, ähnlich RAL3020 - Farbe Kalotte: transparent - Farbe Blitz: rot ZULASSUNGEN: - EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006 - EN 54-23: 2010 - EN 54-17: 2005 / AC: 2007 TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 15 bis 29 V DC - Ruhestrom: 130 ?A maximal - Alarmstrom: 25,2 mA maximal - DIN TON Stromverbrauch: 1,8 bis 5,5 mA - DIN TON Schallleistung: 90,6 bis 98,2 dB(A) +/- 3 dB - Signalisierungsbereich: W-4,2-11,5 (555 m3) maximal - Schalldruckpegel: typisch 97 dB (A) ±3 dB in 1 Meter (Ton 3, hohe Lautstärke bei 24 V) - Blitzfrequenz: 0,5 & 1 Hz - Umgebungstemperatur: -10 °C bis 55 °C - Rel. Luftfeuchte: 5 bis 96% (nicht kondensierend) - Wandmontagehöhe: 4,2/3,6/2,4 Meter - Abmessungen: (Ø/H): 121 x 85 mm (Standardsockel) - Gewicht: 318,5 g VdS-Nr.: G 223073 CPR-Nr.: 2831-CPR-4822 |  | Honeywell | 305.14 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WRA-PC-I05 | Komb. Alarmgeber, weiß, roter Blitz | für Wandmontage, EN54-23 W Klasse | Komb. Alarmgeber, weiß, roter Blitz für Wandmontage, EN54-23 W Klasse |  | Honeywell | 205.87 | STCK | 1 STCK | MOR | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WRA-RC-I02 | Komb. Alarmgeber, rot, roter Blitz | für Wandmontage, EN54-23 W Klasse | Kombinierter Alarmgeber, rot, roter Blitz für Wandmontage, EN54-23 W Klasse Der ringbus-gespeiste, optische Alarmgeber WRL-PC-I02 ist ein modulares, leistungsstarkes Gerät, das vor einem möglichen Brand warnt. Er ist nach EN54-17 und EN54-23W zugelassen und ermöglicht ein vollständig konformes und kostengünstiges Brandmeldesystem, indem es die Installations- und Inbetriebnahme-Kosten durch weniger Verdrahtungspunkte senkt. LEISTUNGSMERKMALE: - EN 54-23W konform Feueralarmeinrichtungen - Optische Signalgeber EN54-17 konform Kurzschlussisolatoren - Synchronisierte Blitzansteuerung - geeignet für Wandmontage - Schutzart IP21C (mit B501AP-Sockel) IP 44 mit BRR IP 65 mit WRR - Großer Kabelzugang - Drehwahlschalter und Adressschilder für klare Adress-Anzeige - 159 Adressen im OPAL-Protokoll - Farbe Sockel: reinweiß, ähnlich RAL 9010 - Farbe Kalotte: transparent - Farbe-Blitz: rot TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 12 bis 29 V DC - Ruhestrom: 130 ?A maximal - Alarmstrom: 11 mA bei 24 V DC - Blitzfrequenz: ca. 0,5 Hz - Signalisierungsbereich: W-3,6 bis 10,5 (397 m3) - Anschlussklemmen: 0,5 bis 2,5 mm2 - Anwendungstemperatur: 10°C bis +55°C - Rel. Luftfeuchte: 5 bis 96% (nicht kondensierend) - Abmessungen: (Ø/H): 121 x 85 mm (Standardsockel) - Gewicht: 318,5 g VdS-Nr.: G 223074 CPR-Nr.: 2831-CPR-F4831 |  | Honeywell | 305.14 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WRA-RC-I05 | Komb. Alarmgeber, rot, roter Blitz | für Wandmontage, EN54-23 W Klasse | Komb. Alarmgeber, rot, roter Blitz für Wandmontage, EN54-23 W Klasse |  | Honeywell | 205.87 | STCK | 1 STCK | MOR | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WRL-PC-I02 | Optischer Alarmgeber, weiß, roter Blitz | für Wandmontage, EN54-23 W Klasse | Optischer Alarmgeber, weiß, roter Blitz für Wandmontage, EN54-23 W Klasse Der ringbusgespeiste kombinierte Alarmgeber WRA-PC-I02 ist ein modulares, leistungsstarkes, ringbusgespeistes Gerät, das vor einem möglichen Brand warnt. Er ist nach EN54-3, EN54-17 und EN54-23 zugelassen und ermöglicht ein vollständig konformes und kostengünstiges Brandmel- desystem, indem es die Installations- und Inbetrieb- nahme Kosten durch weniger Verdrahtungspunkte senkt. LEISTUNGSMERKMALE: - 32 normengerechte Alarmierungstöne, wählbar vom Gerät oder der Zentrale - Automatische Synchronisierung von Sirene und Blitz- Licht - Maximale Licht- und Tonausgabe bei effizientem Strom- verbrauch ermöglicht mehr Geräte an einem Ring - Premium-Gerät mit hoher Lichtabdeckung reduziert Ver- drahtungspunkte - Großer Kabelzugang - Einstellbarer Pegel, Licht und Töne für unterschied- liche Anwendungen - geeignet für Wandmontage - Einfache Montage mit B501AP Standardsockel - Schutzart IP21C (mit Standardsockel B501AP-Sockel) IP 44 mit BRR IP 65 mit WRR - Drehwählschalter und Adressschilder für klare Adress- Anzeige - Bis zu 159 Adressen im OPAL-Protokoll - Integrierte Kurzschlussisolierung - Farbe-Gehäuse: weiß, ähnlich RAL9010 - Farbe-Kalotte: transparent - Farbe-Blitz: rot ZULASSUNGEN: - EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006 - EN 54-23: 2010 - EN 54-17: 2005 / AC: 2007 TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 15 bis 29 V DC - Ruhestrom: 130 ?A maximal - Alarmstrom: 25,2 mA maximal - DIN TON Stromverbrauch: 1,8 bis 5,5 mA - DIN TON Schallleistung: 90,6 bis 98,2 dB(A) +/- 3 dB - Signalisierungsbereich: W-4,2-11,5 (555 m3) maximal - Schalldruckpegel: typisch 97 dB (A) ±3 dB @ 1 Meter (Ton 3, hohe Lautstärke @ 24 V) - Blitzfrequenz: 0,5 & 1 Hz - Umgebungstemperatur: -10 °C bis 55 °C - Rel. Luftfeuchte: 5 bis 96% (nicht kondensierend) - Wandmontagehöhe: 4,2/3,6/2,4 Meter - Abmessungen: (Ø/H): 121 x 85 mm (Standardsockel) - Gewicht: 318,5 g VdS-Nr.: G 223073 CPR-Nr.: 2831-CPR-4819 |  | Honeywell | 266.48 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WRL-PC-I05 | Optischer Alarmgeber, weiß, roter Blitz | für Wandmontage, EN54-23 W Klasse | Optischer Alarmgeber, weiß, roter Blitz für Wandmontage, EN54-23 W Klasse |  | Honeywell | 183.92 | STCK | 1 STCK | MOR | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WRL-RC-I02 | Optischer Alarmgeber, rot, roter Blitz | für Wandmontage, EN54-23 W Klasse | Optischer Alarmgeber, rot, roter Blitz für Wandmontage, EN54-23 W Klasse Der ringbus-gespeiste, optische Alarmgeber WRL-RC-I02 ist ein modulares, leistungsstarkes Gerät, das vor einem möglichen Brand warnt. Er ist nach EN54-17 und EN54-23W zugelassen und ermöglicht ein vollständig konformes und kostengünstiges Brandmeldesystem, indem es die Installations- und Inbetriebnahme-Kosten durch weniger Verdrahtungspunkte senkt. LEISTUNGSMERKMALE: - Automatische Synchronisierung der Blitzansteuerung - Premium-Gerät mit hoher Lichtabdeckung reduziert Verdrahtungspunkte - Großer Kabelzugang - geeignet für Wandmontage - Einfache Montage mit B501AP- Standardsockel - Schutzart IP21C (mit Standardsockel B501AP) IP 44 mit BRR IP 65 mit WRR - Dreh-Wählschalter und Adressschilder für klare Adress-Anzeige - Bis zu 159 Adressen im OPAL-Protokoll - Farbe Sockel: rot, ähnlich RAL3020 - Farbe Kalotte: transparent - Farbe Blitz: rot ZULASSUNGEN: - EN 54-23: 2010 - EN 54-17: 2005 / AC: 2007 TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 12 bis 29 V DC - Ruhestrom: 130 ?A maximal - Alarmstrom: 11 mA bei 24 V DC - Blitzfrequenz: ca. 0,5 Hz - Signalisierungsbereich: W-3,6 bis 10,5 (397 m3) - Anschlussklemmen: 0,5 bis 2,5 mm2 - Anwendungstemperatur: 10°C bis +55°C - Rel. Luftfeuchte: 5 bis 96% (nicht kondensierend) - Abmessungen: (Ø/H): 121 x 85 mm (Standardsockel) - Gewicht: 318,5 g VdS-Nr.: G 223074 CPR-Nr.: 2831-CPR-F4834 |  | Honeywell | 261.25 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WRL-RC-I05 | Optischer Alarmgeber, rot, roter Blitz | für Wandmontage, EN54-23 W Klasse | Optischer Alarmgeber, rot, roter Blitz für Wandmontage, EN54-23 W Klasse |  | Honeywell | 183.92 | STCK | 1 STCK | MOR | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WRR | aP-Sockel IP 65 rot | für adressierbare Alarmgeber | aP-Sockel IP 65 rot für adressierbare Alarmgeber Ermöglicht eine aP-Verdrahtung in IP 65. Technische Daten: Farbe rot |  | Honeywell | 44.94 | STCK | 1 STCK | BMT | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WSF-RR-RF | Kombinierter Funk-Alarmgeber, rot | EN54-23 (W-3,5-10), Blitzfarbe rot | Kombinierter Funk-Alarmgeber, rot EN54-23 (W-3,5-10), Blitzfarbe rot |  | Honeywell | 475.48 | STCK | 1 STCK | MOR | AGILE | BMT | 1 | 1
WSF-WR-RF | Kombinierter Funk-Alarmgeber, weiß | EN54-23 (W-3,5-10), Blitzfarbe rot | Kombinierter Funk-Alarmgeber, weiß EN54-23 (W-3,5-10), Blitzfarbe rot |  | Honeywell | 475.48 | STCK | 1 STCK | MOR | AGILE | BMT | 1 | 1
WSO-PP-I02 | Akustischer Alarmgeber, weiß |  | Akustischer Alarmgeber, weiß 32 Töne (inkl. Tonart gemäß DIN 33404 Teil 3) sowie 3 Lautstärken (Low, Medium, High) einstellbar. Leistungsmerkmale: - Akustischer Alarmgeber geprüft nach DIN EN54-3 - Adressierbar (bis zu 159 Adressen) - Ringbus-gespeist - Integrierter Isolator - Einfache Installation (auch in großer Höhe) durch Bajonettverschluss - Geschützt gegen Polaritätswechsel - Verwendet, wie die Brandmelder der Serie OPAL, den Standard-Sockel B501AP - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel - IP44 und IP65 aP Sockel verfügbar Technische Daten: Stromaufnahme 1,8 bis 5,1 mA (DIN-Ton) Schallpegel 90,6 bis 98,2 dB(A) +/- 3 dB (DIN-Ton) Umgebungstemperatur -25 °C bis 70 °C Rel. Luftfeuchte 5 bis 95 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 24 (B501AP), IP 44 (BPW), IP 65 (WPW) Farbe reinweiß, ähnlich RAL9010 Abmessungen D: 121mm H: 64mm (inkl. Standardsockel) D: 121mm H: 109mm (inkl. Sockeladapter) CE-Zertifikat 0832-CPD-1810 | G 212160 | Honeywell | 160.93 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WSO-PP-I05 | Akustischer Alarmgeber, weiß |  | Akustischer Alarmgeber, weiß Akustischer Alarmgeber geprüft nach DIN EN54-3 Leistungsmerkmale: - Adressierbar (bis zu 159 Adressen) - Ringbus-gespeist - Integrierter Isolator - Extrem flache Bauweise für architektonisch anspruchsvolle Umgebungen - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Geschützt gegen Verpolung - Verwendet den Standardsockel B501AP, wie die Brandmelder der Serie OPAL - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel - IP44 und IP65 aP Sockel verfügbar | G 212162 | Honeywell | 108.68 | STCK | 1 STCK | MOR | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WSO-PR-I02 | Akustischer Alarmgeber, rot |  | Akustischer Alarmgeber, rot 32 Töne (inkl. Tonart gemäß DIN 33404 Teil 3) sowie 3 Lautstärken (Low, Medium, High) einstellbar. Leistungsmerkmale: - Akustischer Alarmgeber, geprüft nach DIN EN54-3 - Adressierbar (bis zu 159 Adressen) - Ringbus-gespeist - Integrierter Isolator - Einfache Installation (auch in großer Höhe) durch Bajonettverschluss - Geschützt gegen Polaritätswechsel - Verwendet, wie die Brandmelder der Serie OPAL, den Standard-Sockel B501AP - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel - IP44 und IP65 aP Sockel verfügbar Technische Daten: Stromaufnahme 1,8 bis 5,1 mA (DIN-Ton) Schallpegel 90,6 bis 98,2 dB(A) +/- 3 dB (DIN-Ton) Umgebungstemperatur -25 °C bis 70 °C Rel. Luftfeuchte 5 bis 95 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 24 (B501AP), IP 44 (BRR), IP 65 (WRR) Farbe rot Abmessungen D: 121mm H: 64mm (inkl. Standardsockel) D: 121mm H: 109mm (inkl. Sockeladapter) CE-Zertifikat 0832-CPD-1810 | G 212160 | Honeywell | 160.93 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WSO-PR-I05 | Akustischer Alarmgeber, rot |  | Akustischer Alarmgeber, rot Akustischer Alarmgeber, geprüft nach DIN EN54-3 Leistungsmerkmale: - Adressierbar (bis zu 99 Adressen) - Ringbus-gespeist - Integrierter Isolator - Extrem flache Bauweise für architektonisch anspruchsvolle Umgebungen - Einfache Installation, auch in großer Höhe, durch Bajonettverschluss - Geschützt gegen Polaritätswechsel - Verwendet, wie die Brandmelder der Serie Morley-IAS, den Standard-Sockel B501AP - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel - IP44 und IP65 aP Sockel verfügbar | G 212162 | Honeywell | 108.68 | STCK | 1 STCK | MOR | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WSO-RR-RF | Akustischer Funk-Alarmgeber, rot |  | Akustischer Funk-Alarmgeber, rot |  | Honeywell | 444.13 | STCK | 1 STCK | MOR | AGILE | BMT | 1 | 1
WSO-WW-RF | Akustischer Funk-Alarmgeber, rot |  | Akustischer Funk-Alarmgeber, rot |  | Honeywell | 444.13 | STCK | 1 STCK | MOR | AGILE | BMT | 1 | 1
WSS-PC-I02 | Komb. Alarmgeber, weiß, roter Blitz | EN 54-23 O Klasse | Kombinierter Alarmgeber, weiß, roter Blitz, EN 54-23 O Klasse 32 Töne (inkl. Tonart gemäß DIN 33404 Teil 3) sowie 3 Lautstärken (Low, Medium, High) einstellbar. Integrierte, adressierbare und synchronisierte Blitzleuchte. Leistungsmerkmale: - Akustischer Alarmgeber, geprüft nach DIN EN54-3 - Optischer Alarmgeber, geprüft nach DIN EN54-23 - Adressierbar (bis zu 159 Adressen) - Ringbus-gespeist - Integrierter Isolator - Einfache Installation (auch in großer Höhe) durch Bajonettverschluss - Geschützt gegen Polaritätswechsel - Verwendet, wie die Brandmelder der Serie OPAL, den Standard-Sockel B501AP - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel - IP44 und IP65 aP Sockel verfügbar Technische Daten: Stromaufnahme 1,8 bis 5,5 mA (DIN-Ton) 5,8 bis 9mA (DIN-Ton und Blitz) Schallpegel 90,6 bis 98,2 dB(A) +/- 3 dB (DIN-Ton) Blitzfrequenz ca. 1 Hz Blitzfarbe rot Kabeleinführung uP, aP Umgebungstemperatur -25 °C bis 70 °C Rel. Luftfeuchte 5 bis 95 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 24 (B501AP), IP 44 (BPW), IP 65 (WPW) Farbe Kalotte: klar Abmessungen D: 121mm H: 64mm (inkl. Standardsockel) D: 121mm H: 109mm (inkl. Sockeladapter) CE-Zertifikat 0832-CPD-1812 0832-CPR-F0278 | G 212160 | Honeywell | 238.26 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WSS-PC-I05 | Komb. Alarmgeber, weiß, roter Blitz | EN 54-23 O Klasse | Kombinierter Alarmgeber, weiß, roter Blitz, EN 54-23 O Klasse Adressierbare Sirene mit transparentem Blitz und eingebautem Isolator. Verfügt über 32 Töne und 3 Lautstärken (hoch, mittel und niedrig), die mit Mikroschaltern eingestellt werden können. Wird direkt an die Ringleitung angeschlossen und belegt eine Adresse von 0 bis 99 des Steuermoduls. Leistungsmerkmale: - Maximaler Verbrauch: 14,7mA - Schallleistung max. 97dBA +/-3dB in 1m - Stroboskopische Blitzfrequenz: 1Hz | G 212162 | Honeywell | 156.75 | STCK | 1 STCK | MOR | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WSS-PR-I02 | Optischer Alarmgeber, weiß, roter Blitz | keine EN 54-23 | Optischer Alarmgeber, weiß, roter Blitz keine EN 54-23 32 Töne (inkl. Tonart gemäß DIN 33404 Teil 3) sowie 3 Lautstärken (Low, Medium, High) einstellbar. Integrierte, adressierbare und synchronisierte Blitzleuchte Leistungsmerkmale: - Akustischer Alarmgeber, geprüft nach DIN EN54-3 - Integrierte, adressierbare Blitzleuchte - Ringbus-gespeist - Integrierter Isolator - Einfache Installation (auch in großer Höhe) durch Bajonettverschluss - Geschützt gegen Polaritätswechsel - Verwendet, wie die Brandmelder der Serie OPAL, den Standard-Sockel B501AP - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel - IP44 und IP65 aP Sockel verfügbar Technische Daten: - Stromaufnahme: 1,8 bis 5,5 mA (DIN-Ton) - Schallpegel: 90,6 bis 98,2 dB(A) +/- 3 dB (DIN-Ton) - Stromaufnahme: 5,8 bis 9 mA (DIN-Ton u. Blitz) - Blitzfrequenz: ca. 1 Hz - Blitzfarbe: rot - Umgebungstemperatur: -25°C bis +70°C - Rel. Luftfeuchte 5 bis 95 % (nicht kondensierend) - Schutzart IP 24 (B501AP), IP 44 (BRR), IP 65 (WRR) - Farbe: Kalotte rot - Abmessungen (Ø/H): 121 x 64 mm (inkl. Standardsockel) - Abmessungen (Ø/H): 121 x 109 mm (inkl. Sockeladapter) VdS-Nr.: G 212160 CPR-Nr.: 0832-CPD-1812 | G 212160 | Honeywell | 238.26 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WSS-PR-I05 | Optischer Alarmgeber, weiß, roter Blitz | keine EN 54-23 | Optischer Alarmgeber, weiß, roter Blitz keine EN 54-23 Wandmontierte, adressierbare, durch eine Ringleitung gespeiste Sirene mit EN54-3-Zulassung und rotem Blitz, mit integriertem Isolator. Der Kombi- Signalgeber ist schnell und einfach zu installieren und zu steuern und wird von der Brandmelderzentrale über die Ringleitung mit Strom versorgt. Der Kombi-Signalgeber ist nicht nach EN54-23 zugelassen und darf daher nicht als primärer Alarmgeber eingesetzt werden. | G 212162 | Honeywell | 156.75 | STCK | 1 STCK | MOR | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WST-PA-I02 | Optischer Alarmgeber, weiß, orang. Blitz | keine EN 54-23 | Optischer Alarmgeber, weiß, orangener Blitz, keine EN 54-23! Das Wand-montierte Blitzgerät ist ein adressierbarer, Ringbus-gespeister, optischer Alarmgeber der Serie NFXI. Im Alarmfall warnt ein intensiver Blitz gut sichtbar. Linsenfarbe: orange |  | Honeywell | 160.93 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WST-PC-I02 | Optischer Alarmgeber, weiß, roter Blitz | EN 54-23 O Klasse | Optischer Alarmgeber, weiß, roter Blitz EN 54-23 O Klasse Leistungsmerkmale: - Optischer Alarmgeber geprüft nach DIN EN54-23 - Adressierbar (bis zu 159 Adressen) - Ringbus-gespeist - Integrierter Isolator - Einfache Installation (auch in großer Höhe) durch Bajonettverschluss - Geschützt gegen Polaritätswechsel - Verwendet, wie die Brandmelder der Serie OPAL, den Standard-Sockel B501AP - Diebstahlsicherung - Sehr niedriger Stromverbrauch - Keine Elektronik im Sockel - IP44 und IP65 aP Sockel verfügbar Technische Daten: Stromaufnahme 1,9 bis 3,5 mA Blitzfrequenz ca. 1 Hz Blitzfarbe rot Kabeleinführung uP, aP Umgebungstemperatur -25 °C bis 70 °C Rel. Luftfeuchte 5 bis 95 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 24 (B501AP), IP 44 (BPW), IP 65 (WPW) Farbe Kalotte: klar Abmessungen D: 121mm H: 38mm (inkl. Standardsockel) D: 121mm H: 83mm (inkl. Sockeladapter) CE-Zertifikat 0832-CPR-F0271 |  | Honeywell | 160.93 | STCK | 1 STCK | NF | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WST-PC-I05 | Optischer Alarmgeber, weiß, roter Blitz | EN 54-23 O Klasse | Optischer Alarmgeber, weiß, roter Blitz EN 54-23 O Klasse |  | Honeywell | 107.64 | STCK | 1 STCK | MOR | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WWA-PC-I05 | Komb. Alarmgeber, weiß, weißer Blitz | für Wandmontage, EN54-23 W Klasse | Komb. Alarmgeber, weiß, weißer Blitz für Wandmontage, EN54-23 W Klasse |  | Honeywell | 205.87 | STCK | 1 STCK | MOR | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WWA-RC-I05 | Komb. Alarmgeber, rot, weißer Blitz | für Wandmontage, EN54-23 W Klasse | Komb. Alarmgeber, rot, weißer Blitz für Wandmontage, EN54-23 W Klasse |  | Honeywell | 205.87 | STCK | 1 STCK | MOR | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WWL-PC-I05 | Optischer Alarmgeber, weiß, weißer Blitz | für Wandmontage, EN54-23 W Klasse | Optischer Alarmgeber, weiß, weißer Blitz für Wandmontage, EN54-23 W Klasse |  | Honeywell | 183.92 | STCK | 1 STCK | MOR | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
WWL-RC-I05 | Optischer Alarmgeber, rot, weißer Blitz | für Wandmontage, EN54-23 W Klasse | Optischer Alarmgeber, rot, weißer Blitz für Wandmontage, EN54-23 W Klasse |  | Honeywell | 183.92 | STCK | 1 STCK | MOR | ALARMGEBER | BMT | 1 | 1
XCL-LB-CAP | VESDA XCL LB FLOW CAP |  | VESDA XCL LB FLOW CAP |  | Honeywell | 189.15 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-CH4-RA | VESDA XCL LB CH4 0-100%LEL | 4-20mA-Relais | VESDA XCL LB CH4 0-100%LEL 4-20mA-Relais |  | Honeywell | 3705.57 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-CH4-RM | VESDA XCL LB CH4 0-100%LEL | Modbus Relais | VESDA XCL LB CH4 0-100%LEL Modbus Relais |  | Honeywell | 3942.79 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-CO2PP-RA | VESDA XCL LB CO2 5000PPM | 4-20mA-Relais | VESDA XCL LB CO2 5000PPM 4-20mA-Relais |  | Honeywell | 5819.61 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-CO2PP-RM | VESDA XCL LB CO2 5000PPM | Modbus Relais | VESDA XCL LB CO2 5000PPM Modbus Relais |  | Honeywell | 6485.27 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-CO2VV-RA | VESDA XCL LB CO2 5% V/V | 4-20mA-Relais | VESDA XCL LB CO2 5% V/V 4-20mA-Relais |  | Honeywell | 5819.61 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-CO2VV-RM | VESDA XCL LB CO2 5% V/V | Modbus Relais | VESDA XCL LB CO2 5% V/V Modbus Relais |  | Honeywell | 6485.27 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-CO-RA | VESDA XCL LB CO 300PPM | 4-20mA-Relais | VESDA XCL LB CO 300PPM 4-20mA-Relais |  | Honeywell | 3240.55 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-CO-RM | VESDA XCL LB CO 300PPM | Modbus Relais | VESDA XCL LB CO 300PPM Modbus Relais |  | Honeywell | 3340.87 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-COV-1 | VESDA XCL LB SENS COV CAT NH3 CO2 |  | VESDA XCL LB SENS COV CAT NH3 CO2 |  | Honeywell | 126.45 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-COV-2 | VESDA XCL LB SENS COV CO O2 H2S NO2 H2 |  | VESDA XCL LB SENS COV CO O2 H2S NO2 H2 |  | Honeywell | 126.45 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-ELB | VESDA XCL LB 60DEG ELB (4 Stk.) |  | VESDA XCL LB 60DEG ELB (4 St.) |  | Honeywell | 179.74 | PACK | 4 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-FLT-1 | VESDA XCL LB FLT CAT NH3 CO2 (10 Stk.) |  | VESDA XCL LB FLT CAT NH3 CO2(10 St.) |  | Honeywell | 383.52 | PACK | 10 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-FLT-2 | VESDA XCL LB FLT CO O2 H2S NO2 H2 | (10 Stk.) | VESDA XCL LB FLT CO O2 H2S NO2 H2(10St.) |  | Honeywell | 365.75 | PACK | 10 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-H2-RA | VESDA XCL Wasserstoff 0-1000 ppm | 4-20mA-Relais | VESDA XCL Wasserstoff 0-1000 ppm 4-20mA-Relais |  | Honeywell | 4854.03 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-H2-RM | VESDA XCL Wasserstoff 0-1000 ppm | Modbus Relais | VESDA XCL Wasserstoff 0-1000 ppm Modbus Relais |  | Honeywell | 5029.59 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-H2S-RA | VESDA XCL Schwefelwasserstoff 0-50 ppm | 4-20mA-Relais | VESDA XCL Schwefelwasserstoff 0-50 ppm 4-20mA-Relais |  | Honeywell | 4252.11 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-H2S-RM | VESDA XCL Schwefelwasserstoff 0-50 ppm | Modbus Relais | VESDA XCL Schwefelwasserstoff 0-50 ppm Modbus Relais |  | Honeywell | 4252.11 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-NH3-RA | VESDA XCL Ammonia 50 to 200 ppm | 4-20mA-Relais | VESDA XCL Ammonia 50 to 200 ppm 4-20mA-Relais |  | Honeywell | 5444.45 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-NH3-RM | VESDA XCL Ammonia 50 to 200 ppm | Modbus Relais | VESDA XCL Ammonia 50 to 200 ppm Modbus Relais |  | Honeywell | 5791.39 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-NO2-RA | VESDA XCL Stickstoffdioxid 5 bis 50 ppm | 4-20mA-Relais | VESDA XCL Stickstoffdioxid 5 bis 50 ppm 4-20mA-Relais |  | Honeywell | 3308.47 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-NO2-RM | VESDA XCL Stickstoffdioxid 5 bis 50 ppm | Modbus Relais | VESDA XCL Stickstoffdioxid 5 bis 50 ppm Modbus Relais |  | Honeywell | 3517.47 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-O2-RA | VESDA XCL Sauerstoff 25,0 % v/v (fest) | 4-20mA-Relais | VESDA XCL Sauerstoff 25,0 % v/v (fest) 4-20mA-Relais |  | Honeywell | 3237.41 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-LB-O2-RM | VESDA XCL Sauerstoff 25,0 % v/v (fest) | Modbus Relais | VESDA XCL Sauerstoff 25,0 % v/v (fest) Modbus Relais |  | Honeywell | 3269.81 | STCK | 1 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
XCL-M20-CG | VESDA XCL SP CBL GLNDS (10 Stk.) |  | VESDA XCL SP CBL GLNDS (10 St.) |  | Honeywell | 117.04 | PACK | 10 STCK | BMT | GAS | BMT | 1 | 1
Y72221-L4 | Galvanisch getrennte | Schnittstelle für IDX-751AE | Galvanisch getrennte Schnittstelle für IDX-751AE |  | Honeywell | 1480.77 | STCK | 1 STCK | NF | MELDER | BMT | 1 | 1

## Warengruppen
Hauptwarengruppe | Beschreibung | Warengruppe | Beschreibung
BMT | Allgemein Brandmeldetechnik | DXC | DxC Zentralen
WIN | Winmag Leitstelle | MELDER | Melder
EL | Notbeleuchtung | AGILE | Agile Funksystem
SAA | Sprachalarmierung | LRM | Lineare Rauchmelder
NF | Notifier Brandmeldetechnik | FAT | Feuerwehrperipherie FBF+FAT
MOR | Morley-IAS Brandmeldetechnik | IO | Ein- oder Ausgangsmodule bzw Koppler
ESS | ESSER Brandmeldetechnik | ALARMGEBER | Sirenen+Blitzleuchten
|  | BMZ | Brandmelderzentralen
|  | ARM | Ansaugrauchmelder
|  | PSU | Spannungsversorgung+Akkus
|  | FUNK | Funktechnologie
|  | BWA | Brandwarnanlagen
|  | DKM | Druckknopfmelder+Handfeuermelder
|  | CLSS | Connected Life Safety Services
|  | WINMAG | Winmag Leitstelle
|  | KEY | Schlüssel- und Laufkartendepot
|  | LWM | Lineare Wärmemelder
|  | FSA | Feststellanlagen
|  | WM | Wärmemelder
|  | FM | Flammenmelder
|  | GAS | Gasdetektion
|  | LSZ | Löschsteuerzentrale
|  | SAA | Sprachalarmierung Allgemein
|  | LEUCHTE | Leuchten Notlicht
|  | ZBA | Zantralenbatterieanlagen
|  | VARIODYN | Variodyn Allgemein
|  | VD1 | VARIODYN D1
|  | VONE | VARIODYN ONE
|  | INTEVIO | Intevio
|  | DIGIM | Digim Sprechstellen
|  | LSP | Lautsprecher
|  | SCHRANK | Schranksystem