## EL_DACH
Artikelnummer | Produktname_1 | Produktname_2 | LV_Text | Hersteller | Preis/EUR | Mengeneinheit | Packungsinhalt | Hauptwarengr | Warengruppe | Rabattgruppe | Preiseinheit | Preiskennzeichen | EAN Code
138002 | ImPerLED Combi ST LED 230V Pikt. 138h |  | ImperLED Combi - 30m 138h LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h* über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer/Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *zusätzlicher Akku wird benötigt Technische Daten: Erkennungsweite: Rettungszeichen 30m Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 1h/3h: 4,7 W / 4,9 VA 8h: 5 W / 5,2 VA Akkudaten: 1h/3h: 3,6 V/2 Ah 8h: 2 x 3,6 V/2 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 1h/3h: 16 Stunden 8h: 23 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 28 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 270 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 350 lm / 3h = 210 lm / 8h = 190 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 … 40°C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK09 Schutzart: IP65 Maße: B: 322mm H: 162mm T: 58mm Gewicht: ca. 904g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: ABS/PC, PC Montageart: Decken-, Wand-, Pendelmontage oder Wandausleger Typ: ImperLED Combi - 30m 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 175.56 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138002.10 | ImperLED Combi - 30m 138h_10Υ |  | ImperLED Combi - 30m 138h_10Y LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h* über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer/Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *zusätzlicher Akku wird benötigt Technische Daten: Erkennungsweite: Rettungszeichen 30m Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 5,3 W/5,6 VA Akkudaten: 1h/3h: 3,2 V/2 Ah 8h: 2 x 3,2 V/2 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 1h/3h: 12 Stunden 8h: 24 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 28 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 360 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 350 lm / 3h = 210 lm / 8h = 190 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 … 40°C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK09 Schutzart: IP65 Maße: B: 322mm H: 162mm T: 58mm Gewicht: ca. 904g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: ABS/PC, PC Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: ImperLED Combi - 30m 138h_10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 218.41 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042190
138003 | Ova-OmniLED PRO rund AP 138h |  | Ova/OmniLED Pro - rund AP 138h LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h oder 8h über DIP-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Austauschbare Linse für Fluchtwege / Antipanik Bereiche Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 2,7 W / 3,4 VA Akku: 4,8 V/1,7 Ah NiMH Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 23 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3 h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 1 weiße Power-LED Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 300 lm / 3h = 240 lm / 8h = 110 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: Ø 110 mm H: 40 mm Gewicht: ca. 330g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS Montageart: Deckenmontage Typ: Ova/OmniLED Pro - rund AP 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 120.18 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138003.10 | Ova/OmniLED Pro - rund AP 138h_10Y |  | Ova/OmniLED Pro - rund AP 138h_10Y LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h oder 8h über DIP-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Austauschbare Linse für Fluchtwege / Antipanik Bereiche Große Montageabstände Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 4 W/4,2 VA Akku: 6,4 V/1,2 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3 h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 1 weiße Power-LED Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 300 lm / 3h = 200 lm / 8h = 90 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: Ø 110 mm H: 40 mm Gewicht: ca. 330g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS Montageart: Deckenmontage Typ: Ova/OmniLED Pro - rund AP 138h_10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 166.16 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042206
138004 | Cube M ST LED 50m 230V 138h |  | Cube M - 26m 138h LED-Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung Würfelform inklusive Montageösen. Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten für ein- und doppelseitige Anbringung techn. Lebensdauer der LED > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 26m Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 6,4 W / 6,6 VA Akku: 4,8 V/2 Ah NiMH Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 23 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3 h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 16 LED Lichtstärke Netzbetrieb: 370 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 370 lm / 3h = 270 lm / 8h = 110 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: B: 310mm H: 330mm T:310 mm Gewicht: ca. 2448g Farbe: Natur, Aluminium, eloxiert / grauer Kunststoff Materialien: Aluminium, ABS/PC, PC, Acrylplatte Montageart: Deckenmontage Typ: Cube M - 26m 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 413.82 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138004.10 | Cube M - 26m 138h_10Y |  | Cube M - 26m 138h_10Y LED-Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung Würfelform inklusive Montageösen. Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten für ein- und doppelseitige Anbringung Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 26m Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 6,2 W / 6,4 VA Akku: 4,8 V/2 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3 h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 16 LED Lichtstärke Netzbetrieb: 370 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 370 lm / 3h = 230 lm / 8h = 110 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: B: 310mm H: 330mm T:310 mm Gewicht: ca. 2610g Farbe: Natur, Aluminium, eloxiert / grauer Kunststoff Materialien: Aluminium, ABS/PC, PC, Acrylplatte Montageart: Deckenmontage Typ: Cube M - 26m 138h_10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 526.68 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042398
138005 | SeqLED E NM ST LED 230V 138h |  | SeqLED E - Wand 138h LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h* über Dip-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Umgebungstemperatur bis -25 °C Montage ohne separates Batteriegehäuse oder Akkuheizung. techn. Lebensdauer der LED > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich * zusätzlicher Akku wird benötigt Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 4,8 W / 5 VA Akkudaten: 1h/3h: 4,8 V/1 Ah 8h: 2 x 4,8 V/1 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 1 Power LED Lichtstärke Netzbetrieb: n. v. Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 280 lm / 3h = 120 lm / 8h = 110 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -25 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK10 Schutzart: IP65 Maße: B: 160mm H: 160mm T: 70mm Gewicht: ca. 618g Farbe: Weiß RAL 9010 Materialien: ABS/PC, PC Montageart: Wandmontage Typ: SeqLED E - Wand 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 204.82 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138005.10 | SeqLED E - Wand 138h_10Y |  | SeqLED E - Wand 138h_10Y LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h* über Dip-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Umgebungstemperatur bis -25 °C Montage ohne separates Batteriegehäuse oder Akkuheizung. Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich * zusätzlicher Akku wird benötigt Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 4,8 W / 5 VA Akkudaten: 1h/3h: 4,8 V/1 Ah 8h: 2 x 4,8 V/1 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 1 Power LED Lichtstärke Netzbetrieb: n. v. Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 280 lm / 3h = 120 lm / 8h = 110 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -25 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK10 Schutzart: IP65 Maße: B: 160mm H: 160mm T: 70mm Gewicht: ca. 640g Farbe: Weiß RAL 9010 Materialien: ABS/PC, PC Montageart: Wandmontage Typ: SeqLED E - Wand 138h_10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 245.58 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042541
138006 | Ova-OmniLED NM ST LED 230V 138h |  | Ova/OmniLED - Quad AP 138h LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h* über Dip-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Austauschbare Linse für Fluchtwege / Antipanik Bereiche Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *zusätzlicher Akku wird benötigt Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 1h/3h: 3,4 W / 3,9 VA 8h: 5 W / 5,3 VA Akkudaten: 1h/3h: 4,8 V/1,2 Ah 8h: 2 x 4,8 V/1,2 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 1h/3h: 16 Stunden 8h: 23 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 1 weiße Power LED Lichtstärke Netzbetrieb: n. v. Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 360 lm / 3h = 170 lm / 8h = 145 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK08 Schutzart: IP20 Maße: B: 160mm x 160mm H: 49mm Gewicht: ca. 618 Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS Montageart: Deckenmontage Typ: Ova/OmniLED - Quad AP 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 128.54 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138006.10 | Ova/OmniLED - Quad AP 138h _10Y |  | Ova/OmniLED - Quad AP 138h_10Y LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h* über Dip-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Austauschbare Linse für Fluchtwege / Antipanik Bereiche Große Montageabstände Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *zusätzlicher Akku wird benötigt Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 3,8 W/4,1 VA Akkudaten: 1h/3h: 6,4 V/1,2 Ah 8h: 2 x 6,4 V/1,2 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 1h/3h: 16 Stunden 8h: 23 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 1 weiße Power LED Lichtstärke Netzbetrieb: n. v. Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 360 lm / 3h = 170 lm / 8h = 170 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK08 Schutzart: IP20 Maße: B: 160mm x 160mm H: 55mm Gewicht: ca. 618 Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS Montageart: Deckenmontage Typ: Ova/OmniLED - Quad AP 138h_10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 170.34 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042213
138007 | Ova-OmniLED R Spot NM ST LED 230V 138h |  | Ova/OmniLED - rund Spot 138h LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h* über Dip-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Austauschbare Linse für Fluchtwege / Antipanik Bereiche Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *zusätzlicher Akku wird benötigt Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 1h/3h: 3,4 W / 3,9 VA 8h: 5 W / 5,3 VA Akkudaten: 1h/3h: 4,8 V/1,2 Ah 8h: 2 x 4,8 V/1,2 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 1h/3h: 16 Stunden 8h: 23 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 1 weiße Power LED Lichtstärke Netzbetrieb: n. v. Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 360 lm / 3h = 170 lm / 8h = 145 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK06 Schutzart: IP20 Maße: Ø 102mm H: 39mm (Spot) B: 315mm H: 38mm T: 38mm (Hauptgerät) Gewicht: ca. 459g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS Montageart: Deckeneinbau Typ: Ova/OmniLED - rund Spot 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 129.58 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138007.10 | Ova/OmniLED Spot - rund 138h_10Y |  | Ova/OmniLED - rund Spot 138h_10Y LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h* über Dip-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Austauschbare Linse für Fluchtwege / Antipanik Bereiche Große Montageabstände Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *zusätzlicher Akku wird benötigt Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 3,8 W/4,1 VA Akkudaten: 1h/3h: 6,4 V/1,2 Ah 8h: 2 x 6,4 V/1,2 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 1h/3h: 16 Stunden 8h: 23 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 1 weiße Power LED Lichtstärke Netzbetrieb: n. v. Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 360 lm / 3h = 170 lm / 8h = 170 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK06 Schutzart: IP20 Maße: Ø 102mm H: 39mm (Spot) B: 315mm H: 38mm T: 38mm (Hauptgerät) Gewicht: ca. 459g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS Montageart: Deckeneinbau Typ: Ova/OmniLED - rund Spot 138h_10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 160.93 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042220
138008 | MultiLED Combi ST LED 230V Pikt. 138h |  | MultiLED Combi - 20m 138h LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Im Lieferumfang enthalten sind Piktogramme für doppelseitige Anbringung und eine klare Linse Leuchte kann sowohl als Rettungszeichen- als auch als Sicherheitsleuchte verwendet werden. Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 20m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220–240 V AC / 50-60 Hz Max. Leistungsaufnahme: 5 W/5,2 VA Akku: 4,8 V/1,2 Ah Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 12 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 275 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 340 lm / 3h = 155 lm / 8h = 60 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK03 Schutzart: IP44 Maße: B: 254mm H: 170mm T: 48mm Gewicht: ca. 610g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS (Gehäuse) und PC (Haube) Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MultiLED Combi - 20m 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 122.27 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138008.10 | MultiLED Combi - 20m 138h_10Y |  | MultiLED Combi - 20m 138h_10Y LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Im Lieferumfang enthalten sind Piktogramme für doppelseitige Anbringung und eine klare Linse Leuchte kann sowohl als Rettungszeichen- als auch als Sicherheitsleuchte verwendet werden. Große Montageabstände Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 20m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220–240 V AC / 50-60 Hz Max. Leistungsaufnahme: 4,5 W/4,7 VA Akku: 6,4 V/1,2 Ah Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 12 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 275 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 340 lm / 3h = 200 lm / 8h = 60 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK03 Schutzart: IP44 Maße: B: 254mm H: 170mm T: 48mm Gewicht: ca. 650g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS (Gehäuse) und PC (Haube) Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MultiLED Combi - 20m 138h_10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 172.43 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042237
138009 | MaxLED M ST LED 26m 230V 138h |  | MaxLED M - 26m 138h LED-Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten techn. Lebensdauer der LED > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Lichtaustritt an der Unterseite des Gehäuses Technische Daten: Erkennungsweite: 26 m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 4,2W / 4,4 VA Akku: 3,6 V / 1,2 Ah NiMH Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 24 LED Lichtstärke Netzbetrieb: 280 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 280 lm / 3h = 110 lm / 8h = 40 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK03 Schutzart: IP40 Maße: B: 330 mm H: 230 mm T: 52 mm Gewicht: ca. 1068g Farbe: Natur, Aluminium, eloxiert / grauer Kunststoff Materialien: Aluminium, Acrylplatte Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MaxLED M - 26m 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 183.92 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138009.10 | MaxLED M - 26m 138h_10Y |  | MaxLED M - 26m 138h_10Y LED-Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Lichtaustritt an der Unterseite des Gehäuses Technische Daten: Erkennungsweite: 26 m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 5W / 5,3 VA Akku: 6,4 V / 1,2 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 12 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 24 LED Lichtstärke Netzbetrieb: 300 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 300 lm / 3h = 200 lm / 8h = 70 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK03 Schutzart: IP40 Maße: B: 330 mm H: 230 mm T: 52 mm Gewicht: ca. 1130g Farbe: Natur, Aluminium, eloxiert / grauer Kunststoff Materialien: Aluminium, Acrylplatte Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MaxLED M - 26m 138h_10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 256.03 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042244
138010 | MultiLED PRO Combi ST LED 230V Pikt.138h |  | MultiLED Pro Combi - 20m 138h LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Im Lieferumfang enthalten sind Piktogramme für doppelseitige Anbringung und eine klare Linse Leuchte kann sowohl als Rettungszeichen- als auch als Sicherheitsleuchte verwendet werden. Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 20m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220–240 V AC / 50-60Hz Max. Leistungsaufnahme: 5,1 W/5,3 VA Akku: 4,8 V/1,7 Ah Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 12 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 300 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 350 lm / 3h = 240 lm / 8h = 100 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: B: 254mm H: 165mm T: 35mm Gewicht: ca. 500g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS (Gehäuse) und PC (Haube) Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MultiLED Pro Combi - 20m 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 138.99 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138010.10 | MultiLED Pro Combi - 20m 138h_10Y |  | MultiLED Pro Combi - 20m 138h_10Y LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Im Lieferumfang enthalten sind Piktogramme für doppelseitige Anbringung und eine klare Linse Leuchte kann sowohl als Rettungszeichen- als auch als Sicherheitsleuchte verwendet werden. Große Montageabstände Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 20m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220–240 V AC / 50-60Hz Max. Leistungsaufnahme: 5,1 W/5,3 VA Akku: 6,4 V/1,2 Ah Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 12 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 300 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 350 lm / 3h = 195 lm / 8h = 55 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: B: 254mm H: 165mm T: 35mm Gewicht: ca. 520g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS (Gehäuse) und PC (Haube) Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MultiLED Pro Combi - 20m 138h_10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 177.65 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042251
138011 | ExitLED PRO M ST LED 230V Pikt. 138h |  | ExitLED PRO - 30m 138h LED-Rettungszeichenleuchte mit Piktogramm Scheibe für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung mit Dimm-Funktion Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten für ein- und doppelseitige Anbringung techn. Lebensdauer der LED: > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Dimmbar bis zu 10 % Technische Daten: Erkennungsweite: 30m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 4 W / 4,25 VA Akku: 3,6 V/1,7 Ah NiMH Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 12 LED Lichtstärke Netzbetrieb: 150 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 220 lm / 3h = 185 lm / 8h = 75 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: B: 347mm H: 205mm T: 50 mm Gewicht: ca. 1000 g Farbe: Natur, Aluminium, eloxiert / schwarzer Kunststoff Materialien: Aluminium, Acrylplatte Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: ExitLED PRO - 30m 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 204.82 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138011.10 | ExitLED PRO - 30m 138h_10Y |  | ExitLED PRO - 30m 138h_10Y LED-Rettungszeichenleuchte mit Piktogramm Scheibe für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung mit Dimm-Funktion Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten für ein- und doppelseitige Anbringung Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED: > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Dimmbar bis zu 10 % Technische Daten: Erkennungsweite: 30m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 5,5 W/6 VA Akku: 2x 6,4 V/0,6 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 12 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 12 LED Lichtstärke Netzbetrieb: 220 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 220 lm / 3h = 200 lm / 8h = 75 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: B: 347mm H: 205mm T: 50 mm Gewicht: ca. 1000 g Farbe: Natur, Aluminium, eloxiert / schwarzer Kunststoff Materialien: Aluminium, Acrylplatte Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: ExitLED PRO - 30m 138h_10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 260.21 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042268
138025 | SeqLED E - Wand Schaltbar 138h |  | SeqLED E - Wand Schaltbar 138h LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte mit einem Schalteingang (L´) Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h* über Dip-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Umgebungstemperatur bis -25 °C Montage ohne separates Batteriegehäuse oder Akkuheizung. techn. Lebensdauer der LED > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich * zusätzlicher Akku wird benötigt Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 4,8 W / 5 VA Akkudaten: 1h/3h: 4,8 V/1 Ah 8h: 2 x 4,8 V/1 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 1 Power LED Lichtstärke Netzbetrieb: n. v. Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 280 lm / 3h = 120 lm / 8h = 110 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -25 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK10 Schutzart: IP65 Maße: B: 160mm H: 160mm T: 70mm Gewicht: ca. 618g Farbe: Weiß RAL 9010 Materialien: ABS/PC, PC Montageart: Wandmontage Typ: SeqLED E - Wand Schaltbar 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 210.05 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138057 | UniLED Combi ST LED 230V inkl.Pikt. 138h |  | UniLED Combi - 27m 138h LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h* über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *zusätzlicher Akku wird benötigt Technische Daten: Erkennungsweite: 27 m/23 m (einseitig/doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 1h/3h: 4,8 W / 5 VA 8h: 5,25 W / 5,4 VA Akkudaten: 1h/3h: 4,8 V/1,2 Ah 8h: 2 x 4,8 V/1,2 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 1h/3h: 16 Stunden 8h: 23 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 28 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 375 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 375 lm / 3h = 175 lm / 8h = 155 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 … 40°C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK09 Schutzart: IP20 Maße: B: 363mm H: 149mm T: 73mm Gewicht: ca. 959g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS (Gehäuse) und PC (Haube) Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: UniLED Combi - 27m 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 141.08 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138057.10 | UniLED Combi - 27m 138h_10Y |  | UniLED Combi - 27m 138h_10Y LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h* über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *zusätzlicher Akku wird benötigt Technische Daten: Erkennungsweite: 27 m/23 m (einseitig/doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 1h/3h: 5,5 W/5,8 VA 8h: 6,2 W/6,5 VA Akkudaten: 1h/3h: 3,2 V/2 Ah 8h: 2 x 3,2 V/2 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 1h/3h: 16 Stunden 8h: 23 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 28 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 375 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 375 lm / 3h = 220 lm / 8h = 175 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 … 40°C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK09 Schutzart: IP20 Maße: B: 363mm H: 149mm T: 73mm Gewicht: ca. 959g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS (Gehäuse) und PC (Haube) Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: UniLED Combi - 27m 138h_10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 167.2 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042275
138073 | AeriLED AP NM ST LED 230V 138h |  | AeriLED - AP 138h LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h oder 8h* über DIP-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Für große Montageabstände und Montagehöhen techn. Lebensdauer der LED > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *zusätzlicher Akku wird benötigt Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 1h/3h: 3,4 W / 3,9 VA 8h: 5 W / 5,3 VA Akkudaten: 1h/3h: 4,8 V/1,2 Ah 8h: 2 x 4,8 V/1,2 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 1h/3h: 16 Stunden 8h: 23 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 1 weiße Power-LED Lichtstärke Netzbetrieb: N/A Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 360 lm / 3h = 170 lm / 8h = 145 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK08 Schutzart: IP20 Maße: B: 160mm x 160mm H: 48mm Gewicht: ca. 618g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS Montageart: Deckenmontage Typ: AeriLED - AP 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 117.04 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138073.10 | AeriLED - AP 138h_10Y |  | AeriLED - AP 138h_10Y LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h oder 8h* über DIP-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Für große Montageabstände und Montagehöhen Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *zusätzlicher Akku wird benötigt Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 3 W/3,4 VA Akkudaten: 1h/3h: 6,4 V/1,2 Ah 8h: 2 x 6,4 V/1,2 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 1h/3h: 16 Stunden 8h: 23 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 1 weiße Power-LED Lichtstärke Netzbetrieb: N/A Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 360 lm / 3h = 170 lm / 8h = 170 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK08 Schutzart: IP20 Maße: B: 160mm x 160mm H: 48mm Gewicht: ca. 618g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS Montageart: Deckenmontage Typ: AeriLED - AP 138h_10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 168.25 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042404
138080.1 | EXILED 25m Piktogramm-Set 2D2U-RL-B |  |  | Honeywell | 24.98 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038919
138080.2 | EXILED 25m HC Piktogramm-Set 2D2U-RL-B |  |  | Honeywell | 24.98 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038926
138080.3 | EXILED 25m Piktogramm-Set RU-LU-RD-LD |  |  | Honeywell | 24.98 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038933
138087 | ExiLED M ST LED 25m 230V inkl.Pikt. 138h |  | ExiLED - 25m 138h LED-Rettungszeichenleuchte mit Piktogramm Scheibe für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung mit Dimm-Funktion Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten für ein- und doppelseitige Anbringung techn. Lebensdauer der LED: > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Dimmbar bis zu 10 % Technische Daten: Erkennungsweite: 25m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 3,3 W / 3,5 VA Akku: 3,6 V / 1,2 Ah NiMH Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 15 LED Lichtstärke Netzbetrieb: 150 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 180 lm / 3h = 110 lm / 8h = 40 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK09 Schutzart: IP40 Maße: B: 266mm H: 222 mm T: 53 mm Gewicht: 540g Farbe: Natur, Aluminium, eloxiert / schwarzer Kunststoff Materialien: Aluminium, Acrylplatte Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: ExiLED - 25m 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 172.43 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138087.10 | ExiLED - 25m 138h_10Y |  | ExiLED - 25m 138h_10Y LED-Rettungszeichenleuchte mit Piktogramm Scheibe für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung mit Dimm-Funktion Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten für ein- und doppelseitige Anbringung Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED: > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Dimmbar bis zu 10 % Technische Daten: Erkennungsweite: 25m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 3,8 W / 4,1 VA Akku 6,4 V / 0,6 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 8 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 15 LED Lichtstärke Netzbetrieb: 155 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 200 lm / 3h = 90 lm / 8h = 40 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK09 Schutzart: IP40 Maße: B: 266mm H: 222 mm T: 53 mm Gewicht: 900g Farbe: Natur, Aluminium, eloxiert / schwarzer Kunststoff Materialien: Aluminium, Acrylplatte Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: ExiLED - 25m 138h_10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 228.86 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042282
138091 | Wireless Network Master ETH/WiFi T2 |  | Wireless Network Master Gateway - Tela2 Drahtlose Kommunikation bei 868 MHz 4 feste Kanäle Lokale Netzwerkverbindung (verkabelt) über RJ45-Anschluss WiFi - drahtlose WPA/PSK-Verbindung mit lokalem Netzwerk WiFi - drahtlose WPS-Verbindung IPv4-Adressierung statische oder dynamisch (DHCP) Verschlüsseltes TCP mit TLS/SSL- Sicherheit Integrierter Zugriffspunkt für Inbetriebnahme Technische Daten: Betriebsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Leistungsaufnahme: 2,0 VA WiFi-Protokoll: 802.11 b/g/n Ethernet-Sicherheit: WPA2/PSK oder WPS Ethernet-Verbindung: 10/100 Base-T Ethernet Ethernet-Anschluss: RJ45 (Buchse) Max. Anzahl drahtlose Geräte: 250 Adresse der Webseite: 192.168.1.1 WiFi-Zugriffspunkt – SSID, Wireless Lighting Gateway Funkfrequenzbereich: 868,150 - 868,450 MHz Wireless Tx-Leistung: 11 dBm Standard-RF-Kanal: 2 (868,150 MHz) Standard-SID (Hexadezimal): 00000001 Standard-Nkey (Hexadezimal): 00000000 Zulassungen: EN 300 220-2 V3.1.1, EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 62034, EN 60950-1 RED 2014/53/EU Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzart: IP20 Maße: B: 120mm H: 80mm T: 34mm Gewicht: 156g Farbe: Weiß Materialien: PC/ABS Typ: Wireless Network Master Gateway - Tela2 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 239.31 | STCK | 1 STCK | EL | FUNK | EL | 1 | 1
138091.12 | Tablet PC Wireless T2 |  | Wireless Tablet PC - Tela2 Steuergerät des drahtlosen Netzwerks TELA2-Software bereits vorinstalliert Anzeige-LED: Power, Batterie, Fehler Notbetrieb 1 Stunde WiFi- und Ethernet-Verbindung für Darstellung im Webbrowser Bis zu 2 USB-Gateways können an einen Tablet-PC angeschlossen werden Systemsummer Wand- oder Tischinstallation Technische Daten: Spannung: 220 - 240 V AC / 50-60 Hz Max. Leistungsaufnahme: 23 VA Akku (Bleiakku): 6 V / 1,3 Ah wiederaufladbare Batterie Überladeschutz / Tiefentladeschutz Akkulaufzeit: 1 Stunde CPU: Quad Core 1,8 GHz RAM: 2 GB Speicher: 32 GB (Flash) Verbindungen: 1 x USB 2.0-Anschluss, 1 xUSB 3.0-Anschluss, 1 x Ethernet- Anschluss (RJ-45) WiFi Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzart: IP20 Maße: B: 220mm H: 145mm T: 66mm Gewicht: ca. 1000g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS Montageart: Wand- und Tischmontage Typ: Wireless Tablet PC - Tela2 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 1838.16 | STCK | 1 STCK | EL | FUNK | EL | 1 | 1 | 5205327035925
138091.13 | Wireless Tablet PC V2 Wand - Tela2 |  | Wireless Tablet PC Wand - Tela2 Steuergerät des drahtlosen Netzwerks Der Tela2 Wand PC besitzt einen 10,1 Zoll Touchscreen, der sich in einem Stahlblechgehäuse befindet. Die entsprechende Software ist auf dem Gerät bereits vorinstalliert. Insgesamt können bis zu 1000 Endverbraucher überwacht und gesteuert werden. Bis zu 10 Gateways können an einen Tablet-PC angeschlossen werden Automatischer Versand der Prüf- berichte/Fehlermeldungen per E-Mail ist bei einer vorhandenen Internet- verbindung möglich. Das System verfügt über unsere Cyber Security Features und bietet standardmäßig ein sehr hohes Maß an Sicherheit gegen unerwünschten Zugriff Notbetrieb über eingebauten Akku ist bis zu 4 Stunden möglich Technische Daten: Spannung: 220 - 240 V AC / 50-60 Hz Akku: 3,7 V / 12000mAh Akkulaufzeit: bis zu 4 Stunden RAM: 8 GB Verbindungen: 3 x USB, 1 x Ethernet- Anschluss (RJ-45) WiFi, Micro HDMI, RS232 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzart (Gehäuse/Tablet): IP30/IP67 Maße: B: 373mm H: 313mm T: 45mm Gewicht: ca. 3850g Farbe: Schwarz Materialien: Stahlblech/Kunststoff Montageart: Wandmontage Typ: Wireless Tablet PC Wand - Tela2 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 3788.13 | STCK | 1 STCK | EL | FUNK | EL | 1 | 1 | 5205327044224
138091.14 | Wireless Tablet PC V2 Desk - Tela2 |  | Wireless Tablet PC Desk - Tela2 Steuergerät des drahtlosen Netzwerks Der Tela2 Desk PC besitzt einen 10 Zoll Touchscreen. Die entsprechende Software ist auf dem Gerät bereits vorinstalliert. Insgesamt können bis zu 1000 Endverbraucher überwacht und gesteuert werden. Bis zu 10 Gateways können an einen Tablet-PC angeschlossen werden. Automatischer Versand der Prüf- berichte/Fehlermeldungen per E-Mail ist bei einer vorhandenen Internet- verbindung möglich. Das System verfügt über unsere Cyber Security Features und bietet standardmäßig ein sehr hohes Maß an Sicherheit gegen unerwünschten Zugriff Notbetrieb über eingebauten Akku ist bis zu 4 Stunden möglich Technische Daten: Spannung: 220 - 240 V AC / 50-60 Hz Akku: 10000mAh Akkulaufzeit: bis zu 4 Stunden RAM: 6 GB Verbindungen: 4 x USB, 1 x Ethernet- Anschluss (RJ-45) WiFi, RS232 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzart: N/A Maße: B: 248mm H: 161mm T: 70mm Gewicht: ca. 1620g Farbe: Schwarz Materialien: Kunststoff Montageart: Deskversion Typ: Wireless Tablet PC Desk - Tela2 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 2273.92 | STCK | 1 STCK | EL | FUNK | EL | 1 | 1 | 5205327044361
138091.17 | Plug-in Modul Wireless Exi-/MaxLED T2 |  | Wireless Plug-in Modul - Exi-/MaxLED T2 Passendes Wireless Modul für alle Leuchten der Serie Liefe-X 138 aus Aluminium: Alle autonomen selbsttestenden Leuchten von Honeywell enthalten die Software für das drahtlose Plug-in-Modul Technische Daten: Betriebsspannung: 2,7 - 3,3 V DC Leistungsaufnahme: < 0,2 W Antenne, SMA-Anschluss (extern) Tx/Rx Frequenzbereich: 868 - 870 MHz Tx-Leistung: 11 dBm Zulassungen: EN 300 220-2 V3.1.1, EN 301489-1 V2.2.0, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-11, RED 2014/53/EU Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzart: IP20 Maße: B: 50mm H: 30mm T: 24mm Gewicht: 15g Farbe: Transparent Material: PC Typ: Wireless Plug-in Modul - Exi-/MaxLED T2 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 134.81 | STCK | 1 STCK | EL | FUNK | EL | 1 | 1 | 5205327040394
138091.18 | Wireless I/O Unit T2 |  | Wireless I/O Unit - Tela2 Drahtlose Kommunikation mit TELA2 2x potentialfreier Anschluss für das Eingangssignal zur Aktivierung des Notlichtmodus 2x potentialfreie Anschlüsse für die Ausgangssignale zur Meldung des Status, des Notlichtmodus oder des Fehlers Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V AC / 12-24 V DC Stromverbrauch im Standby: 6,1 mA /34,2-58,3 mA Eingänge: 2 Ausgänge: 2 Relais 30 V/1 A, 125 V/0,5 A Anzeigen: 3 Funkfrequenzbereich: 868,150–868,450 MHz Wireless Tx-Leistung: 11 dBm Zulassungen: EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, AC:2015, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzart: IP20 Maße: B: 90mm H: 70mm T: 60mm Maße mit Gehäuse: B: 142mm H: 87mm T: 65mm Gewicht: 220g/330g mit Gehäuse Farbe: Weiß Materialien: PC/ABS Montageart: Wandmontage, DIN-Schienen- Montage Typ: Wireless I/O Unit - Tela2 FRANBRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 202.73 | STCK | 1 STCK | EL | FUNK | EL | 1 | 1 | 5205327038810
138091.2 | Plug-in Modul Wireless T2 |  |  | Honeywell | 98.23 | STCK | 1 STCK | EL | FUNK | EL | 1 | 1 | 5205327035895
138091.3 | Wireless Plug-in Modul V2 - T2 |  | Wireless Plug-in Modul V2 Passendes Wireless Modul für alle Leuchten der Serie Liefe-X 138 aus Kunststoff. Alle autonomen selbsttestenden Leuchten von Honeywell enthalten die Software für das drahtlose Plug-in-Modul Technische Daten: Betriebsspannung: 2,7 - 3,3 V DC Leistungsaufnahme: < 0,2 W Antenne: eingebaut (intern) Tx/Rx-Frequenzbereich: 868 - 870 MHz Tx-Leistung: 11 dBm Zulassungen: EN 62311:2008, EN 62386-1:2014, AC:2015, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-3 V1.6.1, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzart: IP20 Maße: B: 50mm H: 29mm T:21mm Gewicht: 13g Farbe: Transparent Material: PC Typ: Wireless Plug-in Modul - T2 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 98.23 | STCK | 1 STCK | EL | FUNK | EL | 1 | 1
138091.4 | Wireless Network Extender T2 |  | Wireless Network Extender - Tela2 Erweiterung des Bereichs für die drahtlose Netzwerkabdeckung Drei LED-Anzeigen für Status und Signalstärke Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 1,5 VA Funkfrequenzbereich: 868,150 - 868,450 MHz Wireless Tx-Leistung: 11 dBm Zulassungen: EN 300 220-2 V3.1.1, EN 301 481-1 V2.2.0, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 60950-1 RED 2014/53/EU Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzart: IP20 Maße: B: 120mm H: 80mm T: 34mm Gewicht: ca. 188g Farbe: Weiß Materialien: PC/ABS Montage: Wandmontage Typ: Wireless Network Extender - Tela2 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 127.49 | STCK | 1 STCK | EL | FUNK | EL | 1 | 1 | 5205327035901
138091.5 | Wireless Signalstärke Tester RSSI T2 |  | Wireless Signalstärke Tester - Tela2 Akku- oder USB-Betrieb Wiederaufladbar LED zur Anzeige des ausgewählten Modus und der Signalstärke Optionaler Modus: Gateway, Signalstärketester und Spektrum Analysator Technische Daten: Betriebsspannung: 4,9 - 5,1 V (USB) Leistungsaufnahme: 0,7 W Akkubetrieb: 2 Stunden Funkfrequenzbereich: 868,150 - 868,450 MHz Wireless Tx-Leistung: 11 dBm Zulassungen: EN 300 220-2 V3.1.1, EN 301481-1 V2.2.0, EN 301 489-3 V2.1.1, RED 2014/53/EU Umgebungstemperatur: 5 ... 50 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzart: IP20 Maße: H: 110mm B: 71mm T: 28mm Gewicht: ca. 119g Farbe: Weiß Materialien: PC/ABS, PC Montage: Wandmontage Typ: Wireless Signalstärke Tester - Tela2 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 159.89 | STCK | 1 STCK | EL | FUNK | EL | 1 | 1 | 5205327035918
138092 | Wireless Network Master USB T2 |  | Wireless Network Master USB - Tela2 Drahtlose Kommunikation bei 868 MHz für das TELA2 System 4 feste Kanäle USB-Verbindung Technische Daten: Verbindung: USB 2.0 Max. Anzahl drahtlose Geräte: 250 Funkfrequenzbereich: 868,150 - 868,450 MHz Wireless Tx-Leistung: 11 dBm Standard-RF-Kanal: 2 (868,150 MHz) Standard-SID (Hexadezimal): 00000001 Standard-Nkey (Hexadezimal): 00000000 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzart: IP20 Maße: B: 130mm H: 32mm T: 21mm Gewicht: ca. 36g Farbe: Weiß Materialien: PC/ABS Typ: Wireless Network Master USB - Tela2 FRABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 121.22 | STCK | 1 STCK | EL | FUNK | EL | 1 | 1
138120.1 | EXILED 40m Piktogramm-Set 2D2U-RL-B |  |  | Honeywell | 34.17 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038940
138120.2 | EXILED 40m HC Piktogramm-Set 2D2U-RL-B |  |  | Honeywell | 34.17 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038957
138126 | ExiLED M ST LED 40m 230V inkl.Pikt. 138h |  | ExiLED - 40m 138h LED-Rettungszeichenleuchte mit Piktogramm Scheibe für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung mit Dimm-Funktion Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten für ein- und doppelseitige Anbringung techn. Lebensdauer der LED: > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Dimmbar bis zu 10 % Technische Daten: Erkennungsweite: 40 m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 3,3 W / 3,5 VA Akku: 3,6 V / 1,2 Ah NiMH Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 18 LED Lichtstärke Netzbetrieb: 150 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 210 lm / 3h = 110 lm / 8h = 40 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK09 Schutzart: IP40 Maße: B: 366mm H: 289mm T: 53mm Gewicht: ca. 690g Farbe: Natur, Aluminium, eloxiert / grauer Kunststoff Materialien: Aluminium, Acrylplatte Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: ExiLED - 40m 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 202.73 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138126.10 | ExiLED - 40m 138h_10Y |  | ExiLED - 40m 138h_10Y LED-Rettungszeichenleuchte mit Piktogramm Scheibe für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung mit Dimm-Funktion Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten für ein- und doppelseitige Anbringung Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED: > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Dimmbar bis zu 10 % Technische Daten: Erkennungsweite: 40 m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 3,8 W / 4,1 VA Akku: 6,4 V / 0,6 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 8 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 18 LED Lichtstärke Netzbetrieb: 155 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 200 lm / 3h = 90 lm / 8h = 40 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK09 Schutzart: IP40 Maße: B: 366mm H: 289mm T: 53mm Gewicht: ca. 900g Farbe: Natur, Aluminium, eloxiert / grauer Kunststoff Materialien: Aluminium, Acrylplatte Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: ExiLED - 40m 138h_10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 265.43 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042299
138172 | AgoraLED NM LED IP42 230V 2X6W 138h |  | AgoraLED - IP42 2X6W 138h LED-Antipanik-Notlichtstrahler für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Für eine großflächige Abdeckung und große Montagehöhen Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless techn. Lebensdauer der LED: > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Betriebsspannung: 220 - 240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 11,4 W / 11,8 VA Akku: 12 V / 7 Ah Pb Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 23 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 2 x 6 LED Lichtstärke Netzbetrieb: N/A Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 3200 lm / 3h = 1600 lm / 8h = 800 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP42 Abmessungen: B: 302mm H: 210mm T: 94mm Gewicht: ca. 4150g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: ABS/PC, PC, Aluminium Montageart: Wandmontage Typ: AgoraLED - IP42 2X6W 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 429.5 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138173 | AgoraLED NM LED IP65 230V 2X6W 138h |  | AgoraLED - IP65 2X6W 138h LED-Antipanik-Notlichtstrahler für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Für eine großflächige Abdeckung und große Montagehöhen Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterie- leuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless techn. Lebensdauer der LED: > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 11,4 W / 11,8 VA Akku: 12 V / 7 Ah Pb Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 23 h. Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle:2 x 6 LED Lichtstärke Netzbetrieb: N/A Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 3200 lm / 3h = 1600 lm / 8h = 800 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP65 Abmessungen: B: 307mm H: 333mm T: 100mm Gewicht: ca. 4200g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: ABS/PC, PC, Aluminium Montageart: Wandmontage Typ: AgoraLED - IP65 2X6W 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 508.92 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138173.10 | AgoraLED - IP65 2X6W 138h 10Y |  | AgoraLED - IP65 2X6W 138h 10Y LED-Antipanik-Notlichtstrahler für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Für eine großflächige Abdeckung und große Montagehöhen Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterie- leuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED: > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 8,2 W / 8,7 VA Akku: 12,8 V / 5 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 h. Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle:2 x 6 LED Lichtstärke Netzbetrieb: N/A Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 3200 lm / 3h = 1600 lm / 8h = 800 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP65 Abmessungen: B: 302mm H: 350mm T: 94mm Gewicht: ca. 3060g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: ABS/PC, PC, Aluminium Montageart: Wandmontage Typ: AgoraLED - IP65 2X6W 138h 10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 632.23 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327043821
138177 | Ova-OmniLED PRO rund UP LED 230V 138h |  | Ova/OmniLED Pro - rund UP 138h LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h oder 8h über DIP-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Austauschbare Linse für Fluchtwege / Antipanik Bereiche Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 2,7 W / 3,4 VA Akku: 4,8 V/1,7 Ah NiMH Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 23 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3 h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 1 weiße Power-LED Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 300 lm / 3h = 240 lm / 8h = 110 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: Ø 130 mm H: 37mm Ø 122mm (Deckenausschnitt) Gewicht: ca. 360 g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS Montageart: Deckeneinbau Typ: Ova/OmniLED Pro - rund UP 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 121.22 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138177.10 | Ova/OmniLED Pro - rund UP 138h_10Y |  | Ova/OmniLED Pro - rund UP 138h_10Y LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h oder 8h über DIP-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Austauschbare Linse für Fluchtwege / Antipanik Bereiche Große Montageabstände Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 4 W / 4,2 VA Akku: 6,4 V/1,2 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3 h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 1 weiße Power-LED Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 300 lm / 3h = 200 lm / 8h = 90 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: Ø 130 mm H: 37mm Ø 122mm (Deckenausschnitt) Gewicht: ca. 360 g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS Montageart: Deckeneinbau Typ: Ova/OmniLED Pro - rund UP 138h_10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 171.38 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042305
138189 | MultiLED Pendelmontage 1m |  |  | Honeywell | 30.83 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138254 | MaxLED M ST LED 47m 230V 138h |  | MaxLED M - 47m 138h LED-Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten techn. Lebensdauer der LED > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Lichtaustritt an der Unterseite des Gehäuses Technische Daten: Erkennungsweite: 47m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 7,2 W / 7,6 VA Akku: 4,8 V/1,2 Ah NiMH Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 60 LED Lichtstärke Netzbetrieb: 550 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 425 lm / 3h = 170 lm / 8h = 60 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK06 Schutzart: IP40 Maße: B: 460mm H: 336mm T: 52mm Gewicht: ca. 1591g Farbe: Natur, Aluminium, eloxiert / grauer Kunststoff Materialien: Aluminium, Acrylplatte Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MaxLED M - 47m 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 260.21 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138254.10 | MaxLED M - 47m 138h_10Y |  | MaxLED M - 47m 138h_10Y LED-Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Lichtaustritt an der Unterseite des Gehäuses Technische Daten: Erkennungsweite: 47m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 8,3 W / 8,7 VA Akku: 6,4 V/1,2 Ah Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 60 LED Lichtstärke Netzbetrieb: 560 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 430 lm / 3h = 230 lm / 8h = 90 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK06 Schutzart: IP40 Maße: B: 460mm H: 336mm T: 52mm Gewicht: ca. 1999g Farbe: Natur, Aluminium, eloxiert / grauer Kunststoff Materialien: Aluminium, Acrylplatte Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MaxLED M - 47m 138h_10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 330.22 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042312
138255 | MaxLED M ST LED 65m 230V 138h |  | MaxLED M - 65m 138h LED-Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten techn. Lebensdauer der LED > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Lichtaustritt an der Unterseite des Gehäuses Technische Daten: Erkennungsweite: 65 m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 9,8 W / 10,2 VA Akku: 4,8 V/1,2 Ah NiMH Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 60 LED Lichtstärke Netzbetrieb: 900 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 425 lm / 3h = 170 lm / 8h = 60 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK05 Schutzart: IP40 Abmessungen: B: 700mm H: 427mm T: 52mm Gewicht: ca. 2355g Farbe: Natur, Aluminium, eloxiert / grauer Kunststoff Materialien Aluminium, Acrylplatte Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MaxLED M - 65m 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 328.13 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138255.10 | MaxLED M - 65m 138h_10Y |  | MaxLED M - 65m 138h_10Y LED-Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Lichtaustritt an der Unterseite des Gehäuses Technische Daten: Erkennungsweite: 65 m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 11 W / 11 VA Akku: 6,4 V/1,2 Ah Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 12 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 60 LED Lichtstärke Netzbetrieb: 900 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 425 lm / 3h = 230 lm / 8h = 90 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK05 Schutzart: IP40 Abmessungen: B: 700mm H: 427mm T: 52mm Gewicht: ca. 2700g Farbe: Natur, Aluminium, eloxiert / grauer Kunststoff Materialien Aluminium, Acrylplatte Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MaxLED M - 65m 138h_10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 418 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042329
138260 | MultiLED Pro Combi S - 30m 138h |  | MultiLED Pro S - 30m 138h LED-Sicherheits- und Rettungszeichenscheibenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Im Lieferumfang enthalten sind Piktogramme für doppelseitige Anbringung Leuchte kann sowohl als Rettungszeichen Als auch als Sicherheitsleuchte verwendet werden. Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 30m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220–240 V AC / 50-60Hz Max. Leistungsaufnahme: 5,1 W/5,3 VA Akku: 4,8 V/1,7 Ah Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 12 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 300 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 350 lm / 3h = 240 lm / 8h = 100 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: B: 254mm H: 165mm T: 35mm Gewicht: ca. 1420g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS, PC Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MultiLED Pro S - 30m 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 161.98 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138260.10 | MultiLED Pro Plexi - 30m 138h 10Y |  | MultiLED Pro S - 30m 138h 10Y LED-Sicherheits- und Rettungszeichenscheibenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Im Lieferumfang enthalten sind Piktogramme für doppelseitige Anbringung Leuchte kann sowohl als Rettungszeichen Als auch als Sicherheitsleuchte verwendet werden. Große Montageabstände Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 30m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220–240 V AC / 50-60Hz Max. Leistungsaufnahme: 5,1 W/5,3 VA Akku: 6,4 V/1,2 Ah Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 12 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 300 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 350 lm / 3h = 240 lm / 8h = 100 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: B: 254mm H: 165mm T: 35mm Gewicht: ca. 1380g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS, PC Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MultiLED Pro S - 30m 138h 10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 216.32 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327044552
138261 | MultiLED Pro Combi S - 22m 138h |  | MultiLED Pro S - 22m 138h LED-Sicherheits- und Rettungszeichenscheibenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Im Lieferumfang enthalten sind Piktogramme für doppelseitige Anbringung und eine klare Linse Leuchte kann sowohl als Rettungszeichen- als auch als Sicherheitsleuchte verwendet werden. Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 22m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220–240 V AC / 50-60Hz Max. Leistungsaufnahme: 5,1 W/5,3 VA Akku: 4,8 V/1,7 Ah Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 12 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 300 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 350 lm / 3h = 240 lm / 8h = 100 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: B: 254mm H: 165mm T: 35mm Gewicht: ca. 1150g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS, PC Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MultiLED Pro Combi S - 22m 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 150.48 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138261.10 | MultiLED Pro Plexi - 22m 138h 10Y |  | MultiLED Pro S - 22m 138h 10Y LED-Sicherheits- und Rettungszeichenscheibenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Im Lieferumfang enthalten sind Piktogramme für doppelseitige Anbringung und eine klare Linse Leuchte kann sowohl als Rettungszeichen- als auch als Sicherheitsleuchte verwendet werden. Große Montageabstände Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 22m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220–240 V AC / 50-60Hz Max. Leistungsaufnahme: 5,1 W/5,3 VA Akku: 6,4 V/1,2 Ah Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 12 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 300 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 350 lm / 3h = 240 lm / 8h = 100 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: B: 254mm H: 182mm T: 35mm Gewicht: ca. 1100g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS, PC Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MultiLED Pro Combi S - 22m 138h 10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 193.33 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327044569
138263.1 | MAXLED 26m Piktogramm-Set 2D2U-RL-B |  |  | Honeywell | 26.33 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038964
138264.1 | MAXLED 47m Piktogramm-Set 2D2U-RL-B |  |  | Honeywell | 51.21 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038971
138265.1 | MAXLED 65m Piktogramm-Set 2D2U-RL-B |  |  | Honeywell | 87.78 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038988
138406 | ImPerLED Combi E ST LED 230V Pikt. 138h |  | ImperLED Combi E - 30m 138h LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h* über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten Zweiseitiges Kennzeichnungspanel als Zubehör erhältlich – kann als Kombizeichen für Ausgang- /Fluchtwegschild genutzt werden techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *zusätzlicher Akku wird benötigt Technische Daten: Erkennungsweite Rettungszeichen: 30 m Betriebsspannung: 220-240 VAC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 1h/3h: 5,4 W / 5,6 VA 8h: 5,5 W / 5,7 VA Akkudaten: 1h/3h: 4,8 V/2 Ah 8h: 2 x 4,8 V/2 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 1h/3h: 16 Stunden 8h: 23 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 28 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 270 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 350 lm / 3h = 210 lm / 8h = 190 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -25 ... 40 °C Montage ohne separates Batteriegehäuse oder Akkuheizung. Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK09 Schutzart: IP65 Maße: B: 322mm H: 162mm T: 58mm Gewicht: ca. 880g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: ABS/PC, PC Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: ImperLED Combi E - 30m 138h Fabrikat: HONEYWELL | Honeywell | 285.29 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138406.10 | ImPerLED Combi E - 30m 138h_10Y |  | ImperLED Combi E - 30m 138h_10Y LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h* über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten Zweiseitiges Kennzeichnungspanel als Zubehör erhältlich – kann als Kombizeichen für Ausgang- /Fluchtwegschild genutzt werden Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *zusätzlicher Akku wird benötigt Technische Daten: Erkennungsweite Rettungszeichen: 30 m Betriebsspannung: 220-240 VAC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 5 W / 6 VA Akkudaten: 1h/3h: 4,8 V/2 Ah 8h: 2 x 4,8 V/2 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 1h/3h: 16 Stunden 8h: 23 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 28 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 270 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 350 lm / 3h = 210 lm / 8h = 190 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -25 ... 40 °C Montage ohne separates Batteriegehäuse oder Akkuheizung. Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK09 Schutzart: IP65 Maße: B: 322mm H: 162mm T: 58mm Gewicht: ca. 880g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: ABS/PC, PC Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: ImperLED Combi E - 30m 138h_10Y Fabrikat: HONEYWELL | Honeywell | 341.72 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042558
138408 | BauLED - 15m/17m 138h |  | BauLED - 15m/17m 138h LED Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Im Lieferumfang enthalten sind Piktogramme für doppelseitige Anbringung Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 15m/17m (Wand/Decke)) Betriebsspannung: 220–240 V AC / 50-60Hz Max. Leistungsaufnahme: 4,6 W/4,9 VA Akku: 3,6 V/ 2 Ah Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 28 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 270 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 350 lm / 3h = 200 lm / 8h = 87 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP65 Maße: B: 372mm H: 125mm T: 88mm Gewicht: ca. 800g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS, PC Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: BauLED - 15m/17m 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 156.75 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138408.10 | BauLED - 15m/17m 138h 10Y |  | BauLED - 15m/17m 138h 10Y LED Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Im Lieferumfang enthalten sind Piktogramme für doppelseitige Anbringung Große Montageabstände Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 15m/17m (Wand/Decke)) Betriebsspannung: 220–240 V AC / 50-60Hz Max. Leistungsaufnahme: 4,6 W/4,9 VA Akku: 3,6 V/ 2 Ah Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 28 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 270 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 350 lm / 3h = 200 lm / 8h = 87 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP65 Maße: B: 372mm H: 125mm T: 88mm Gewicht: ca. 800g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS, PC Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: BauLED - 15m/17m 138h 10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 245.58 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327044477
138409 | ImperLED Rollstuhl Piktogramm |  |  | Honeywell | 15.99 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138410 | SeqLED ER NM ST LED 230V 138h |  | SeqLED ER - Decke 138h LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h* über Dip-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *zusätzlicher Akku wird benötigt Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 4,8 W / 5 VA Akkudaten: 1h/3h: 4,8 V/1 Ah 8h: 2 x 4,8 V/1 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 1 weiße Power LED Lichtstärke Netzbetrieb: N/A Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 280 lm / 3h = 120 lm / 8h = 110 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -30...60 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP65 Maße: B: 195mm x 195mm H: 61mm Gewicht: ca. 538g Farbe: Weiß RAL 9010 Materialien: ABS/PC, PC Montageart: Deckeneinbau /-aufbau Typ: SeqLED ER - Decke 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 160.93 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138410.10 | SeqLED ER - Decke 138h_10Y |  | SeqLED ER - Decke 138h_10Y LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h* über Dip-Schalter Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Große Montageabstände Akkulebensdauer von bis zu 10 Jahren techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *zusätzlicher Akku wird benötigt Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 4,8 W / 5 VA Akkudaten: 1h/3h: 4,8 V/1 Ah 8h: 2 x 4,8 V/1 Ah Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 1 weiße Power LED Lichtstärke Netzbetrieb: N/A Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 280 lm / 3h = 120 lm / 8h = 110 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -30...60 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP65 Maße: B: 195mm x 195mm H: 61mm Gewicht: ca. 599g Farbe: Weiß RAL 9010 Materialien: ABS/PC, PC Montageart: Deckeneinbau /-aufbau Typ: SeqLED ER - Decke 138h_10Y FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 203.78 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042565
138411 | MaxLED Rollstuhl Piktogramm 26m |  |  | Honeywell | 7.73 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138412 | MultiLED Rollstuhl Piktogramm |  |  | Honeywell | 7.42 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138414 | MaxLED Rollstuhl Piktogramm 47m |  |  | Honeywell | 22.05 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138415 | MaxLED Rollstuhl Piktogramm 65m |  |  | Honeywell | 46.19 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138500 | OrbiLED Basic |  |  | Honeywell | 240 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138500.10 | OrbiLED Lite 10Y |  |  | Honeywell | 336 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138501 | OrbiLED Advanced |  |  | Honeywell | 256 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138501.10 | OrbiLED Pro 10Y |  |  | Honeywell | 355 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138510.10 | OrbiLED Lite E 10Y |  |  | Honeywell | 408 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138511.10 | OrbiLED Pro E 10Y |  |  | Honeywell | 427 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138560.10 | FloodLED - 138h_10Y |  |  | Honeywell | 314.55 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042336
138700.10 | DynaLED Lite_25m_10Y |  |  | Honeywell | 375 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138701.10 | DynaLED Pro_25m_10Y |  |  | Honeywell | 430 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138710.10 | DynaLED Lite_25m_10Y_anthr. |  |  | Honeywell | 380 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138711.10 | DynaLED Pro_25m_10Y_anthr. |  |  | Honeywell | 451 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
239089 | Handscheinwerfer HL350 - 6W |  | Handscheinwerfer - HL350 Wiederaufladbar mit Notlichtfunktion. Extra helles LED-Leuchtmittel als Hauptlicht. - Leuchtenkopf ist schwenkbar. - Blinkfunktion. - LED Lade- und Kapazitätsanzeige. - Wandhalterung mit Ladef | Honeywell | 180.79 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
244011 | Batterie 6V / 4,5 Ah |  | Blei-Batterie 6V / 4,5 Ah für Handscheinwerfer HL350 - 6W | Honeywell | 14.53 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
244028 | Ersatzakku 12V 7Ah PB AgoraLED |  |  | Honeywell | 42.22 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290057.11 | UniLED Pikto - Set doppelseitig |  |  | Honeywell | 31.14 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327036878
290071.10 | OVA/OMNILED R S NM ST LED 1H 10Y |  |  | Honeywell | 179.74 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290080.110 | ExiLED pict 22m 2-s arrow R-D |  |  | Honeywell | 32.81 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290080.120 | ExiLED pict 22m 2-s arrow R-U |  |  | Honeywell | 36.58 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290080.130 | ExiLED pict 22m 1-s arrow R-D |  |  | Honeywell | 35.11 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290080.140 | ExiLED pict 22m 1-s arrow R-U |  |  | Honeywell | 35.11 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290080.150 | ExiLED pict 22m 1-s arrow L-D |  |  | Honeywell | 38.77 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290080.160 | ExiLED pict 22m 1-s arrow L-U |  |  | Honeywell | 34.38 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290080.2 | EMERGENCY LIGHTING 2S Pict EXILED 22M R/ |  |  | Honeywell | 38.35 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290080.3 | EMERGENCY LIGHTING 2S Pict EXILED 22M UP |  |  | Honeywell | 36.68 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290080.4 | EMERGENCY LIGHTING Pict EXILED 22M DOWN |  |  | Honeywell | 36.68 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290080.5 | EMERGENCY LIGHTING 1s Pict EXILED 22M R |  |  | Honeywell | 36.68 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290080.6 | EMERGENCY LIGHTING 1s Pict EXILED 22M L |  |  | Honeywell | 36.68 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290087.1 | Unterputz-Zubehör für ExiLED 25 |  | ExiLED 25m Einbaurahmen Einbaurahmen aus weißem Metall für die ExiLED. Technische Daten: Material: Metall Farbe: RAL9010 Gewicht: ca. 525 g Maße: L= 340mm, B= 160mm, H= 100mm Lochausschnitt: L= 310mm; B= 70mm Typ: ExiLED 25m Einbaurahmen LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 58.52 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327029382
290091.13 | UniLED Piktogramm einseitig RLDU |  |  | Honeywell | 25.29 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327028675
290091.14 | UniLED Piktogramm mit Feuerwehrschlauch |  |  | Honeywell | 10.66 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327028972
290091.15 | UniLED Pikt - Set 1-s RD/LD RU/LU |  |  | Honeywell | 25.29 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327028705
290091.16 | UniLED HC Pikt. 1xD, 1xUP, 1xR, 1xL |  |  | Honeywell | 25.29 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327028682
290091.17 | Plug-in Modul Wireless Exi-/MaxLED |  |  | Honeywell | 160.93 | STCK | 1 STCK | EL | FUNK | EL | 1 | 1 | 5205327029139
290091.2 | Plug-in Modul Wireless |  |  | Honeywell | 102.41 | STCK | 1 STCK | EL | FUNK | EL | 1 | 1 | 5205327027906
290091.3 | Plug-in Modul DALI |  |  | Honeywell | 44.83 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327027913
290097 | Plug-in Modul ELBUS |  |  | Honeywell | 36.89 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290099 | Plug-in Modul pot. Frei |  |  | Honeywell | 30.62 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290132 | Flood LED Schutzgitter |  |  | Honeywell | 90.92 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290149 | ImperLED Zweiseitige Haube |  |  | Honeywell | 35.63 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290180 | Batterie 3,6V/1,2Ah NiMH ExiLED 22 |  |  | Honeywell | 21.53 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290186 | Zubehör Wandmontage für ExiLED- MaxLED |  |  | Honeywell | 14.73 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290187 | Wandausleger für ExiLed |  |  | Honeywell | 83.6 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290189 | Pendelmontagezubehör für ExiLED |  |  | Honeywell | 77.33 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290191 | Zubehör für Seilmontage |  |  | Honeywell | 81.51 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290191.1 | Seilabhängung ExitLED PRO 4m |  |  | Honeywell | 63.75 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327039657
290192 | Schutzgitter für ExiLED 22m |  |  | Honeywell | 85.69 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290193 | Schutzgitter für ExiLED 34m |  |  | Honeywell | 74.2 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290201 | UniLED Doppelabdeckung |  |  | Honeywell | 33.13 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290201.1 | UniLED Doppelabdeckung mit Pikt. RLD |  |  | Honeywell | 36.58 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327040899
290295 | MAXLED 26m Obere Halterungf.Wandausleger |  |  | Honeywell | 71.06 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290298 | Schutzgitter für MaxLED 47 |  |  | Honeywell | 75.24 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290299 | Schutzgitter für MaxLED 26 |  |  | Honeywell | 72.11 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290300 | Schutzgitter für MaxLED 65 |  |  | Honeywell | 81.51 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290312 | UniLED HC Pikt doppelseit. Diffusor |  |  | Honeywell | 12.64 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290317 | UniLED Pikt - Set 2-s RD/LD RU/LU |  |  | Honeywell | 8.46 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290405.11 | ImperLED doppelseit. Pikto-Set abgehängt |  |  | Honeywell | 37.41 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327035703
290405.12 | ImperLED Unterputz Kit |  |  | Honeywell | 18.08 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327035710
290415 | Batterie 3,6V/2,0Ah NiMH |  |  | Honeywell | 32.92 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290416 | Imper/Uni/ProLED Decken / Wandausleger |  | Uni-/ImperLED - Wandausleger Wandausleger aus weißem Metall für die Uni-/ImperLED. Technische Daten: Material: Metall Farbe: RAL9010 Gewicht: ca. 920 g Maße: L= 360mm, B= 80mm L= 250mm, B= 100mm L= 250mm, B= 40mm Typ: Uni-/ImperLED - Wandausleger LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 60.61 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290420 | Imper/Uni/ProLED Pendelmontage 1,75m |  |  | Honeywell | 85.69 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290470 | Test-Magnetkarte für ImperLED |  |  | Honeywell | 20.9 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290471 | UniLED / ImperLED Wandhalter |  |  | Honeywell | 35.32 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290472 | ExiLED - 30m 138h |  | ExiLED - 30m 138h LED-Rettungszeichenleuchte mit Piktogramm Scheibe für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung mit Dimm-Funktion Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Piktogramme im Lieferumfang enthalten für ein- und doppelseitige Anbringung techn. Lebensdauer der LED: > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Dimmbar bis zu 10 % Technische Daten: Erkennungsweite: 30m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz Leistungsaufnahme: 3,3 W / 3,5 VA Akku: 3,6 V / 1,2 Ah NiMH Akku Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 15 LED Lichtstärke Netzbetrieb: 150 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 180 lm / 3h = 110 lm / 8h = 40 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK09 Schutzart: IP40 Maße: B: 310mm H: 254 mm T: 53 mm Gewicht: 1600g Farbe: Natur, Aluminium, eloxiert / schwarzer Kunststoff Materialien: Aluminium, Acrylplatte Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: ExiLED - 30m 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 179.74 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290480 | Stromkreisbezeichnungsaufkleber VPE 30 |  | SKBA - Stromkreisbezeichnungsaufkleber Neutraler Stromkreisbezeichnungsbogen mit 30 Stromkreisplaketten zur individuellen und normgerechten Beschriftung von Notleuchten. Technische Daten: Etiketten je Bogen: 30 Farbe: weiß/rot (glänzend) Durchmesser: 35mm je Aufkleber Gewicht: ca. 0,01 kg Bogenmaß: 297mm x 210mm Typ: SKBA – Stromkreisbezeichnungsaufkleber LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 29.16 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
298003 | Ova/OmniLED Pro - Aufputz Distanzring |  | Ova/OmniLED Pro - Aufputz Distanzring Optionales Zubehör für die Ova/OmniLED Pro Serie. Erleichtert die Einführung der Kabel bei einer Aufputz Installation. Technische Daten: Material: Kunststoff Höhe: ca. 15mm Gewicht: ca. 100g Farbe: Weiß Typ: Ova/OmniLED Pro - Aufputz Distanzring LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 14.53 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
298004 | Cube - Piktoset Rollstuhl |  |  | Honeywell | 17.45 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
298100.1 | MultiLED Wandausleger |  | MultiLED Wandausleger Wandausleger aus weißem Kunststoff für die MultiLED. Technische Daten: Material: Kunststoff Farbe: RAL9010 Gewicht: ca. 105 g Maße: L= 237mm, B= 120mm, H= 36mm Typ: MultiLED Wandausleger LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 14.53 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038827
298100.10 | MultiLED Pro Standard Pictoset Diagonal |  |  | Honeywell | 7 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327044545
298100.12 | Schutzgitter BauLed 15m/17m |  |  | Honeywell | 57.48 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327044491
298100.13 | Piktoset Standard BauLed 15m/17m |  |  | Honeywell | 9.41 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327044507
298100.14 | Piktoset Diagonal BauLed 15m/17m |  |  | Honeywell | 8.15 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327044514
298100.16 | BauLED Transparente Haube |  |  | Honeywell | 17.45 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327044538
298100.17 | SeqLED E Regendach |  |  | Honeywell | 34.17 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327044484
298100.18 | MultiLED Piktoset Diagonal 22m Plexi |  |  | Honeywell | 7.21 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327044606
298100.19 | MultiLED Piktoset Diagonal 30m Plexi |  |  | Honeywell | 9.41 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327044613
298100.2 | AgoraLED Schutzgitter |  |  | Honeywell | 77.33 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038834
298100.3 | MultiLED Schutzgitter |  |  | Honeywell | 72.11 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038841
298100.4 | MultiLED Einbau Kit 22m |  |  | Honeywell | 59.57 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038858
298100.5 | MultiLED Einbau Kit 30m |  |  | Honeywell | 70.02 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038865
298100.6 | MultiLED Hängende Montage mit Seil 2m |  |  | Honeywell | 63.75 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038872
298100.7 | MultiLED 6 teiliges Pikt.-Set doppels. |  |  | Honeywell | 26.86 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038896
298100.8 | MultiLED Linse für Korridor-Beleuchtung |  |  | Honeywell | 20.9 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038902
298100.9 | MultiLED - Abgehängte Scheibe |  |  | Honeywell | 29.16 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042497
298101 | Renovierungsset für MultiLED/MultiLEDPro |  |  | Honeywell | 25.71 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
298102 | Renovierungsset - Omi-OvaLED R S Spot |  |  | Honeywell | 25.71 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
298102.1 | Renovierungsset - Omi-OvaLED R S SpotPro |  |  | Honeywell | 25.71 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327041094
298103 | Ova/OmniLED PRO - 45° Linse |  | 45° Linse für Ova/OmniLED Pro Serie Optionales Zubehör für die Ova/OmniLED Pro Serie zur normkonformen Beleuchtung von hervorzuhebenden Stellen (5lx) auf vertikaler Ebene: - Feuerlöschern - Erste-Hilfe-Kästen - Handmelder Direkt oberhalb des zu beleuchtenden Objektes angebrachte Hinweiszeichen mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten sind normativ nicht zulässig! Technische Daten: Material: Kunststoff Gewicht: ca. 10g Farbe: Weiß Typ: 45° Linse für Ova/OmniLED Pro Serie LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 8.78 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
298105 | Einbaurahmen MultiLED Pro |  | MultiLED Pro Einbaurahmen Einbaurahmen aus weißem Kunststoff für die MultiLED. Technische Daten: Material: ABS/PC Farbe: RAL9010 Gewicht: ca. 180 g Maße: L= 373mm, B= 90mm, H= 85mm Lochausschnitt: L= 350mm; B= 83mm Typ: MultiLED Pro Einbaurahmen LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 31.14 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
298106 | Seilabhängung für MultiLED PRO 138010 |  |  | Honeywell | 63.75 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
299012 | Imper/Uni/ProLED Schutzgitter |  |  | Honeywell | 70.02 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
299040 | HL300 - 6W Ersatzlampe |  | Ersatzlampe HL350 - 6W / E10 | Honeywell | 13.9 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
2925024 | Batterie 4,8V/1,2Ah NiMH |  |  | Honeywell | 18.08 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
2992020 | UniLED Pikt doppelseit. Diffusor |  |  | Honeywell | 10.97 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138002.S10 | ImperLED Combi 30m SET-10 ZBA |  | ImperLED Combi - 30m SET-10 LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Piktogramme im Lieferumfang enthalten techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 30m Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme: 3,8 W / 4,2 VA Lichtstärke Netzbetrieb: 350 lm Lichtstärke Notbetrieb: 350 lm Lichtquelle: 28 weiße LED Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -10 ... 60 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK09 Schutzart: IP65 Maße: B: 322mm H: 162mm T: 58mm Gewicht: ca. 780g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS (Gehäuse) und PC (Diffusor) Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: ImperLED Combi - 30m SET-10 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 189.15 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327037257
138002.S30 | ImperLED Combi 30m SET-30 ZBA |  | ImperLED Combi - 30m SET-30 LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Piktogramme im Lieferumfang enthalten techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 30m Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme: 3,8 W / 4,2 VA Lichtstärke Netzbetrieb: 350 lm Lichtstärke Notbetrieb: 350 lm Lichtquelle: 28 weiße LED Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK09 Schutzart: IP65 Maße: B: 322mm H: 162mm T: 58mm Gewicht: ca. 780g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS (Gehäuse) und PC (Haube) Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: ImperLED Combi - 30m SET-30 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 236.17 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038452
138003.S10 | Ova/OmniLED Pro Rund AP SET-10 ZBA |  | Ova/OmniLED Pro - rund AP SET-10 LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-*/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Austauschbare Linse für Fluchtwege / Antipanik Bereiche Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *nicht ununterbrochen Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme: 3,95 W / 4,35 VA Lichtquelle: 1 weiße Power-LED Lichtstärke Netzbetrieb: 300 lm Lichtstärke Notbetrieb: 300 lm Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -10...60 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: Ø 110mm T: 40mm Gewicht: ca. 200 g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS Montageart: Deckenmontage Typ: Ova/OmniLED Pro - rund AP SET-10 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 157.8 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327037356
138004.S10 | Cube M 50m SET-10 ZBA |  | Cube M - 26m SET-10 LED-Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Würfelform mit Montageösen Dauer-/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Piktogramme im Lieferumfang enthalten für ein- und doppelseitige Anbringung techn. Lebensdauer der LED > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 26m Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme: 4W / 4,4VA Lichtquelle: 16 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 410 lm Lichtstärke Notbetrieb: 410 lm Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -10...60 °C Luftfeuchtigkeit Bis zu 95 % Schutzart: N/A Schutzart: IP40 Maße: B: 310mm H: 330mm T: 310mm Gewicht: ca. 2550g Farbe: Aluminium, grauer Kunststoff Materialien: Aluminium, ABS/PC, PC, Acrylplatte Montageart: Deckenmontage Typ: Cube M - 26m SET-10 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 339.63 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327037325
138005.S10 | SeqLED SET-10 ZBA |  | SeqLED - Wand SET-10 LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-*/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *nicht ununterbrochen Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme: 3,8 W / 4,2 VA Lichtquelle: 1 Power-LED Lichtstärke Netzbetrieb: 280 lm Lichtstärke Notbetrieb: 280 lm Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -10...60 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK10 Schutzart: IP65 Maße: B: 160mm H: 160mm T: 70mm Gewicht: ca. 500g Farbe: Weiß RAL 9010 Materialien: ABS/PC, PC Montageart: Wandmontage Typ: SeqLED - Wand SET-10 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 188.1 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327037400
138005.S30 | SeqLED SET-30 ZBA |  | SeqLED - Wand SET-30 LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-*/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *nicht ununterbrochen Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme: 3,8 W / 4,2 VA Lichtquelle: 1 Power-LED Lichtstärke Netzbetrieb: 280 lm Lichtstärke Notbetrieb: 280 lm Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -30...60 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK10 Schutzart: IP65 Maße: B. 160mm H: 160mm T: 70mm Gewicht: ca. 500g Farbe: Weiß RAL 9010 Materialien: ABS/PC, PC Montageart: Wandmontage Typ: SeqLED - Wand SET-30 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 215.27 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038469
138006.S10 | Ova/OmniLED Quad AP SET-10 ZBA |  | Ova/OmniLED Quad AP - SET-10 LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-*/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Austauschbare Linse für Fluchtwege / Antipanik Bereiche Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *nicht ununterbrochen Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme: 4,6 W / 4,9 VA Lichtquelle: 1 weiße Power-LED Lichtstärke Netzbetrieb: 360 lm Lichtstärke Notbetrieb: 360 lm Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -10...60 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK08 Schutzart: IP20 Maße: B: 160mm H: 160mm T: 52mm Gewicht: ca. 450g Farbe: Weiß Materialien: PC/ABS Montageart: Deckenmontage Typ: Ova/OmniLED Quad AP - SET-10 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 156.75 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327037363
138007.S10 | Ova/OmniLED Rund Spot UP SET-10 ZBA |  | Ova/OmniLED rund Spot - SET-10 LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-*/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Austauschbare Linse für Fluchtwege / Antipanik Bereiche Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *nicht ununterbrochen Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme: 4,6W / 4,9VA Lichtquelle: 1 weiße Power-LED Lichtstärke Netzbetrieb: 360 lm Lichtstärke Notbetrieb: 360 lm Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -10...60 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK06 - Gehäuse/IK02 - LED Schutzart: IP20 Maße: Leuchte: Ø 102mm Deckenausschnitt: Ø 70mm Einbautiefe: 39mm Elektronikbox: L: 315mm B: 38mm T: 38mm Gewicht: ca. 315 g Farbe: Weiß Materialien: PC/ABS Montageart: Deckeneinbaumontage Typ: Ova/OmniLED rund Spot - SET-10 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 167.2 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327037387
138008.S10 | MultiLED Combi 20m SET-10 ZBA |  | MultiLED Combi - 20m SET-10 LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Piktogramme und eine klare Linse im sind Lieferumfang enthalten Leuchte kann sowohl als Rettungszeichen- als auch als Sicherheitsleuchte verwendet werden. Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 20m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme: 3,7 W / 4,1 VA Lichtquelle: 12 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 340 lm Lichtstärke Notbetrieb: 340 lm Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -10 ... 60 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK03 Schutzart: IP44 Maße: B: 254mm H: 170mm T: 48mm Gewicht: ca. 470g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS (Gehäuse) und PC (Diffusor) Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MultiLED Combi - 20m SET-10 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 168.25 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327037240
138010.S10 | MultiLED Pro Combi 20m SET-10 ZBA |  | MultiLED Pro Combi - 20m SET-10 LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Piktogramme und eine klare Linse im sind Lieferumfang enthalten Leuchte kann sowohl als Rettungszeichen- als auch als Sicherheitsleuchte verwendet werden. Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 20m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme: 3,6 W / 4 VA Lichtquelle: 12 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 350 lm Lichtstärke Notbetrieb: 350 lm Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -10 ... 60 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: B: 254mm H: 165mm T: 35mm Gewicht: ca. 400g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS (Gehäuse) und PC (Haube) Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MultiLED Pro Combi - 20m SET-10 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 163.02 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327037264
138011.S10 | ExiLED Pro M 30m SET-10 ZBA |  | ExitLED PRO - 30m SET-10 LED- Rettungszeichenleuchte mit Piktogramm Scheibe für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Piktogramme im Lieferumfang enthalten techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 30m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme 3W / 3,45 VA Lichtquelle: 15 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 220 lm Lichtstärke Notbetrieb: 220 lm Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur -10...60 °C Luftfeuchtigkeit Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: B: 347mm H: 205mm T: 50mm Gewicht: ca. 950g Farbe: Aluminium Materialien: Aluminium, Acrylplatte Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: ExitLED PRO - 30m SET-10 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 212.14 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327037332
138012.S10 | ExiLED M 25m SET-10 230V w/pict Dim |  |  | Honeywell | 223.63 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138013.S10 | ExitLED PRO M 30m SET-10 230V w/pict Dim |  |  | Honeywell | 258.12 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327040608
138015.S30 | FloodLED Strahler Set-30 |  | FloodLED – SET-30 FloodLED ist ein Antipanik-Scheinwerfer mit 88 LEDs, hoher Lumen-Leistung und Anwendungen bis zu -30 °C. Er eignet sich hervorragend für den Einsatz in offenen Bereichen mit großen Montagehöhen wie zum Beispiel Lager, Produktionsstätten, Industriehallen und Sporthallen. Der Scheinwerfer ist für die Wand- und Deckenmontage geeignet. Er kann durch verschiedene Schwenkwinkel individuell auf die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Technische Daten: Betriebsspannung: 200-240 V AC / 50-60 Hz 200-240 V DC Leistungsaufnahme: 14 W / 15,5 VA Lichtstärke Netzbetrieb: 2000 lm Lichtstärke Notbetrieb: 2000 lm Lichtquelle: 88 weiße LEDs Adressierung: 1-32 Zulassung: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -30...40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP65 Maße: B: 146mm H: 108mm T: 147mm Gewicht: ca. 700g Farbe: RAL 7016 Materialien: ABS/PC, PC Montageart: Universal (Wand//Decke) Typ: FloodLED – SET-30 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 212.14 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327040615
138087.S10 | ExiLED Pro M 25m SET-10 ZBA |  | ExiLED - 25m SET-10 LED- Rettungszeichenleuchte mit Piktogramm Scheibe für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Piktogramme im Lieferumfang enthalten techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 25m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme: 2,5 W / 3 VA Lichtstärke Netzbetrieb: 200 lm Lichtstärke Notbetrieb: 200 lm Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur -10...60 °C Luftfeuchtigkeit Bis zu 95 % Schutzgrad: IK09 Schutzart: IP40 Maße: B: 265mm H: 222mm T: 53mm Gewicht: ca. 480g Farbe: Aluminium, eloxiert / schwarzer Kunststoff Materialien: Aluminium, Acrylplatte Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: ExiLED - 25m SET-10 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 183.92 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327037271
138126.S10 | ExiLED Pro M 40m SET-10 ZBA |  | ExiLED - 40m SET-10 LED- Rettungszeichenleuchte mit Piktogramm Scheibe für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Piktogramme im Lieferumfang enthalten techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 40m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme 3,3 W / 3,5 VA Lichtstärke Netzbetrieb: 240 lm Lichtstärke Notbetrieb: 240 lm Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur -10...60 °C Luftfeuchtigkeit Bis zu 95 % Schutzgrad: IK09 Schutzart: IP40 Maße: B: 366mm H: 53mm T: 289mm Gewicht: 620g Farbe: Aluminium, eloxiert / schwarzer Kunststoff Materialien: Aluminium, Acrylplatte Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: ExiLED - 40m SET-10 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 224.68 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327037288
138173.S10 | AgoraLED IP65 2X6W SET-10 ZBA |  |  | Honeywell | 483.84 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138173.S30 | AgoraLED IP65 2X6W SET-30 ZBA |  | AgoraLED - IP65 2X6W SET-30 LED-Antipanik-Notlichtstrahler für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Für eine großflächige Abdeckung und große Montagehöhen Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. techn. Lebensdauer der LED: > 100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme: 21,6 W / 22 VA Lichtstärke Netzbetrieb: 2850 lm Lichtstärke Notbetrieb: 2850 lm Lichtquelle: 2x 6 weiße LED Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -30...60 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP65 Maße: B: 307mm H: 330mm T: 100mm Gewicht: ca. 2300g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: ABS/PC, PC, Aluminium Montageart: Wandmontage Typ: AgoraLED - IP65 2X6W SET-30 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 373.07 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327039664
138177.S10 | Ova/OmniLED Pro Rund UP SET-10 ZBA |  | Ova/OmniLED Pro - rund UP SET-10 LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-*/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Austauschbare Linse für Fluchtwege / Antipanik Bereiche Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *nicht ununterbrochen Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme: 3,95 W / 4,35 VA Lichtquelle: 1 weiße Power-LED Lichtstärke Netzbetrieb: 300 lm Lichtstärke Notbetrieb: 300 lm Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -10...60 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: Leuchte: Ø 130mm Deckenausschnitt: Ø 122mm Einbautiefe: 37mm Gewicht: 230 g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS Montageart: Deckeneinbaumontage Typ: Ova/OmniLED Pro - rund UP SET-10 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 160.93 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327037370
138260.S10 | MultiLED Pro Plexi - 30m SET-10 |  | MultiLED Pro S - 30m SET-10 LED-Sicherheits- und Rettungszeichenscheibenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Piktogramme sind Lieferumfang enthalten Leuchte kann sowohl als Rettungszeichen- als auch als Sicherheitsleuchte verwendet werden. Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 30m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme: 3,6 W / 4 VA Lichtquelle: 12 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 350 lm Lichtstärke Notbetrieb: 350 lm Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -10 ... 60 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: B: 310mm H: 215mm T: 35mm Gewicht: ca. 1330g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MultiLED Pro S - 30m SET-10 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 230.95 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327044583
138261.CH | MultiLED Pro Plexi CH - 22m 138h |  | MultiLED Pro S - 30m CH 138h LED-Sicherheits- und Rettungszeichenscheibenleuchte für den CH-Markt und normkonformen Abmessungen des Piktogramms Dauer-/Bereitschaftsschaltung Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte Auswahl der Autonomie von 1h, 3h und 8h über Dip-Schalter Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Adressierbar (optional) – DALI, potentialfrei oder Wireless Im Lieferumfang enthalten sind Piktogramme für doppelseitige Anbringung Leuchte kann sowohl als Rettungszeichen- als auch als Sicherheitsleuchte verwendet werden. Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 30m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220–240 V AC / 50-60Hz Max. Leistungsaufnahme: 5,1 W/5,3 VA Akku: 6,4 V/1,2 Ah Überladeschutz / Tiefentladeschutz Ladedauer: 16 Stunden Überbrückungszeit Akku: 1h/3h/8h (über Dip-Schalter) Lichtquelle: 12 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 300 lm Lichtstärke Notbetrieb: 1h = 350 lm / 3h = 240 lm / 8h = 100 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: B: 254mm H: 215mm T: 35mm Gewicht: ca. 1200g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS, PC Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MultiLED Pro S - 30m CH 138h FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 183.92 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327044163
138261.S10 | MultiLED Pro Plexi - 22m SET-10 |  | MultiLED Pro S - 22m SET-10 LED-Sicherheits- und Rettungszeichenscheibenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Leuchte kann sowohl als Rettungszeichen- als auch als Sicherheitsleuchte verwendet werden. Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 22m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme: 3,6 W / 4 VA Lichtquelle: 12 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 350 lm Lichtstärke Notbetrieb: 350 lm Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -10 ... 60 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP40 Maße: B: 254mm H: 182mm T: 35mm Gewicht: ca. 400g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MultiLED Pro S - 22m SET-10 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 209 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327044590
138408.S10 | BauLED - 15m/17m SET-10 |  | BauLED – SET-10 LED Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Im Lieferumfang enthalten sind Piktogramme für doppelseitige Anbringung Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 15m/17m (Wand/Decke)) Betriebsspannung: 220-240 V AC/50-60 Hz 100-240 V DC Max. Leistungsaufnahme: 3,5 W/3,7 VA Lichtquelle: 28 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 350 lm Lichtstärke Notbetrieb: 350 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -10 ... 60 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP54 Maße: B: 358mm H: 125mm T: 88mm Gewicht: ca. 660g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS, PC Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: BauLED – SET-10 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 151.53 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327043845
138408.S30 | BauLED - 15m/17m SET-30 |  | BauLED – SET-30 LED Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Dauer-/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Einfache Auswahl der Dauer- /Bereitschaftsschaltung Im Lieferumfang enthalten sind Piktogramme für doppelseitige Anbringung Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 15m/17m (Wand/Decke)) Betriebsspannung: 220-240 V AC/50-60 Hz 100-240 V DC Max. Leistungsaufnahme: 3,5 W/3,7 VA Lichtquelle: 28 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 350 lm Lichtstärke Notbetrieb: 350 lm Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP65 Maße: B: 372mm H: 125mm T: 88mm Gewicht: ca. 670g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS, PC Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: BauLED – SET-30 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 163.02 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327043838
138410.S30 | SeqLED ER SET-30 ZBA |  | SeqLED ER - Decke SET-30 LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-*/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Große Montageabstände techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *nicht ununterbrochen Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme: 3,8W / 4,2VA Lichtquelle: 1 Power-LED Lichtstärke Netzbetrieb: 280 lm Lichtstärke Notbetrieb: 280 lm Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -30...60 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: N/A Schutzart: IP65 Maße: B: 195mm x 195mm H: 61mm Gewicht: ca. 400g Farbe: Weiß RAL 9010 Materialien: ABS/PC, PC Montageart: Deckeneinbau /-aufbau Typ: SeqLED ER - Decke SET-30 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 198.55 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327037417
138700.S10 | DynaLED Lite_25m |  |  | Honeywell | 310 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138701.S10 | DynaLED Pro_25m |  |  | Honeywell | 360 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138710.S10 | DynaLED Lite_25m_anthr. |  |  | Honeywell | 329 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
138711.S10 | DynaLED Pro_25m_anthr. |  |  | Honeywell | 395 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
21630-L7 | UniLed Halter STS |  |  | Honeywell | 4.7 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327027968
28001X.1 | SET OF PICTOGRAMS R/L/U/D + ONE BLIND FR |  |  | Honeywell | 17.35 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 520532703511
290057.S10 | UniLED Combi 27m SET-10 ZBA |  | UniLED Combi - 27m SET-10 LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Piktogramme im Lieferumfang enthalten techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Technische Daten: Erkennungsweite: 27 m/23 m (einseitig/doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme: 4,8 W / 5 VA Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Lichtquelle 28 weiße LED Lichtstärke Netzbetrieb: 375 lm Lichtstärke Notbetrieb: 375 lm Adressierung: 1-32 Umgebungstemperatur: -10 ... 60 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK09 Schutzart: IP20 Maße: B: 363mm H: 149mm T: 73mm Gewicht: ca. 860g Farbe: Weiß, RAL 9010 Materialien: PC/ABS (Gehäuse) und PC (Diffusor) Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: UniLED Combi - 27m SET-10 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 161.98 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327037226
290057.STR | UniLED LED-Strip für LifePo4 |  |  | Honeywell | 22.99 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038520
290073.S10 | AeriLED AP SET-10 ZBA |  | AeriLED - AP SET-10 LED-Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-*/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Austauschbare Linse für Fluchtwege / Antipanik Bereiche Für große Montageabstände und Montagehöhen techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich *nicht ununterbrochen Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme: 4,6W / 4,9VA Lichtquelle: 1 weiße Power-LED Lichtstärke Netzbetrieb: 360 lm Lichtstärke Notbetrieb: 360 lm Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur: -10...60 °C Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % Schutzgrad: IK08 Schutzart: IP20 Maße: B: 160mm H: 160mm T: 48mm Gewicht: 450g Farbe: Weiß Materialien: PC/ABS Montageart: Deckenmontage Typ: AeriLED - AP SET-10 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 158.84 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327037349
29008X.STR | ExiLED 25m LED-Strip |  |  | Honeywell | 17.56 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038544
2900XX.STR | 5 Lux Linse für Ova-omniLED |  | 45° Linse für Ova/OmniLED Quad Serie Optionales Zubehör für die Ova/OmniLED Quad Serie zur normkonformen Beleuchtung von hervorzuhebenden Stellen (5lx) auf vertikaler Ebene: - Feuerlöschern - Erste-Hilfe-Kästen - Handmelder Direkt oberhalb des zu beleuchtenden Objektes angebrachte Hinweiszeichen mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten sind normativ nicht zulässig! Technische Daten: Material: Kunststoff Gewicht: ca. 10g Farbe: Weiß Typ: 45° Linse für Ova/OmniLED Quad Serie LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 21.53 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327036847
29012X.STR | ExiLED 40m LED-Strip |  |  | Honeywell | 28.63 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038537
290253.S10 | MaxLED M 47m SET-10 ZBA |  | MaxLED M - 47m SET-10 LED- Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Piktogramme im Lieferumfang enthalten techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Lichtaustritt an der Unterseite des Gehäuses Technische Daten: Erkennungsweite: 47m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme: 5,4 W / 5,9 VA Lichtstärke Netzbetrieb: 550 lm Lichtstärke Notbetrieb: 550 lm Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur -10...60 °C Luftfeuchtigkeit Bis zu 95 % Schutzart: IK06 Schutzart: IP40 Abmessungen: B: 460mm H: 336mm T: 52mm Gewicht: ca. 1200g Farbe: Aluminium / grauer Kunststoff Materialien: Aluminium, Plexiglas, PC/ABS Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MaxLED M - 47m SET-10 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 264.39 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327037301
290254.S10 | MaxLED M 26m SET-10 ZBA |  | MaxLED M - 26m SET-10 LED- Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Piktogramme im Lieferumfang enthalten techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Lichtaustritt an der Unterseite des Gehäuses Technische Daten: Erkennungsweite: 26m (doppelseitig) Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz 180-240 V DC Leistungsaufnahme: 3,1 W / 3,8 VA Lichtstärke Netzbetrieb: 280 lm Lichtstärke Notbetrieb: 280 lm Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur -10...60 °C Luftfeuchtigkeit Bis zu 95 % Schutzgrad: IK03 Schutzart: IP40 Maße: B: 330mm H: 230mm T: 52mm Gewicht: ca. 800g Farbe: Aluminium / grauer Kunststoff Materialien: Aluminium, Plexiglas, PC/ABS Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MaxLED M - 26m SET-10 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 214.23 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327037295
290255.S10 | MaxLED M 65m SET-10 ZBA |  | MaxLED M - 65m SET-10 LED- Rettungszeichenleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 Schaltbar in Dauer-/Bereitschaftsschaltung Inkl. Leuchten Baustein für das Honeywell CBS Euro Zentralbatteriesystem. Piktogramme im Lieferumfang enthalten techn. Lebensdauer der LED: >100.000 Stunden Einfache und schnelle Montage Wartungsfreundlich Lichtaustritt an der Unterseite des Gehäuses Technische Daten: Erkennungsweite: 65m (doppelseitig) Spannung: 220–240 V AC / 50-60 Hz 180-240V DC Leistungsaufnahme 7,7 W / 8,2 VA Lichtstärke Netzbetrieb: 850 lm Lichtstärke Notbetrieb: 850 lm Adressierung: 1-32 Zulassungen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Umgebungstemperatur -10...60 °C Luftfeuchtigkeit Bis zu 95 % Schutzgrad: IK05 Schutzart: IP40 Maße: B: 700mm H: 427mm T: 52mm Gewicht: ca. 1765g Farbe: Aluminium / grauer Kunststoff Materialien: Aluminium, Plexiglas, PC/ABS Montageart: Decken- oder Wandmontage Typ: MaxLED M - 65m SET-10 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 288.42 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327037318
290BAT.1 | LiFePO4 Akku - 3.2V/2Ah |  |  | Honeywell | 31.25 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290BAT.10 | Ova/Omni 8h NiMH Zusatzbatterie 4,8V 1,2 |  |  | Honeywell | 38.35 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327039039
290BAT.11 | ImperL. 8h NiMH Zusatzbat.3,6V 2Ah+Adap. |  |  | Honeywell | 44.2 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327039534
290BAT.12 | ImperL.E 8h LTO Zusatzbat.4,8V 2Ah+Adap. |  |  | Honeywell | 105.55 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327039046
290BAT.13 | Akku 3.2V/2Ah 8h 10Y Uni/Imp |  |  | Honeywell | 41.7 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042510
290BAT.14 | Akku 6,4V/1,2Ah 8h 10Y Ova |  |  | Honeywell | 47.76 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327042527
290BAT.16 | LiFePO4 Akku - 6,4V/2Ah |  |  | Honeywell | 36.4 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290BAT.17 | LiFePO4 Akku - 6,4V/2Ah + Aufkleber 8h |  |  | Honeywell | 37.8 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290BAT.18 | LTO Akku - 4,8V/2Ah + Aufkleber 8h |  |  | Honeywell | 96.6 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290BAT.2 | LiFePO4 Akku - 6.4V/1.2Ah |  |  | Honeywell | 44.62 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290BAT.3 | LiFePO4 Akku - 6,4V/0,6Ah |  |  | Honeywell | 24.56 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1
290BAT.4 | Li4Ti5O12 Batterie 4,8V 2Ah |  |  | Honeywell | 97.19 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327037424
290BAT.5 | Li4Ti5O12 Batterie 4,8V 1Ah |  |  | Honeywell | 75.24 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038421
290BAT.6 | Cube NiMH Batterie 4,8V 2Ah |  |  | Honeywell | 34.17 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327038995
290BAT.7 | Multi/Ova/OmPro NiMH Batterie 4,8V 2Ah |  |  | Honeywell | 31.77 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327039008
290BAT.8 | ExitL.Pro NiMH Batterie 3,6V 1,7Ah |  |  | Honeywell | 28.32 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327039015
290BAT.9 | UniLED 8h NiMH Zusatzbat.4,8V1,2Ah+Adap. |  |  | Honeywell | 33.02 | STCK | 1 STCK | EL | LEUCHTE | EL | 1 | 1 | 5205327039022
AC0001 | Sicherung 2pol. f. Unterverteiler |  | Sicherung 2pol. f. Unterverteiler Zur energetischen Versorgung von zusätzlichen Unterstationen in externen Gebäudebereichen Technische Daten: Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 16mm2 mit PE-Anschluss. Sicherung: Neozed D02 63/20A mit Abgangsklemmen 16mm² Typ: Sicherung 2pol. f. Unterverteiler LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 87.78 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0002 | Gehäuseerweiterung 2m, Batt-Fach 930mm |  | Gehäuseerweiterung 2m Batt-Fach 930mm Anpassung der Schrankhöhe von 1800mm auf 2000mm bei Standardsystemen. Bei Kombischränken erhöht sich die Batteriefachhöhe auf 930mm. Typ: Gehäuseerweiterung 2m Batt-Fach 930mm LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 212.14 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0003 | Temperaturgeführte Ladung |  | Temperaturgeführte Ladung Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter temperaturgeführter Lade-Kennlinie. Gemäß den Angaben des Batterieherstellers zur normgerechten Aufladung der Batterie. Stetige Temperatur-Überwachung von der Batterieumgebung ist gewährleistet. Typ: Temperaturgeführte Ladung LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 242.44 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0004 | Batterietemperaturüberwachung |  | Batterietemperaturüberwachung Stetige Temperaturüberwachung der Batterieumgebung. Einsatzmöglichkeiten: - im Batteriefach - im Batterieschrank - im vorhandenen Batterieschrank (Temperaturüberwachung im C-Gehäuse) - im Batterieraum (Temperaturüberwachung im C-Gehäuse) - auf Gestell (Temperaturüberwachung im C-Gehäuse) Temperaturregler 10A 0-60°C Schließer Voreingestellte Temperatur = 28°C Meldung als Sammelstörung "Batterie Temp zu Hoch" Typ: Batterietemperaturüberwachung LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 234.08 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0005 | Externes Meldetableau (Bus-RS485) |  | Externes Meldetableau (BusRS485) BUS-fähiges Tableau zur Überwachung und Konfiguration der Notbeleuchtungsanlage gemäß VDE 0108-100 / DIN EN 50172 Über den Tastschalter ist die Abschaltung des Dauerlichtes während der Betriebszeiten, sowie die Quittierung einer Störmeldung möglich. Meldungen optisch über LED´s - Anlage betriebsbereit - Batteriebetrieb - Anlage gestört - Sammelstörung (akustisch) Technische Daten: Anschluss: Datenkabel LAN (CAT7) Versorgung: 24 V DC +/- 10% Schnittstelle: RS 485 Schutzart: IP20 Temperatur: 0-40°C Farbe: lichtgrau RAL7035 Maße: H = 80mm, B = 80mm, T = 12mm Typ: Externes Meldetableau (BusRS485) LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 351.12 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0006 | Batterieeinzelblockmessung für 18PB |  | Batterieeinzelblockmessung für 18PB Messung der Batteriespannung während der Entladung Bei dem Kapazitätstest wird die Spannung jedes einzelnen Batterieblocks gemessen. Die Daten sind im Hauptrechner gespeichert und können zur externen Bearbeitung auf einen USB-Stick kopiert werden. Die Batterieeinzelblocküberwachung kann in die Zentrale, in eine Unterverteilung oder extern im Batterie- raum eingebaut werden. Mit einem Modul können 18 Blöcke überwacht werden. Insgesamt können bis zu 216 Blöcke überwacht werden (12 Module). Technische Daten: Anschluss: BUS-Kabel LAN (CAT7) Versorgung: 24 V DC +/- 10% Maße: H = 90mm, B = 105mm, T = 58mm Typ: Batterieeinzelblockmessung für 18PB LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 1806.81 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0007 | Kabelsatz für AC0006 für Kombischränke |  | Kabelsatz für AC0006 für Kombischränke Zusätzlicher Kabelsatz für die Verwendung der Batterieeinzelblockmessung für 18PB (AC0006) in einem Kombischrank Typ: Kabelsatz für AC0006 für Kombischränke LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 190.19 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0009 | Stahltür für Unterstation Kunststoff |  | Stahltür für Unterstation Kunststoff Stahlblechtür für Klein-Unterverteiler Technische Daten: Türanschlag: rechts/links Türschloss: Schnappverschluß Typ: Stahltür für Unterstation Kunststoff LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 90.92 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0010 | Stahltür m. Fenster f. US Kunststoff |  | Stahltür m. Fenster f. US Kunststoff Stahlblechtür mit Sichtfenster für Klein- Unterverteiler Technische Daten: Türanschlag: rechts/links Türschloss: Schnappverschluß Typ: Stahltür m. Fenster f. US Kunststoff LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 197.51 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0011 | Zylinderschloss mit Doppelbart |  | Zylinderschloss mit Doppelbart Profil-Halbzylinderschloss Doppelbart für Unterverteiler (E0) Typ: Zylinderschloss mit Doppelbart LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 57.48 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0012 | Geh. Vergr. H898 x B648 x T349 |  | Geh. Vergr. H898 x B648 x T349 Schrankvergrößerung für Unterverteiler E30 Erweiterung des E30 Gehäuse um zusätzliche Module oder Komponenten einzusetzen Technische Daten: Verteilerwandschrank im Funktionserhalt (E30 - G52E30-240) Türanschlag: RECHTS / LINKS Schutzart: IP42 Farbe: RAL7035 Gewicht: ca. 130 Kg Maße: H: 898mm, B: 648, T: 349mm Typ: Geh. Vergr. H898 x B648 x T349 LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 1508.98 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0013 | Bedieneinheit Wandmontage IP43 Schlüssel |  | Bedieneinheit Wandmontage IP43 Schlüssel BUS-fähiges Tableau in einem abschließbaren Wandgehäuse mit Klarsichthaube zur Überwachung und Konfiguration der Notbeleuchtungsanlage gemäß VDE 0108-100 Über die Anzeige- und Bedieneinheit kann man die Funktion des Sicherheits- lichtgeräts überwachen. Zudem gibt es die Möglichkeit, Schaltungen zu programmieren sowie Tests auszulösen. Das Display ist mit einer Schnittstelle zum Aktualisieren der Programmvariablen ausgestattet. Technische Daten: Anschluss: Datenkabel LAN (CAT7) Versorgung: 24 V DC +/- 10% Schnittstelle: RS 485/RJ45 Schutzart: IP43 Temperatur: 0-40°C Farbe: lichtgrau RAL7035 Maße: H = 230mm, B = 300mm, T = 150mm Typ: Bedieneinheit Wandmontage IP43 Schlüssel LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 2156.88 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0014 | Bedieneinheit Wandmontage IP43 |  | Bedieneinheit Wandmontage IP43 BUS-fähiges Tableau in einem Wandgehäuse zur Überwachung und Konfiguration der Notbeleuchtungsanlage gemäß VDE 0108-100 Über die Anzeige- und Bedieneinheit kann man die Funktion des Sicherheits- lichtgeräts überwachen. Zudem gibt es die Möglichkeit, Schaltungen zu programmieren sowie Tests auszulösen. Das Display ist mit einer Schnittstelle zum aktualisieren der Programmvariablen ausgestattet. Technische Daten: Anschluss: Datenkabel LAN (CAT7) Versorgung: 24 V DC +/- 10% Schnittstelle: RS 485/RJ45 Schutzart: IP43 Temperatur: 0-40°C Farbe: lichtgrau RAL7035 Maße: H = 218mm, B = 290mm, T = 146mm Typ: Bedieneinheit Wandmontage IP43 LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 1915.49 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0016 | Externes Meldetableau ( konventionel ) |  | Externes Meldetableau (konventionell) Tableau zur Überwachung und Konfiguration der Notbeleuchtungsanlage gemäß VDE 0108-100 / DIN EN 50172 Über den Tastschalter ist die Abschaltung des Dauerlichtes während der Betriebszeiten, sowie die Quittierung einer Störmeldung möglich. Meldungen optisch über LED´s - Anlage betriebsbereit - Batteriebetrieb - Anlage gestört - Sammelstörung (akustisch) Technische Daten: Anschluss: J-Y(ST)Y z.B. 4x2x0,8mm² Versorgung: 24 V DC +/- 10% Schutzart: IP20 Maße: H = 80mm, B = 80mm, T = 12mm Typ: Externes Meldetableau (konventionell) LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 292.6 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0017 | Batt.-Einzelblockmess. f. 18PB ISO-Geh. |  | Batt.-Einzelblockmess. f. 18PB ISO-Geh. Messung der Batteriespannung während der Entladung Im Rahmen des vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Kapazitätstests wird die Spannung jedes einzelnen Batterieblocks gemessen. Die Daten werden im Hauptrechner gespeichert und können zur externen Bearbeitung (MS Excel) auf einen USB-Stick kopiert werden. Die Batterieeinzelblocküberwachung kann extern im Batterieraum in unmittelbarer Nähe den zu überwachenden Batterien eingesetzt werden. Mit einem Modul können 18 Blöcke überwacht werden. Insgesamt können bis zu 216 Blöcke überwacht werden (12 Module). Technische Daten: Anschluss: Buskabel LAN CAT 7 Versorgung: 24 VDC +/- 10% Abmessungen: H = 300mm, B = 300mm, T = 170mm Typ: Batt.-Einzelblockmess. f. 18PB ISO-Geh. LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 2476.65 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0018 | Kabelsatz f. AC0018 f. ISO-Gehäuse |  | Kabelsatz f. AC0017 f. ISO-Gehäuse Vorkonfektionierter Kabelsatz für Batterieeinzelblockmesssystem. Kabel in kurschlussfester Ausführung zum direkten Anschluss an enthaltenen Sicherungshalter und Batteriepol. Typ: Kabelsatz f. AC0017 f. ISO-Gehäuse LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 379.34 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0019 | Sockel f. Standschrank H100/B850/T600mm |  | Sockel f. Standschrank H100/B850/T600mm Metallsockel für Standschränke Technische Daten: Farbe: RAL7035 Maße: H: 100mm, B: 850mm T: 600mm Typ: Sockel f. Standschrank H100/B850/T600mm LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 573.71 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0020 | Sockel f. Standschrank H200/B850/T600mm |  | Sockel f. Standschrank H200/B850/T600mm Metallsockel für Standschränke Technische Daten: Farbe: RAL7035 Maße: H: 200mm, B: 850mm T: 600mm Typ: Sockel f. Standschrank H200/B850/T600mm LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 648.95 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0021 | Einbaudrucker Papierbreite57 mm |  | Einbaudrucker Papierbreite57 mm Drucker, um direkt Meldungen aus dem System ausdrucken zu können. Typ: Einbaudrucker Papierbreite57 mm LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 2005.36 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0022 | 2-pol. Abgang UV 10A/UVmax.1840 VA |  | 2-pol. Abgang UV 10A/UVmax.1840 VA Zur energetischen Versorgung von zusätzlichen Unterstationen in externen Gebäudebereichen Technische Daten: Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 16mm2 mit PE-Anschluss. Sicherung: Neozed D02 63/10A mit Abgangsklemmen 16mm² Typ: 2-pol. Abgang UV 10A/UVmax.1840 VA LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 90.92 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0023 | 2-pol. Abgang UV 16A/UVmax.2944 VA |  | 2-pol. Abgang UV 16A/UVmax.2944 VA Zur energetischen Versorgung von zusätzlichen Unterstationen in externen Gebäudebereichen Technische Daten: Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 16mm2 mit PE-Anschluss. Sicherung: Neozed D02 63/16A mit Abgangsklemmen 16mm² Typ: 2-pol. Abgang UV 16A/UVmax.2944 VA LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 87.78 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0024 | 2-pol. Abgang UV 25A/UVmax.4600 VA |  | 2-pol. Abgang UV 25A/UVmax.4600 VA Zur energetischen Versorgung von zusätzlichen Unterstationen in externen Gebäudebereichen Technische Daten: Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 16mm2 mit PE-Anschluss. Sicherung: Neozed D02 63/25A mit Abgangsklemmen 16mm² Typ: 2-pol. Abgang UV 25A/UVmax.4600 VA LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 90.92 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0025 | 2-pol. Abgang UV 35A/UVmax.6440 VA |  | 2-pol. Abgang UV 35A/UVmax.6440 VA Zur energetischen Versorgung von zusätzlichen Unterstationen in externen Gebäudebereichen Technische Daten: Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 16mm2 mit PE-Anschluss. Sicherung: Neozed D02 63/35A mit Abgangsklemmen 16mm² Typ: 2-pol. Abgang UV 35A/UVmax.6440 VA LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 90.92 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0026 | Eingangsmodul 8 Eingänge für 230VAC |  | Eingangsmodul 8 Eingänge für 230V AC Externes Modul mit acht Eingängen zur Schaltung von Abgangskreisen. Durch acht integrierte Schalteingänge Können die Abgangskreise geschaltet werden. Die Eingänge werden über 230 V AC aus der der allgemeinen Lichtsteuerung angesteuert und wirken als Mitnahmeschaltung (invertierbar) auf die zu programmierenden Kreise. Die Schalteingänge können den Stromkreisen Frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus Modul im Zentralgerät versehen werden. Der Status wird über LED angezeigt. Werden die Eingänge mit Netzwächtern kombiniert, erfolgt eine detaillierte Phasenausfallanzeige mit Ortsangabe der ausgefallenen Unterverteilung der Allgemeinbeleuchtung durch Klartextanzeige im Zentralgerät. Das Gehäuse ist für die Hutschienenmontage in Unterverteilern der Sicherheitsbeleuchtung oder im Zentralgerät vorgesehen. Mithilfe eines Buskopplers ist es auch möglich, die Module in die Verteilung der Allgemeinen Versorgung einzubauen. Jedes Modul ist mit einem autarken Mikroprozessor und bidirektionalen Busanschluss ausgestattet. Technische Daten: Anschluss: Flachband, 10-polig Versorgung: 24 V DC +/- 10% Eingänge: 8x 230 V AC Kabeleinführung: Steckverbinder Maße: H = 90mm, B = 105mm, T = 58mm Typ: Eingangsmodul 8 Eingänge für 230V AC LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 437.86 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0027 | Eingangsmodul 8 f. ext. pot-freie Kont. |  | Eingangsmodul 8 f. ext. pot-freie Kont. Externes Modul mit acht digitalen Eingängen zur Schaltung von Abgangs- kreisen. Die Schalteingänge werden über 24 V DC aus der allgemeinen Lichtsteuerung angesteuert und wirken als Mitnahmeschaltung (invertierbar!) auf die zu programmierenden Kreise. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Der Status jeder der acht digitalen Eingänge (2,5 mm2) sowie der Status des Datenbusses wird über LED angezeigt. Werden die Eingänge mit Netzwächtern kombiniert, erfolgt eine detaillierte Phasenausfallanzeige mit Ortsangabe der ausgefallenen Unterverteilung der Allgemeinbeleuchtung durch Klartextanzeige im Zentralgerät. Das Gehäuse ist für die Hutschienenmontage in Unterverteilern der Sicherheitsbeleuchtung oder im Zentralgerät vorgesehen. Mithilfe eines Buskopplers ist es auch möglich, die Module in die Verteilung der allgemeinen Versorgung einzubauen. Jedes Modul ist mit einem autarken Mikroprozessor und bidirektionalem Busanschluss ausgestattet. Technische Daten: Anschluss: Flachband, 10polig Versorgung: 24 V DC +/- 10% Eingänge: 8x 24 V DC Kabeleinführung: Steckverbinder Maße: H = 90mm, B = 105mm, T = 58mm Typ: Eingangsmodul 8 f. ext. pot-freie Kont. LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 437.86 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0028 | MULTIPLEXER Modul 8 Busleitungen RS485 |  | MULTIPLEXER Modul 8 Busleitungen RS485 Erweiterung der Busanschlussmöglichkeiten Durch den Einsatz eines Multiplexers können an eine Anlage bis zu acht Busstränge mit bis zu 1000m Leitungslänge je Strang angeschlossen werden. Der Bus kann in Free Topologie oder Linie verlegt werden. Der Einbau erfolgt in der Zentrale oder Unterverteilung. Der Status des Datenbusses wird über LED im Modul angezeigt. Technische Daten: Anschluss: Buskabel LAN CAT 7 Versorgung: 24 VDC +/- 10% Maße: H: 90mm, B: 105mm, T: 58mm Typ: MULTIPLEXER Modul 8 Busleitungen RS485 LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 1355.37 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0029 | Relaismodul 6 Ausgänge für Meldungen |  | Relaismodul 6 Ausgänge für Meldungen Das System kann durch 6x Wechslerkontakte Meldungen ausgeben. Der Status von jedem der sechs Relais sowie der Status des Datenbusses wird über LED angezeigt. Der Einbau erfolgt in der Zentrale oder Unterverteilung. Technische Daten: Versorgung: 24 V DC +/- 10% Ausgänge: 6x potenzialfreie Meldekontakte Maximale Kontaktbelastung: 5,0 A/230 V AC 0,2 A/216 V DC 2,0 A/24 V DC Maße: H = 90mm, B = 105mm, T = 58mm Typ: Relaismodul 6 Ausgänge für Meldungen LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 543.4 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0030 | Relaismodul 8 Ausgänge für Meldungen |  | Relaismodul 8 Ausgänge für Meldungen Das System kann durch 8 Wechslerkontakte Meldungen ausgeben. Der Status von jedem der sechs Relais sowie der Status des Datenbusses wird über LED angezeigt. Der Einbau erfolgt in der Zentrale oder Unterverteilung. Technische Daten: Versorgung: 24 V DC +/- 10% Ausgänge: 8x potenzialfreie Meldekontakte Maximale Kontaktbelastung: 5,0 A/230 V AC 0,2 A/216 V DC 2,0 A/24 V DC Maße: H = 90mm, B = 105mm, T = 58mm Typ: Relaismodul 8 Ausgänge für Meldungen LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 573.71 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0031 | Netz-Überwachungsgerät 3-ph (400V) |  | Netz-Überwachungsgerät 3-ph (400V) 3-Phasen-Überwachung gemäß VDE 0100-560 für die Überwachung von Verteilern der Allgemeinbeleuchtung Der Einbau des Netzüberwachungsmoduls erfolgt in der Haupt- oder Unterstation mit zusätzlichem potentialfreien Wechselkontakt. Das Gehäuse ist für die DIN- Schienenmontage geeignet. Mittels eines Testtasters kann die Funktion des Moduls überprüft werden. Folgende Störungen werden erkannt: - Drehfeld (rechts) - N gestört - Phasenausfall L1, L2, L3 Technische Daten: Eingang: L1, L2, L3, E, N Meldekontakt: 2x pot. Wechsler (5A) Auslösung: U<85% Maße: H = 90mm, B = 17mm, T = 71mm Typ: Netz-Überwachungsgerät 3-ph (400V) LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 96.14 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0032 | Modbus TCP/IP |  | Modbus TCP/IP Freischaltung der Schnittstelle zur Netzwerkanbindung. Modbus TCP/IP Softwareinstallation Typ: Modbus TCP/IP LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 3205.02 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0033 | Steuerung BACnet/IP |  | Steuerung BACnet/IP Der BACnet/IP-Controller verbindet das Gebäudemanagementsystem mit dem Protokoll BACnet Es entspricht dem BACnet-Device-Profil B-BC gemäß DIN EN ISO 16484-5. Die Kommunikation mit anderen BACnet-Geräten erfolgt über BACnet/IP. Typ: Steuerung BACnet/IP LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 6008.75 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0034 | Eing.-modul 8 Eing. 9-polige Klemme |  | Eing.-modul 8 Eing. 9-polige Klemme Externes Modul mit acht Eingängen zur Schaltung von Abgangskreisen. Durch acht integrierte Schalteingänge können die Abgangskreise geschaltet werden. Die Eingänge werden über 24 V DC aus der der allgemeinen Lichtsteuerung angesteuert und wirken als Mitnahmeschaltung (invertierbar) auf die zu programmierenden Kreise. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Der Status jeder der acht digitalen Eingänge (2,5 mm2) sowie der Status des Datenbusses wird über LED angezeigt. Werden die Eingänge mit Netzwächtern kombiniert, erfolgt eine detaillierte Phasenausfallanzeige mit Ortsangabe der ausgefallenen Unterverteilung der Allgemeinbeleuchtung durch Klar- textanzeige im Zentralgerät. Das schmale Gehäuse ist für die Hutschienen- montage in Unterverteilern, der Sicherheitsbeleuchtung oder im Zentralgerät vorgesehen. Mithilfe eines Buskopplers ist es auch möglich, die Module in die Verteilung der Allgemeinen Versorgung einzubauen. Jedes Modul ist mit einem autarken Mikroprozessor und bidirektionalen Busanschluss ausgestattet. Technische Daten: Anschluss: Flachband, 10-polig Versorgung: 24 V DC +/- 10% Eingänge: 8x 24 V DC Kabeleinführung: Steckverbinder Maße: H = 90mm, B = 53mm, T = 58mm Typ: Eing.-modul 8 Eing. 9-polige Klemme LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 437.86 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0035 | Eing.-modul 8 Eing. 16-pol. Flachkabel |  | Eing.-modul 8 Eing. 16-pol. Flachkabel Externes Modul mit acht Eingängen zur Schaltung von Abgangskreisen. Durch acht integrierte Schalteingänge können die Abgangskreise geschaltet werden. Die Eingänge werden über 24 V DC aus der der allgemeinen Lichtsteuerung angesteuert und wirken als Mitnahmeschaltung (invertierbar) auf die zu programmierenden Kreise. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Der Status jeder der acht digitalen Eingänge (2,5 mm2) sowie der Status des Datenbusses wird über LED angezeigt. Werden die Eingänge mit Netzwächtern kombiniert, erfolgt eine detaillierte Phasenausfallanzeige mit Ortsangabe der ausgefallenen Unterverteilung der Allgemeinbeleuchtung durch Klar- textanzeige im Zentralgerät. Das schmale Gehäuse ist für die Hutschienen- montage in Unterverteilern, der Sicherheitsbeleuchtung oder im Zentralgerät vorgesehen. Mithilfe eines Buskopplers ist es auch möglich, die Module in die Verteilung der Allgemeinen Versorgung einzubauen. Jedes Modul ist mit einem autarken Mikroprozessor und bidirektionalen Busanschluss ausgestattet. Technische Daten: Anschluss: Flachband, 16-polig Versorgung: 24 V DC +/- 10% Eingänge: 8x 24 V DC Kabeleinführung: Steckverbinder Maße: H = 90mm, B = 53mm, T = 58mm Typ: Eing.-modul 8 Eing. 16-pol. Flachkabel LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 453.53 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0036 | 4x Ein-/Ausgangsmodul 24V |  | 4x Ein-/Ausgangsmodul 24V 4 Endstromkreise und 4 digitale Eingänge Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchtenkreises kann im Steuerteil der Unterstation ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten frei programmiert werden. Dauerlicht und Bereitschaftslicht können Innerhalb eines Stromkreises verwendet werden (Mischbetrieb). Des Weiteren kann jede Leuchte im Stromkreis über digitale Eingänge im Sicherheitslichtgerät einzeln geschaltet werden. (Überwachungsbaustein in den Leuchten notwendig!) Der Status jedes einzelnen Kreises wird im Steuerteil und über LED auf den Abgangskreismodulen angezeigt. - Grüne LED: Abgangskreis in Ordnung - Rote LED: Störung des Kreises (Blinkfrequenz zeigt Art der Störung an) Die Schalteingänge können die Abgangs- kreise schalten und werden über 24 V DC aus der allgemeinen Lichtsteuerung angesteuert. Sie wirken als Mitnahmeschaltung (invertierbar!) auf die zu programmierenden Kreise. Die digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Der Status wird über LED angezeigt. Werden die Eingänge mit Netzwächtern kombiniert, erfolgt eine detaillierte Phasenausfallanzeige mit Ortsangabe der ausgefallenen Unterverteilung der Allgemeinbeleuchtung durch Klartext- anzeige im Zentralgerät. Das Gehäuse ist für die Hutschienen- montage in Unterverteilern der Sicherheitsbeleuchtung oder im Zentral- gerät vorgesehen. Es ist anschlussfertig verdrahtet auf Klemmen 4 mm² (im Standard ausgeführt mit 3,8 A Nennstrom Sicherungswert 6,3 A). Jedes Modul ist mit einem autarken Mikroprozessor und bidirektionalen Busanschluss ausgestattet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet. Technische Daten: Kabeleinführung: Steckverbinder Maße: H = 90mm, B = 105mm, T = 58mm Typ: 4x Ein-/Ausgangsmodul 24V LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 1210.11 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0037 | Ausgangsmodul 4 Kreise |  | Abgangskreismodul 4 Kreise Die Elektronik ist konzeptionell so ausgelegt, dass eine Erwärmung im Inneren der Verteiler oder Geräteschränke keine spezielle Belüftung benötigt. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchtenkreises kann im Steuerteil der Unterstation ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten frei programmiert werden. Dauerlicht und Bereitschaftslicht können Innerhalb eines Stromkreises verwendet werden (Mischbetrieb). Des Weiteren kann jede Leuchte im Stromkreis, über digitale Eingänge im Sicherheitslichtgerät, einzeln geschaltet werden. (Überwachungsbaustein notwendig!) Zudem werden die Leuchten sämtlicher Stromkreise zeitgleich kalibriert. Der Status jedes einzelnen Kreises wird im Steuerteil und über LED auf den Abgangskreismodulen angezeigt. - Grüne LED: Abgangskreis in Ordnung - Rote LED: Störung des Kreises (Blinkfrequenz zeigt Art der Störung an) Jedes Modul ist mit einem autarken Mikroprozessor und bidirektionalen Busanschluss ausgestattet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet. Das Modul wird auf einer Hutschiene im Zentralgerät oder Unterverteilern angebracht. Es ist anschlussfertig verdrahtet auf Klemmen 4 mm² (im Standard ausgeführt mit 3,8 A Nennstrom, Sicherungswert 6,3 A). Technische Daten: Kabeleinführung: Steckverbinder Maße: H = 90mm, B = 105mm, T = 58mm Typ: Abgangskreismodul 4 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 1020.97 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
AC0038 | Ausgangsmodul 8 Kreise |  | Abgangskreismodul 8 Kreise Die Elektronik ist konzeptionell so ausgelegt, dass eine Erwärmung im Inneren der Verteiler oder Geräte- schränke keine spezielle Belüftung benötigt. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichen- leuchtenkreises kann im Steuerteil der Unterstation ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten frei programmiert werden. Dauerlicht und Bereitschaftslicht können innerhalb eines Stromkreises verwendet werden (Mischbetrieb). Des Weiteren kann jede Leuchte im Stromkreis, über digitale Eingänge im Sicherheitslichtgerät, einzeln ge- schaltet werden. (Überwachungsbaustein in den Leuchten notwendig!) Zudem werden die Leuchten sämtlicher Stromkreise zeitgleich kalibriert. Der Status jedes einzelnen Kreises wird im Steuerteil und über LED auf den Abgangskreismodulen angezeigt. - Grüne LED: Abgangskreis in Ordnung - Rote LED: Störung des Kreises (Blinkfrequenz zeigt Art der Störung an) Jedes Modul ist mit einem autarken Mikroprozessor und bidirektionalen Busanschluss ausgestattet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet. Das Modul wird auf einer Hutschiene im Zentralgerät oder Unterverteilern angebracht. Es ist anschlussfertig verdrahtet auf Klemmen 4 mm² (im Standard ausgeführt mit 3,8 A Nennstrom, Sicherungswert 6,3 A). Technische Daten: Kabeleinführung: Steckverbinder Maße: H = 90mm, B = 105mm, T = 58mm Typ: Abgangskreismodul 8 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 1457.78 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
BAT.CB.16.6.6 | Batterieschrank 1600x600x600 |  |  | Honeywell | 2279.15 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
BAT.CB.18.11.6 | Batterieschrank 1800x1100x600 |  |  | Honeywell | 4402.59 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
BAT.CB.18.6.6 | Batterieschrank 1800x600x600 |  |  | Honeywell | 2386.78 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
BAT.CB.18.85.6 | Batterieschrank 1800x850x600 |  |  | Honeywell | 2601.01 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
BAT.CB.18.95.6 | Batterieschrank 1800x950x600 |  |  | Honeywell | 2789.11 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
BAT.CB.20.11.6 | Batterieschrank 2000x1100x600 |  |  | Honeywell | 4985.7 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
BAT.CB.20.6.6 | Batterieschrank 2000x600x600 |  |  | Honeywell | 2680.43 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
BAT.CB.20.85.6 | Batterieschrank 2000x850x600 |  |  | Honeywell | 2895.7 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
BAT.CB.20.9.6 | Batterieschrank 2000x950x600 |  |  | Honeywell | 3055.58 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT07.1 | Batterie 12V 7Ah |  | Batterie 12V 7Ah Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 10h = 0,66 A - 3h = 1,75 A - 1h = 4,27 A Kapazität: - 10h = 6,60 Ah - 3h = 5,25 Ah - 1h = 4,27 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 2,2 kg Maße: L=151mm, B=65mm, H=94mm Typ: Batterie 12V 7Ah LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 47.23 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT07.18 | Batteriesatz 12V 7Ah 18 Blöcke |  | Batteriesatz 12V 7Ah - 18x Blöcke Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 10h = 0,66 A - 3h = 1,75 A - 1h = 4,27 A Kapazität: - 10h = 6,60 Ah - 3h = 5,25 Ah - 1h = 4,27 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 2,2 kg Maße: L=151mm, B=65mm, H=94mm Typ: Batteriesatz 12V 7Ah - 18 Blöcke LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 820.33 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT09.1 | Batterie 12V 9Ah |  | Batterie 12V 9Ah Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 10h = 0,82 A - 3h = 2,18 A - 1h = 5,34 A Kapazität: - 10h = 8,20 Ah - 3h = 6,54 Ah - 1h = 5,34 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 2,6 kg Maße: L=151mm, B=65mm, H=94mm Typ: Batterie 12V 9Ah LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 55.39 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT09.18 | Batteriesatz 12V 9Ah 18 Blöcke |  | Batteriesatz 12V 9Ah - 18x Blöcke Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 10h = 0,82 A - 3h = 2,18 A - 1h = 5,34 A Kapazität: - 10h = 8,20 Ah - 3h = 6,54 Ah - 1h = 5,34 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 2,6 kg Maße: L=151mm, B=65mm, H=94mm Typ: Batteriesatz 12V 9Ah - 18x Blöcke LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 1011.56 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT100.18 | Batteriesatz 12V 100Ah 18 Blöcke |  | Batteriesatz 12V 100Ah - 18x Blöcke Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 8h = 11,9 A - 3h = 27,5 A - 1h = 66,3 A Kapazität: - 8h = 95,2 Ah - 3h = 82,5 Ah - 1h = 66,3 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 33 kg Maße: L=329mm, B=172mm, H=215mm Typ: Batteriesatz 12V 100Ah - 18x Blöcke LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 10303.7 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT12.1 | Batterie 12V 12Ah |  | Batterie 12V 12Ah Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 10h = 1,09 A - 3h = 2,91 A - 1h = 7,11 A Kapazität: - 10h = 10,90 Ah - 3h = 8,73 Ah - 1h = 7,11 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 3,4 kg Maße: L=151mm, B=98mm, H=95mm Typ: Batterie 12V 12Ah LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 71.06 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT12.18 | Batteriesatz 12V 12Ah 18 Blöcke |  | Batteriesatz 12V 12Ah - 18x Blöcke Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 10h = 1,09 A - 3h = 2,91 A - 1h = 7,11 A Kapazität: - 10h = 10,90 Ah - 3h = 8,73 Ah - 1h = 7,11 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 3,4 kg Maße: L=151mm, B=98mm, H=95mm Typ: Batteriesatz 12V 12Ah - 18x Blöcke LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 1252.96 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT120.18 | Batteriesatz 12V 120Ah 18 Blöcke |  | Batteriesatz 12V 120Ah - 18x Blöcke Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 8h = 14,3 A - 3h = 33,4 A - 1h = 77,2 A Kapazität: - 8h = 114,4 Ah - 3h = 100,2 Ah - 1h = 77,2 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 38 kg Maße: L=408mm, B=176mm, H=227mm Typ: Batteriesatz 12V 120Ah - 18x Blöcke LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 12460.58 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT134.18 | Batteriesatz 12V 134Ah 18 Blöcke |  | Batteriesatz 12V 134Ah - 18x Blöcke Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 8h = 15,5 A - 3h = 35,6 A - 1h = 84,5 A Kapazität: - 8h = 124 Ah - 3h = 106,8 Ah - 1h = 84,5 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 42 kg Maße: L=340mm, B=173mm, H=283mm Typ: Batteriesatz 12V 134Ah - 18x Blöcke LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 14575.66 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT150.18 | Batteriesatz 12V 150Ah 18 Blöcke |  | Batteriesatz 12V 150Ah - 18x Blöcke Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 8h = 17,7 A - 3h = 39,9 A - 1h = 97,1 A Kapazität: - 8h = 141,6 Ah - 3h = 119,7 Ah - 1h = 97,1 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 46 kg Maße: L=482mm, B=170mm, H=242mm Typ: Batteriesatz 12V 150Ah - 18x Blöcke LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 15414.8 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT17.1 | Batterie 12V 17Ah |  | Batterie 12V 17Ah Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 10h = 1,61 A - 3h = 4,97 A - 1h = 13,1 A Kapazität: - 10h = 16,1 Ah - 3h = 14,9 Ah - 1h = 13,1 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 5,9 kg Maße: L=181mm, B=76mm, H=167mm Typ: Batterie 12V 17Ah LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 113.91 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT17.18 | Batteriesatz 12V 17Ah 18 Blöcke |  | Batteriesatz 12V 17Ah - 18x Blöcke Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 10h = 1,61 A - 3h = 4,97 A - 1h = 13,1 A Kapazität: - 10h = 16,1 Ah - 3h = 14,9 Ah - 1h = 13,1 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 5,9 kg Maße: L=181mm, B=76mm, H=167mm Typ: Batteriesatz 12V 17Ah - 18x Blöcke LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 2038.8 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT200.18 | Batteriesatz 12V 200Ah 18 Blöcke |  | Batteriesatz 12V 200Ah - 18x Blöcke Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 8h = 24 A - 3h = 56 A - 1h = 136 A Kapazität: - 8h = 192 Ah - 3h = 168 Ah - 1h = 136 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 68 kg Maße: L=520mm, B=240mm, H=220mm Typ: Batteriesatz 12V 200Ah - 18x Blöcke LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 21289.79 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT24.1 | Batterie 12V 24Ah |  | Batterie 12V 24Ah Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 10h = 2,28 A - 3h = 6,92 A - 1h = 16,5 A Kapazität: - 10h = 22,8 Ah - 3h = 20,7 Ah - 1h = 16,5 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 8,6 kg Maße: L=167mm, B=177mm, H=125mm Typ: Batterie 12V 24Ah LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 160.93 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT24.18 | Batteriesatz 12V 24Ah 18 Blöcke |  | Batteriesatz 12V 24Ah - 18x Blöcke Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 10h = 2,28 A - 3h = 6,92 A - 1h = 16,5 A Kapazität: - 10h = 22,8 Ah - 3h = 20,7 Ah - 1h = 16,5 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 8,6 kg Maße: L=167mm, B=177mm, H=125mm Typ: Batteriesatz 12V 24Ah - 18x Blöcke LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 2864.35 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT28.1 | Batterie 12V 28Ah |  | Batterie 12V 28Ah Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 10h = 2,70 A - 3h = 7,95 A - 1h = 19,8 A Kapazität: - 10h = 27,0 Ah - 3h = 23,8 Ah - 1h = 19,8 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 9,6 kg Maße: L=166mm, B=125mm, H=176mm Typ: Batterie 12V 28Ah LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 177.65 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT28.18 | Batteriesatz 12V 28Ah 18 Blöcke |  | Batteriesatz 12V 28Ah - 18x Blöcke Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 10h = 2,70 A - 3h = 7,95 A - 1h = 19,8 A Kapazität: - 10h = 27,0 Ah - 3h = 23,8 Ah - 1h = 19,8 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 9,6 kg Maße: L=166mm, B=125mm, H=176mm Typ: Batteriesatz 12V 28Ah - 18x Blöcke LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 3061.85 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT33.1 | Batterie 12V 33Ah |  | Batterie 12V 33Ah Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 10h = 3,20 A - 3h = 8,85 A - 1h = 21,7 A Kapazität: - 10h = 32,0 Ah - 3h = 26,5 Ah - 1h = 21,7 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 11,1 kg Maße: L=195mm, B=130mm, H=155mm Typ: Batterie 12V 33Ah LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 204.82 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT33.18 | Batteriesatz 12V 33Ah 18 Blöcke |  | Batteriesatz 12V 33Ah - 18x Blöcke Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 10h = 3,20 A - 3h = 8,85 A - 1h = 21,7 A Kapazität: - 10h = 32,0 Ah - 3h = 26,5 Ah - 1h = 21,7 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 11,1 kg Maße: L=195mm, B=130mm, H=155mm Typ: Batteriesatz 12V 33Ah - 18x Blöcke LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 3533.15 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT45.1 | Batterie 12V 45Ah |  | Batterie 12V 45Ah Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 10h = 4,40 A - 3h = 11,6 A - 1h = 27,5 A Kapazität: - 10h = 44,0 Ah - 3h = 34,8 Ah - 1h = 27,5 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 14,8 kg Maße: L=197mm, B=165mm, H=170mm Typ: Batterie 12V 45Ah LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 249.76 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT45.18 | Batteriesatz 12V 45Ah 18 Blöcke |  | Batteriesatz 12V 45Ah - 18x Blöcke Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 10h = 4,40 A - 3h = 11,6 A - 1h = 27,5 A Kapazität: - 10h = 44,0 Ah - 3h = 34,8 Ah - 1h = 27,5 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 14,8 kg Maße: L=197mm, B=165mm, H=170mm Typ: Batteriesatz 12V 45Ah - 18x Blöcke LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 4470.51 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT55.1 | Batterie 12V 55Ah |  | Batterie 12V 55Ah Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 10h = 5,44 A - 3h = 15,0 A - 1h = 36,6 A Kapazität: - 10h = 54,5 Ah - 3h = 45,0 Ah - 1h = 36,6 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 17,2 kg Maße: L=229mm, B=138mm, H=210mm Typ: Batterie 12V 55Ah LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 302.01 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT55.18 | Batteriesatz 12V 55Ah 18 Blöcke |  | Batteriesatz 12V 55Ah - 18x Blöcke Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 10h = 5,44 A - 3h = 15,0 A - 1h = 36,6 A Kapazität: - 10h = 54,5 Ah - 3h = 45,0 Ah - 1h = 36,6 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 17,2 kg Maße: L=229mm, B=138mm, H=210mm Typ: Batteriesatz 12V 55Ah - 18x Blöcke LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 5604.34 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT75.1 | Batterie 12V 75Ah |  | Batterie 12V 75Ah Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 10h = 7,30 A - 3h = 18,5 A - 1h = 42,4 A Kapazität: - 10h = 73,0 Ah - 3h = 55,5 Ah - 1h = 42,2 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 24 kg Maße: L=260mm, B=168mm, H=211mm Typ: Batterie 12V 75Ah LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 386.65 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT75.18 | Batteriesatz 12V 75Ah 18 Blöcke |  | Batteriesatz 12V 75Ah - 18x Blöcke Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 10h = 7,30 A - 3h = 18,5 A - 1h = 42,4 A Kapazität: - 10h = 73,0 Ah - 3h = 55,5 Ah - 1h = 42,2 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 24 kg Maße: L=260mm, B=168mm, H=211mm Typ: Batteriesatz 12V 75Ah - 18x Blöcke LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 6940.89 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CBS-BAT90.18 | Batteriesatz 12V 90Ah 18 Blöcke |  | Batteriesatz 12V 90Ah - 18x Blöcke Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS Technische Daten: Strom: - 8h = 10,5 A - 3h = 23,2 A - 1h = 57,3 A Kapazität: - 8h = 84,0 Ah - 3h = 69,6 Ah - 1h = 57,3 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 28 kg Maße: L=306mm, B=168mm, H=211mm Typ: Batteriesatz 12V 90Ah - 18x Blöcke LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 8751.88 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
CLSS-EL-CGW | CLSS Gateway Paket Notbeleuchtung |  | CLSS-Gateway Bundle Emergency Light Das Gateway fungiert als Schnittstelle zwischen Peripheriegeräten und der CLSS-Cloud. Eine Verbindung zur Brandmeldezentrale ermöglicht das Auslesen der Bestandsdaten und die Datenübertragung. Die Verbindung mit der Cloud ermöglicht die Fernüber- wachung und -Verwaltung von Sicherheitstechnischen Anlagen. Die lizensierte Systemsoftware überwacht die Ereignisse eines Gebäudes in Echtzeit, benachrichtigt unverzüglich die Benutzer, unterstützt regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen und generiert Berichte auf angemeldeten Mobilgeräten oder stationären IT-Systemen. In Verbindung mit den im Bundle aufgeführten Komponenten, werden Sammelmitteilungen der Notbeleuchtungsanlage via Push-Nachricht oder E-Mail als technischen Alarm an mobile Endgeräte übertragen. Typ: CLSS-Gateway Bundle Emergency Light FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 1192.35 | STCK | 1 STCK | EL | CLSS | EL | 1 | 1
ECBS-BAT18.18 | Batteriesatz E30 12V 18Ah 18 Blöcke |  | Batteriesatz 12V 18Ah - für E30 Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS - für CBS Euro E30 Schränke freigegeben Technische Daten: Strom: - 10h = 1,80 A - 3h = 3,57 A - 1h = 10,2 A Kapazität: - 10h = 18 Ah - 3h = 13,6 Ah - 1h = 11,1 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 4,5 kg Maße: L=181 mm, B=76 mm, H=167 mm Typ: Batteriesatz 12V 18Ah - für E30 LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 2455.75 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
ECBS-BAT33.18 | Batteriesatz E30 12V 33Ah 18 Blöcke |  | Batteriesatz 12V 33Ah - für E30 Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS - für CBS Euro E30 Schränke freigegeben Technische Daten: Strom: - 10h = 3,20 A - 3h = 8,85 A - 1h = 21,7 A Kapazität: - 10h = 32,0 Ah - 3h = 26,5 Ah - 1h = 21,7 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 11,1 kg Maße: L=195mm, B=130mm, H=155mm Typ: Batteriesatz 12V 33Ah - für E30 LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 3559.27 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
ECBS-BAT55.18 | Batteriesatz E30 12V 55Ah 18 Blöcke |  | Batteriesatz 12V 55Ah - für E30 Die Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Notstromversorgung sowie der Sicherheits-und Alarmtechnik. Die Batterie zeichnet sich aus durch: - wartungsfreien Betrieb - sehr gute Ladeeffizienz - hohe Lebensdauer - geringe Selbstentladung - stoßfestes Kunststoffgehäuse aus ABS - für CBS Euro E30 Schränke freigegeben Technische Daten: Strom: - 10h = 5,44 A - 3h = 15,0 A - 1h = 36,6 A Kapazität: - 10h = 54,5 Ah - 3h = 45,0 Ah - 1h = 36,6 Ah Nennspannung: 12V Gewicht: ca. 17,2 kg Maße: L=229mm, B=138mm, H=210mm Typ: Batteriesatz 12V 55Ah - für E30 LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 5127.82 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
EWBAT.CB.11.6.3 | Batterieschrank W E30 1100x600x300 |  | E30 Batterieschrank passend für E30 Wandgehäuse MSEW | Honeywell | 5240.68 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
IM0404 | Inputmodul 4x230/24V inkl 4x Widerstände |  | Inputmodul 4x230/24V inkl. 4x Widerstände für 4x Lichtschalterabfragen und 4x Netzwächterstromschleifen Durch acht integrierte Schalteingänge können Abgangskreise geschaltet werden. Die Schalteingänge werden über 230V AC oder 24V DC aus der allgemeinen Lichtsteuerung angesteuert und wirken als Mitnahmeschaltung (invertierbar!) auf die zu programmierenden Kreise. Die Funktionsweise jedes 24V DC digitalen Eingangs kann frei gewählt werden. Es kann als normaler digitaler Eingang oder als Stromschleifen-Eingang, für externe potenzialfreie Kontakte (z.B. Netzwächterschleifen) und einem Abschlusswiderstand genutzt werden. Diese Kombination gewährleistet eine stetige Kurschluss- und Kabelbruchüberwachung. Hierzu wird lediglich eine 2-polige Steuerleitung benötigt. Über eine externe Fremdspannung 230 V AC kann jeder der vier 230 V AC-Eingänge einem oder mehreren Kreisen der Sicherheitsbeleuchtungsanlage zugeordnet werden. Die Eingänge sind galvanisch getrennt (Einspeisung von mehreren FI-Kreisen möglich). Der Status jeder der acht digitalen Eingänge (2,5 mm2) sowie der Status des Datenbusses wird über LED angezeigt. Werden die Eingänge mit Netzwächtern kombiniert, erfolgt eine detaillierte Phasenausfallanzeige mit Ortsangabe der ausgefallenen Unterverteilung der Allgemeinbeleuchtung durch Klartextanzeige im Zentralgerät. Das Gehäuse ist für die Hutschienenmontage in Unterverteilern der Sicherheitsbeleuchtung oder im Zentralgerät vorgesehen. Mithilfe eines Buskopplers ist es auch möglich, die Module in die Verteilung der Allgemeinen Versorgung einzubauen. Jedes Modul ist mit einem autarken Mikroprozessor und bidirektionalen Busanschluss ausgestattet. Technische Daten: Anschluss: Flachband, 10polig Versorgung: 24 VDC +/- 10% Eingänge: 4x 230VAC 4x 24 VDC Kabeleinführung: Steckverbinder Maße: H = 90mm, B = 105mm, T = 58mm Typ: Inputmodul 4x230/24V inkl. 4x Widerstände LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 532.95 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LM0001 | SET10 Leuchtenbaustein |  | SET10 Leuchtenbaustein Baustein für die Einzelerkennung und Überwachung von Leuchten. Die Schaltungsarten Bereitschaftslicht und Dauerlicht sind im Mischbetriebskreis mit einer geeigneten Sicherheitsbeleuchtungsanlage frei programmierbar. Über 230 V AC (extern) kann die Über- wachung des Schalteingangs oder die Mitnahmeschaltung erfolgen. Es ist möglich eine ausgewählte Leuchte im Stromkreis über digitale Eingänge im Sicherheitslichtgerät zu schalten. Schaltleistung 200VA Die Adressierung der Leuchte erfolgt über einen 32-stelligen Dreh-Codier Schalter. Technische Daten: Spannung: 230 V AC / 216 V DC Eingang: 2x 1,5mm² Ausgang: 2x 1,5mm² Steuerklemmen: 2x 1,5mm² Schutzart: IP20 Schutzklasse II Farbe: Weiß Temperatur: -15°C bis 60°C Maße: H = 20mm, B = 30mm, T = 78mm Typ: SET10 Leuchtenbaustein LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 65.84 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LM0002 | SET10 Leuchtenbaustein DALI / DIM |  | LM0002 - SET10 Leuchtenbaustein DALI/DIM Baustein für die Einzelerkennung und Überwachung von DALI gesteuerten Leuchten. Die Schaltungsart DALI realisiert eine konstante Spannungsversorgung für die gebäudeseitige DALI-Leuchte. Schaltleistung 200VA Die Adressierung der Leuchte erfolgt über einen 32-stelligen Dreh-Codier Schalter. Technische Daten: Spannung: 230 V AC / 216 V DC Eingang: 2x 1,5mm² Ausgang: 2x 1,5mm² Steuerklemmen: 2x 1,5mm² Schutzart: IP20 Schutzklasse II Farbe: Weiß Temperatur: -15°C bis 60°C Maße: H = 20mm, B = 30mm, T = 78mm Typ: SET10 Leuchtenbaustein DALI/DIM LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 77.33 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LM0003 | Netzumschaltweiche /NUS 250VA,cbl CS |  | Netzumschaltweiche /NUS 250 V Netzumschaltweiche gemäß VDE 0108-100 und EN 60598-2-22 für Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) Bei Stromausfall können Leuchten der Allgemeinbeleuchtung auch als Notleuchten zur Rettungswegbeleuchtung verwendet werden. Vorrangschaltung im Batteriebetrieb (Netzausfall oder Funktionstest). Der Einbau erfolgt in Leuchten mit EVG. Technische Daten: Eingang 1 (Netz): 230 V AC Eingang 2 (Notnetz): 180-270 V AC/DC Anschlussklemme: bis 1,5 mm² Schaltleistung: bis 250 VA Umschaltzeit: 10ms Temperatur: -10 bis 40°C Maße: H = 20mm, B = 30mm, L = 78mm Typ: Netzumschaltweiche /NUS 250 V LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 46.5 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LM0004 | SET10 Leuchtenbaustein bis-30° |  | SET30 Leuchtenbaustein bis -30° C Baustein für die Einzelerkennung und Überwachung von Leuchten bei Temperaturen bis -30°C. Die Schaltungsarten Bereitschaftslicht und Dauerlicht sind im Mischbetriebskreis mit einer Geeigneten Sicherheitsbeleuchtungsanlage frei programmierbar. Über 230 V AC (extern) kann die Überwachung des Schalteingangs oder die Mitnahmeschaltung erfolgen. Es ist möglich eine ausgewählte Leuchte im Stromkreis über digitale Eingänge im Sicherheitslichtgerät zu schalten. Schaltleistung 200VA Die Adressierung der Leuchte erfolgt über einen 32-stelligen Dreh-Codier Schalter. Technische Daten: Spannung: 230 V AC / 216 V DC Eingang: 2x 1,5mm² Ausgang: 2x 1,5mm² Steuerklemmen: 2x 1,5mm² Schutzart: IP20 Schutzklasse II Farbe: Weiß Temperatur: -30°C bis 60°C Maße: H = 20mm, B = 30mm, T = 78mm Typ: SET30 Leuchtenbaustein bis -30° C LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 71.06 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMS100.24 | ZBA Hauptstation L 24 Kreise |  | ZBA Hauptstation L 24 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 11,4 KW 3h= 4,7 KW 8h= 2 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 24 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse – 100Ah Maße: 1800 x 1100 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation L 24 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 16647.9 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMS100.28 | ZBA Hauptstation L 28 Kreise |  | ZBA Hauptstation L 28 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 11,4 KW 3h= 4,7 KW 8h= 2 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 28 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse – 100Ah Maße: 1800 x 1100 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation L 28 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 17612.43 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMS100.32 | ZBA Hauptstation L 32 Kreise |  | ZBA Hauptstation L 32 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 11,4 KW 3h= 4,7 KW 8h= 2 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 32 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse – 100Ah Maße: 1800 x 1100 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation L 32 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 18095.22 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMS100.36 | ZBA Hauptstation L 36 Kreise |  | ZBA Hauptstation L 36 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 11,4 KW 3h= 4,7 KW 8h= 2 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 36 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse – 100Ah Maße: 1800 x 1100 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation L 36 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 19059.76 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMS100.40 | ZBA Hauptstation L 40 Kreise |  | ZBA Hauptstation L 40 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 11,4 KW 3h= 4,7 KW 8h= 2 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 40 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse – 100Ah Maße: 1800 x 1100 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation L 40 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 19542.55 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMS100.44 | ZBA Hauptstation L 44 Kreise |  | ZBA Hauptstation L 44 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 11,4 KW 3h= 4,7 KW 8h= 2 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 44 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse – 100Ah Maße: 1800 x 1100 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation L 44 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 20507.08 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMS100.48 | ZBA Hauptstation L 48 Kreise |  | ZBA Hauptstation L 48 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 11,4 KW 3h= 4,7 KW 8h= 2 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 48 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse – 100Ah Maße: 1800 x 1100 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation L 48 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 20279.27 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMS100.52 | ZBA Hauptstation L 52 Kreise |  | ZBA Hauptstation L 52 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 11,4 KW 3h= 4,7 KW 8h= 2 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 52 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse – 100Ah Maße: 1800 x 1100 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation L 52 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 21954.41 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMS100.56 | ZBA Hauptstation L 56 Kreise |  | ZBA Hauptstation L 56 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 11,4 KW 3h= 4,7 KW 8h= 2 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 56 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse – 100Ah Maße: 1800 x 1100 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation L 56 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 22437.2 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMS100.60 | ZBA Hauptstation L 60 Kreise |  | ZBA Hauptstation L 60 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 11,4 KW 3h= 4,7 KW 8h= 2 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 60 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse – 100Ah Maße: 1800 x 1100 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation L 60 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 23401.73 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMSX00.40 | ZBA Hauptstation X 40 Kreise |  | ZBA Hauptstation XL 40 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 23,5 KW 3h= 9,6 KW 8h= 4,1 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 40 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 850 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation XL 40 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 18579.06 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMSX00.44 | ZBA Hauptstation X 44 Kreise |  | ZBA Hauptstation XL 44 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 23,5 KW 3h= 9,6 KW 8h= 4,1 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 44 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 850 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation XL 44 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 19544.64 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMSX00.48 | ZBA Hauptstation X 48 Kreise |  | ZBA Hauptstation XL 48 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 23,5 KW 3h= 9,6 KW 8h= 4,1 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 48 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 850 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation XL 48 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 19349.22 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMSX00.52 | ZBA Hauptstation X 52 Kreise |  | ZBA Hauptstation XL 52 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 23,5 KW 3h= 9,6 KW 8h= 4,1 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 52 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 850 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation XL 52 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 20991.96 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMSX00.56 | ZBA Hauptstation X 56 Kreise |  | ZBA Hauptstation XL 56 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 23,5 KW 3h= 9,6 KW 8h= 4,1 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 56 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 850 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation XL 56 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 21473.71 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMSX00.60 | ZBA Hauptstation X 60 Kreise |  | ZBA Hauptstation XL 60 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 23,5 KW 3h= 9,6 KW 8h= 4,1 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 60 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 850 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation XL 60 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 22438.24 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMSX00.64 | ZBA Hauptstation X 64 Kreise |  | ZBA Hauptstation XXL 64 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 23,5 KW 3h= 9,6 KW 8h= 4,1 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 64 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 1100 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation XXL 64 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 24427.92 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMSX00.68 | ZBA Hauptstation X 68 Kreise |  | ZBA Hauptstation XXL 68 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 23,5 KW 3h= 9,6 KW 8h= 4,1 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 68 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 1100 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation XXL 68 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 25391.41 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMSX00.72 | ZBA Hauptstation X 72 Kreise |  | ZBA Hauptstation XXL 72 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 23,5 KW 3h= 9,6 KW 8h= 4,1 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 72 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 1100 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation XXL 72 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 25874.2 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMSX00.76 | ZBA Hauptstation X 76 Kreise |  | ZBA Hauptstation XXL 76 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 23,5 KW 3h= 9,6 KW 8h= 4,1 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 76 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 1100 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation XXL 76 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 25931.68 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
LMSX00.80 | ZBA Hauptstation X 80 Kreise |  | ZBA Hauptstation XXL 80 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 23,5 KW 3h= 9,6 KW 8h= 4,1 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 80 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 1100 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 170 kg Typ: ZBA Hauptstation XXL 80 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 28767.81 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MM0001 | 3-phasiger Busnetzwächter für 230VAC |  | 3-phasiger Busnetzwächter für 230V AC Modul zum Einbau in Verteilungen der Allgemeinbeleuchtung entsprechend VDE 100 Teil 560 zur selektiven Überwachung der Lichtstromkreise der Allgemeinstrom- versorgung. Im Fall eines Netzausfalls oder einer Leitungsunterbrechung meldet das Modul eine Kommunikationsstörung mit Ortsangabe. Folgende Ereignisse werden erfasst: - Ausfall der Allgemeinstromversorgung - Unterspannung gemäß VDE - Kurzschluss/Unterbrechung Das Busnetzwächtermodul kann in der Zentrale oder einer Unterverteilung eingebaut werden. Der Phasenausfall, der Datenbus-Status sowie der Status jedes einzelnen Eingangs wird über LED im Modul an- gezeigt. Leitung in Funktionserhalt nicht nötig. Technische Daten: Anschluss: LAN (CAT7) Versorgung: 24 V DC +/- 10% Stromaufnahme: 15-25mA Schnittstelle: RS485 Maße: H = 90mm, B = 105mm, T = 58mm Typ: 3-phasiger Busnetzwächter für 230V AC LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 219.45 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MM0002 | 3ph Busnetzwächter 230V + 5 Schalteing. |  | 3ph Busnetzwächter 230V + 5 Schalteing. Modul zum Einbau in Verteilungen der Allgemeinbeleuchtung entsprechend VDE 100 Teil 560 zur selektiven Überwachung der Lichtstromkreise der Allgemeinstrom- versorgung. Im Fall eines Netzausfalls oder einer Leitungsunterbrechung meldet das Modul eine Kommunikationsstörung mit Ortsangabe. Folgende Ereignisse werden erfasst: - Ausfall der Allgemeinstromversorgung - Unterspannung gemäß VDE - Kurzschluss/Unterbrechung Die Schalteingänge werden über 230 V AC aus der allgemeinen Lichtsteuerung angesteuert und wirken als Mitnahmeschaltung (invertierbar!) auf die zu programmierenden Kreise. Die 5 x 230 V AC Eingänge (LSA1-LSA5) können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Das Busnetzwächtermodul kann in der Zentrale oder einer Unterverteilung eingebaut werden. Der Phasenausfall, der Datenbus-Status sowie der Status jedes einzelnen Eingangs wird über LED im Modul an- gezeigt. Leitung in Funktionserhalt nicht nötig. Technische Daten: Anschluss: LAN (CAT7) Versorgung: 24 V DC +/- 10% Stromaufnahme: 15-25mA Schnittstelle: RS485 Maße: H = 90mm, B = 105mm, T = 58mm Typ: 3ph Busnetzwächter 230V + 5 Schalteing. LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 364.71 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MS0001.08 | ZBA Hauptstation 8 Kreise |  | ZBA Hauptstation 8 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 8 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 850 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 160 kg Typ: ZBA Hauptstation 8 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 10385.21 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MS0002.12 | ZBA Hauptstation 12 Kreise |  | ZBA Hauptstation 12 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 12 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 850 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 160 kg Typ: ZBA Hauptstation 12 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 10675.72 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MS0003.16 | ZBA Hauptstation 16 Kreise |  | ZBA Hauptstation 16 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 16 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 850 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 160 kg Typ: ZBA Hauptstation 16 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 10880.54 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MS0004.20 | ZBA Hauptstation 20 Kreise |  | ZBA Hauptstation 20 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 20 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 850 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 160 kg Typ: ZBA Hauptstation 20 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 11753.12 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MS0005.24 | ZBA Hauptstation 24 Kreise |  | ZBA Hauptstation 24 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 24 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 850 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 160 kg Typ: ZBA Hauptstation 24 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 12263.08 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MS0006.28 | ZBA Hauptstation 28 Kreise |  | ZBA Hauptstation 28 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 28 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 850 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 160 kg Typ: ZBA Hauptstation 28 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 13416.76 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MS0007.17 | ZBA Hauptstation 32 Kreise |  | ZBA Hauptstation 32 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 32 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 850 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 160 kg Typ: CBS Euro MS0007.17 LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 13632.03 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MS0008.18 | ZBA Hauptstation 36 Kreise |  | ZBA Hauptstation 36 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 36 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 850 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 160 kg Typ: ZBA Hauptstation 36 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 14832.73 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MS0009.40 | ZBA Hauptstation 40 Kreise |  | ZBA Hauptstation 40 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 40 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 850 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 160 kg Typ: ZBA Hauptstation 40 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 15015.61 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MS10000 | CBS Euro |  | Sonderartikel | Honeywell | 13721.9 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MS10004.4 | CBS Central 650W 4 Kreise |  | CBS Central 650W 4 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. inkl. Batterien. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Batterien: 18x 7 Ah Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 650W Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 4 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1400 x 600 x 400mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 160 kg Typ: CBS Central 650W 4 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 11757.3 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MS10008.8 | CBS Central 1200W 8 Kreise |  | CBS Central 1200W 8 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. inkl. Batterien. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Batterien: 18x 12Ah Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1200W Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 8 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1400 x 600 x 400mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 160 kg Typ: CBS Central 1200W 8 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 13128.34 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MS10012.12 | CBS Central 2385W 12 Kreise |  | CBS Central 2385W 12 Kreise Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. inkl. Batterien. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Batterien: 18x 17 Ah Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 2385W Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 12 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse Maße: 1800 x 600 x 600mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 160 kg Typ: CBS Central 2385W 12 Kreise LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 13679.05 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MSE0001.08 | ZBA Hauptstation E30 8 Kreise |  | ZBA Hauptstation 8 Kreise E30 Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838 in einem E30 Schrank. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 8 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse in E30 Maße: 2069 x 919 x 526mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 232 kg Typ: ZBA Hauptstation 8 Kreise E30 LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 27258.83 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MSE0002.12 | ZBA Hauptstation E30 12 Kreise |  | ZBA Hauptstation 12 Kreise E30 Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838 in einem E30 Schrank. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 12 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse in E30 Maße: 2069 x 919 x 526mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 232 kg Typ: ZBA Hauptstation 12 Kreise E30 LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 28088.56 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MSE0003.16 | ZBA Hauptstation E30 16 Kreise |  | ZBA Hauptstation 16 Kreise E30 Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838 in einem E30 Schrank. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 16 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse in E30 Maße: 2069 x 919 x 526mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 232 kg Typ: ZBA Hauptstation 16 Kreise E30 LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 28919.33 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MSE0004.20 | ZBA Hauptstation E30 20 Kreise |  | ZBA Hauptstation 20 Kreise E30 Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838 in einem E30 Schrank. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 20 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse in E30 Maße: 2069 x 919 x 526mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 232 kg Typ: ZBA Hauptstation 20 Kreise E30 LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 28743.77 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MSE0005.24 | ZBA Hauptstation E30 24 Kreise |  | ZBA Hauptstation 24 Kreise E30 Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838 in einem E30 Schrank. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 24 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse in E30 Maße: 2069 x 919 x 526mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 232 kg Typ: ZBA Hauptstation 24 Kreise E30 LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 30580.88 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MSE0006.28 | ZBA Hauptstation E30 28 Kreise |  | ZBA Hauptstation 28 Kreise E30 Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838 in einem E30 Schrank. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 28 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse in E30 Maße: 2069 x 919 x 526mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 232 kg Typ: ZBA Hauptstation 28 Kreise E30 LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 31411.66 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MSE0007.32 | ZBA Hauptstation E30 32 Kreise |  | ZBA Hauptstation 32 Kreise E30 Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838 in einem E30 Schrank. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 32 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse in E30 Maße: 2069 x 919 x 526mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 232 kg Typ: ZBA Hauptstation 32 Kreise E30 LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 32242.43 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MSE0008.36 | ZBA Hauptstation E30 36 Kreise |  | ZBA Hauptstation 36 Kreise E30 Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838 in einem E30 Schrank. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 36 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse in E30 Maße: 2069 x 919 x 526mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 232 kg Typ: ZBA Hauptstation 36 Kreise E30 LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 33073.21 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MSE0009.40 | ZBA Hauptstation E30 40 Kreise |  | ZBA Hauptstation 40 Kreise E30 Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838 in einem E30 Schrank. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 40 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Kombinations-Stahlblech-Standgehäuse in E30 Maße: 2069 x 919 x 526mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 232 kg Typ: ZBA Hauptstation 40 Kreise E30 LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 33902.94 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MSEW0001.08 | ZBA Hauptstation W E30 8 Kreise |  | ZBA Wandstation 8 Kreise E30 Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838 in einem E30 Wandgehäuse. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 8 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Wandgehäuse in E30 Maße: 2069 x 919 x 526mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 232 kg Typ: ZBA Wandstation 8 Kreise E30 LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 19974.13 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MSEW0002.12 | ZBA Hauptstation W E30 12 Kreise |  | ZBA Wandstation 12 Kreise E30 Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838 in einem E30 Wandgehäuse. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 12 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Wandgehäuse in E30 Maße: 2069 x 919 x 526mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 232 kg Typ: ZBA Wandstation 12 Kreise E30 LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 21483.11 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MSEW0003.16 | ZBA Hauptstation W E30 16 Kreise |  | ZBA Wandstation 16 Kreise E30 Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838 in einem E30 Wandgehäuse. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 16 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Wandgehäuse in E30 Maße: 2069 x 919 x 526mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 232 kg Typ: ZBA Wandstation 16 Kreise E30 LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 22292.99 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
MSEW0004.20 | ZBA Hauptstation W E30 20 Kreise |  | ZBA Wandstation 20 Kreise E30 Zentralbatteriesystem mit automatischer Prüfeinrichtung nach DIN 0711-400, DIN VDE 0100-560 und DIN EN 1838 in einem E30 Wandgehäuse. Zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem gemeinsamen Stromkreis im Mischbetrieb. Alle Funktionen sind ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten realisierbar. Ausstattung: Anzeige- und Bedieneinheit - in der Anlagentür integriert oder - extern in einem Wandgehäuse. Visualisierung Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügt über einen integrierten WEB Server. Mikroprozessor-Steuerteil mit Konfigurationsspeicher und BUS-Anschluss - Speicher kann zur Anlagenüberprüfung oder Dokumentation ausgelesen werden. - Das Bussystem ist ausgelegt für interne und externe Baugruppen wie Busnetzwächter mit oder ohne Lichtschalterabfragen, Unterverteiler, Anzeigen und Meldemodule. - Die Busverlegung erfolgt linear bis zu einer Länge von 1000 Metern. Ladeeinrichtung - Autarke Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter Kennlinie temperaturgeführter Ladung oder - konstanten Ladekennlinie mit Starklade-Option. Eingangsbaugruppen - 230V AC Schalteingang oder - potentialfreier digitaler Schalteingang 24V DC. Abgangsbaugruppen - kann bis zu 8 Endstromkreisen verwalten - Jeder Endstromkreis ist standardmäßig mit bis zu 3,8A belastbar und wird mit 6,3A abgesichert. Technische Daten: Eingangsspannung: 230V/400V/50Hz Ausgangspannung: 230V/50Hz oder 216V DC Max. Anschlussleistung AC: bis 6 kVA (opt. bis 12 kVA) Max. Anschlussleistung DC: 1h= 7,7 KW 3h= 3,1 KW 8h= 1,4 KW Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Stromkreise: 20 Digitale Eingänge: 4 Gehäuse: Wandgehäuse in E30 Maße: 2069 x 919 x 526mm Kabeleinführung: Oben Türanschlag: rechts Farbe: lichtgrau RAL7035 Gewicht: ca. 232 kg Typ: ZBA Wandstation 20 Kreise E30 LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 23102.86 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
RVE30.1 | E30 Rangierverteiler Typ 1 |  | Rangierverteiler in Funktionserhalt E30 Typ 1 Dient zur Durchgangsverdrahtung in dem jeweiligen Brandabschnitt. Klemmleiste Typ 1 / 198mm lang Klemmen für Durchgangsverdrahtung 3 x 25mm² 1 x 2-pol. abgesicherter für UV-Abgang mit NEOZED D02 63/20 für UV-Abgang (Neozed D02 20 bis 63A) Technische Daten: Abmessungen: B: 350mm H: 350mm T: 128mm Innenmaß: B: 200mm H: 200mm T: 84mm Gewicht: ca. 17Kg Farbe: RAL7035 Typ: Rangierverteiler in Funktionserhalt E30 Typ 1 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 936.32 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
RVE30.2 | E30 Rangierverteiler Typ 2 |  | Rangierverteiler in Funktionserhalt E30 Typ 2 Dient zur Durchgangsverdrahtung in dem jeweiligen Brandabschnitt. Klemmleiste Typ 2 / 198mm lang Klemmen für Durchgangsverdrahtung 3 x 25mm² 1 x 2-pol. abgesicherter für UV-Abgang mit NEOZED D02 63/20 für UV-Abgang (Neozed D02 20 bis 63A) Technische Daten: Abmessungen: B: 350mm H: 350mm T: 128mm Innenmaß: B: 200mm H: 200mm T: 84mm Gewicht: ca. 20Kg Farbe: RAL7035 Typ: Rangierverteiler in Funktionserhalt E30 Typ2 FABRIKAT: HONEYWELL | Honeywell | 936.32 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
SE0001.01 | Sys. Erw. 1 zus. Bus-Abgangslinie |  | Sys. Erw. 1 zus. Bus-Abgangslinie Systemerweiterung für eine zusätzliche RS485 Abgangsline. - Zur weiteren Verwaltung von 32 Bus-RS485 Modul Adressen. z.B. 16 Abgangsmodulen (128 Leuchtenkreise) und 16 Eingangsmodule Technische Daten: Anschlussfertig mit Busverteilerklemme. A/B und 24V Versorgung für externe Module (Busteilnehmer) Typ: Sys. Erw. 1 zus. Bus-Abgangslinie LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 943.64 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
SE0002.03 | Sys. Erw. 3 zus. Bus-Abgangslinie |  | Sys. Erw. 3 zus. Bus-Abgangslinie Systemerweiterung für drei zusätzliche RS485 Abgangslinen. - Zur weiteren Verwaltung von 3x 32 Bus-RS485 Modul Adressen. z.B. 3x 16 Abgangsmodulen (384 Leuchtenkreise) und 3x 16 Eingangsmodule Technische Daten: Anschlussfertig mit 3x Busverteilerklemme. A/B und 24V Versorgung für externe Module (Busteilnehmer) Typ: Sys. Erw. 3 zus. Bus-Abgangslinie LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 1523.61 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
SE0003.12 | Sys. Erw. 12kVA |  | Sys. Erw. 12kVA Systemerweiterung auf 12kVA Leuchten Leistung Technische Daten: - Anschlussfertig - Umschaltung von 230V AC / 216V DC zur Versorgung von weiteren Gebäudeteilen und Leuchten Stromkreisen. Typ: Sys. Erw. 12kVA LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 604.01 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
SKMEW4 | Nachrüstsatz 4 Stromkreismodule |  |  | Honeywell | 2412.91 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
SKMEW8 | Nachrüstsatz 8 Stromkreismodule |  |  | Honeywell | 2923.91 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
ST0001.04P | Unterstation Kunststoff 4 Kr / 4 Eing. |  | Unterstation Kunststoff 4 Kr / 4 Eing. Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 4 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Kunststoff Maße: H: 835mm, B: 300mm, T:275mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation Kunststoff 4 Kr / 4 Eing. LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 1748.29 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
ST0002.08P | Unterstation Kunststoff 8 Kr / 8 Eing. |  | Unterstation Kunststoff 8 Kr / 8 Eing. Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 8 Digitaler Eingang: 8 Gehäuse: Kunststoff Maße: H: 835mm, B: 300mm, T:275mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation Kunststoff 8 Kr / 8 Eing. LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 2366.93 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
ST0003.04 | Unterstation 4 Kr / 4(+3) Eingänge |  | Unterstation 4 Kr / 4(+3) Eingänge Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 4 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Stahlblech Maße: H: 835mm, B: 300mm, T:275mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation 4 Kr / 4(+3) Eingänge LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 3092.16 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
ST0004.08 | Unterstation 8 Kr / 4(+3) Eingänge |  | Unterstation 8 Kr / 4(+3) Eingänge Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 8 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Stahlblech Maße: H: 835mm, B: 300mm, T:275mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation 8 Kr / 4(+3) Eingänge LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 3919.8 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
ST0005.12 | Unterstation 12 Kr / 4(+3) Eingänge |  | Unterstation 12 Kr / 4(+3) Eingänge Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 12 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Stahlblech Maße: H: 835mm, B: 300mm, T:275mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation 12 Kr / 4(+3) Eingänge LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 4688.92 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
ST0006.16 | Unterstation 16 Kr / 4(+3) Eingänge |  | Unterstation 16 Kr / 4(+3) Eingänge Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 16 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Stahlblech Maße: H: 835mm, B: 300mm, T:275mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation 16 Kr / 4(+3) Eingänge LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 5608.52 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
ST0007.20 | Unterstation 20 Kr / 4(+3) Eingänge |  | Unterstation 20 Kr / 4(+3) Eingänge Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 20 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Stahlblech Maße: H: 835mm, B: 300mm, T:275mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation 20 Kr / 4(+3) Eingänge LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 6075.63 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
ST0008.24 | Unterstation 24 Kr / 4(+3) Eingänge |  | Unterstation 24 Kr / 4(+3) Eingänge Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 24 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Stahlblech Maße: H: 835mm, B: 550mm, T:275mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation 24 Kr / 4(+3) Eingänge LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 7220.95 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
ST0009.28 | Unterstation 28 Kr / 4(+3) Eingänge |  | Unterstation 28 Kr / 4(+3) Eingänge Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 28 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Stahlblech Maße: H: 835mm, B: 550mm, T:275mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation 28 Kr / 4(+3) Eingänge LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 7945.14 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
ST0010.32 | Unterstation 32 Kr / 4(+3) Eingänge |  | Unterstation 32 Kr / 4(+3) Eingänge Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 32 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Stahlblech Maße: H: 835mm, B: 550mm, T:275mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation 32 Kr / 4(+3) Eingänge LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 8669.32 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
ST0011.36 | Unterstation 36 Kr / 4(+3) Eingänge |  | Unterstation 36 Kr / 4(+3) Eingänge Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 36 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Stahlblech Maße: H: 835mm, B: 550mm, T:275mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation 36 Kr / 4(+3) Eingänge LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 9542.94 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
ST0012.40 | Unterstation 40 Kr / 4(+3) Eingänge |  | Unterstation 40 Kr / 4(+3) Eingänge Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 40 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Stahlblech Maße: H: 835mm, B: 550mm, T:275mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation 40 Kr / 4(+3) Eingänge LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 10130.23 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
STE001.04 | Unterstation E30 4 Kr / 4(+3) Eingänge |  | Unterstation E30 4 Kr / 4(+3) Eingänge Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Die Unterverteilungen wurden von einem staatlichen Materialprüfungsamt in Anlehnung an DIN 4102 Teil 2 und Teil 12 geprüft. Nach 30 Minuten Beflammung beträgt die durchschnittliche Temperaturerhöhung maximal 17 Kelvin. Die Elektronik muss konzeptionell so ausgelegt sein, dass eine Erwärmung im Inneren des Verteilers keine spezielle Belüftung benötigt. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 4 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Stahlblech Maße: H: 965mm, B: 398mm, T:349mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation E30 4 Kr / 4(+3) Eingänge LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 5623.15 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
STE002.08 | Unterstation E30 8 Kr / 4(+3) Eingänge |  | Unterstation E30 8 Kr / 4(+3) Eingänge Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Die Unterverteilungen wurden von einem staatlichen Materialprüfungsamt in Anlehnung an DIN 4102 Teil 2 und Teil 12 geprüft. Nach 30 Minuten Beflammung beträgt die durchschnittliche Temperaturerhöhung maximal 17 Kelvin. Die Elektronik muss konzeptionell so ausgelegt sein, dass eine Erwärmung im Inneren des Verteilers keine spezielle Belüftung benötigt. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 8 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Stahlblech Maße: H: 965mm, B: 398mm, T:349mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation E30 8 Kr / 4(+3) Eingänge LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 6498.86 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
STE003.12 | Unterstation E30 12 Kr / 4(+3) Eingänge |  | Unterstation E30 12 Kr / 4(+3) Eingänge Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Die Unterverteilungen wurden von einem staatlichen Materialprüfungsamt in Anlehnung an DIN 4102 Teil 2 und Teil 12 geprüft. Nach 30 Minuten Beflammung beträgt die durchschnittliche Temperaturerhöhung maximal 17 Kelvin. Die Elektronik muss konzeptionell so ausgelegt sein, dass eine Erwärmung im Inneren des Verteilers keine spezielle Belüftung benötigt. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 12 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Stahlblech Maße: H: 965mm, B: 398mm, T:349mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation E30 12 Kr / 4(+3) Eingänge LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 7025.54 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
STE004.16 | Unterstation E30 16 Kr / 4(+3) Eingänge |  | Unterstation E30 16 Kr / 4(+3) Eingänge Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Die Unterverteilungen wurden von einem staatlichen Materialprüfungsamt in Anlehnung an DIN 4102 Teil 2 und Teil 12 geprüft. Nach 30 Minuten Beflammung beträgt die durchschnittliche Temperaturerhöhung maximal 17 Kelvin. Die Elektronik muss konzeptionell so ausgelegt sein, dass eine Erwärmung im Inneren des Verteilers keine spezielle Belüftung benötigt. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 16 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Stahlblech Maße: H: 965mm, B: 398mm, T:349mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation E30 16 Kr / 4(+3) Eingänge LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 7544.9 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
STE005.20 | Unterstation E30 20 Kr / 4(+3) Eingänge |  | Unterstation E30 20 Kr / 4(+3) Eingänge Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Die Unterverteilungen wurden von einem staatlichen Materialprüfungsamt in Anlehnung an DIN 4102 Teil 2 und Teil 12 geprüft. Nach 30 Minuten Beflammung beträgt die durchschnittliche Temperaturerhöhung maximal 17 Kelvin. Die Elektronik muss konzeptionell so ausgelegt sein, dass eine Erwärmung im Inneren des Verteilers keine spezielle Belüftung benötigt. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 20 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Stahlblech Maße: H: 965mm, B: 398mm, T:349mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation E30 20 Kr / 4(+3) Eingänge LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 8126.97 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
STE006.24 | Unterstation E30 24 Kr / 4(+3) Eingänge |  | Unterstation E30 24 Kr / 4(+3) Eingänge Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Die Unterverteilungen wurden von einem staatlichen Materialprüfungsamt in Anlehnung an DIN 4102 Teil 2 und Teil 12 geprüft. Nach 30 Minuten Beflammung beträgt die durchschnittliche Temperaturerhöhung maximal 17 Kelvin. Die Elektronik muss konzeptionell so ausgelegt sein, dass eine Erwärmung im Inneren des Verteilers keine spezielle Belüftung benötigt. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 24 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Stahlblech Maße: H: 965mm, B: 648mm, T:349mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation E30 24 Kr / 4(+3) Eingänge LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 9752.99 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
STE007.28 | Unterstation E30 28 Kr / 4(+3) Eingänge |  | Unterstation E30 28 Kr / 4(+3) Eingänge Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Die Unterverteilungen wurden von einem staatlichen Materialprüfungsamt in Anlehnung an DIN 4102 Teil 2 und Teil 12 geprüft. Nach 30 Minuten Beflammung beträgt die durchschnittliche Temperaturerhöhung maximal 17 Kelvin. Die Elektronik muss konzeptionell so ausgelegt sein, dass eine Erwärmung im Inneren des Verteilers keine spezielle Belüftung benötigt. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 28 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Stahlblech Maße: H: 965mm, B: 648mm, T:349mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation E30 28 Kr / 4(+3) Eingänge LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 10477.17 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
STE008.32 | Unterstation E30 32 Kr / 4(+3) Eingänge |  | Unterstation E30 32 Kr / 4(+3) Eingänge Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Die Unterverteilungen wurden von einem staatlichen Materialprüfungsamt in Anlehnung an DIN 4102 Teil 2 und Teil 12 geprüft. Nach 30 Minuten Beflammung beträgt die durchschnittliche Temperaturerhöhung maximal 17 Kelvin. Die Elektronik muss konzeptionell so ausgelegt sein, dass eine Erwärmung im Inneren des Verteilers keine spezielle Belüftung benötigt. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 32 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Stahlblech Maße: H: 965mm, B: 648mm, T:349mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation E30 32 Kr / 4(+3) Eingänge LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 11154.33 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
STE009.36 | Unterstation E30 36 Kr / 4(+3) Eingänge |  | Unterstation E30 36 Kr / 4(+3) Eingänge Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unter- station programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Die Unterverteilungen wurden von einem staatlichen Materialprüfungsamt in Anlehnung an DIN 4102 Teil 2 und Teil 12 geprüft. Nach 30 Minuten Beflammung beträgt die durchschnittliche Temperaturerhöhung maximal 17 Kelvin. Die Elektronik muss konzeptionell so ausgelegt sein, dass eine Erwärmung im Inneren des Verteilers keine spezielle Belüftung benötigt. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 36 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Stahlblech Maße: H: 965mm, B: 648mm, T:349mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation E30 36 Kr / 4(+3) Eingänge LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 11879.56 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1
STE010.40 | Unterstation E30 40 Kr / 4(+3) Eingänge |  | Unterstation E30 40 Kr / 4(+3) Eingänge Die Überwachung der Unterverteilung mit Zustandsanzeige pro Leuchtenkreis erfolgt im Steuerteil und per LED auf den Abgangskreismodulen. Die einzelnen digitalen Eingänge können den Stromkreisen frei zugeordnet und mit individuellen Namen je Bus-Modul im Zentralgerät versehen werden. Die Schaltungsart jedes einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten Kreises wird im Steuerteil der Unterstation programmiert Eine zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten wird nicht benötigt. Innerhalb eines Stromkreises können Leuchten als Dauerlicht oder Bereit- schaftslicht definiert werden (Mischbetrieb). Jeder Stromkreis wird einzeln geschaltet. DC-Betrieb ist bei einpoligem Erdschluss gewährleistet Anschlussfertige Verdrahtung auf Klemmen 4mm2 mit PE-Anschluss. Material zur Wandbefestigung ist vorhanden. Die Unterverteilungen wurden von einem staatlichen Materialprüfungsamt in Anlehnung an DIN 4102 Teil 2 und Teil 12 geprüft. Nach 30 Minuten Beflammung beträgt die durchschnittliche Temperaturerhöhung maximal 17 Kelvin. Die Elektronik muss konzeptionell so ausgelegt sein, dass eine Erwärmung im Inneren des Verteilers keine spezielle Belüftung benötigt. Technische Daten: - Wandschrank - Türanschlag rechts/links - Kabeleinführung von oben/unten Stromkreise: 40 Digitaler Eingang: 4 Gehäuse: Stahlblech Maße: H: 965mm, B: 648mm, T:349mm Schutzart: IP 44 Schutzklasse I Farbe: ähnlich RAL 7035 Typ: Unterstation E30 40 Kr / 4(+3) Eingänge LIEFERANT: HONEYWELL | Honeywell | 12542.09 | STCK | 1 STCK | EL | ZBA | EL | 1 | 1

## Warengruppen
Hauptwarengruppe | Beschreibung | Warengruppe | Beschreibung
BMT | Allgemein Brandmeldetechnik | DXC | DxC Zentralen
WIN | Winmag Leitstelle | MELDER | Melder
EL | Notbeleuchtung | AGILE | Agile Funksystem
SAA | Sprachalarmierung | LRM | Lineare Rauchmelder
NF | Notifier Brandmeldetechnik | FAT | Feuerwehrperipherie FBF+FAT
MOR | Morley-IAS Brandmeldetechnik | IO | Ein- oder Ausgangsmodule bzw Koppler
ESS | ESSER Brandmeldetechnik | ALARMGEBER | Sirenen+Blitzleuchten
|  | BMZ | Brandmelderzentralen
|  | ARM | Ansaugrauchmelder
|  | PSU | Spannungsversorgung+Akkus
|  | FUNK | Funktechnologie
|  | BWA | Brandwarnanlagen
|  | DKM | Druckknopfmelder+Handfeuermelder
|  | CLSS | Connected Life Safety Services
|  | WINMAG | Winmag Leitstelle
|  | KEY | Schlüssel- und Laufkartendepot
|  | LWM | Lineare Wärmemelder
|  | FSA | Feststellanlagen
|  | WM | Wärmemelder
|  | FM | Flammenmelder
|  | GAS | Gasdetektion
|  | LSZ | Löschsteuerzentrale
|  | SAA | Sprachalarmierung Allgemein
|  | LEUCHTE | Leuchten Notlicht
|  | ZBA | Zantralenbatterieanlagen
|  | VARIODYN | Variodyn Allgemein
|  | VD1 | VARIODYN D1
|  | VONE | VARIODYN ONE
|  | INTEVIO | Intevio
|  | DIGIM | Digim Sprechstellen
|  | LSP | Lautsprecher
|  | SCHRANK | Schranksystem