## SAA_ENS_DACH
Artikelnummer | Produktname_1 | Produktname_2 | LV_Text alt | Zulassung | Hersteller | Preis/EUR | Mengeneinheit | Packungsinhalt | Hauptwarengr | Warengruppe | Rabattgruppe | Preiseinheit | Preiskennzeichen
580222.41 | Verstärker 2XH500 (G4) |  | Verwendung Die Leistungsverstärker verfügen über zwei unabhängige Verstärkerkanäle und sind kompatibel zum VARIODYN® D1 System. Die Leistungsverstärker werden von den VARIODYN® D1 Steuereinheiten DOM4-8 oder DOM4-24 gesteuert und überwacht. NF-/Steuereingang Die beiden NF-Eingänge und der Steuereingang werden mit dem Kabel (Art.-Nr. 583491) an das VARIODYN® D1 Modul DOM angeschlossen. 100 V Ausgänge An der Steckleiste ?OUTPUT 100 V? stehen die symmetrischen erdfreien 100 V Ausgänge zur Verfügung. Die 100 V Ausgänge zweier Doppelverstärker werden mit dem Kabel (Art.-Nr. 583477.21) an das VARIODYN® D1 Modul DOM angeschlossen. Erreicht ein Kühlkörper eine kritische Temperatur, wird für diesen Kanal die Last per Relais abgekoppelt und nach Erreichen einer sicheren Temperatur wieder zugeschaltet. Netzanschluss, Batterieanschluss An der Rückseite des Verstärkers befindet sich ein Europa-Kaltgerätestecker für Netzanschluss sowie eine Netzsicherung. Ein Netzkabel wird mitgeliefert. Die Endstufe darf nur über eine dreiadrige Netzzuleitung mit Schutzleiter betrieben werden. Die 24 V DC Notstromversorgung wird an den hierfür vorgesehenen 2-poligen Stecker angeschlossen. |  | Honeywell | 4751.62 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
580231 | Leistungsverstärker 2 X D250 |  | Leistungsverstärker 2x250W/100V Klasse D, 24V DC mit hohem Wirkungsgrad und zwei unabhängigen Verstärkerkanälen Leistungsmerkmale -Zugelassen nach EN 54-16 -Konform mit den Normen IEC BS EN 60268-3, 55013 und 55020 -Klasse D Doppelverstärker mit hohem Wirkungsgrad -Selbstüberwachung und Selbsttest durch Mikrocontroller -Geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung -Eingebauter Lüfter mit temperaturgesteuerter Drehzahlregelung, mit einem Luftstrom von der Gerätefront- zur Rückseite -LED-Statusanzeige pro Kanal für POWER, SIGNAL, CLIP, ERROR -LED-Statusanzeige für MAINS POWER, BATT POWER, CPU STATUS, SYS FAULT -Notstromversorgung über 24V DC -Symmetrische Audioeingänge und Steuerung über Cat-5 Kabel mit RJ45 Stecker -100V-Ausgänge über vorkonfektioniertes Systemkabel , verriegelbar Technische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz Nennstrom 2,8 A Ausgangsleistung 2x250 W (sin, @ 40 Ohm) Nennspannung (Linie) 100 V Notstromversorgung 24 V DC Technologie Klasse D Übertragungsbereich 50 ... 22000 Hz Eingangspegel 0 dBu Eingangsimpedanz > 20 kOhm (symmetrisch) Klirrfaktor b. Nennpegel &lt; 0.3 % @ 1 kHz > 80 % (bei max. Leistung) Umgebungstemperatur -5 °C ... 55 °C Lagertemperatur -10 °C ... 55 °C Rel. Luftfeuchte &lt; 93 % (nicht kondensierend) Gewicht ca. 16,5 kg Abmessungen B: 482 mm H: 89 mm T: 402 mm (2 HE, 19") |  | Honeywell | 2521.59 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
580232 | Leistungsverstärker 2 X D400 |  | Leistungsverstärker der Klasse D mit hohem Wirkungsgrad. Der Leistungsverstärker weist unter anderem die folgenden Eigenschaften auf: -Konform mit den Normen IEC BS EN 60268-3, 55013 und 55020 -Selbstüberwachung und Selbsttest durch Mikrocontroller -Geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung -Eingebauter Lüfter mit temperaturgesteuerter Drehzahlregelung, mit einem Luftstrom von der Gerätefront- zur Rückseite -LED-Statusanzeige pro Kanal für POWER, SIGNAL, CLIP, ERROR -LED-Statusanzeige für MAINS POWER, BATT POWER, CPU STATUS, SYS FAULT -Notstromversorgung über 24V DC -Symmetrische Audioeingänge und Steuerung über Cat-5 Kabel mit RJ45 Stecker -100V-Ausgänge über vorkonfektioniertes Systemkabel , verriegelbarTechnologie: Klasse D Ausgangsleistung: 2 x 400W (sin, @ 25?) Nennspannung: 230 V AC Notstromversorgung: 24 V DC Nennfrequenz: 50 ... 60 Hz Klirrfaktor bei Nennpegel: &lt;0,3% @ 1kHz > 80% (bei max. Leistung) Signal Rauschabstand: 90dB(A - bewertet) Kanaltrennung: > 75dB Farbe: RAL 7016 Umgebungstemperatur: -5 °C ... 55 °C Relative Luftfeuchtigkeit: &lt;93% (ohne Betauung) |  | Honeywell | 3736.92 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
580242 | Leistungsverstärker 4XD125B |  | Leistungsverstärker der Klasse D mit hohem Wirkungsgrad und integrierter Akkuladeeinrichtung bzw. Notstrom- versorgung für SAA Kompaktsysteme. Kompatibel und gesteuert von den VARIODYN® D1 Systemmodulen DOM oder Comprio.Leistungsmerkmale:- Konform mit der Norm EN 54-16 - Geeignet für Anlagen nach VDE 0833-4 oder EN 60849 bzw. VDE 0828 - Klasse D Technologie - Wirkungsgrad >= 80% - Nennleistung 4 x 125W - Selbstüberwachung und Selbsttest durch Mikrocontroller - Geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung - Sanftes runterregeln in 3dB Schritten bei Überlastung - Eingebauter Lüfter mit temperaturgesteuerter Drehzahlregelung - LED-Statusanzeigen pro Kanal - LED-Statusanzeige für Sammelmeldungen - Spannungsversorgung über 230V AC und 24V DC (Notstrom) - Intergrierte Akkuladeeinrichtung nach EN 54-4 zur Ladung von Akkumulatoren bis zu einer Kapazität von 65 Ah (2 x 12V / 65 Ah), zur Notstromversorgung des Verstärkers und externer Komponenten - Symmetrische Audioeingänge und Steuerung über Cat-5 Kabel mit RJ45 Stecker - 100V-Ausgänge über vorkonfektioniertes Systemkabel, verriegelbar - Galvanische Trennung der einzelnen Verstärkerkanäle - CAN Bus Schnittstelle für ServicefunktionalitätenTechnische Daten Technologie Klasse D, 100V Ausgänge Ausgangsleistung 4 x 125W (bei 230V AC) 4 x 125W (bei 24V DC) Nennspannung 230V AC 50 / 60Hz Notstromversorgung 21,5V DC ... 28,5V DC Frequenzgang 50Hz ... 22KHz ± 3dB Klirrfaktor &lt; 0,3% bei 1kHz Sinus Signal Rauschabstand 90 dB Kanaltrennung > 75dB Wirkungsgrad (maximale Leistung) > 80% Abmessungen (HxBxT) 44 x 483 x 402 mm |  | Honeywell | 4123.57 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
580243 | Leistungsverstärker 4XD250B |  | Leistungsverstärker 4x250W/100V Klasse D, 24V DC der Klasse D mit hohem Wirkungsgrad und integrierter Akkuladeeinrichtung bzw. Notstrom- versorgung für SAA KompaktsystemeLeistungsmerkmale: -EN54-16 Zulassung beantragt -Geeignet für Anlagen nach VDE 0833-4 oder EN 60849 bzw. VDE 0828 -Klasse D Technologie -Wirkungsgrad >= 80% -Selbstüberwachung und Selbsttest durch Mikrocontroller -Geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung -Sanftes runterregeln in 3dB Schritten bei Überlastung -Eingebauter Lüfter mit temperaturgesteuerter Drehzahlregelung -LED-Statusanzeigen pro Kanal -LED-Statusanzeige für Sammelmeldungen -Spannungsversorgung über 230V AC und 24V DC (Notstrom) -Intergrierte Akkuladeeinrichtung nach EN 54-4 zur Ladung von Akkumulatoren bis zu einer Kapazität von 105 Ah (2 x 12V / 105 Ah), zur Notstromver- sorgung des Verstärkers und externer Komponenten -Symmetrische Audioeingänge und Steuerung über Cat-5 Kabel mit RJ45 Stecker -100V-Ausgänge über vorkonfektioniertes Systemkabel, verriegelbar -Galvanische Trennung der einzelnen Verstärkerkanäle -CAN Bus Schnittstelle für ServicefunktionalitätenTechnische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz (+10 % / -5 %) Ausgangsleistung 4 x 250 W Nennspannung (Linie) 100 V Notstromversorgung 24 V DC Technologie Klasse D Kanaltrennung > 75 dB Klirrfaktor bei Nennpegel &lt;0,3 % @ 1 kHz Umgebungstemperatur -5 °C ... 55 °C Lagertemperatur -10 °C ... 55 °C Gewicht ca. 12 kg Abmessungen B: 483 mm H: 90 mm T: 408 mm |  | Honeywell | 8246.1 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
580248.11 | Verstärker 4XD300, Version 1.1 |  | Leistungsverstärker für das Sprachalarm- system VARIODYN D1 in Klasse D Techno- logie mit vier unabhängigen Verstärker- kanälen und galvanisch getrennten 100V Direktausgängen, symmetrischen Ein- gängen, Einschaltstrombegrenzung und Softstart. Vier integrierte Lüfter mit stufenlos temperaturgesteuerter Drehzahlregelung. Einfacher Anschluss an das DOM oder Comprio über vorkonfektionierte Standardkabel aus dem VARIODYN D1 Sortiment.Integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluss, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung. 4 Potentiometer auf der Rückseite einstellbar für Eingangsverstärkung je Kanal. Getrennte frontseitige LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL, POWER, NETZ und 24 V DC Versorgung. Rückseitiger Einschaltkontakt für sequentielle Ferneinschaltung 2 rückseitige Störmeldekontakte Rückseitige Fehlermeldekontakte für fehlende 24 V Notstromversorgung 24 V Notstromversorgung über NotstrommanagerVerstärkerausgangsleistung: 4 x 300 W Wirkungsgrad: 80% Übertragungsbereich: 20Hz-20kHz;0/-0,3dB Signal-Rauschabstand, unbewertet: >100dB Kanaltrennung > 92 dB Klirrfaktor &lt; 0,02% Entspricht den Normen EN 60286-3, 55013, 55020, 50130-4 Gewicht 13,8 kg Abmessungen (HxBxT): 88,9x483x400 mm |  | Honeywell | 4956.44 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
580249.11 | Verstärker 4XD500, Version 1.1 |  | Leistungsverstärker 4x500W/100V Klasse D, 24V DC der Klasse D mit hohem Wirkungsgrad und vier unabhängigen VerstärkerkanälenLeistungsmerkmale -Konform mit den Normen IEC BS EN 60286-3, 55013, 55020 und 50130-4 -Klasse D Verstärker mit hohem Wirkungsgrad und vier unabhängigen Verstärkerkanäle -Einschaltstrombegrenzung und Softstart -Galvanisch getrennte 100V Direkt- ausgänge -4 eingebaute Lüfter mit stufenlos temperaturgesteuerter Drehzahlregelung -Symmetrische Audioeingänge -Einfacher Anschluss über vorkonfektio- nierte Standardkabel -Notstromversorgung über 24V DC -2 rückseitige Störmeldekontakte -Integrierte elektronische Schutzschal- tung gegen thermische Überlastung, DC - Signale, subfrequente Signale, Kurzschluss, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung -4 Potentiometer auf der Rückseite einstellbar für Eingangsverstärkung je Kanal -LED-Statusanzeige pro Kanal für POWER, SIGNAL, CLIP, PROTECT, NETZ und 24 V DC Versorgung -Rückseitiger Einschaltkontakt für sequentielle Ferneinschaltung Technische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz (+10 % / -5 %) Ausgangsleistung 4 x 500 W Nennspannung (Linie) 100 V Notstromversorgung 24 V DC Technologie Klasse D Kanaltrennung > 92 dB Klirrfaktor bei Nennpegel &lt; 0,02 % Umgebungstemperatur -5 °C ... 55 °C Farbe grau, ähnlich RAL 7016 Gewicht ca. 14 kg Abmessungen B: 484 mm H: 88 mm T: 400 mm (2HE 19") |  | Honeywell | 7736.14 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
580261 | Verstärker 4XV300 230V | Ohne Notstromversorgung | Leistungsverstärker für das Sprachalarmsystem VARIODYN® D1 in Klasse D Technologie mit vier unabhängigen Verstärkerkanälen und galvanisch getrennten 100 V Direktausgängen, symmetrischen Eingängen, Einschaltstrombegrenzung und Softstart. Vier integrierte Lüfter mit stufenlos temperaturgesteuerter Drehzahlregelung. Für preiswerte Beschallungsanwendungen bei denen keine Notstromversorgung und keine EN 54-16 Zulassung erforderlich ist. Für Sicherheitstechnische Anwendungen bei denen eine EN 54-16 Zulassung und Notstromversorgung erforderlich ist, muss der 4XD300 (Art.-Nr. 580248) verwendet werden. |  | Honeywell | 4223.89 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
580262 | Verstärker 4XV500 230V | Ohne Notstromversorgung | Leistungsverstärker für das Sprachalarmsystem VARIODYN® D1 in Klasse D Technologie mit vier unabhängigen Verstärkerkanälen und galvanisch getrennten 100 V Direktausgängen, symmetrischen Eingängen, Einschaltstrombegrenzung und Softstart. Vier integrierte Lüfter mit stufenlos temperaturgesteuerter Drehzahlregelung. Für preiswerte Beschallungsanwendungen bei denen keine Notstromversorgung und keine EN 54-16 Zulassung erforderlich ist. Für Sicherheitstechnische Anwendungen bei denen eine EN 54-16 Zulassung und Notstromversorgung erforderlich ist, muss der 4XD500 (Art.-Nr. 580249) verwendet werden. |  | Honeywell | 7526.09 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
581215 | 20 W Kugellautsprecher SL20M | weiß | Kugellautsprecher SL20M mit echter Rundum-Beschallung. Eine Abstrahlung von 360° horizontal und 160° vertikal ergeben eine nahezu vollständige Ab- deckung. Diese exzellente Abstrahlung gemeinsam mit einem gleichmäßigen Frequenzgang und guter Effizienz befähigen diesen Lautsprecher viele Akustikprobleme zu lösen. Ideal, um große Flächen wie Warenlager, Eingangshallen oder Fabriken zu beschallen. Sowohl für Sprache als auch Musik einsetzbar.Technische Daten Nennbelastbarkeit 20 W Transformatoranzapfung 20 / 10 / 5 W SPL 1 W / 1 m 89.6 dB SPL Pmax / 1 m 101.6 dB Übertragungsbereich 130 ... 13300 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 160° Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 1,46 kg Anschlussleitung max. 2 m Abmessungen Ø: 185 mm |  | Honeywell | 126.45 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
581258 | 20 W Soundprojektor | (L-PJP20B), ABS | Dieser unidirektionale Soundprojektor, aus ABS Kunststoff, eignet sich auf Grund seines breiten Frequenzganges und seines hohen Schallpegels hervorragend für den Einsatz von Elektroakustischen Notfallwarnsystemen, gemäß der EN 60849 und auch für Beschallungsanlagen. Dank seines ABS Kunststoffgehäuses und seines speziellen Aufbaus, kann dieser Soundprojektor auch dort eingesetzt werden, wo eine hohe Luftfeuchtigkeit, einher mit hoher Temperatur zusammen- treffen. Durch seine kompakte Bauform eignet sich dieser Lautsprecher hervorragend für den Einsatz in Hotels, Einkaufszentren, Lagerhallen etc. Der Soundprojektor ist CE und RoHS konform.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 20 W Transformatoranzapfung 20/10/5 W SPL 1 W/1 m 92 dB Übertragungsbereich 140 ... 20000 Hz Öffnungswinkel 150° Umgebungstemperatur -25 °C ... 55 °C Lagertemperatur -40 °C ... 70 °C Schutzart IP 55 Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Gewicht ca. 1,56 kg Abmessungen Ø: 138 mm T: 201 mm |  | Honeywell | 87.78 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
581263 | 6 W Deckeneinbaulautsprecher | (L-PCM06A), 5", Metall | 6W Deckeneinbaulautsprecher, vielseitig einsetzbar für den Gebrauch in der Sprachund Musikbeschallung mit hoher Klangqualität und großer äußerer Kompatibilität.Leistungsmerkmale -Hoher Schalldruck -Großer Frequenzbereich -Integrierter 6 W Dual-Cone- Lautsprecher -Rückseitig montierter 100-V-Trans- formator -CE und RoHS konformTechnische Daten: Nennbelastbarkeit 6 W Transformatoranzapfung 6 / 3 / 1,5 W Nennspannung (Linie) 100 V Nennimpedanz 1,7 / 3,3 / 6,7 kOhm SPL 1 W / 1 m 90 dB Übertragungsbereich 120 ... 20000 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 160° Umgebungstemperatur -25 °C ... 55 °C Lagertemperatur -40 °C ... 70 °C Rel. Luftfeuchte &lt; 95 % (nicht kondensierend) Material Metall Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Gewicht ca. 0,71 kg Deckenöffnung (Ø min.) 150 mm Abmessungen Ø: 180 mm T: 55 mm |  | Honeywell | 31.66 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
581270 | 6 W Wandaufbaulautsprecher | (L-PWP06A), ABS | Der Lautsprecher hat eine flache Einbauhöhe. Durch das stilvolle und innovative Design eignet er sich für Anwendungen in unterschiedlichen Umgebungen wie Einkaufszentren, Bildungseinrichtungen, Bürogebäuden, Hotels und Restaurants. Der Lautsprecher verfügt über ein hochwertiges Lautsprecher- chassis, welches für eine außergewöhnliche Audioleistung sorgt und eine längere Gebrauchsdauer garantiert. Die schnelle und einfache Installation spart Zeit und Kosten. Der Lautsprecher ist CE und RoHS konform.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 6W Transformatoranzapfung 6/ 3W Nennimpedanz 1,7/3,3 kΩ SPL 1 W/1 m 90 dB Übertragungsbereich 200 ... 20000 Hz Öffnungswinkel 120° Umgebungstemperatur -25 °C ... 55 °C Lagertemperatur -40 °C ... 70 °C Rel. Luftfeuchte &lt; 95 % nicht konden. Material ABS Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Gewicht ca. 1 kg Abmessungen B: 260 mm H: 162 mm T: 77 mm |  | Honeywell | 47.55 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
581271 | 15 W Druckkammerlautsprecher | (L-PHP15A), ABS | 15 W Druckkammerlautsprecher mit ästhetischem und elegantem Design Hohe Belastbarkeit und große Zuverlässigkeit.Zur Anwendungen in Bahnhöfen, Häfen, auf öffentlichen Plätzen, Polizei- stationen, in öffentlichen Verwaltungen, touristischen Orten, Bildungseinrichtungen, an Verkehrs- knotenpunkten und in Bürogebäuden etc. Durch das kompakte Gehäuse und die dezente Farbe, mühelos im Außen- bereich integrierbar. Ideal für den Einsatz in freien und lauten Umgebungen.Leistungsmerkmale -Sehr gute Sprachverständlichkeit und Übertragungvon Toneffekten -Verschiedenen Leistungseinstellungen durch Anzapfung der Primärleitung -Gehäuse aus robustem und brandbeständigem ABS mit geringem Gewicht -Robuste und einstellbare Montagebügel für eine präzise Schallstrahl- ausrichtung, einfach und schnell montierbar -Wasser- und staubgeschützt -CE und RoHS konformTechnische Daten: Nennbelastbarkeit 15 W Transformatoranzapfung 15 / 7,5 W Nennspannung (Linie) 100 V Nennimpedanz 0,67 / 1,3 kOhm SPL 1 W / 1 m 103 dB Übertragungsbereich 350 ... 8000 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 140° Umgebungstemperatur -25 °C ... 55 °C Lagertemperatur -40 °C ... 70 °C Rel. Luftfeuchte &lt; 95 % (nicht kondensierend) Schutzart IP 66 Material ABS Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Gewicht ca. 1,56 kg Abmessungen B: 240 mm H: 225 mm T: 165 mm |  | Honeywell | 84.65 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
581272 | 30 W Druckkammerlautsprecher | (L-PHP30A), ABS | Durch das kompakte Gehäuse und die dezente Farbe kann man den Lautsprecher mühelos im Außenbereich integrieren. Neben einer sehr guten Sprachverständlichkeit und Übertragung von Toneffekten ist der Lautsprecher auch wasser- und staubgeschützt und somit ideal für den Einsatz in freien und lauten Umgebungen, wie z.B. Sportplätze, Parkanlagen, Messehallen, Fabriken und Bahnhöfen etc. Mit dem vorhandenen Montagebügel ist der Druckkammerlautsprecher einfach und schnell montiert.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 30 W Transformatoranzapfung 30/15 W Nennimpedanz 0,33/0,67 kΩ SPL 1 W/1 m 104 dB Übertragungsbereich 300 ... 10000 Hz Öffnungswinkel 150° Umgebungstemperatur -25 °C ... 55 °C Lagertemperatur -40 °C ... 70 °C Rel. Luftfeuchte &lt; 95 % nicht konden. Schutzart IP 66 Material ABS Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Gewicht ca. 2,1 kg Abmessungen B: 290 mm H: 285 mm T: 205 mm |  | Honeywell | 143.17 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
581274 | 6 W Deckeneinbaulautsprecher | (L-PCP06A), 3", ABS | 6 W Deckeneinbaulautsprecher, ABS zur Sprach- und Musikwiedergabe, vielseitig einsetzbar in Einkaufszentren, Supermärkten, Schulen, Bürogebäuden, Sportstätten, Hotels und Restaurants. Mitgelieferte Klammer inkl. Dichtung zur Montage an der Decke. Attraktives und innovatives Design in weiß zur Anwendung im Innenbereich.Leistungsmerkmale -Hoher Schalldruck -Großer Frequenzbereich -Integrierter 6 W Dual-Cone- Lautsprecher -Rückseitig montierter 100-V-Trans- formator -CE und RoHS konformTechnische Daten Nennbelastbarkeit 6 W Transformatoranzapfung 6 / 3 W Nennspannung (Linie) 100 V Nennimpedanz 1,7 / 3,3 kOhm SPL 1 W / 1 m 91 dB Übertragungsbereich 120 ... 20000 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 150° Umgebungstemperatur -25 °C ... 55 °C Lagertemperatur -40 °C ... 70 °C Rel. Luftfeuchte &lt; 95 % (nicht kondensierend) Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Gewicht ca. 0,42 kg Deckenöffnung (Ø min.) 95 mm Abmessungen Ø: 103 mm T: 80 mm |  | Honeywell | 28.53 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
581275 | 3 W Wandaufbaulautsprecher | (L-PWP03A), ABS | 3 W Wandaufbaulautsprecher, vielseitig einsetzbar mit gleichmäßiger Klangwiedergabe. Das im Lieferumfang enthaltene ABS-Montagegehäuse verfügt über einen eingebauten Schutz um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten. Wasserfeste Lautsprechermembran für klare akustische Klangwiedergabe, frei von unerwünschten Störungen, auch in feuchten Umgebungen. Kompaktes und dezentes Design für verschiedene Anwendungen, in Einkaufs- zentren, Bildungseinrichtungen, öffent- lichen Bürogebäuden, Hotels und Restaurants etc. Leistungsmerkmale -Wasserfeste Lautsprechermembran -Einsetzbar in feuchten Umgebungen -CE und RoHS konformTechnische Daten:Nennbelastbarkeit 3 W Transformatoranzapfung 3 / 1,5 W Nennspannung (Linie) 100 V Nennimpedanz 3,3 / 6,7 kOhm SPL 1 W / 1 m 88 dB Übertragungsbereich 300 ... 6000 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 180° Umgebungstemperatur -25 °C ... 55 °C Lagertemperatur -40 °C ... 70 °C Rel. Luftfeuchte &lt; 95 % (nicht kondensierend) Material ABS Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 0,4 kg Abmessungen B: 120 H: 60 T: 30 mm |  | Honeywell | 30.1 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
581276 | 10 W Wandaufbaulautsprecher | (L-PWP10A), ABS | Der Wandaufbaulautsprecher ist geeignet für verschiedene allgemeine Anwendungen, wie in Einkaufszentren, Supermärkten, Bildungseinrichtungen,Bürogebäuden, Hotels und Restaurants. Er zeichnet sich durch einen hohen Schalldruck und einen großen Frequenzbereich aus und bietet exzellente Sprach- und Musikwiedergabe. Ausgestattet mit einem linearen Anti- Ermüdungsgummiring ist die Bass- Audio- Leistung frei von Verzerrungen, aufgrund der Verlängerung des Niederfrequenz- gangs. Es steht eine 5 W und 10 W Leistungseinstellung zur Verfügung, welche eine klare Audiowiedergabe für verschiedene Anwendungen ermöglicht. Eine Federklemme auf der Rückseite vereinfacht die Verkabelung. Das stilvolle Design aus schlagfestem ABS Material ist in dezentem Weiß gehalten. Der Lautsprecher verfügt über eine außergewöhnliche Basswiedergabe.Der Lautsprecher ist CE und RoHS konform.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 10 W Transformatoranzapfung 10/5 W Nennimpedanz 1/2 kΩ SPL1 W/1 m 92 dB Übertragungsbereich 150 ... 17000 Hz Öffnungswinkel 170° Umgebungstemperatur -25 °C ... 55 °C Lagertemperatur -40 °C ... 70 °C Rel. Luftfeuchte &lt; 95 % nicht konden. Material ABS Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Gewicht ca. 1,6 kg Abmessungen B: 345 mm H: 240 mm T: 100 mm |  | Honeywell | 60.61 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
581277 | 40 W Wandaufbaulautsprecher | (L-PWP40A), ABS | Der Wandaufbaulautsprecher kann Hinter- grundmusik sehr gut reproduzieren. Schraubklemmen auf der Rückseite ermöglichen eine einfache Installation. Der Lautsprecher ist ideal für den Einsatz in Bars, Restaurants, Einkaufs- zentren, Videotheken, Konferenzräume, Bürogebäude, Messehallen, Turnhallen und Präsentationsräume etc. Die verstellbaren Halterungen ermögli- chen eine flexible Positionierung des Lautsprechers. Der Lautsprecher ist CE und RoHS konform.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 40 W Transformatoranzapfung 40 / 20 / 10 W Nennimpedanz 0,25/0,5/1 kΩ SPL 1 W/1 m 84 dB Übertragungsbereich 100 ... 20000 Hz Öffnungswinkel 160° Umgebungstemperatur -25 °C ... 55 °C Lagertemperatur -40 °C ... 70 °C Rel. Luftfeuchte &lt; 95 % nicht konden. Material ABS Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Gewicht ca. 3,2 kg Abmessungen B: 302 mm H: 172 mm T: 165 mm |  | Honeywell | 137.94 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
581286 | Keramikklemme und Thermosicherung | (Kombi Pack) | 3-polige Keramikklemme und eine Thermosicherung (Auslösetemperatur 240 °C) für den nötigen Schutz, um im Brandfall einen Kurzschluss des Lautsprechers zu verhindern und weitere Schäden zu vermeiden. |  | Honeywell | 23.93 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
581310 | ALR Mikrophon im DL Gehäuse |  | Messmikrofon für die Automatische Lautstärkeregelung (ALR) beim Sprachalarmsystem VARIODYN D1. Das Messmikrofon befindet sich in einem formschönen Deckeneinbaulautsprecher - Gehäuse.Technische Daten:Übertragungsbereich: 40 Hz .. 18 kHz Impedanz: 350 Ohm Gewicht: ca. 1 kg Abmessungen: D: 180 mm T: 135 mm Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 |  | Honeywell | 1072.17 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
581316 | Mikrofon P4, für ALR |  | Dynamisches Mikrofon mit nierenförmiger Richtcharakteristik, integriertem Stativanschluss und Klemmhalterung zum Erfassen der Raumakustik für die automatische Lautstärkeregelung. Gewicht: ca. 400 g Übertragungsbereich: 20 ... 16000 Hz Empfindlichkeit: 2,5 mV Impedanz: 2000 Ohm |  | Honeywell | 270.66 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
581317 | Montageset für Mikrofon D22 |  | Montageset für MessmikrofonMontageset zur Befestigung eines Messmikrofons an der für die Messung erforderlichen Position.Fabrikat: HoneywellTyp: Montageset für MessmikrofonArtikel: 581317Alternativ: |  | Honeywell | 61.66 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
581320 | XLR Anschlussdose (Buchse) up |  | Unterputzdose mit einer XLR–Einbaubuchse 3-polig, GIRA System 55.Farbe: reinweiß / seidenmatt |  | Honeywell | 75.24 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
581321 | Unterputz - Lautstärke - Steller 6W | mit Pflichtrufrelais Fail to save Serie | Unterputz – Lautstärke – Steller 6 Watt, mit Pflichtrelais (24V DC). Fail – to – Save – Serie, bei der das Relais im Normalbetrieb aktiv ist, GIRA System 55.Farbe: reinweiß / seidenmatt |  | Honeywell | 159.89 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
581322 | Unterputz - Lautstärke - Steller 12W | mit Pflichtrufrelais Fail to save Serie | Unterputz – Lautstärke – Steller 12 Watt, mit Pflichtrelais (24V DC). Fail – to – Save – Serie, bei der das Relais im Normalbetrieb aktiv ist, GIRA System 55.Farbe: reinweiß / seidenmatt |  | Honeywell | 164.07 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
581323 | Unterputz -Lautstärke - Steller 50W | mit Pflichtrufrelais Fail to save Serie | Unterputz – Lautstärke – Steller 50 Watt, mit Pflichtrelais (24V DC). Fail – to – Save – Serie, bei der das Relais im Normalbetrieb aktiv ist, GIRA System 55.Farbe: reinweiß / seidenmatt |  | Honeywell | 244.53 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
581329 | Aufputzrahmen AP für 581320 bis 581323 |  | Aufputzrahmen für die Unterputzkomponenten 581320 bis 581323, GIRA System 55.Farbe: reinweiß / seidenmatt |  | Honeywell | 35.53 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
581340 | Adapterbox Cat5 auf RJ45 |  | Adapterbox für Hutschiene, zum Anschluss von Peripheriekomponenten, wie z.B. analogen Mikrophonen an die zentrale Steuereinheit. Das ankommende Installationskabel mit Kabelschirm wird an der Installationsbox angeschlossen. Der Ausgang der Adapterbox wird mit einem steckbaren Anschlusskabel mit dem entsprechenden Anschluss der zentralen Steuereinheit verbunden. |  | Honeywell | 104.5 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
581341 | Finder 585490240050 | Relais 24V 4W Hutschienenmontage |  |  | Honeywell | 85.69 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
581722 | Notstromversorgung PSU 24V-2 |  | Notstrommanager zum Einsatz als Notstromversorgung von ENS / SAA / VA - Applikationen nach DIN VDE 0833-4, EN60849 und der TRVB S 158 (Österreich).Leistungsmerkmale: - Notstromversorgung im 1-HE-Gehäuse - Ausgänge für Steuergeräte - 6 einzeln abgesicherte Hochleistungs- ausgänge für Leistungsverstärker - Zulassung nach EN54-4(A2) - LED-Anzeigen und Display für Statusanzeigen - Potentialfreie Kontakte zur Weiterleitung von Störmeldungen - Akkukapazität bis insgesamt 320 Ah - Maximaler Ausgangsstrom im Notstrom- fall 186 ATechnische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz Ausgangsstrom max. 186 A (aus Akku) Akkukapazität max. 320 Ah Notstromversorgung 24 V DC Umgebungstemperatur -5 °C ... 40 °C Lagertemperatur -40 °C ... 85 °C Gewicht ca. 5,2 kg Abmessungen B: 483 mm H: 45 mm T: 328 mm |  | Honeywell | 4190.45 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
581723 | Notstromversorgung PSU 24V-4 |  | Notstrommanager zum Einsatz als Notstromversorgung von ENS / SAA / VA - Applikationen nach DIN VDE 0833-4, EN60849 und der TRVB S 158 (Österreich).Leistungsmerkmale: - Notstromversorgung im 2-HE-Gehäuse - Ausgänge für Steuergeräte wie z.B. DOM oder Comprio net - 12 einzeln abgesicherte Hochleistungsausgänge für Leistungsverstärker - Zulassung nach EN54-4(A2) - LED-Anzeigen und Display für Statusanzeigen - Potentialfreie Kontakte zur Weiterleitung von Störmeldungen - Akkukapazität bis insgesamt 640 Ah - Maximaler Ausgangsstrom im Notstromfall 372 ATechnische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz (+10%/-5%) Notstromversorgung 24 V DC Ausgangsstrom max. 372A (aus Akkus) Akkukapazität max. 640 Ah Umgebungstemperatur - 5°C ... 40°C Gewicht ca. 8,8 kg Abmessungen (BxHxT) 483 x 89 x 328 mm |  | Honeywell | 8163.54 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
581724 | Notstromversorgung PSU 24V-2 net | mit Ethernet Anschluß | Notstrommanager zum Einsatz als Notstromversorgung von ENS / SAA / VA - Applikationen nach DIN VDE 0833-4, EN60849 und der TRVB S 158 (Österreich), mit Ethernet Anschluß zum Auslesen von Serviceinformationen.Leistungsmerkmale: - Notstromversorgung im 1-HE-Gehäuse - Ausgänge für Steuergeräte wie z.B. DOM oder Comprio net - 6 einzeln abgesicherte Hochleistungs- ausgänge für Leistungsverstärker - Zulassung nach EN54-4(A2) - LED-Anzeigen und Display für Statusanzeigen - Potentialfreie Kontakte zur Weiterleitung von Störmeldungen - Akkukapazität bis insgesamt 320 Ah - Maximaler Ausgangsstrom im Notstromfall 186 A - Ethernet AnschlussTechnische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz (+10%/-5%) Notstromversorgung 24 V DC Ausgangsstrom max. 186A (aus Akkus) Akkukapazität max. 320 Ah Umgebungstemperatur - 5°C ... 40°C Gewicht ca. 5,2 kg Abmessungen (BxHxT) 483 x 45 x 328 mm |  | Honeywell | 4714 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
581725 | Notstromversorgung PSU 24V-4 net | mit Ethernet Anschluß | Notstrommanager zum Einsatz als Notstromversorgung von ENS / SAA / VA - Applikationen nach DIN VDE 0833-4, EN60849 und der TRVB S 158 (Österreich), mit Ethernet Anschluß zum Auslesen von Serviceinformationen.Leistungsmerkmale: - Notstromversorgung im 2-HE-Gehäuse - Ausgänge für Steuergeräte - 12 einzeln abgesicherte Hochleistungsausgänge für Leistungsverstärker - Zulassung nach EN54-4(A2) - LED-Anzeigen und Display für Statusanzeigen - Potentialfreie Kontakte zur Weiterleitung von Störmeldungen - Akkukapazität bis insgesamt 640 Ah - Maximaler Ausgangsstrom im Notstromfall 372A - Ethernet AnschlußTechnische Daten: Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50 ... 60 Hz Ausgangsstrom max. 372 A (aus Akku) Akkukapazität max. 640 Ah Notstromversorgung 24 V DC Umgebungstemperatur -5 °C ... 40 °C Lagertemperatur -40 °C ... 85 °C Gewicht ca. 8,8 kg Abmessungen B: 483 mm H: 89 mm T: 328 mm |  | Honeywell | 8687.09 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
581726 | Notstromversorgung PSU 24 V-1 | 24 V DC / 270 Ah | Notstromversorgung PSU 24-1 Die Notstromversorgung PSU 24-1 ist fürden Betrieb mit dem INTEVIO Systemausgelegt. Sie dient alsBatterieladegerät und Kontrollgerät fürexterne 24 V DC Notstrombatterien gemäßden Normen EN 54-4 / A1 + A2. Eigenschaften:• Hochleistungs-Notstromversorgung für 19“-Rack• Hoher Ausgangsstrom, bis zu 200 A @ 24 VDC• Management eines Batteriestromkreises• Max. Kapazität der Batterien (Akkus) 270 Ah• Widerstandsprüfungen der Batteriekreise• Ausgleichspannungspegel von Batterien in Serie• Temperaturkompensation von Bulk-Ladung und Schwebe-Spannung• Erweiterte Diagnose- und Statusanzeige• Eingebauter DC-Stromverteiler und Niederspannungstrennvorrichtung LVDD• Möglichkeit, das System nur mit Batteriestrom zu starten, wenn keine Stromquelle vorhanden ist – sogenannter Kaltstart• Eingebaute Messung des Widerstandes des Batteriestromkreises• UI-Merkmale des Batterieladens • Fähigkeit, im schwebenden Modus oder mit diskontinuierlicher Batterieladung zu arbeiten• Einphasenstrom mit PFC• Mikroprozessor gesteuert• Digitale Kommunikation über USB- Anschluss• Betrieb mit Blei Akkus Technische Daten:Hauptstromversorgung: 230 V AC, 50/60 Hz, max. 2,7 A, PF 0,94AUSGANGSPARAMETERStrombelastbarkeit von Standardausgängen für Verstärker 4 x 40 AStrombelastbarkeit von Ausgängen mit erhöhtem Strom 2 x 60 AStrombelastbarkeit von Hilfsausgängen4 x 5 ABATTERIEBETRIEBAkkuspannung: bei 25 °C 27,1 VMaximale Akkukapazität: 270 AhLadestrom: 4 …16 AABMESSUNGEN UND GEWICHTAbmessungen (H*B*T) 43 mm (1U) x 483 mm (19") x 330 mmGewicht: 4,9 kgBetriebstemperatur / Kühlungsmethode-5 °C... 45 °C / ZwangslüftungsventilatorenSchutzart: IP20HONEYWELLNotstromversorgung PSU 24-1581726 |  | Honeywell | 2443.21 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
581730 | Akku 12V / 105 Ah | Blei-Vlies-Akku BTL 12-105F | Notstrombatterie in Blei-Vlies Technologie zum Einsatz in Notstromversorgungen vom VA/PA System.•Akkukapazität 105 Ah •Spannung 12V DC •Optimiert für den Einsatz in 19“ -Schränken •FrontterminalAbmessungen: B: 502 mm H: 111 mm T: 236 mm Gewicht: ca. 32,5 kg |  | Honeywell | 617.6 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
581731 | Akku 12V / 150 Ah | Blei-Vlies-Akku BTL 12-150F | Notstrombatterie in Blei-Vlies Technologie zum Einsatz in Notstromversorgungen vom VA/PA System.•Akkukapazität 150 Ah •Spannung 12 DC •Optimiert für den Einsatz in 19“ -Schränken •FrontterminalAbmessungen: B: 552 mm H: 110 mm T: 288 mm Gewicht: ca. 49,5 kg |  | Honeywell | 837.05 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
581732 | Akku 12V / 65Ah |  | Notstrombatterie in Blei-Vlies Technologie zum Einsatz in Notstrom- versorgungen von Sprachalarmanlagen. Optimiert für den Einsatz in 19“-SchränkenGewicht ca. 21,3 kg Abmessungen (BxHxT) 348 x 178 167 mm |  | Honeywell | 526.68 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
581733 | Akku 12V / 210 Ah | für Notstromversorgung | Akku für Notstromversorgung 12V / 210 AhNotstrombatterie in Blei-Vlies Technologie zum Einsatz in Notstromversorgungen vom VA/PA System.•Akkukapazität 210 Ah•Spannung 12 DC•Optimiert für den Einsatz in 19“ -Schränken•FrontterminalAbmessungen: B: 560 mm H: 125 mm T: 320 mmGewicht: ca. 59,5 kgFabrikat: HoneywellTyp: Akku für Notstromversorgung 12V / 210 AhArtikel: 581733Alternativ: |  | Honeywell | 1095.16 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
582400 | 6 W 5" Deckeneinbaulautsprecher | Metall, DL 06-130/T EN54 | Moderner Deckeneinbaulautsprecher in kunststoffbeschichteter Metallausführung mit hohem Wirkungsgrad und feuchtig- keitsimprägnierten Breitbandlautsprecher -Chassis, zertifiziert gemäß EN 54-24. Der DL 06-130/T-EN 54 (130 mm Chassis) hat eine maximale Leistung von 6 W und kann bei Bedarf auf 3 W oder 1,5 W angepasst werden. Federschnappverschlüsse mit gekröpfter Schenkelfeder, eine hohe Klemmkraft, sowie kurzem Spannweg ermöglicht Ihnen die schnelle und unkomplizierte Montage. Eine smarte Innenringbefestigung verhindert das Herabfallen des Gitters auch unter starker Belastung durch Umwelteinflüsse. Für zusätzliche Sicherheit ist dieser EN 54-24 Deckeneinbaulautsprecher mit einer Keramikklemme und einer Thermo- sicherung bestückt sowie mit einem Feuertopf ausgestattet. Er verfügt über zwei Kabeldurchführungen. Der Feuertopf verhindert die Sogwirkung des Kamin- effektes bei abgehängten Decken im Brandfall, nach etwaigem Durchbrennen der Lautsprechermembran.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 6 W Transformatoranzapfung 6 / 3 / 1,5 W Kennschalldruck EN 54-24, 1 W / 1 m 89 dB EN 54-24, max 1 m 97,5 dB Übertragungsbereich 350 ... 13800 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 180° @ 1kHz Umgebungstemperatur -20 °C ... 150 °C Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 1 kg Deckenöffnung (Ø min.) 162 mm Abmessungen Ø: 180 mm T: 106 mm Leistungserklärung 001-13 |  | Honeywell | 88.83 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582401 | 6 W 6,5" Deckeneinbaulautsprecher | Metall, DL 06-165/T EN54 | Moderner Deckeneinbaulautsprecher in kunststoffbeschichteter Metallausführung mit hohem Wirkungsgrad und feuchtig- keitsimprägnierten Breitband- Lautsprecher-Chassis, zertifiziert gemäß EN 54-24. Der DL 06-165/T-EN 54 (165 mm Chassis) hat eine maximale Leistung von 6 W und kann bei Bedarf auf 3 W oder 1,5 W angepasst werden. Federschnappverschlüsse mit gekröpfter Schenkelfeder, eine hohe Klemmkraft, sowie kurzem Spannweg ermöglicht Ihnen die schnelle und unkomplizierte Montage. Eine smarte Innenringbefestigung verhindert das Herabfallen des Gitters auch unter starker Belastung durch Umwelteinflüsse. Für zusätzliche Sicher- heit ist dieser EN 54-24 Deckeneinbau- lautsprecher mit einer Keramikklemme und einer Thermosicherung bestückt sowie mit einem Feuertopf ausgestattet. Er verfügt über zwei Kabeldurchführungen. Der Feuertopf verhindert die Sogwirkung des Kamineffektes bei abgehängten Decken im Brandfall, nach etwaigem Durchbrennen der Lautsprechermembran.Technische Daten Nennbelastbarkeit 6 W Transformatoranzapfung 6 / 3 / 1,5 W Kennschalldruck EN 54-24, 1 W / 1 m 90 dB EN 54-24, max 1 m 97,5 dB Übertragungsbereich 404 ... 10100 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 180° @ 1kHz Umgebungstemperatur -20 °C ... 150 °C Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 1,3 kg Deckenöffnung (Ø min.) 195 mm Abmessungen Ø: 220 mm T: 111 mm Leistungserklärung 001-13 |  | Honeywell | 85.69 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582404 | 10 W 6,5" Deckeneinbaulautsprecher | Metall, EDL 10-165/T plus EN54 | Hochwertiger 2-Wege Deckeneinbaulaut- sprecher in kunststoffbeschichteter Metallausführung mit ausgezeichneten Klangeigenschaften. Dieser EN 54-24 zertifizierte Lautsprecher ist durch ein feuchtigkeitsimprägniertes Chassis optimal gegen Feuchtigkeit geschützt. Der DL 10-165/T plus-EN 54 (165 mm Chassis) hat eine maximale Leistung von 10 W und kann bei Bedarf auf 6 W, 3 W oder 1,5 W angepasst werden. Er ist bestens für anspruchsvolle Beschallungsaufgaben wie Bistros, Restaurants, Hotels und viele weitere Einrichtungen des öffentlichen Lebens geeignet. Federschnappverschlüsse mit gekröpfter Schenkelfeder, eine hohe Klemmkraft, sowie kurzem Spannweg ermöglicht Ihnen die schnelle und unkomplizierte Montage. Für zusätzliche Sicherheit ist der Laut- sprecher mit Keramikklemme und Thermo- sicherung ausgestattet. Ein Feuertopf komplettiert die Sicherheitsausstattung dieses Lautsprechers. Er verfügt über zwei Kabeldurchführungen. Der Feuertopf verhindert die Sogwirkung des Kamin- effektes bei abgehängten Decken im Brandfall, nach etwaigem Durchbrennen der Lautsprechermembran.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 10 W Transformatoranzapfung 10/6/3/1,5 W Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 84,9 dB max 1 m 95,4 dB Übertragungsbereich 275 ... 23500 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 180° @ 1kHz Umgebungstemperatur -20 °C ... 80 °C Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 1,9 kg Deckenöffnung (Ø min.) 194 mm Abmessungen Ø: 220 mm T: 134 mm Leistungserklärung 001-13 |  | Honeywell | 131.67 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582406 | 2x6 W 2x4" Deckeneinbaulautsprecher | Metall, EDL-AB 06-200/T EN54 | A/B-Linien-Deckeneinbaulautsprecher für Sprachalarmierung bietet maximale Sicherheit für Sprachalarmierungs- projekte. Ermöglicht die kostengünstige Versorgung über zwei getrennte (A/B-) Leitungen. Bei Ausfall einer Leitung wird durch die Lautsprecher-Redundanz der Bereich weiterhin dauerhaft beschallt. Bei jeder Installations-Position ist sowohl die A- als auch die B-Linie vorhanden und bietet dadurch eine Redundanz. Der Feuertopf verhindert die Sogwirkung des Kamineffektes bei ab- gehängten Decken im Brandfall, nach etwaigem Durchbrennen der Lautsprecher- membran.Leistungsmerkmale -Zugelassen nach EN 54-24 -Zwei voneinander unabhängige Chassis mit zwei 100V Ausgangsübertragern -Leistung 2 x 6 W, anpassbar auf 2 x 3 W oder 2 x 1,5 W -Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall -Ausgestattet mit Feuertopf -2 Kabeldurchführungen -Je A/B-Linien-Lautsprecher 2 integrierte Keramikklemmen und 2 Thermosicherungen -Chassis nachhaltig geschützt gegen Feuchtigkeit durch Imprägnierung Technische Daten: Nennbelastbarkeit 12 W Transformatoranzapfung 2x6 / 3 / 1,5 W Nennspannung (Linie) 100 V Kennschalldruck -EN 54-24, 1 W / 1 m 89,8 dB -EN 54 (double) 92,8 dB -EN 54-24 max (double) 100,3 dB -EN 54-24, max 1 m 97,3 dB Übertragungsbereich 162 ... 18600 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 145° @ 1kHz Umgebungstemperatur -20 °C ... 80 °C Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 2,02 kg Deckenöffnung (Ø min.) 236 mm Abmessungen Ø: 268 mm T: 138 mm |  | Honeywell | 126.45 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582407 | 6 W 5" Deckeneinbaulautsprecher | Metall, niedrig, DL-E 06-130/T EN54 | 6 W Deckeneinbaulautsprecher EN 546W Deckeneinbau-Lautsprecher mitfeuchtigkeitsimprägniertem 130 mmBreitband-Lautsprecherchassis, mithochwertigem PET-Kunststoff-berührungsschutz.Innovatives Luftsströmungssystem, fürKlangeigenschaften, die einem Bassrefelexlautsprecher zugeschriebenwerden. Gehäuse aus Metall, extrem flacheBauweise. Durch Schutzklasse IP 21C gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert.Montage über 3 Federschnappverschlüssemit gekröpfter Schenkelfeder, verstärkter Klemmkraft und kürzerem Spannweg. Der Anschluss erfolgt über eine 4-poligeSchraubklemme. RoHS-Konform.Leistungsmerkmale• Hoher Schalldruckpegel• extrem flache Bauweise• antistatischer KunststoffberührungsschutzTechnische DatenNennbelastbarkeit 6 WTransformatoranzapfung: 6 / 3 / 1,5 WNennimpedanz: 1.67 / 3.33 / 6.67 k OhmEmpfindlichkeit: 1 W / 1 m 86,8 dBÜbertragungsbereich: 104 Hz ... 17200 HzÖffnungswinkel (-6dB): 180° @ 1kHzUmgebungstemperatur: -10 °C ... 55 °CFarbe: weiß, ähnlich RAL 9016Gewicht: ca. 0.51 kgDeckenöffnung: (d min.) 156 mmAbmessungen: d: 181,5 mm T: 65 mmFabrikat: HoneywellTyp:6W Deckeneinbaulautsprecher EN 54Artikel: 582407Alternativ: |  | Honeywell | 60.61 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582408 | 6 W 6,5" Deckeneinbaulautsprecher | Metall, niedrig, DL-E 06-165/T EN54 | Dieser neuartige, zertifizierte Metall- Deckeneinbaulautsprecher vom Typ DL-E 06-165/T-EN 54-24, fügt sich durch seine flache Bauform optisch gut in die Decke ein. Das feuchtigkeitsimprägnierte 6,5"- Breitbandlautsprecher-Chassis zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad aus. In gewohnter Form findet die Anpassung, 6 W, 3 W oder 1,5 W am Lautsprecher statt. Der Federschnappverschluss (2 Stück) garantiert eine unkomplizierte und schnelle Montage in die Decke. Standard- mäßig ist eine Kunststoffschutzkappe auf der Rückseite des Lautsprechers montiert, optional ist aber auch ein ebenfalls, gemäß der Norm EN 54 Teil 24, zertifizierter Feuertopf erhältlich. Sollte der Lautsprecher auch für den Einsatz gemäß dem BS 5839-8 zum Einsatz gebracht werden, ist es ebenfalls möglich hier optional eine thermische Sicherung, als auch eine keramische Anschlussklemme mitzubestellen und zu montieren (ebenfalls mit zertifiziert gemäß der EN 54-24)Technische Daten: Nennbelastbarkeit 6 W Transformatoranzapfung 6/3/1,5 W Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 97,8 dB max 1 m 105,3 dB Übertragungsbereich 300 ... 19300 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 180° @ 1kHz Umgebungstemperatur -10 °C ... 55 °C Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 0,76 kg Deckenöffnung (Ø min.) 165 mm Abmessungen Ø: 200 mm T: 72 mm Leistungserklärung 012-13 |  | Honeywell | 64.79 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582411 | 6 W Deckeneinbaulautspr. EN54 | (L-VCP06A/EN), 5", ABS | 6 W 5" Deckeneinbaulautsprecher EN 54Formschöner und kompakterDeckeneinbaulautsprecher in einem neuen,innovativen Design.Ist für vielseitige Anwendungeneinsetzbar und bietet vieleMöglichkeiten für den Einsatz inverschiedenen Objekten. Mit einembreiten Frequenzbereich, hohemLautstärkepegel und einerLeistung bis zu 6W eignet er sichhervorragend für alle Einsatzbereichevon Deckeneinbaulautsprechern. Von derHintergrundbeschallung bis hin zurAusgabe von sicherheitsrelevantenEvakuierungsdurchsagen sind alleApplikationen problemlos möglich undeinfach bzw. komfortabel umsetzbar. Mitseinem neuen, formschönen Gehäuse undseiner strahlend weißen Farbe fügt ersich in das Raumdesign ein und sorgt inden Bereichen in denen er eingesetztwird, für ein angenehmes undausgewogenes Bild. IdealeEinsatzbereiche für diesenLautsprecher sind z.B. Schulen, Hotels,Bürogebäude, Restaurants, Verwaltungen,Ämter, Museen, Ausstellungsräume,Konferenz- und Besprechungsräume.Leistungsmerkmale• Formschöner und kompakter Deckeneinbaulautsprecher• Stabiles Kunststoffgehäuse• Ansprechendes Design• Einfache und zeitsparende Montage und Installation• Schnelle und übersichtliche Anpassung der LautsprecherleistungTechnische DatenNennbelastbarkeit 6 WTransformatoranzapfung: 6 / 3 / 1,5 WNennimpedanz: 1.67 / 3.33 / 6.67 k OhmKennschalldruck:EN 54-24, 1 W / 1 m 89 dBKennschalldruck:EN 54-24, max 1 m 96 dBÜbertragungsbereich: 100 Hz ... 20000 Hz (-10 dB)Öffnungswinkel: 180° @ 1kHzUmgebungstemperatur: -25 °C ... 55 °CLagertemperatur: -40 °C ... 70 °CFarbe: weiß, ähnlich RAL 9003Gewicht: ca. 0.82 kgDeckenöffnung: (d min.) 164 mmAbmessungen: d: 180 mm T: 110 mmFabrikat: HoneywellTyp:6W 5" Deckeneinbaulautsprecher EN 54Artikel: 582411Alternativ: |  | Honeywell | 56.43 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582412 | 6 W Deckeneinbaulautspr. EN54 | (L-VCM06C/EN) 6.5", Metall, Feuertopf | 6 W Deckeneinbaulautsprecher EN 546W Bajonett Deckeneinbaulautsprecher.Hochwertiger Lautsprecher für Sprachalarmanwendungen mit EN 54-24 Zulassung. Optimierte Audioeigenschaftenfür eine gute Sprachverständlichkeit undeinen hervorragenden Klang. Er lässt sich flach in die Decke integrieren unddas klassische Design eignet sich hervorragend für nahezu alle Anwendungen, wie Hotels, Einkaufszentren, Konferenzräume, Bürogebäude, usw. Leistungsmerkmale:• Formschöner und kompakter Deckeneinbaulautsprecher • Passt für nahezu jedes Deckendesign • Stabiles Metallgehäuse mit „Feuertopf"• Bajonett Deckeneinbau • Einfache und zeitsparende Montage und Installation • Schnelle und übersichtliche Anpassung der Lautsprecherleistung • Zulassung gemäß EN 54-24Technische DatenNennbelastbarkeit 6 WTransformatoranzapfung: 6 / 3 / 1,5 WNennimpedanz: 1.67 / 3.33 / 6.67 k OhmKennschalldruck:EN 54-24, 1 W / 1 m 92 dBKennschalldruck:EN 54-24, 1 W / 4 m 80 dBKennschalldruck:EN 54-24, 6 W / 4 m 87,5 dBÜbertragungsbereich: 350 Hz ... 15000 Hz (-10 dB)Öffnungswinkel (max.): 180° Umgebungstemperatur: -25 °C ... 55 °CLagertemperatur: -40 °C ... 70 °CFarbe: weiß, ähnlich RAL 9010Gewicht: ca. 1.56 kgAbmessungen: d: 220 mm T: 115 mmFabrikat: HoneywellTyp:6W Deckeneinbaulautsprecher EN 54Artikel: 582412Alternativ: |  | Honeywell | 76.29 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582413 | 2x6 W Deckeneinbaulautsprecher AB EN54 | (L-VCM06C/EN(AB)) Metall, Feuertopf | 6 W AB Deckeneinbaulautsprecher EN 54 6W Bajonett AB Deckeneinbaulautsprecher. Hochwertiger AB Lautsprecher für Sprachalarmanwendungen mit EN 54-24 Zulassung. Der AB Lautsprecher beinhaltet zwei komplett voneinander unabhängige Lautsprechersysteme in einem Gehäuse. Hierbei verfügt jedes System über ein eigenes Lautsprecherchassis, einen separaten Übertrager und eine separate Anschlussklemme. Seine optimierten Audioeigenschaften sorgen für eine gute Sprachverständlichkeit und einen hervorragenden Klang. Er lässt sich flach in die Decke integrieren und das klassische Design eignet sich hervorragend für nahezu alle Anwendungen, wie Hotels, Einkaufszentren, Konferenzräume, Bürogebäude, usw. Leistungsmerkmale: • Formschöner und kompakter AB Deckeneinbaulautsprecher • Zwei komplette und unabhängige Lautsprechersysteme in einem Gehäuse • Passt für nahezu jedes Deckendesign • Stabiles Metallgehäuse mit „Feuertopf" • Bajonett Deckeneinbau • Einfache und zeitsparende Montage und Installation • Schnelle und übersichtliche Anpassung Der Lautsprecherleistung • Zulassung gemäß EN 54-24 Technische Daten Nennbelastbarkeit: 2 x 6 W Transformatoranzapfung:2 x 6 / 3 / 1,5 W Nennimpedanz:2x 1.67 / 3.33 / 6.67 k Ohm Kennschalldruck: EN 54-24, 1 W / 1 m 92 dB (A oder B) 98 dB (A und B) Kennschalldruck: EN 54-24, 1 W / 4 m 80 dB (A oder B) 86 dB (A und B) Kennschalldruck: EN 54-24, 6 W / 4 m 87 dB (A oder B) 93 dB (A und B) Übertragungsbereich: 300 Hz ... 13000 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel (max.): 180° Umgebungstemperatur: -25 °C ... 55 °C Lagertemperatur: -40 °C ... 70 °C Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht: ca. 2.47 kg Abmessungen: d: 262 mm T: 135 mm Fabrikat: Honeywell |  | Honeywell | 116 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582420 | 6 W Wandaufbaulautsprecher MDF | ballwurfsicher, WA 06-165/T EN54V | Der WA 06-165/T-EN 54 V ist ein stabiler Wandaufbaulautsprecher für Sprach- alarmierung mit einem hochwertigen 165-mm-Breitbandlautsprecher-Chassis. Er hat eine maximale Leistung von 6 W und kann bei Bedarf auf 3 W oder 1,5 W angepasst werden. Das hochverdichtete MDF-Holzgehäuse sorgt für einen resonanzarmen Klang. Eine robuste Loch- gitterabdeckung aus Stahlblech sorgt für zusätzliche Stabilität. Diese Version ist ballwurfsicher und für Wand- bzw. Deckenmontage geeignet. Mit der Schutznorm IP 54 ist die Betriebs- sicherheit auch unter schwierigen Umweltbedingungen gewährleistet. Der Lautsprecher ist mit einer integrierten Keramikklemme und einer Thermosicherung ausgestattet. Zusätzlich sind die Lautsprecher-Chassis durch eine Imprägnierung gegen Feuchtig- keit geschützt.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 6 W Transformatoranzapfung 6/3/1,5 W Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 91,5 dB max 1 m 99 dB Übertragungsbereich 197 ... 21900 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 83°(H), 74°(V) @ 1 kHz Umgebungstemperatur -20 °C ... 150 °C Schutzart IP 54 (zertifiziert) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 1,95 kg Abmessungen B: 252 mm H: 192 mm T: 82 mm Leistungserklärung 008-13 |  | Honeywell | 100.32 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582420.10 | 6 W Wandaufbaulautsprecher MDF | WA 06-165/T EN54 | Der WA 06-165/T-EN 54 ist ein stabiler Wandaufbaulautsprecher für Sprach- alarmierung mit einem hochwertigen 165-mm-Breitbandlautsprecher-Chassis. Er hat eine maximale Leistung von 6 W und kann bei Bedarf auf 3 W oder 1,5 W angepasst werden. Das hochverdichtete MDF-Holzgehäuse sorgt für einen resonanzarmen Klang. Eine robuste Loch- gitterabdeckung aus Stahlblech sorgt für zusätzliche Stabilität. Mit der Schutznorm IP 54 ist die Betriebs- sicherheit auch unter schwierigen Umweltbedingungen gewährleistet. Der Lautsprecher ist mit einer integrierten Keramikklemme und einer Thermosicherung ausgestattet. Zusätzlich sind die Lautsprecher-Chassis durch eine Imprägnierung gegen Feuchtig- keit geschützt.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 6 W Transformatoranzapfung 6/3/1,5 W Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 91,5 dB max 1 m 99 dB Übertragungsbereich 197 ... 21900 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 83°(H), 74°(V) @ 1 kHz Umgebungstemperatur -20 °C ... 150 °C Schutzart IP 54 (zertifiziert) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 1,95 kg Abmessungen B: 252 mm H: 192 mm T: 82 mm Leistungserklärung 008-13 |  | Honeywell | 91.96 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582421 | 6 W Wandaufbaulautsprecher Metall | WA-06-165/T Metall-EN54 | Der WA-06-165/T Metall-EN 54 ist ein vandalensicherer Wandaufbaulautsprecher in Ganzmetallausführung mit einer maxi- malen Leistung von 6 W. Er kann bei Bedarf auf 3 W oder 1,5 W angepasst werden. Eine sehr gute Sprach- verständlichkeit ist durch das 165-mm- Breitbandchassis gewährleistet. Die korrosionsbeständige Pulverbeschichtung sorgt für dauerhaften Schutz vor Umwelt- einflüssen. Der Lautsprecher ist mit einer integrierten Keramikklemme und einer Thermosicherung ausgestattet. Zusätzlich sind die Lautsprecher-Chassis durch eine Imprägnierung gegen Feuchtig- keit geschützt.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 6 W Transformatoranzapfung 6/3/1,5 W Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 91,6 dB max 1 m 99,1 dB Übertragungsbereich 170 ... 18500 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 84°(H), 69°(V) @ 1 kHz Umgebungstemperatur -20 °C ... 150 °C Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 2,45 kg Abmessungen B: 257 mm H: 192 mm T: 80 mm Leistungserklärung 007-13 |  | Honeywell | 133.76 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582422 | 2x6 W Wandaufbaulautspr. MDF | ballwurfsicher, WA-AB 06-100/T EN54V | A/B-Linien-Wandaufbaulautsprecher für Sprachalarmierung bietet maximale Sicherheit für Sprachalarmierungs- projekte. Ermöglicht die kostengünstige Versorgung über zwei getrennte (A/B-) Leitungen. Bei Ausfall einer Leitung wird durch die Lautsprecher-Redundanz der Bereich weiterhin dauerhaft beschallt. Bei jeder Installations-Position ist sowohl die A- als auch die B-Linie vor- handen und bietet dadurch eine Redun- danz. Das hochverdichtete MDF-Holzgehäuse (in weiß) sorgt für einen resonanzarmen Klang. Leistungsmerkmale -Zugelassen nach EN 54-24 -Zwei voneinander unabhängige Chassis mit zwei 100V Ausgangsübertragern -Ballwurfsicher -Geeignet für Wand bzw. Deckenmontage -Einsetzbar in schwierigen Umwelt- bedingungen IP 54 -Je A/B-Linien-Lautsprecher 2 integrierte Keramikklemmen und 2 Thermosicherungen -Chassis nachhaltig geschützt gegen Feuchtigkeit durch Imprägnierung Technische Daten: Nennbelastbarkeit 12 W Transformatoranzapfung 2x6 / 3 / 1,5 W Nennspannung (Linie) 100 V Kennschalldruck -EN 54-24, 1 W / 1 m 89,8 dB -EN 54 (double) 92,8 dB -EN 54-24 max (double) 100,1 dB -EN 54-24, max 1 m 97 dB Übertragungsbereich 227 ... 14600 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 80°(H), 77°(V) @ 1 kHz Umgebungstemperatur -20 °C ... 80 °C Schutzart IP 54 (zertifiziert) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 2,3 kg Abmessungen B: 252 mm H: 192 mm T: 82 mm |  | Honeywell | 136.9 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582422.10 | 2x6 W Wandaufbaulautspr. MDF | WA-AB 06-100/T EN54 | Der A/B-Linien-Wandaufbaulautsprecher für Sprachalarmierung ist zertifiziert gemäß EN 54-24 und bietet maximale Sicherheit für Sprachalarmierungs- projekte. Der WA-AB 06-100/T-EN 54 ist mit zwei voneinander unabhängigen Chassis und zwei 100 V Ausgangsübertragern ausge- stattet. Er ermöglicht die kostengünsti- ge Versorgung über zwei getrennte (A/B-) Leitungen. Bei Ausfall einer Leitung wird durch die Lautsprecher-Redundanz der Bereich weiterhin dauerhaft beschallt. Bei jeder Installations-Position ist sowohl die A- als auch die B-Linie vor- handen und bietet dadurch eine Redun- danz. Das hochverdichtete MDF-Holzgehäuse (in weiß) sorgt für einen resonanzarmen Klang. Die Produktnorm IP 54 gewährleistet die Betriebssicherheit auch unter schwieri- gen Umweltbedingungen. Beide A/B Linien- Lautsprecher sind jeweils mit 2 inte- grierten Keramikklemmen und 2 Thermo- sicherungen ausgestattet. Die Chassis sind durch eine Imprägnierung gegen Feuchtigkeit nachhaltig geschützt.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 12 W Transformatoranzapfung 2 x 6/3/1,5 W Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 89,5 dB 1 W / 1 m (double) 92,6 dB max 1 m 97 dB max 1 m (double) 100,1 dB Übertragungsbereich 227 ... 14600 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 80°(H), 77°(V) @ 1 kHz Umgebungstemperatur -20 °C ... 80 °C Schutzart IP 54 (zertifiziert) Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 2,3 kg Abmessungen B: 252 mm H: 192 mm T: 82 mm Leistungserklärung 008-13 |  | Honeywell | 114.95 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582423 | 10 W 6,5" Wand-, Deckenaufbaulautsp. | rund, Metall, DL-A 10-165/T EN54 | Die Aufbaulautsprecher DL-A 10-165/T EN 54 für Sprachalarmierung aus pulver- beschichtetem Metall in weiß mit hohem Wirkungsgrad und einem hochwertigen 165 mm Breitbandlautsprecher-Chassis. Der DL-A 10-165/T EN 54 kann an Decken und Wänden installiert werden bei denen kein Einbau möglich ist. Flaches und formschönes Design für unauffällige Installationen, die dank einer Metall- rückwand ohne störenden »Kragen« aus- kommen. Der Lautsprecher ist für höchste Sicherheitsansprüche mit einer Keramik- klemme und einer Thermosicherung ausge- stattet. Das Chassis ist durch eine Imprägnierung optimal gegen Feuchtigkeit geschützt. Der DL-A 10-165/T EN 54 bietet neben dem hohen Sicherheits- standard einen kraftvollen Klang.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 10 W Transformatoranzapfung 10/6/3/1,5 W Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 90,7 dB max 1 m 100,7 dB Übertragungsbereich 290 ... 23400 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 80° @ 1 kHz Umgebungstemperatur -20 °C ... 80 °C Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 1,3 kg Abmessungen Ø: 170 mm T: 75 mm Leistungserklärung 004-13 |  | Honeywell | 143.17 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582424 | 10 W 8" Wand-, Deckenaufbaulautsp. | rund, Metall DL-A 10-200/T EN54 | Die Aufbaulautsprecher DL-A 10-200/T EN 54-24 für Sprachalarmierung aus pulverbeschichtetem Metall in weiß (RAL 9010) mit hohem Wirkungsgrad und einem hochwertigen 200 mm Breitband-Laut- sprecher-Chassis. Der DL-A 10-200/T EN 54 kann an Decken und Wänden installiert werden bei denen kein Einbau möglich ist. Flaches und formschönes Design für unauffällige Installationen, die dank einer Metall- rückwand ohne störenden »Kragen« aus- kommen. Der Lautsprecher ist für höchste Sicherheitsansprüche mit einer Keramik- klemme und einer Thermosicherung ausge- stattet. Das Chassis ist durch eine Imprägnierung optimal gegen Feuchtigkeit geschützt. Der DL-A 10-200/T EN 54-24 bietet neben dem hohen Sicherheits- standard einen kraftvollen Klang.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 10 W Transformatoranzapfung 10/6/3/1,5 W Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 92,5 dB max 1 m 102 dB Übertragungsbereich 275 ... 19100 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 80° @ 1 kHz Umgebungstemperatur -20 °C ... 80 °C Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 2,1 kg Abmessungen Ø: 210 mm T: 90 mm Leistungserklärung 004-13 |  | Honeywell | 153.62 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582425 | 6 W 6,5" Wandunterputzlautsprecher | WU 06-165/T EN 54 | Der weiße WU 06-165/T EN 54-24 ist speziell für Unterputz-Installationen entwickelt worden. Der stabile, recht- eckige Wandunterputzlautsprecher mit stabiler Lochgitterabdeckung aus Stahl- blech, überzeugt auch durch seine dezente Softline-Optik. Er hat eine maximale Leistung von 6 W und kann bei Bedarf auf 3 W oder 1,5 W angepasst werden. Für eine ausgewogene Klangdynamik sorgt ein hochwertiges 165 mm Breitband-Laut- sprecher-Chassis. Gegen Staub und weitere Umwelteinflüsse ist der Lautsprecher durch ein schlag- zähes ABS-Unterputz-Kunststoff-Gehäuse in schwarz geschützt. Der Lautsprecher ist mit einer integrierten Keramikklemme und einer Thermosicherung ausgestattet. Zusätzlich sind die Lautsprecher-Chassis durch eine Imprägnierung gegen Feuchtig- keit geschützt.Nennbelastbarkeit 6 W Transformatoranzapfung 6/3/1,5 W Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 91,6 dB max 1 m 99,1 dB Übertragungsbereich 93 ... 23500 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 180°(H), 180°(V) @ 1 kHz Umgebungstemperatur -20 °C ... 150 °C Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 1,3 kg Abmessungen B: 255 mm H: 195 mm T: 88 mm Leistungserklärung 009-13 |  | Honeywell | 137.94 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582426 | 6 W Wandaufbaulautsprecher EN54 | (L-VWP06C/EN), 6,5", ABS | 6 W Wandaufbaulautsprecher EN, (L-VWP06C/EN), 6,5", ABSFormschöner und kompakterWandaufbaulautsprecher in innovativenDesign für vielseitige Anwendungen.Mit einem breiten Frequenzbereich,hohem Lautstärkepegel und einerLeistung bis zu 6W.Von der Hintergrundbeschallung bis hinzur Ausgabe von sicherheitsrelevantenEvakuierungsdurchsagen sindalle Applikationen problemlos möglichund einfach bzw. komfortabel umsetzbar.Der Lautsprecher ist für einehorizontale oder vertikale Wandmontageoder für die Deckenmontage geeignet.Stabiles Kunststoffgehäuse aus UV-beständigen ABS Kunststoff gem. UL94V0.Frontabdeckung aus stabilem, gelochtemMetallblech.Einfache und zeitsparende Montage undInstallation.Schnelle und übersichtliche Anpassungder Lautsprecherleistung.Zulassung gemäß EN54-24.Technische Daten:Nennbelastbarkeit 6 WTransformatoranzapfung 6/3/1,5 WKennschalldruck EN 54-24 (1W/1m) 92 dBÜbertragungsbereich 150 ... 16000 Hz (-10 dB)Umgebungstemperatur -25 °C ... 55 °CLagertemperatur -40 °C... 70 °CMaterial ABSFarbe weiß, ähnlich RAL 9010Gewicht ca. 1,60 kgAbmessungen B: 260 mm H: 200 mm T: 88 mmFabrikat: HoneywellTyp: 6 W Wandaufbaulautsprecher EN, (L-VWP06C/EN), 6,5", ABSArtikel: 582426Alternativ: |  | Honeywell | 80.47 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582427 | 2x6 W Wandaufbaulautsprecher AB rund | DL-A-AB 06-100/T-EN54 weiss 2x6W | Wandaufbaulautsprecher AB rund, EN54Der AB Wandaufbaulautsprecher informschöner, runder Bauform ist mit zweivoneinander unabhängigenLautsprechern und 100-VoltAusgangsübertragern konstruiert undermöglicht die kostengünstigeVersorgung über zwei getrennte (A/B-)Leitungen. Bei Ausfall einer Leitungwird durch die Lautsprecherredundanz derBereich weiterhin dauerhaft beschallt.Bei jeder Installations-Position istsowohl die A- als auch die B-Linievorhanden und vermeidet damit eineAusfallsituation. Der Lautsprecherverfügt ebenfalls über die Konformitätzu dem British Standard BS 5839, Teil 8.Der 2 x 6W starke Lautsprecher ist mitZwei Breitband-Lautsprechern und zwei100V-Übertragern mit 3 Abgriffen zurLeistungsanpassung ausgestattet.Der Aufbau-Lautsprecher fürSprachalarmierung aus pulverbeschichtetem Metall in weiß (RAL 9010), überzeugt durch flaches undformschönes Design für unauffälligeInstallationen. Ausgestattet mit 2Keramikklemmen und 2 Thermosicherungen,durch Imprägnierung optimal gegenFeuchtigkeit geschützt.Einfache Installation durchVerschraubung der beiliegenden Metall-Rückwand mit der Decke. Technische DatenNennbelastbarkeit 2 x 6 WTransformatoranzapfung: 2x 6 / 3 / 1,5 W (100V)Nennimpedanz:2x 1.67 / 3.33 / 6.67 k OhmEmpfindlichkeit:IEC268-5), 1W / 1m ca.:(A und B) 92,0 dBEmpfindlichkeit:EN 54-24, 1W / 4m ca.:(A und B) 80,0 dBÜbertragungsbereich: (A und B) 279 Hz ..17,6 kHzÖffnungswinkel max., (A und B) (-6dB, 1 kHz): 170°(h), 160°(v)Umgebungstemperatur: -20 °C ... 80 °CSchutzart: IP 21Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010Gewicht (netto): ca. 1.90 kgAbmessungen: d: 208 mm T: 89 mmFabrikat: HoneywellTyp: Wandaufbaulautsprecher AB rund, EN54 Artikel: 582427Alternativ: |  | Honeywell | 171.38 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582428 | 2x6 W Wandaufbaulautsprecher EN54, | (L-VWP06C/EN), 2x4", ABS | 2 x 6 W AB Wandaufbaulautsprecher EN, (L-VWP06C/EN), 2x4", ABSFormschöner und kompakter A/BWandaufbaulautsprecher in innovativem Design für vielseitige Anwendungen.Der A/B Wandaufbaulautsprecher verfügtüber zwei eigenständige Einzellautsprechersysteme.Mit einem breiten Frequenzbereich,hohem Lautstärkepegel und einer Leistung bis zu 2x6W. Von der Hintergrundbeschallung bis hin zur Ausgabe von sicherheitsrelevanten Evakuierungsdurchsagen sind alle Applikationen problemlos möglich und einfach bzw. komfortabel umsetzbar. Der Lautsprecher ist für eine horizontale oder vertikale Wandmontage oder für die Deckenmontage geeignet.Stabiles Kunststoffgehäuse aus UV-beständigen ABS Kunststoff gem. UL94V0Frontabdeckung aus stabilem, gelochtem Metallblech.Einfache und zeitsparende Montage und Installation.Schnelle und übersichtliche Anpassung der Lautsprecherleistung.Zulassung gemäß EN54-24.Technische Daten:Nennbelastbarkeit 2 x 6 WTransformatoranzapfung 2x 6/3/1,5 WKennschalldruck EN 54-24 (1W/1m) 92 dBÜbertragungsbereich 150 ... 16000 Hz (-10 dB)Umgebungstemperatur -25 °C ... 55 °CLagertemperatur -40 °C ... 70 °CMaterial ABSFarbe weiß, ähnlich RAL 9010Gewicht ca. 1,74 kgAbmessungen B: 260 mm H: 200 mm T: 88 mmFabrikat: HoneywellTyp: 2 x 6 W AB Wandaufbaulautsprecher EN, (L-VWP06C/EN), 2x4", ABSArtikel: 582428Alternativ: |  | Honeywell | 114.95 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582430 | 10 W Druckkammerlautsprecher, ABS | DK 10/T EN54 | Der gemäß EN 54-24 zertifizierte Druck- kammerlautsprecher DK 10/T EN 54 bietet einen hohen Schalldruck und nachhaltige Witterungsbeständigkeit, ideal für den industriellen Einsatz. Die hohe Schutzklasse IP66 gewährleistet Betriebssicherheit auch unter schwierig- sten Bedingungen. Für erhöhte Sicherheit ist der Lautsprecher zusätzlich mit Keramikklemme und Thermosicherung aus- gestattet. Das schlagzähe ABS-Gehäuse nach UL94V0 garantiert nachhaltige Stabilität. Mitgeliefert wird eine U-förmige, rost- freie Universalhalterung für eine flexi- ble Montage. Die flexible Leistungsanpassung kann bequem an der Rückseite des Lautspre- chers vorgenommen werden. Der DK 10/T EN 54 ist auch für den Ein- satz im Außenbereichen geeignet. Technische Daten: Nennbelastbarkeit 10 W Transformatoranzapfung 10/5/2,5/1,25 W Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 86,5 dB max 1 m 96,5 dB Übertragungsbereich 569 ... 7000 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 237° @ 1 kHz Umgebungstemperatur -20 °C ... 90 °C Schutzart IP 66 (zertifiziert) Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Gewicht ca. 1,4 kg Abmessungen Ø: 142 mm T: 210 mm Leistungserklärung 003-13 Fabrikat: Honeywell |  | Honeywell | 169.29 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582431 | 15 W Druckkammerlautsprecher, ABS | DK 15/T EN54 | Druckkammerlautsprecher mit hohem Schalldruck und nach- haltiger Witterungsbeständigkeit, ideal für den industriellen Einsatz. Das schlagzähe ABS-Gehäuse nach UL94V0 garantiert Stabilität und ist geeignet für den Einsatz im Außenbereich. Die flexible Leistungsanpassung kann an der Rückseite des Lautsprechers vorgenommen werden. Leistungsmerkmale -Zugelassen nach EN 54-24 -Einsetzbar unter schwierigsten Umwelt- bedingungen IP 66 -integrierte Keramikklemmen und Thermosicherungen -Robuste und einstellbare U-förmige, rostfreie Universalhalterung für eine präzise Schallstrahl- ausrichtung, einfach und schnell montierbar Technische Daten: Nennbelastbarkeit 15 W Transformatoranzapfung 15/7,5/3,75/1,9 W Nennspannung (Linie) 100 V Kennschalldruck -EN 54-24, 1 W / 1 m 89,8 dB -EN 54-24, max 1 m 100,8 dB Übertragungsbereich 677 ... 5400 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 130° @ 1 kHz Umgebungstemperatur -20 °C ... 90 °C Schutzart IP 66 (zertifiziert) Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Gewicht ca. 1,9 kg Abmessungen Ø: 208.5 mm T: 271.5 mm Fabrikat: Honeywell |  | Honeywell | 189.15 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582432 | 30 W Druckkammerlautsprecher, ABS | DK 30/T EN54 | Der gemäß EN 54-24 zertifizierte Druck- kammerlautsprecher DK 30/T-EN 54, bietet einen hohen Schalldruck und nachhaltige Witterungsbeständigkeit, ideal für den industriellen Einsatz. Die hohe Schutzklasse IP66 gewährleistet Betriebssicherheit auch unter schwierig- sten Bedingungen. Für erhöhte Sicherheit ist der Lautsprecher zusätzlich mit Keramikklemme und Thermosicherung aus- gestattet. Das schlagzähe ABS-Gehäuse nach UL94V0 garantiert nachhaltige Stabilität. Mitgeliefert wird eine U-förmige, rost- freie Universalhalterung für eine flexi- ble Montage. Die flexible Leistungsanpassung kann bequem an der Rückseite des Laut- sprechers vorgenommen werden. Der DK 30/T-EN 54 ist auch für den Einsatz im Außenbereichen geeignet.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 30 W Transformatoranzapfung 30/20/10/5 W Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 91,9 dB max 1 m 106 dB Übertragungsbereich 592 ... 6900 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 103° @ 1 kHz Umgebungstemperatur -20 °C ... 90 °C Schutzart IP 66 (zertifiziert) Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Gewicht ca. 2,6 kg Abmessungen Ø: 238 mm T: 302 mm Leistungserklärung 003-13 |  | Honeywell | 256.03 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582433 | 30 W 2-Wege Druckkammerlautsprecher, ABS | DK-MH 30/T plus-EN54 | Das 2-Wege Musikhorn DK-MH 30/T plus EN 54 mit schlagzähem ABS-Gehäuse in lichtgrau und Schutzklasse IP66, ergänzt die Druckkammer-Serie für Sprachalar- mierung. Für erhöhte Sicherheit ist er zusätzlich mit Keramikklemme und Thermosicherung ausgestattet. Ein enormer Schalldruck und sehr gute Musikqualität überzeugen ebenso wie die einfache und flexible Montage per rostfreier Aluminium- Universalhalterung. Die flexible Leistungsanpassung kann bequem an der Rückseite des Laut- sprechers vorgenommen werden. Der DK MH30/T plus-EN 54 ist auch für den Einsatz im Außenbereichen geeignet.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 30 W Transformatoranzapfung 30/15/7,5/3,75 W Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 90,4 dB max 1 m 104,8 dB Übertragungsbereich 237 ... 21100 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 60°(H), 99°(V) @ 1 kHz Umgebungstemperatur -20 °C ... 90 °C Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Gewicht ca. 4,5 kg Abmessungen B:370 mm H:255 mm T:291 mm Leistungserklärung 003-13 |  | Honeywell | 710.6 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582441 | 20 W Metall Soundprojektor EN54 | DA-S 20-130/T EN54 |  |  | Honeywell | 280.06 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582451 | 20 W Tonsäule | EN 54/24 zertifiziert |  |  | Honeywell | 298.87 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582452 | 30 W Tonsäule | EN 54/24 zertifiziert | Diese Tonsäule TS-C 30-700/T-EN 54 besticht durch ihre gute Sprachwieder- gabe und ihren hervorragenden Schall- druck. Mit ihrem schlanken Design fügt sie sich unauffällig in ihre jeweilige Umgebungsstruktur ein. Dank ihrer sehr gerichteten Abstrahlcharakteristik eignet sich diese, gemäß der EN 54 Teil 24, zertifizierte Tonsäule speziell für die Beschallung von besonders halligen und somit auch akustisch schwer zu beschallenden Räumen, wie z.B. Aulen, Konferenzräume o.ä.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 30 W Transformatoranzapfung 30/15/7,5 W Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 93 dB max 1 m 107,5 dB Übertragungsbereich 230 ... 16500 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 190°(H), 50°(V) @ 1kHz Umgebungstemperatur -30 °C ... 100 °C Schutzart IP 66 Farbe silber, ähnlich RAL 9006 (Optional alle RAL Töne) Gewicht ca. 3,8 kg Abmessungen B: 700 mm H: 100 mm T: 92 mm Leistungserklärung 006-13 |  | Honeywell | 345.9 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582453 | 50 W Tonsäule | EN 54/24 zertifiziert | Diese Tonsäule TS-C 50-1000/T-EN 54 besticht durch ihre gute Sprachwieder- gabe und ihren hervorragenden Schall- druck. Mit ihrem schlanken Design fügt sie sich unauffällig in ihre jeweilige Umgebungsstruktur ein. Dank ihrer sehr gerichteten Abstrahlcharakteristik eignet sich diese, gemäß der EN 54 Teil 24, zertifizierte Tonsäule speziell für die Beschallung von besonders halligen und somit auch akustisch schwer zu beschallenden Räumen, wie z.B. Aulen, Konferenzräume o.ä. Technische Daten Nennbelastbarkeit 50 W Transformatoranzapfung 50/30/15/7,5 W Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 94,7 dB max 1 m 111,5 dB Übertragungsbereich 250 ... 15800 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 186°(H), 33°(V) @ 1kHz Umgebungstemperatur -30 °C ... 100 °C Schutzart IP 66 Farbe silber, ähnlich RAL 9006 (Optional alle RAL Töne) Gewicht ca. 5,2 kg Abmessungen B: 971 mm H: 100 mm T: 92 mm Leistungserklärung 006-13 |  | Honeywell | 385.61 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582460 | 16 W Kugellautsprecher, ABS(UL94) | D= 185mm, EN 54/24 zertifiziert | Der kompakte DL-K 16-130/T-EN 54 ist ausgestattet mit einem korrosionsge- schützten 130 mm Breitbandlautsprecher Chassis mit Keramikklemme und Thermo- sicherung. Der EN 54-24 zertifizierte 16 W starke Kugellautsprecher mit ABS- Gehäuse (UL94 HB) bietet einen hohen Schalldruckpegel und einen ausgegliche- nen Frequenzgang. Technische Daten: Transformatoranzapfung 16/8/4 W Kennschalldruck EN54 1 W/1 m 85 dB max/1 m 97 dB Übertragungsbereich 130 ... 13300 Hz Öffnungswinkel 196° @ 1kHz Umgebungstemperatur -20 °C ... 80 °C Schutzart IP 35 Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 1,5 kg Abmessungen Ø: 185 mm T: 157 mm Leistungserklärung 005-13 |  | Honeywell | 147.35 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582470 | 6 W Wandaufbaulautsprecher EN54 | (L-VWM06A/EN), 4", Metall | 6W Wandaufbaulautsprecher für die Übertragung von Evakuierungsmeldungen mit hoher Sparchverständlichkeit und guter Klangwiedergabe. Ideal für eine gleichmäßige Schallver- teilung in öffentlichen und gewerb- lichen Gebäuden. Optimal integrierbar in Hotels, Schulen, Konferenzräumen, Kinos, Freizeitparks, Fabriken und Messehallen. Leistungsmerkmale -Zugelassen nach EN 54-24 -Konform mit den Normen BS 5859-8 -Hoher Schalldruck -Großer Frequenzbereich -Geringe AufbauhöheTechnische Daten: Nennbelastbarkeit 6 W Transformatoranzapfung 6/3/1,5/0,75 W Nennspannung (Linie) 100 V Nennimpedanz 1,7/3,3/6,7 kOhm Kennschalldruck EN 54-24, 1 W/1 m 91 dB Kennschalldruck EN 54-24, max 1 m 99 dB Übertragungsbereich 300 ... 15000 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 175°(H), 174°(V) @ 1 kHz Umgebungstemperatur -25 °C ... 55 °C Lagertemperatur -40 °C ... 70 °C Rel. Luftfeuchte &lt; 95 % (nicht kondensierend) Material Metall Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Gewicht ca. 1,56 kg Abmessungen L: 170 mm B: 170 mm T: 63 mm |  | Honeywell | 68.97 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582473 | 10 W Soundprojektor EN54 | (L-VJM10A/EN), Alu | Dieser unidirektionale 10 W Sound- projektor besticht durch einen breiten Frequenzgang und seinen hohen Wirkungs- grad. Durch seine IP 65 Schutzklasse ist der Lautsprecher universell im Innen-, als auch im Außenbereich einsetzbar. Dank der Zertifizierung gemäß EN 54-24, eignet er sich sowohl für den Einsatz in Sprachalarmierungsanlagen gemäß der VDE 0833 Teil 4, als auch für den Einsatz in Elektroakustischen Notfallwarnsystemen gemäß der EN 60849. Durch sein modernes Designs und seiner guten Wiedergabequalität eignet sich dieser Soundprojektor hervorragend für den Einsatz in Hotels, Einkaufspassagen, Flughäfen, Bahnsteigen etc. Die montierte thermische Sicherung, als auch die keramische Anschlussklemme garantiert diesem 10 W Soundprojektor auch den Einsatz in Projekten, die gemäß des BS5839 Teil 8, umzusetzen sind.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 10 W Transformatoranzapfung 10/5/2,5/1,25 W Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 89 dB max 1 m 99 dB Übertragungsbereich 150 ... 20000 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 214°(H), 219°(V) @ 1 kHz Umgebungstemperatur -25 °C ... 55 °C Schutzart IP 65 Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Gewicht ca. 2,62 kg Abmessungen Ø: 140 mm T: 195 mm Leistungserklärung CPR-DoP-2013003 |  | Honeywell | 206.91 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582474 | 20 W Soundprojektor EN54 | (L-VJM20A/EN), Alu | Dieser unidirektionale 20 W Sound- projektor besticht durch einen breiten Frequenzgang und seinen hohen Wirkungs- grad. Durch seine IP 65 Schutzklasse ist der Lautsprecher universell im Innen-, als auch im Außenbereich einsetzbar. Dank der Zertifizierung gemäß EN 54-24, eignet er sich sowohl für den Einsatz in Sprachalarmierungsanlagen gemäß der VDE 0833 Teil 4, als auch für den Einsatz in Elektroakustischen Notfallwarnsystemen gemäß der EN 60849. Durch sein modernes Designs und seiner guten Wiedergabequalität eignet sich dieser Soundprojektor hervorragend für den Einsatz in Hotels, Einkaufspassagen, Flughäfen, Bahnsteigen etc. Die montierte thermische Sicherung, als auch die keramische Anschlussklemme garantiert diesem 20 W Soundprojektor auch den Einsatz in Projekten, die gemäß es BS5839 Teil 8, umzusetzen sind.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 20 W Transformatoranzapfung 20/10/5/2,5 W Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 89 dB max 1 m 102,5 dB Übertragungsbereich 150 ... 20000 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 214°(H), 219°(V) @ 1 kHz Umgebungstemperatur -25 °C ... 55 °C Schutzart IP 65 Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Gewicht ca. 2,65 kg Abmessungen Ø: 140 mm T: 195 mm Leistungserklärung CPR-DoP-2013003 |  | Honeywell | 240.35 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582475 | 2 x 10 W Soundprojektor EN54 | (L-VBM20A/EN), bidirekt., Alu | Dieser bidirektionale 20 W Sound- projektor besticht durch einen breiten Frequenzgang und seinen hohen Wirkungs- grad. Durch seine IP 65 Schutzklasse ist der Lautsprecher universell im Innen-, als auch im Außenbereich einsetzbar. Dank der Zertifizierung gemäß der EN 54-24, eignet er sich sowohl für den Einsatz in Sprachalarmierungsanlagen gemäß der VDE 0833 Teil 4, als auch für den Einsatz in Elektroakustischen Not- fallwarnsystemen gemäß der EN 60849. Durch sein modernes Designs und seiner guten Wiedergabequalität eignet sich dieser Soundprojektor hervorragend für den Einsatz in Hotels, Einkaufspassagen, Flughäfen, Bahnsteigen etc. Die montierte thermische Sicherung, als auch die keramische Anschlussklemme garantiert diesem 20 W Soundprojektor auch den Einsatz in Projekten, die gemäß des BS5839 Teil 8, umzusetzen sind.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 20 W Transformatoranzapfung 20/10/5/2,5 W Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 87 dB max 1 m 100 dB Übertragungsbereich 150 ... 20000 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 214°(H), 219°(V) @ 1 kHz Umgebungstemperatur -25 °C ... 55 °C Schutzart IP 65 Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Gewicht ca. 3,23 kg Abmessungen Ø: 140 mm T: 195 mm Leistungserklärung CPR-DoP-2013003 |  | Honeywell | 259.16 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582476 | 20 W Tonsäule EN54 | (L-VOM20A/EN), Alu | Die 20 W Tonsäule hat einen breiten Frequenzbereich, hohen Schalldruckpegel und eine geringe Verzerrung. Dadurch ist eine genaue und verständliche Übertragung der Evakuierungsmeldung inklusive herausragender Klangwiedergabe sichergestellt. Er kann im Innen- und Außenbereich, als auch in Trocken- und Feuchträumen eingesetzt werden. Aufgrund vom flachen Design und der weißen Lackierung lässt sich der Lautsprecher einfach in Hotels, Konferenzräumen, Kinos, Fabriken, Messehallen und anderen Gebäuden integrieren. Der Lautsprecher entspricht den Normen BS 5859 Teil 8 und ist gemäß EN54 Teil 24 zertifiziert.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 20 W Transformatoranzapfung 20/10/5/2.5 W Nennimpedanz 0,5/1/2/4 kΩ Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 91 dB max 1 m 104 dB Übertragungsbereich 300 ... 15000 Hz Öffnungswinkel 146°(H) / 87°(V) @ 1 kHz Umgebungstemperatur -25 °C ... 55 °C Lagertemperatur -40 °C ... 70 °C Rel. Luftfeuchte &lt; 95 % nicht konden. Schutzart IP 66 Material Aluminium Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Gewicht ca. 3,75 kg Abmessungen B: 165 mm H: 344 mm T: 150 mm Leistungserklärung CPR-DoP-2014003 |  | Honeywell | 285.29 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582477 | 40 W Tonsäule EN54 | (L-VOM40A/EN), Alu | Der 40 W Tonsäule hat einen breiten Frequenzbereich, hohen Schalldruckpegel und eine geringen Verzerrung. Dadurch ist eine genaue und verständliche Übertragung der Evakuierungsmeldung inklusive herausragender Klangwiedergabe sichergestellt. Er kann im Innen- und Außenbereich, als auch in Trocken- und Feuchträumen eingesetzt werden. Aufgrund vom flachen Design und der weißen Lackierung lässt sich der Lautsprecher einfach in Hotels, Konferenzräumen, Kinos, Fabriken, Messehallen und anderen Gebäuden integrieren. Der Lautsprecher entspricht den Normen BS 5859 Teil 8 und ist gemäß EN54 Teil 24 zertifiziert.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 40 W Transformatoranzapfung 40/20/10/5 W Nennimpedanz 0,25/0,5/1/2 kΩ Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 94 dB max 1 m 110 dB Übertragungsbereich 300 ... 15000 Hz Öffnungswinkel 147°(H) / 48°(V) @ 1 kHz Umgebungstemperatur -25 °C ... 55 °C Lagertemperatur -40 °C ... 70 °C Rel. Luftfeuchte &lt; 95 % nicht konden. Schutzart IP 66 Material Aluminium Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Gewicht ca. 5,75 kg Abmessungen B: 165 mm H: 568 mm T: 150 mm Leistungserklärung CPR-DoP-2014003 |  | Honeywell | 317.68 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582479 | 15 W Druckkammerlautspr. EN54 | (L-VHP15A/EN), ABS | Der Druckkammerlautsprecher bietet einen hohen Schalldruck und eine nachhaltige Witterungsbeständigkeit, ideal für den Einsatz industriellen Projekten. Die hohe Schutzklasse IP66 gewährleistet Betriebssicherheit auch unter schwierig- sten Bedingungen. Für erhöhte Sicherheit ist der Lautsprecher zusätzlich mit einer Keramikklemme und Thermosicherung ausgestattet. Das schlagfeste ABS- Gehäuse nach UL94V0 garantiert nachhal- tige Stabilität. Mitgeliefert wird eine U-förmige, rost- freie Universalhalterung für eine flexible Montage. Der Kabelanschluss erfolgt ohne zusätzliche Abzweigdose. Die flexible Leistungsanpassung kann bequem mit dem Drehschalter an der Rück- seite des Lautsprechers vorgenommen werden. Der Lautsprecher ist auch für den Einsatz im Außenbereichen geeignet. Der Lautsprecher entspricht den Normen BS 5859 Teil 8 und ist gemäß EN 54 Teil 24 zertifiziert.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 15 W Transformatoranzapfung 15/10/5 W Nennimpedanz 0.667/1/2 kΩ Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 105 dB max 1 m 117 dB Übertragungsbereich 300 ... 16000 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 124°(H)/143°(V) @ 1 kHz Umgebungstemperatur -25 °C ... 55 °C Lagertemperatur -40 °C ... 70 °C Schutzart IP 66 Material ABS Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Gewicht ca. 2,05 kg Abmessungen Ø: 213 mm T: 265 mm Leistungserklärung CPR-DoP-2014005 |  | Honeywell | 160.93 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582480 | 24 W Deckeneinbaulautspr. EN54 | (L-VCM24A/EN), 2-Wege, Metall | Der 6,5" Deckeneinbaulautsprecher mit 2-Wege-System hat eine hervorragende Klangqualität. Er bietet einen breiten Frequenzbereich und einen hohen Schall- druckpegel, wodurch eine ausgezeichnet Musik- und Sprachwiedergabe sicher- gestellt wird. Er ist bestens für anspruchsvolle Beschallungsaufgaben wie Bistros, Restaurants, Hotels und viele weitere Einrichtungen des öffentlichen Lebens geeignet. Die Keramikklemme und Thermosicherung erhöhen den Schutz für die Lautsprecherlinien. Der Lautsprecher entspricht den Normen BS 5859 Teil 8 und ist gemäß EN 54 Teil 24 zertifiziert.Technische Daten: Nennbelastbarkeit 24 W Transformatoranzapfung 24/12/6/3 W Nennimpedanz 0,42/0,83/1,67/3,33 kΩ Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 91 dB max 1 m 103 dB Übertragungsbereich 120 ... 20000 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 165° (H)/167° (V) @ 1 kHz Umgebungstemperatur -20 °C ... 55 °C Lagertemperatur -40 °C ... 70 °C Rel. Luftfeuchte 0 ... 95 % (nicht kondensierend) Material Metall Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 Gewicht ca. 2,25 kg Abmessungen Ø: 226 mm T: 129 mm Ø: 195 mm Deckenausschnitt Leistungserklärung CPR-DoP-2014004 |  | Honeywell | 142.12 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582500 | 15 W Ex Horn Lautsprecher | 113 dB(A) BExL 15 d/e | 15 W ATEX HornlautsprecherHornlautsprecher 15 W zur akustischenSignalisierung überall dort, woexplosive Gase, Dämpfe und Dämpfeauftreten und Stäube gefährlich werdenkönnen. Die akustischen Signalgeber derEx-Serie zeichnen sich durch ihrebesonders robuste Bauweise aus und sindfür den Einsatz in der Industriegeeignet. Unempfindlichkeit gegenüberUmwelteinflüssen und Chemikalien. Leistungsmerkmale:• EEx d IIC T4 / EEx de IIC T4• KEMA-zertifiziert• ATEX-Zulassung, optional IEC- und GOST-Zulassung• Gehäuse aus Aluminiumdruckguss LM6, Horn aus ABS• Kategorien 2G und 3G (Zone 1 und 2)• Chrommattierte Polyester- Pulverbeschichtung, beständig gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, gute Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Laugen und Öle• Lautsprecher in 100V Technik• Tapping 15W / 7.5W / 3W / 1WTechnische DatenNennbelastbarkeit 15 WTransformatoranzapfung: 15/7.5/3/1 WNennimpedanz: 667/1.34k/3.34k/10k OhmKennschalldruck: 113 dB +- 3 dB(A) @ 15WÜbertragungsbereich: 400 Hz ... 8000 HzUmgebungstemperatur: -50 °C ... 70 °CLagertemperatur: -50 °C ... 70 °C Rel. Luftfeuchte: &lt; 90%Schutzart: IP 66Farbe: rot, ähnlich RAL 3000Gewicht (netto): ca. 8.00 kgFabrikat: HoneywellTyp: 15 W ATEX HornlautsprecherArtikel: 582500Alternativ: |  | Honeywell | 1154.73 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582501 | 25 W Ex Horn Lautsprecher | 117 dB(A) BExL 25 d/e | 25 W ATEX HornlautsprecherHornlautsprecher 25 W zur akustischenSignalisierung überall dort, woexplosive Gase, Dämpfe und Dämpfeauftreten und Stäube gefährlich werdenkönnen. Die akustischen Signalgeber derEx-Serie zeichnen sich durch ihrebesonders robuste Bauweise aus und sindfür den Einsatz in der Industriegeeignet. Unempfindlichkeit gegenüberUmwelteinflüssen und Chemikalien. Leistungsmerkmale:• EEx d IIC T4 / EEx de IIC T4• KEMA-zertifiziert• ATEX-Zulassung, optional IEC- und GOST-Zulassung• Gehäuse aus Aluminiumdruckguss LM6, Horn aus ABS• Kategorien 2G und 3G (Zone 1 und 2)• Chrommattierte Polyester- Pulverbeschichtung, beständig gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, gute Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Laugen und Öle• Lautsprecher in 100V Technik• Tapping 25W / 12.5W / 6W / 2WTechnische DatenNennbelastbarkeit 25 WTransformatoranzapfung: 25/12.5/6/2 WNennimpedanz: 400/800/1.67k/5k OhmKennschalldruck: 117 dB +- 3 dB(A) @ 25WÜbertragungsbereich: 300 Hz ... 8000 HzUmgebungstemperatur: -50 °C ... 70 °CLagertemperatur: -50 °C ... 70 °C Rel. Luftfeuchte: &lt; 90%Schutzart: IP 66Farbe: rot, ähnlich RAL 3000Gewicht (netto): ca. 8.00 kgFabrikat: HoneywellTyp: 25 W ATEX HornlautsprecherArtikel: 582501Alternativ: |  | Honeywell | 1487.04 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582550 | Ex Blitzleuchte 10 Joule | BExBG10D | ATEX Blitzleuchte 10 JLeistungsstarke Blitzleuchte mit 10 J zur optischen Signalisierung überalldort, wo explosive Gase, Dämpfe undDämpfe auftreten und Stäube gefährlichWerden können. Die optischen SignalgeberDer Ex-Serie zeichnen sich durch ihrebesonders robuste Bauweise aus und sindfür den Einsatz in der Industriegeeignet. Unempfindlichkeit gegenüberUmwelteinflüssen und Chemikalien. DieBlitzleuchte ist ideal für fast alleMontageanforderungen: Seiten-, Decken-und Bodenmontage. Leistungsmerkmale:• II2G Ex d IIC T4 oder T5• II2G Ex de IIC T4 oder T5• II2D Ex tD A21 IP67• T95, T110 oder T125• KEMA-zertifiziert• ATEX-Zulassung• Gehäuse aus Aluminiumdruckguss LM6, Horn ABS• Kategorien 2G (Zonen 1 und 2), 2D (Zonen 21 und 22)• Sehr robuste Ausführung aus seewasserbeständigem Aluminium und Edelstahl Schutzkorb Technische DatenBetriebsspannung: 24 V DCStromaufnahme @ 24 V DC: ca. 660 mAUmgebungstemperatur: -50 °C ... 70 °CLagertemperatur: -50 °C ... 70 °CRel. Luftfeuchte: &lt; 90%Schutzart: IP 67Farbe: rot, ähnlich RAL 3000Gewicht (netto): ca. 5.20 kgFabrikat: HoneywellBlitzleuchte 10 JArtikel: 582550Alternativ: |  | Honeywell | 2073.28 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582551 | Ex Blitzleuchte 15 Joule | BExBG15D | ATEX Blitzleuchte 15 JLeistungsstarke Blitzleuchte mit 15 J zur optischen Signalisierung überalldort, wo explosive Gase, Dämpfe undDämpfe auftreten und Stäube gefährlichWerden können. Die optischen SignalgeberDer Ex-Serie zeichnen sich durch ihrebesonders robuste Bauweise aus und sindfür den Einsatz in der Industriegeeignet. Unempfindlichkeit gegenüberUmwelteinflüssen und Chemikalien. DieBlitzleuchte ist ideal für fast alleMontageanforderungen: Seiten-, Decken-und Bodenmontage. Leistungsmerkmale:• II2G Ex d IIC T4 oder T5• II2G Ex de IIC T4 oder T5• II2D Ex tD A21 IP67• T95, T110 oder T125• KEMA-zertifiziert• ATEX-Zulassung• Gehäuse aus Aluminiumdruckguss LM6, Horn ABS• Kategorien 2G (Zonen 1 und 2), 2D (Zonen 21 und 22)• Sehr robuste Ausführung aus seewasserbeständigem Aluminium und Edelstahl Schutzkorb Technische DatenBetriebsspannung: 24 V DCStromaufnahme @ 24 V DC: ca. 860 mAUmgebungstemperatur: -50 °C ... 70 °CLagertemperatur: -50 °C ... 70 °CRel. Luftfeuchte: &lt; 90%Schutzart: IP 67Farbe: rot, ähnlich RAL 3000Gewicht (netto): ca. 5.20 kgFabrikat: HoneywellBlitzleuchte 15 JArtikel: 582551Alternativ: |  | Honeywell | 2188.23 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
583307 | Wandanschlußdose für Sprechstelle DCS | VARIODYN D1 | Die Wandanschlussdose dient zum einfachen und komfortablen Anschluss der digitalen Sprechstellen. Die Aufputzdose ist mit einem RJ-45 Anschluss zum Anschluss des Cat-5 Kabels für den System Bus ausgestattet. |  | Honeywell | 78.38 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583308 | Handheld Mikrofon für Comprio | Optionales Mikrofon | Handheld-Mikrofon für ComprioHandmikrofon mit "Push to Talk Taste" zum Anschluss an Sprachalarmsystem. Das Mikrofon wird mit seinem Stecker in die Front des Sprachalarmsystems eingesteckt und verriegelt. Es dient zum Einsprechen von Life-Durchsagen und wird gemäß EN54-16 überwacht.Leistungsmerkmale -Bestandteil der Zulassung nach EN 54-16 |  | Honeywell | 475.48 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583311 | Tastaturabdeckung für DCS Sprechstelle | VARIODYN D1 | Eine transparente Tastenabdeckklappe schützt jeweils 3 horizontal angeordnete Tasten vor unbeabsichtigtem Tastendruck. Geschützte Tasten können nur gedrückt werden, wenn die Abdeckklappe gehoben wird. |  | Honeywell | 126.45 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583315.02 | Netzteil für LWL Konverter | VARIODYN D1 | Netzteil ohne Notstromversorgung zur Spannungsversorgung der LWL – Konverter Komponente bei Zentrale oder der komponente bei der Sprechstelle für nicht sicherheitstechnische Anwendungen. |  | Honeywell | 218.41 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583316.21 | LWL Umsetzer für Zentrale, Version (G2) | VARIODYN D1 | Baugruppe zur Verbindung der digitalen Sprechstellen an das VA/PA System über Multimode-Lichtwellenleiter. Hiermit ist eine Reichweite von bis zu 2000m realisierbar.Wellenlänge 1.308 nm Reichweite &lt; 2.000 m Empfohlener Fasertyp Multimode ? =1.310 nm 50/125 µm Gl, 62,5/125 µm Gl LWL Stecker Duplex SC |  | Honeywell | 868.4 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583317.21 | LWL Umsetzer DCS, (G2) | multimode | Baugruppe zur Verbindung der digitalen Sprechstellen an das VA/PA System über Multimode-Lichtwellenleiter. Hiermit ist eine Reichweite von bis zu 2000m realisierbar.Wellenlänge: 1308 nm Reichweite: &lt; 2000 m Empfohlener Fasertyp: Multimode ? =1.310 nm 50/125 µm Gl, 62,5/125 µm Gl LWL-Anschluss Duplex SC |  | Honeywell | 868.4 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583318 | Tastenabdeckkappe, Satz mit 12 Stück, | für Sprechstellen, Serie DCS, DCSF, DKM | 12 Stück transparente Tastenabdeckkappen als Ersatzteil für die Sprechstellen der Serien DCS oder DCSF. |  | Honeywell | 32.6 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583331.21 | UIM Variodyn D1 (G2) | Universelles Interface Modul | Universelles Interfacemodul Kontakt und Audiointerface Schnittstellenmodul zur Anbindung von zwei analogen Audioeingängen, zwei analogen Audioausgängen sowie 48 Steuerkontakten. Integrierte Anzeigen 1 grüne POWER LED 1 gelbe ERROR LED 4 grüne SIGNAL LEDs für die Signalisierung etwaiger Audiomodulation.Leistungsmerkmale -Beide Audioeingänge sind sowohl asymmetrisch (RCA) als auch symmetrisch (XLR-f) ausgeführt. -Beide Audioausgänge sind sowohl asymmetrisch (RCA) als auch symmetrisch (XLR-m) ausgeführt. -48 Steuerkontakte können per Softwarekonfiguration in beliebiger Aufteilung als potentialbezogene Eingangskontakte und/oder Ausgangskontakte festgelegt werden -8 Steuerkontakte können überwacht werden -Digitale Übertragung von Steuersignalen und aller Audiosignale von und zum VA/PA System sowie der Versorgungs- spannung per DAL-Link/SystembusTechnische Daten: Audioausgang: Nennpegel 0 dBu Übertragungsbereich 20 ... 22000 Hz Klirrfaktor bei Nennpegel &lt; 0.05 % Ausgangsimpedanz 200 Ohm / 200 Ohm (XLR / Cinch, potentialfrei) Audioeingang: Nennpegel 0 dBu Übertragungsbereich 20 ... 22000 Hz Klirrfaktor bei Nennpegel &lt; 0.05 % Eingangsimpedanz 100 kOhm / 1 kOhm (XLR / Cinch, potentialfrei) Allgemeine technische Daten: Stromaufnahme @ 24 V DC &lt; 150 mA Eingänge max. 36 V DC Ausgänge 36 V DC / 50 mA Umgebungstemperatur -5 °C ... 55 °C Rel. Luftfeuchte 15 ... 90 % (nicht kondensierend) Gewicht ca. 3,6 kg Abmessungen B: 483 H: 44 T: 345 mm (1 HE, 19") |  | Honeywell | 2974.07 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583332 | EMV Überspannungsschutzmodul | für Ein-/ Ausgänge UIM | Überbspannungsschutzmodul für den zusätzlichen EMV - Schutz von jeweils 12 Kontaktein- bzw. Ausgängen. Pro Schnittstellenmodul können bis zu 4 dieser Überspannungsschutzmodule ange- schlossen werden. Bei EN 54-16 konformen Anlagen, ist für den Anschluss von Leitungen, die zu externen Kontakten geführt werden und länger als 3m sind, das Überspannungsschutzmodul zu verwenden. Ein Verbindungskabel ist enthalten.Leistungsmerkmale -Bestandteil der Zulassung nach EN 54-16 -Hutschienenmontage |  | Honeywell | 452.49 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583341.21 | Contact Interface Modul CIM |  | Schnittstellenmodul zur Anbindung von acht Steuerkontakten. Die acht Steuerkontakte können per Softwarekonfiguration in beliebiger Aufteilung als potentialbezogene Eingangskontakte und/oder Ausgangskontakte festgelegt werden, vier können überwacht werden. Digitale Übertragung von Steuersignalen sowie der Versorgungsspannung per TWI (two wire interface).Steuerkontakte Eingangskontakt max. Eingangsspannung: +36 V DC Ausgangskontakt Kontaktbelastung: 36 V DC / 50 mA kurzschlussfest gegen +24V: 1 s Umgebungstemperatur: -5 °C ... +55 °C Relative Feuchtigkeit: 15% ... 90% |  | Honeywell | 1193.39 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583342 | Loop Isolator Modul VARIODYN D1 | Loop Isolator Modul | Loop Isolator Modul für den Aufbau einer kurzschluss- und drahtbruchtoleranten 100V Lautsprecher - Ringleitung in loop technology. Die Module überwachen den Strom auf dem Lautsprecherring und schalten bei Überstrom, z.B. im Kurzschlussfall den defekten Leitungsteil aus dem Lautsprecherring. Die Leitungsstörungen werden am System angezeigt. Die Anzeige des Betriebszustandes erfolgt zusätzlich auf dem Modul. Leistungsmerkmale -Gemäß EN 54-17 -Drei 2-polige Klemmen zum Anschluss der Ringleitung/Lautsprecher -Für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 2,5 qmm -Stabiles Kompaktgehäuse mit viel Verdrahtungsraum -Einsetzbar unter schwierigsten Umwelt- bedingungen IP 66Technische Daten: Nennspannung (Linie) 100 V Leistungsaufnahme 150 mW Umgebungstemperatur -20 °C ... 65 °C Schutzart IP 66 Abmessungen L: 114 B: 114 H: 57 mm |  | Honeywell | 206.91 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583351 | VCM Anzeige- / Steuermodul |  | View Control Modul zur übersichtlichen und komfortablen Anzeige von Sammelmeldungen und zur Bedienung des Sprachalarmsystems gemäß der Norm EN 54-16.Anzeige von Sammelmeldungen gemäß EN 54-16 Erforderlich für Sprachalarmanlagen gemäß den Normen DIN VDE 0833-4 und EN 54-16 - 5 Tasten zur Bedienung der SAA - Integrierter Summer für akustische Signale - 19" Ausführung, eine Höheneinheit - Direkter Einbau in 19" Standschrank - Direkte Anschlussmöglichkeit an das universelle Interface Modul UIMTechnische Daten: Nennspannung 24 V DC Stromaufnahme&#9;&#9;&#9; 10 mA Umgebungstemperatur -5 °C ... +55 °C Relative Feuchtigkeit: 15 % ... 90 % Abmessungen (BxHxT) 483 x 45 x 37 mm |  | Honeywell | 1307.3 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583361.22 | DOM 4-8 neutrales Branding |  | Steuereinheit für bis zu 8 Laut- sprecherzonen oder 4 Lautsprecherringe gemäß EN54-16. Komponente des VARIODYN D1 Beschallungs- systems zur Signalverarbeitung, zum Anschluss von Endverstärkern und zur Durchschaltung von Lautsprecherlinien. 4 unabhängige Audiokanäle zum Anschluss von Endverstärkern (bis zu 500 W/Kanal) Durchschaltung des Audiosignals auf ein bis zwei frei wählbare Lautsprecher- Linien je Audiokanal zur Erzielung von 8 Lautsprecherkreisen. Alternativ können bis zu 4 Lautsprecherringe verwaltet werden. Ausbau zu einem komplexen Beschallungs- system durch integrierte LAN-Schnitt- stellen. Permanente Überwachung der Leistungs- verstärker mittels 22kHz Pegelton. Bei Ausfall eines Leistungsverstärkers kann dieser automatisch und unmittelbar durch einen Havarieverstärker ersetzt werden. Permanente, unhörbare Funktionsüber- wachung der Lautsprecherleitungen (Kurzschluss und Unterbrechung) auch im Stromsparmodus, unabhängig von aktivierten Durchsagen. Rückwirkungsfreie Abschaltung der als fehlerhaft erkannten Lautsprecherkreise. Permanente Funktionsüberwachung der bis zu 4 anschließbaren digitalen Sprech- stellen DCS oder universellen Eingangs- modulen UIM. Alle Fehler werden innerhalb von wenigen Sekunden erkannt, angezeigt und protokolliert (Meldeliste). Audiofilter wie parametrische Equalizer, Hoch- und Tiefpass sowie Delays bis zu 9,9 Sekunden einstellbar. 4 Sensoreingänge stehen zur optionalen permanenten automatischen Lautstärke- regelung in Echtzeit abhängig von der Umgebungslautstärke zur Verfügung. Lokales Abhören aller Eingangs- und Ausgangskanäle über eingebauten Lautsprecher und Monitor-Taster. 8 frei programmierbare potentialfreie Kontaktausgänge zur Steuerung externer Komponenten oder Signalisierung. 4 Schnittstellen-Anschlüsse Ethernet 100Mbit/s mit Switch-Funktion. Integrierter I2C-Bus zum optionalen Anschluss eines Zusatzmoduls (z.B. Zeitsynchronisation). Anzeige zum Signalisieren von Betrieb, Fehlern, Kreisaufschaltung und aktivem Stromsparmodus. Sonderbetriebsart Notsteuerbetrieb bei Stromausfall: Die angeschlossenen Verstärker werden in den Stand-By-Modus geschaltet. Nichtflüchtiger Audiospeicher für bis zu einer Stunde, frei skalierbar, für benutzerspezifische Texte. Verschiedene Gong- und Alarmsignale gemäß DIN VDE 33404, ZBV. Notstromversorgung über 24V DC Notstrommanager.Anzeigen 4 LEDs für den Betriebszustand des Geräts: Betrieb, Warnung/Fehler, Notsteuerungsbetrieb, Stromsparmodus 8 LEDs zur Signalisierung des Zustands der Steuerkontakte 4 LEDs zur Rückmeldung des Zustands des angeschlossenen Leistungsverstärkers (je eine pro Verstärkerkanal) 24 Fehler- und 24 Lautsprecherkreis- Relais-LEDsBedienelemente 1 Taste zum sequentiellen Abhören lokaler Audiokanäle 1 Abhör-LautsprecherAbmessungen (HxBxT) 1HE x 483 x 345 mm |  | Honeywell | 9130.17 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583362.22 | DOM 4-24 neutrales Branding |  | Digitale Steuereinheit für bis zu 24 Lautsprecherzonen oder 4 Laut- sprecherringe gemäß EN54-16.Komponente des Beschallungssystems zur Signalverarbeitung, zum Anschluss von Endverstärkern und zur Durchschaltung von Lautsprecherlinien. 4 unabhängige Audiokanäle zum Anschluss von Endverstärkern (bis zu 500 W/Kanal) Durchschaltung des Audiosignals auf ein bis sechs frei wählbare Lautsprecher- Linien je Audiokanal zur Erzielung von 24 Lautsprecherkreisen. Alternativ können bis zu 4 Lautsprecherringe verwaltet werden. Ausbau zu einem komplexen Beschallungs- system durch integrierte LAN-Schnitt- stellen. Permanente Überwachung der Leistungs- verstärker mittels 22kHz Pegelton. Bei Ausfall eines Leistungsverstärkers kann dieser automatisch und unmittelbar durch einen Havarieverstärker ersetzt werden. Permanente, unhörbare Funktionsüber- wachung der Lautsprecherleitungen (Kurzschluss und Unterbrechung) auch im Stromsparmodus, unabhängig von aktivierten Durchsagen. Rückwirkungsfreie Abschaltung der als fehlerhaft erkannten Lautsprecherkreise. Permanente Funktionsüberwachung der bis zu 4 anschließbaren digitalen Sprech- stellen oder universellen Eingangs- modulen. Alle Fehler werden innerhalb von wenigen Sekunden erkannt, angezeigt und protokolliert (Meldeliste). Audiofilter wie parametrische Equalizer, Hoch- und Tiefpass sowie Delays bis zu 9,9 Sekunden einstellbar. 4 Sensoreingänge stehen zur optionalen permanenten automatischen Lautstärke- regelung in Echtzeit abhängig von der Umgebungslautstärke zur Verfügung. Lokales Abhören aller Eingangs- und Ausgangskanäle über eingebauten Lautsprecher und Monitor-Taster. 8 frei programmierbare potentialfreie Kontaktausgänge zur Steuerung externer Komponenten oder Signalisierung. 4 Schnittstellen-Anschlüsse Ethernet 100Mbit/s mit Switch-Funktion. Integrierter I2C-Bus zum optionalen Anschluss eines Zusatzmoduls (z.B. Zeitsynchronisation). Anzeige zum Signalisieren von Betrieb, Fehlern, Kreisaufschaltung und aktivem Stromsparmodus.Sonderbetriebsart Notsteuerbetrieb bei Stromausfall: Die angeschlossenen Verstärker werden in den Stand-By-Modus geschaltet.Leistungsmerkmale -Zugelassen nach EN 54-16 -Konform zu EN 50849; DIN VDE 0833-4 -Verschiedene Gong- und Alarmsignale gemäß DIN VDE 33404, ZBV -Alle Funktionen einer Alarmierungs- und Evakuierungsanlage in einem 19"-Modul -Vernetzbar über Ethernet -Permanente Überwachung aller funktionsrelevanten Systemteile -Automatische und dynamische Umschaltung auf redundante Havarieverstärker -Automatische Lautstärkeregelung (ALR) auch während Durchsagen -Fernüberwachung und Konfiguration über Netzwerk -24 V DC Notstromversorgung über Notstrommanager -Stichleitungstechnik und/oder Ringleitungstechnik in Loop Technology -Anschluss eines NTP Servers über Ethernet möglich -Sprach- bzw. Audiospeicher bis zu 1 h |  | Honeywell | 9828.23 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583369 | Connection Board 4 IN – 2 OUT |  | Connection BoardConnection Board mit vier Eingängen undzwei Ausgängen, wird in Kombination mitspeziellen Anschlusskabeln zurVerbindung der Komponenten bei der DOMFlex-Applikation 1-24 verwendet. Hierbeikann ein DOM über nur einenVerstärkerkanal betrieben werden.Das Connection Board wird imModulgehäuse für Hutschienenmontagegeliefert und in dem Einbauschrank desVARIODYN D1 Systems installiert.Technische Daten:Umgebungstemperatur: -5°C ... 50°CLagertemperatur: -10°C ... 55°CRelative Luftfeuchte: &lt; 15%Gewicht: ca. 95 gAbmessungen: (B: 90, H: 87, T: 43)mmFabrikat: HoneywellTyp: Connection BoardArtikel: 583369Alternativ: |  | Honeywell | 584.16 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583371.21 | MSU Variodyn D1 (G2) | Mains switching Unit | Netzschaltfeld Absicherung und NetzlastverteilungDas Netzschaltfeld dient zur Absicherung der Stromversorgung aller VA/PA System Komponenten, welche in einen Schrank eingebaut werden.Jede der drei Phasen ist mit einem Überstromschalter abgesichert. Gleichzeitig wird er auch zum manuellen Schalten der Stromversorgung der im Stromweg dahinter befindlichen Geräte verwendet, z.B. zu Wartungszwecken. Der Schaltzustand wird durch grüne Kontrolllampen angezeigt. Die Schalterstellung kann über Hilfskontakte ausgewertet werden. Eine frontseitige 230V-Kaltgerätebuchse und eine RJ45-Buchse dienen dem einfachen Anschluss eines Wartungs-PCs / -Laptops zur systemweiten Parametrierung / Konfiguration sowie Überwachung.Leistungsmerkmale -Zugelassen nach EN 54-16 -Drei 18 A Überstromschalter mit Steuerkontakten und Kontrollleuchte -Kaltgeräte- und Ethernet-Anschluss zum Anschluss eines Service-PC zu Wartungs- zwecken -Je drei Anschlüsse für Hilfs-Umschalt- kontakte pro Überstromschalter -Pro Überstromschalter sind bis zu vier Geräte anschließbar -Kunststoffabdeckung der Tasten -230V-Kaltgerätebuchse, geschaltet mit L1 -RJ45-Buchse für Ethernet-AnschlussTechnische Daten: Thermische Sicherung: Nennstrom 18 A Lebensdauer 10.000 Schaltzyklen Abschaltung 1-polig Hilfskontakte: Typ Wechsler Kontaktbelastung AC 250 V, max. 4 A Kontaktbelastung DC 24 V, max 4 A Allgemeine technische Daten: Umgebungstemperatur -5 °C ... 55 °C Rel. Luftfeuchte 15 ... 90 % (nicht kondensierend) Gewicht ca. 4,2 kg Abmessungen B: 483 H: 44 T: 345 mm (1 HE, 19") |  | Honeywell | 2231.08 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583374 | 24Volt Verteiler mit Sicherungen | mit acht 24Volt Ausgängen a 5A | 24V Verteiler mit SicherungenBaugruppe zum Einbau in den Standschrank zur Erweiterung der Anzahl der 24 V Ausgänge für denAnschluss von Geräten mit geringem Strombedarf. Die beiden Eingänge der Baugruppe 583374 werdenjeweils an einen AUX Ausgang der Notstromversorgung angeschlossen. Sie erweitern einen AUX Ausgangauf jeweils 4 einzeln abgesicherte Ausgänge zum Anschluss von Geräten wie DOM, LWL – Konverter, usw.Die Strombelastbarkeit der 4 erweiterten Ausgänge beträgt insgesamt 5A. Pro Baugruppe 583374 steheninsgesamt 8 einzeln abgesicherte Ausgänge zur Verfügung.Fabrikat: HoneywellTyp: 24V Verteiler mit SicherungenArtikel: 583374Alternativ: |  | Honeywell | 584.16 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583381.31 | SCU VARIODYN D1 Version V3.1 |  | Die System-Kommunikationseinheit dient als digitaler Audiospeicher für das VAPA System. Es können damit zur selben Zeit mehr als 40 Audiodaten aufgenommen und wiedergegeben werden – abhängig von der vom Netzwerk zur Verfügung stehenden Bandbreite. Die Verbindung zu einem VA/PA System Netzwerk wird über Ethernet realisiert und permanent überwacht. Die Audiospeicherung für verfügbarkeitskritische Alarmierungen und Meldungen für Evakuierungen erfolgt gemäß IEC EN 60849 auf nichtflüchtigem Flash-Speicher. Die Speicherkapazität beträgt ca. 2 Stunden. Weitere Nachrichten wie Durchsagen, Signale oder Werbetexte werden auf einer Festplatte gespeichert. Die Speicherkapazität beträgt dabei ca. 1000 Stunden.Die Baugruppe kann zum Protokollieren und Mitschneiden von Durchsagen verwendet werden. Diese werden auf der Festplatte abgelegt und mit Datums-, Uhrzeit- und Auslöserangaben gesichert. Viele Durchsagen können zur gleichen Zeit automatisch zwischengespeichert und innerhalb einer Zeitbeschränkung bei Freiwerden des gewünschten Zieles automatisch ausgespielt werden. Notstromversorgung über 24V DC als sekundäre Spannungsversorgung.Flash-Speicher ca. 2 h Festplattenkapazität ca. 1000 hNennspannung 90 ... 265 V AC Nennfrequenz 47 ... 63 Hz Nennstrom 0,5 A @ 230 V AC Umgebungstemperatur -5°C ... 55°C Relative Feuchtigkeit 15% ... 90% |  | Honeywell | 6034.88 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583386.21 | TWI - RS232 Adapter | VARIODYN D1 | RS232 - Adapter zur seriellen BMA-Anbindung. Das Modul wird direkt an das VA/PA System angeschlossen und dient zum Umsetzen des VA/PA-Busses auf RS 232. Zur seriellen Anbindung einer Brandmeldeanlage, von externen Geräten oder für Servicezwecke.Leistungsmerkmale -Zugelassen nach EN 54-16Technische Daten: Farbe schwarz Gewicht ca. 45 g Abmessungen L: 65 B: 33 H: 16 mm |  | Honeywell | 405.46 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583389 | GPS Empfänger FU30.00 pro für Hauptuhr |  | GPS Empfänger FU30.00 pro für Hauptuhr GPS Funkempfänger zum Anschluss an die Hauptuhr 583390. Es können bis zu 10 Hauptuhren parallel angeschlossen werden. Weltweit einsetzbar Empfang und Verarbeitung des GPS- Zeitsignals [GMT] Das Ausgangssignal ist ein frei wähl- barer Zeitstandard in Form des DCF-Zeit- Telegramms. Einstellbar mittels DIP- Schaltern auf der Geräteunterseite: - Europäische Sommerzeitumstellung -(Aktivierbar / Deaktivierbar) - Zeitverschiebung einstellbar (von GMT ?15 bis GMT +15) Im Auslieferungszustand entspricht das Ausgangssignal dem DCF-Zeitsignal ent- sprechend der Signalausgabe des Funk- empfängers FU 20.00 pro (Sommerzeitumstellung aktiv / GMT +1 An den Ausgang eines FU 3x.00 pro können bis zu 10 digitale Zeitschaltuhren parallel angeschlossen werden Zeit und Datum werden automatisch in die Digitalen Zeitschaltuhren eingelesen Kontroll-LED im Gehäuse Kleine, kompakte Bauweise Einfache Montage, Gehäuse drehbar im Befestigungswinkel Max. Leitungslänge zwischen GPS-Zeit- Empfänger und Schaltuhr sind 200 m Anschluss über 3-adriges Kabel Technische Daten: Stromversorgung: 12?30 VDC über externe Stromversorgung Stromaufnahme: 30 mA bei 12 V 15 mA bei 30 V Antenne: GPS-Empfänger Max. Umgebungstemperatur: ?30°?+55°C Schutzart: IP 54 nach DIN EN 60529 Farbe: weiß Fabrikat: Honeywell Typ: GPS Empfänger FU30.00 pro für Hauptuhr Artikel: 583389 |  | Honeywell | 748.22 | STCK | 1 STCK | SAA | SAA | SAA | 1 | 1
583390 | Hauptuhr SC98.47 pro |  | Hauptuhr zur Durchführung von Zeitsteuerungen im Sprachalarmsystem. Mit einem Funkempfänger kann eine DCF77- Zeitsynchronisation der Hauptuhr durchgeführt werden.Leistungsmerkmale: -Flexible und komfortable Programmierung -Für ca. 40 Nebenuhren (24V DC, 300 mA, Polwechsel) -Nebenuhrlinie kurzschlussfest -Automatisches Richten der Nebenuhren -Nachlaufeinrichtung der NU-Linie bei Spannungswiederkehr -(automatisches Richten der Nebenuhrzeit) -Vollautomatische Sommerzeitumschaltung -Überwachung der NU-Linie und Fehleranzeige im Display -Sicherheit durch PIN - Codierung -Beleuchtetes Display |  | Honeywell | 2051.34 | STCK | 1 STCK | SAA | SAA | SAA | 1 | 1
583391 | Empfänger FU 20.00 pro für Hauptuhr |  | DCF77 - Funkempfänger zum Anschluss an die Hauptuhr. Es können bis zu 10 Hauptuhren angeschlossen werden.Leistungsmerkmale: - Empfang des DCF77 - Telegramms Zeit und Datum werden - Automatische Wietergabe von Zeit und Datum an die Hauptuhr - Sommerzeit - Umschaltung über das DCF- Telegramm - Kontrollleuchte bei Empfang (blinkend) - Einfache Montage - Gehäuse drehbar im Befestigungswinkel - Zuleitung 2-adrig, ohne Abschirmung, beliebiger Querschnitt - Max. Leitungslänge 200m zwischen FU 20.00 pro und SC 98.47 pro |  | Honeywell | 263.34 | STCK | 1 STCK | SAA | SAA | SAA | 1 | 1
583392.11 | LWL Modul Multi Mode | Für LWL Switch | LWL-Modul, Multi ModeLWL Modul für den Einsatz in dem LWLLoop Switch 583394.11 zum Einsatz fürden Multi Mode Betrieb. Für denRingbetrieb sind zwei LWL Module proSwitch erforderlich.Technische Daten:Übertragungsdistanz: max. 2 kmFaser: Multimode 50/125, 62,5/125Umgebungstemperatur: -5°C ... 45°CRelative Luftfeuchte: &lt; 15%Gehäuse: MetallGewicht: ca. 100 gFabrikat: HoneywellTyp: LWL-Modul, Multi ModeArtikel: 583392.11Alternativ: |  | Honeywell | 141.08 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583393.11 | LWL Modul Single Mode | Für LWL Switch | LWL-Modul, Single ModeLWL Modul für den Einsatz in dem LWLLoop Switch 583394.11 zum Einsatz fürden Single Mode Betrieb. Für denRingbetrieb sind zwei LWL Module proSwitch erforderlich.Technische Daten:Übertragungsdistanz: max. 20 kmFaser: Monomode 9/125, 10/125Umgebungstemperatur: -5°C ... 45°CRelative Luftfeuchte: &lt; 15%Gehäuse: MetallGewicht: ca. 100 gFabrikat: HoneywellTyp: LWL-Modul, Single ModeArtikel: 583393.11Alternativ: |  | Honeywell | 307.23 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583396 | PoE switch VARIODYN D1 | in EN54-16 Zulassung von VD1 | PoE Switch VARIODYN D1PoE Switch zur Anbindung der EthernetTouch Sprechstelle ETCS (583527) an dasVARIODYN D1, inclusive derEnergieversorgung der ETCS über PoE.Der PoE Switch kann für einfache oderredundante Topologien eingesetzt werden.Großer Eingangsspannungsbereich:12V/24V/48VDC (12V … 56V DC), PoE switchgemäß IEEE802.3. 4 Port Gigabit POEInjector, 4x10/100/1000M TX PSE(802.3af/at POE+), 2x100/1000M SFP gemäßIndustriestandard. Regelung der internenSpannung von 12/24/48V DC auf 55 VDC,Der PoE Switch ist mit Cold DesignTechnology ausgestattet um auch mit sehrgeringer Eingangsspannung dieAusgangsspannung von 55V DC bei einemsehr guten Wirkungsgrad und extremgeringer Wärmeabgabe, sicher zuerreichen. Für die Anzeigen deraktuellen Zustände und für Einstellungenstehen LED Anzeigenund DIP Schalter am Gerät zur Verfügung.Leistungsmerkmale:IEEE Standard:IEEE 802.3 10Base-­‐‑T EthernetIEEE 802.3u 100Base-­‐‑TX Fast EthernetIEEE 802.3ab 1000Base-­‐‑T GigabitEthernetIEEE 802.3z 1000Base-­‐‑X GigabitEthernetIEEE802.3x Flow Control and BackPressure,IEEE802.3af für POEIEEE802.3at für POE+Alarm-Relais-Kontakt:Relaisausgang mit einerStrombelastbarkeit von 1 A bei 24VDC,POE-LeistungPOE-Leistung pro Port 30Watt. Maximal 36Watt pro Anschluss bei12/24/48VDC-EingangMaximale Gesamtleistung 126Watt bei24VDC und 48VDC.Maximale Gesamtleistung 65W bei 12VDC.Installation:Installationsmontage: DIN-Schienenmontage und WandmontageTechnische Daten:Nennspannung: 12V ... 56V DC (redundante Anschlüsse)Leistungsaufnahme: max. 5,76W bei 12/24/48 V DC, ohne POEUmgebungstemperatur: - 40℃ … 75℃Lagertemperatur: - 40℃ … 85℃Rel. Luftfeuchte: 5% bis 95% (ohne Betauung)Gehäuse: Metall Schutzart: IP30Abmessungen (L x B x T): 142 mm x 43 mm x 105 mmFabrikat: HoneywellTyp: PoE Switch VARIODYN D1Artikel: 583396Alternativ: |  | Honeywell | 1753.51 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583401.21 | Signalkabel 12 für UIM (G2) | VARIODYN D1 | Vorkonfektionierte Verkabelung von 12 Steuerkontakten des VA/PA System zur Schrankrückwand. |  | Honeywell | 189.15 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583410 | Verbindungskabel Akku - PSU | VARIODYN D1 | Standardkabelsatz für den Anschluss der Akkus an die Notstromversorgung des Sprachalaramsystems VARIODYN D1. (PSU). Länge: 1,5 m Querschnitt: 25 mm2 |  | Honeywell | 157.8 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583413 | Kabelsatz Akku für Comprio |  | Kabelsatz Akku für ComprioStandardkabelsatz für den gehäuseinternen Anschluss der Akkus an den Vierfachverstärker 4XD125B oder4XD250B.Fabrikat: HoneywellTyp: Kabelsatz Akku für ComprioArtikel: 583413Alternativ: |  | Honeywell | 144.21 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583414 | Kabelsatz 24V DC für Comprio |  | Kabelsatz für den Anschluss der 24V DC Verbindung zwischen dem Sprachalarm- system VARIODYN D1 Comprio und dem Vierkanalverstärker 4XD125B. |  | Honeywell | 73.15 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583415 | INETVIO Lasttrennschalter und Kabelsatz | für Batterieanschluss | Lasttrennfeld INTEVIOLasttrennfeld für das SprachalarmsystemINTEVIO zum Anschluss der Akkus an dieNotstromversorgung 581726. Die Baugruppeist in einem 19“ Gehäuse mit einerHöheneinheit untergebracht. Mit einemLasttrennschalter können die Akkus beiBedarf vom System abgeschaltet werden Eigenschaften:• Sicherungen für die Akkuanschlüsse• Leitungen für die Akkuanschlüsse• LasttrennschalterTechnische Daten:Gehäuse: MetallgehäuseFarbe: schwarzAbmessungen (H*B*T) 44 mm (1U) x 483 mm(19") x 90 mmHONEYWELLLasttrennfeld INTEVIO583415 |  | Honeywell | 627 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
583416 | Akkukabelset SAA VARIODYN D1 |  | Akku Anschlusskabelset für SAANotstromversorgungAkku Anschlusskabelset für die SAANotstromversorgung. Für einen Akkustrangder mit dem Sicherungslasttrenner 584150abgesichert wird.Fabrikat: HoneywellTyp: Akku Anschlusskabelset für SAA NotstromversorgungArtikel: 583416Alternativ: |  | Honeywell | 157.8 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583422.21 | Havariekabel RC 22 (G2) | VARIODYN D1 | Vorkonfektionierte Verkabelung von 2 Havariekanälen auf 4 Nutzkanäle. |  | Honeywell | 95.1 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583423.21 | Havariekabel RC 1-18 VARIODYN D1 | für DOM Applikation 1-18 | HAVARIEKABEL RC 1-18 VARIODYN D1Vorkonfektionierte Havarieverkabelungbei Verwendung der DOM Applikation 1-18.Fabrikat: HoneywellTyp: HAVARIEKABEL RC 1-18 VARIODYN D1Artikel: 583423.21Alternativ: |  | Honeywell | 135.85 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583430 | Ausgangskabel DOM - Amp. 1/18 | DOM Applikation 1-18 Linien | Ausgangskabel DOM – App. 1/18Vorgefertigte Verkabelung zum Anschlusseines Verstärkerkanals an bis zu 18Lautsprecherlinien. Der zweiteVerstärkerkanal kann bis zu 6Lautsprecherlinien betreiben. Fabrikat: HoneywellTyp: Ausgangskabel DOM – App. 1/18Artikel: 583430Alternativ: |  | Honeywell | 104.5 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583431 | Ausgangskabel DOM - Amp. 2/12 | DOM Applikation 2-12 Linien | Ausgangskabel DOM – App. 2/12Vorgefertigte Verkabelung zum Anschlussvon zwei Verstärkerkanäle an jeweils 12Lautsprecherlinien.Fabrikat: HoneywellTyp: Ausgangskabel DOM – App. 2/12Artikel: 583431Alternativ: |  | Honeywell | 104.5 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583432 | Ausgangskabel DOM - Amp. 1/24 | DOM Applikation 1-24 Linien | Ausgangskabel DOM – App. 1/24Vorgefertigte Verkabelung zum Anschlusseines Verstärkerkanals an bis zu 24Lautsprecherlinien. Bei dieser DOMApplikation ist für dieVerstärkereingänge das Connection Board583369 erforderlich.Fabrikat: HoneywellTyp: Ausgangskabel DOM – App. 1/24Artikel: 583432Alternativ: |  | Honeywell | 179.74 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583441 | Havariekabel RC41, 3:1, 2m |  | Havariekabel RC41, 1,2 mVorkonfektionierte Verkabelung von 1 Havariekanal auf 3 NutzkanäleLänge: 1,2 mFabrikat: HoneywellTyp: Havariekabel RC41, 1,2 mArtikel: 583441Alternativ: |  | Honeywell | 177.65 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583441.10 | Havariekabel RC41, 3:1, 0,5m |  | Havariekabel RC41, 0,5 mVorkonfektionierte Verkabelung von 1 Havariekanal auf 3 NutzkanäleLänge: 0,5 mFabrikat: HoneywellTyp: Havariekabel RC41, 0,5 mArtikel: 583441.10Alternativ: |  | Honeywell | 140.03 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583444 | Havariekabel RC44, 4 Kanal, 1,2m | für Comprio | Havariekabel RC44, 1,2 mVorkonfektionierte Verkabelung von 4 Havariekanal auf 4 NutzkanäleLänge: 1,2 mFabrikat: HoneywellTyp: Havariekabel RC44, 1,2 mArtikel: 583444Alternativ: |  | Honeywell | 191.24 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583444.10 | Havariekabel RC44, 4 Kanal, 0,5m |  | Havariekabel RC44, 0,5 mVorkonfektionierte Verkabelung von 4 Havariekanal auf 4 NutzkanäleLänge: 0,5 mFabrikat: HoneywellTyp: Havariekabel RC44, 0,5 mArtikel: 583444.10Alternativ: |  | Honeywell | 146.3 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583451.21 | Kabel für Schrankrückwand DOM 4-8 (G2) | VARIODYN D1 | Vorkonfektionierte Verkabelung von acht 100 V Ausgängen, eines DOM 4-8, des VA/PA System zur Schrankrückwand. |  | Honeywell | 239.31 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583452.21 | Kabel für Schrankrückwand DOM 4-24 (G2) | VARIODYN D1 | Vorkonfektionierte Verkabelung von sechs 100 V Ausgängen, eines DOM 4-24, des VA/PA System zur Schrankrückwand. |  | Honeywell | 191.24 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583471.21 | Eingangskabel DOM (G1) - Verstärker (G1) |  |  |  | Honeywell | 111.82 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583472.21 | Eingangskabel DOM (G1) - Verstärker (G2) | VARIODYN D1 | Vorkonfektionierte Verkabelung zum Anschluss eines DOM der Generation 1 an einen Verstärker ab der Generation 2. |  | Honeywell | 55.39 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583473.21 | Eingangskabel DOM (G2) - Verstärker (G1) | VARIODYN D1 | Vorkonfektionierte Verkabelung zum Anschluß eines DOM ab der Generation 2 an einen XV Verstärker der Generation 1. |  | Honeywell | 67.93 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583476.21 | Ausgangskabel Verstärker - DOM | VARIODYN D1 | Vorkonfektionierte Verkabelung zum Anschluß eines 2 – Kanal Leistungsverstärkers zum DOM. |  | Honeywell | 84.65 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583477.21 | Ausgangskabel 2 Verstärker - DOM | VARIODYN D1 (G2) | Vorkonfektionierte Verkabelung zum Anschluß von zwei 2 – Kanal Leistungsverstärkern zum DOM. |  | Honeywell | 130.63 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583489 | XLR Kabel 1m, Stecker - Buchse |  | Audio – Verbindungsleitung mit einem XLR – Stecker und einer XLR – Buchse, z.B. zur Anbindung eines externen Audiogeräts. |  | Honeywell | 32.6 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583490 | XLR Kabel 10m, Stecker - Buchse |  | Audio – Verbindungsleitung mit einem XLR – Stecker und einer XLR – Buchse, z.B. zur Anbindung eines externen Audiogeräts. |  | Honeywell | 57.48 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583493 | Audioverbindungsleitung, 2,0m |  |  |  | Honeywell | 22.26 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583496 | End of line Modul (EOL) | (für VARIODYN D1 und INTEVIO) | End of line Module zum Abschluss von Lautsprecherleitungen um diese normgerecht auf Kurzschluss und Unterbrechung zu überwachen, unabhängig von der Anzahl der angeschlossenen Lautsprecher und unhabhängig der Lautsprecherleitungtopologie.Leistunmgsmerkmale -Zugelassen nach EN 54-16 -Normgerechte Überwachung -Abschlusselement für 100 V-Laut- sprecherlinie in 2-Draht-Technik -Verschiedene Anschlussmöglichkeiten für optimale Linienanpassung (3 Anschlüsse) -optimaler Feuchtigkeitsschutz (Modul vergossen)Technische Daten: Gewicht ca. 20 g Abmessungen L: 40 mm B: 29 mm T: 11 mm |  | Honeywell | 95.1 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583506 | Tastenmodul DKM18 | Version 01 | Tastenerweiterungsmodul für digitale redundante Sprechstellen. Zur Erweiterung um 18 frei programmier- bare und beschriftbare Tasten und 18 LED Anzeigeelemente.Leistungsmerkmale -Digitale Übertragung von Steuersignalen zur Sprechstelle -Versorgung über 24 V DC der Sprech- stelleTechnische Daten: Umgebungstemperatur -5 °C ... 55 °C Relative Feuchtigkeit 15 % ... 90 % Abmessungen B: 123 mm H: 71 mm T: 180 mm |  | Honeywell | 1246.69 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583507 | Einbausatz für Sprechstelle DCS | und DCSF RE redundant in Tisch | Der Tischeinbausatz wird verwendet um die digitalen Sprechstellen einfach in Bedienpulten oder Steuerkonsolen einzubauen. Die metallische, solide Ausführung schützt die integrierte Elektronik zuverlässig vor Staub und EMV. Der Tischeinbausatz eignet sich auch für den Einbau eines Tastenerweiterungsmoduls. |  | Honeywell | 425.32 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583509 | Schwanenhalsmikrofon für DCSplus | und auch für ETCS | Ersatz Mikrofon für DCS plusMikrofon als Ersatzteil für dieSprechstelle DCS plus (583520) für denFall, dass ein Austausch erforderlichist.Fabrikat: HoneywellTyp: Ersatz Mikrofon für DCS plusArtikel: 583509Alternativ: |  | Honeywell | 219.45 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583520 | Digitale Sprechstelle DCS plus | 12 Tasten, redundanter DAL | Digitale Systemsprechstelle DCS plusSchwanenhalsmikrofon, 12 TastenVolldigitale Sprechstelle mit Elektret-Mikrofon(Nieren-Charakteristik) auf einem flexiblen Schwanenhals.Modernes, ansprechendes Design.Integrierter breitbandiger Lautsprecher für Abhör- und Vorhörzwecke sowie für Gegensprechbetrieb.Permanente akustische Überwachung der Mikrofonkapsel. Durch die akustische Überwachung wird nicht nur die Schwingspule, sondern auch die Kapsel auf Funktion überprüft. Der Übertagungsweg zwischen Sprechstelleund Zentrale kann voll redundant ausgeführt werden.12 frei programmierbare und beschriftbare Tasten. Die erste Taste ist als roterAlarm Taster mit Schutzabdeckungausgeführt.15 integrierte, in den Tastenfrei programmierbare, LED Anzeigeelemente, davon eine kombinierte Betriebs- und Fehleranzeige.Die Anzahl der Tasten kann durchErweiterungsmodule (DKM-plus) bis auf insgesamt 120 Tasten pro Sprechstelleerweitert werden.Digitale Übertragung von Steuersignalen und aller vier Audiosignale von und zur Sprechstelle sowie der Versorgungsspannung per Systembus.Die Sprechstelle wird an das Sprachalarm- system in sternförmiger Topologie per CAT 5-Kabel und RJ45-Buchse (Abstand bis zu 300 Meter) angeschlossen.Optionale LWL-Anbindung für Strecken biszu 20 km. RJ12-Buchse zur Verbindungmit bis zu 6 Erweiterungsmodulen per Daisy Chain.Ein Audioeingang mit Klinken-Buchse an der Sprechstellenrückseite zum Anschlusseines externen Zuspielgerätes ermöglicht die Audioeinspielung außerhalb der Zentrale.Ein Audioausgang kann für Mithörzwecke oder zur Audioverteilung außerhalb der Zentrale verwendet werden.Ein 3m langes CAT5-Standard-Anschlusskabel für Kupferverkabelung im Lieferumfang enthalten.Mikrofon Elektret, NierencharakteristikSchwanenhals 400 mmÜbertragungsbereich 100 ... 15000 HzLautsprecherleistung 1 WNennpegel 0 dBuAusgangspegel &lt; 6dBuÜbertragungsbereich 20 ... 22000 HzStörspannungsabstand &gt; 95 dBKlirrfaktor bei Nennpegel &lt; 0,1 %Ausgangs-Impedanz 180 OhmAbtastrate 48 kHzAD/DA-Wandler 24 BitMax. Stromaufnahme 150 mAUmgebungstemperatur -5 °C ... 55 °CRelative Feuchtigkeit 15 % ... 90 %Fabrikat: HoneywellTyp: Digitale Systemsprechstelle DCS plusSchwanenhalsmikrofon, 12 Tasten Artikel: 583520Alternativ: |  | Honeywell | 2250.93 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583526 | Digitales Tastenmodul DKM plus | 18 Tasten | Digitales Tastenmodul DKM plusfür redundante SprechstellenTastenerweiterungsmodul für digitale, redundante Sprechstellen.Modernes, ansprechendes Design.Erlaubt eine Erweiterung um 18 frei programmierbare und beschriftbare Tastenund 18 LED Anzeigeelemente.Digitale Übertragung von Steuersignalen zur Sprechstelle.Das Tastenmodul wird durch die Sprechstelle mit Betriebsspannung versorgt.Umgebungstemperatur -5 °C ... 55 °CRelative Feuchtigkeit 15 % ... 90 %Fabrikat: HoneywellTyp: Digitales Tastenmodul DKM plusfür redundante Sprechstellen DCS plusArtikel: 583526Alternativ: |  | Honeywell | 1134.87 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583527 | Ethernet Touch-Sprechstelle | ETCS EN54-16 | Ethernet Touch SprechstelleEthernet Touch Sprechstelle (ETCS) mit 7’ Touch Display für benutzerfreundlicheAnzeigen und Bedienungen. Vier Zweifarb-LEDs signalisieren Statusinformationeninklusive Mikrofonstörungen,Systemstörung und Status der redundantenÜbertragungswege. Eine rote Taste mitAbdeckung kann für Gefahrenmeldungenkonfiguriert werden. DasSchwanenhalsmikrophon ist austauschbarund wird durch die ETCS überwacht. Dereingebaute Lautsprecher kann zumVorhören von Audio Meldungen oder zurIntercom Kommunikation mit anderenSprechstellen genutzt werden.Die ETCS kann redundant im EthernetNetzwerk angeschlossen werden. Sie wirdüber einen PoE Adapter oder ein externesNetzteil mit Spannung versorgt. Über dieUSB Schnittstelle können AudiofilesEingespielt werden. Weiterhin könnenüber einen Audio Ein- und AusgangAudiogeräte angeschlossen werden wiez.B. CD Player. Falls zusätzliche LED’soder Tasten erforderlich sind können siedurch Tastenerweiterungsmodule DKM pluszur Verfügung gestellt werden.Die ETCS kann permanent das Mikrophonund die Übertragungswege überwachen. Siekann auch über das Netzwerk überwachtund konfiguriert werden. Anzeigen inmehreren Sprachen werden unterstützt;die Sprachen können dynamisch gewechseltwerden. Es gibt drei Arten vonBenutzerberechtigungen, die für jedenBenutzer verschiedene Bedienfunktionenfreigeben können. Ansagen oderAudiodateien können mit einer Länge vonbis zu 27 Stunden lokal gespeichert undabgespielt werden. Die aktiveAnsageliste und die Systemfehlerlistekönnen einfach und komfortabel auf jederSeite eingesehen werden. Die ETCSunterstützt manuelle sowie vordefinierteAnsagen. Für manuelle Ansagen könnennach Auswahl der Ziele bzw. Gruppen vierverschiedene Audioquellen ausgewähltwerden: USB-Stick, lokal gespeicherteAudiodateien, Aufnahmen, Netzwerk undLive-Ansagen. Für vordefinierte Ansagenwerden nach Aktivierung der Funktionvorab aufgezeichnete Ansagen direkt überdie Ziele bzw. Gruppen abgespielt;diese können vorher über dasKonfigurationstool eingestellt werden.Die Lautstärke kann während derAnsagen geregelt werden. ZeitgesteuerteMeldungen können über einen internenKalender programmiert werden. Leistungsmerkmale:• Umschaltbare Sprache in der Bedienoberfläche• Ein roter Auslösetaster für Gefahrenmeldungen• Austauschbares Schwanenhalsmikrophon• Höchste Ausfallsicherheit durch Redundanten Übertragungsweg• Systemanbindung über Ethernet• Spannungsversorgung über separaten PoE Adapter oder externes Netzteil• Listen für Durchsagen, Störungen, usw. können auf dem Display angezeigt werden• Max. 3 Tastenerweiterungen (DKM plus) mit jeweils 18 Tasten und 18 LEDs anschließbar Technische Daten:Leistungsaufnahme: 6 WÜbertragungsbereich: 0 Hz ... 20.000 HzUmgebungstemperatur: -5 °C ... 45 °CFarbe: schwarz, ähnlich RAL 9005Gewicht: ca. 1,65 kgAbmessungen: (B: 200, T: 200, L: 49,4)mmFabrikat: HoneywellTyp: Ethernet Touch SprechstelleArtikel: 583527Alternativ: |  | Honeywell | 3713.93 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583531 | VoIP/NF Übertragungseinrichtung | für ELA Anlagen ULE-614 | VoIP- oder ISDN- Überleiteinrichtung für Geräte mit analogem Hör- und Sprechweg (z.B. Funkbasisstationen, Lautsprecher, Kopfsprechgarnituren, etc.) an das Sprachalarmierungssystem.Leistungsmerkmale -Automatische Rufannahme -Automatische Wahl -Sende- und Empfangskontakt -Stromversorgung über PoE oder ISDN -Aluminiumgehäuse für Tisch-/WandmontageTechnische Daten: Betriebsspannung 18 ... 42 V DC Abmessungen B: 109 mm H: 35 mm T: 185 mm |  | Honeywell | 2218.54 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583534 | PSE (PoE-Injektor 802.3af) | für VoIP Adapter ULE-614 | Stromversorgung PoE -Power over Ethernet für Verbraucher über das Ethernet-Kabel. Wird genutzt, wenn kein speisefähiger IP-Switch vorhanden ist.Leistungsmerkmale -Geeignet für die Stromversorgung der VoIP- oder ISDN Übertragungseinrichtung ULE-614 bei ungespeister ISDN-Leitung -Inkl. Netzkabel m. Stecker und RJ45- PatchkabelTechnische Daten: Betriebsspannung 230 V AC Leistungsaufnahme 16 W |  | Honeywell | 330.22 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583535 | Alarmierungskoppler VARIODYN D1 | Zwei überwachte Relaisausgänge | Der Alarmtransponder stellt jeweils 2 überwachte Relaisausgänge für das VARIODYN D1 zur Verfügung. Es arbeitet eigenständig, wird vom VARIODYN D1 angesteuert und meldet im Falle einer Störung der Relaisline diese Meldung an das VARIODYN D1.Der Transponder wird mit in den Standschrank des VARIODYN D1 eingebaut. Leistungsmerkmale:- Zwei überwachte Relaisausgänge für das System VARIODYN D1, zum Anschluß von optischen Alarmgebern.Technische Daten: Betriebsspannung 10 .. 28V DC Ruhestrom @24V DC ca. 12 mA Stromaufnahme max. 120 mA @ 24V DC Kontaktbelastung Relais max. 30V DC/1A Umgebungstemperatur - 10°C .. 50°C Gewicht ca. 28 g Abmessungen (BxHxT) 82 x 72 x 20 mm |  | Honeywell | 489.06 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583551 | Tastenerweiterungsmodul DKM24 für FES |  | Tastenmodul zur Erweiterung der Feuerwehreinsprechstelle FES in großem Gehäuse um weitere Tasten. |  | Honeywell | 2073.28 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583556 | FES Basismodul kleines Gehäuse |  | FES in kleinem und kompakten Metallgehäuse mit integrierten Basismodul und Handheld Mikrofon. |  | Honeywell | 4372.28 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583557 | FES 2 Modul mittelgroßes Gehäuse |  | FES in mittelgroßem Metallgehäuse mit integrierten Basismodul, einem Tastenerweiterungsmodul und Handheld Mikrofon. |  | Honeywell | 6247.01 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583558 | FES 2 Module in großem Gehäuse |  | FES in großem Metallgehäuse mit integrierten Basismodul, Handheld Mikrofon, einem Tastenerweiterungsmodul und drei Einbauplätzen für weitere Tastenerweiterungsmodule. |  | Honeywell | 7216.77 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583559 | FES Basismodul im FIBS Einbausatz |  |  |  | Honeywell | 3026.32 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583703 | Montageset 1 | VARIODYN D1 | Montageset 1Montageset zur fachgerechten Montage von 19" Einbaugeräten.Enthält je 24 Stück Käfigmuttern,Schrauben und Kunststoff-Unterlegscheiben.Fabrikat: HoneywellTyp: Montageset 1Artikel: 583703Alternativ: |  | Honeywell | 76.29 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583704 | Blindplatte 1HE |  | Blindplatte 1HE im Zentralendesign des Sprachalarmierungssystems mit einer Höheneinheit zum abdecken von freiem Einbauplatz im Standschrank.Leistungsmerkmale: -1 Höheneinheit -Passend zum Design der ZentraleinheitTechnische Daten: Abmessungen 1HE |  | Honeywell | 59.57 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583705 | Blindplatte 2HE |  | Blindplatte mit zwei Höheneinheiten zum Abdecken von freiem Einbauplatz im Standschrank. |  | Honeywell | 63.75 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583706 | Blindplatte 3HE |  | Blindplatte mit drei Höheneinheiten zum Abdecken von freiem Einbauplatz im Standschrank. |  | Honeywell | 95.1 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583707 | Blindplatte 4HE |  | Blindplatte mit vier Höheneinheiten zum Abdecken von freiem Einbauplatz im Standschrank. |  | Honeywell | 108.68 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583708 | Lüftungsfeld 1HE |  | Lüftungsfeld 1HE im Zentralendesign des Sprachalarmierungssystems mit einer Höheneinheit zum Abdecken von freiem Einbauplatz im Standschrank.Leistungsmerkmale: -1 Höheneinheit -Passend zum Design der ZentraleinheitTechnische Daten: Abmessungen 1HE |  | Honeywell | 64.79 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583709 | Blindplatte 4HE für DCSF |  | Blindplatte 4HE im Zentralendesign des Sprachalarmierungssystems mit vier Höheneinheiten und einem Ausschnitt zum Einbau einer Feuerwehrsprechstelle im Standschrank.Leistungsmerkmale: -4 Höheneinheiten -Passend zum Design der Zentraleinheit -Ausschnitt zum Einbau einer Feuerwehr- SprechstelleTechnische Daten: Abmessungen 4HE |  | Honeywell | 133.76 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583710 | Blindplatte 4HE für DCSF und DKM |  | Blindplatte für Standschrank mit 2 Einbauplätzen für Sprechstellen der Serie DCSF oder einer Sprechstelle der Serie DCSF und einem Tastenerweiterungsmodul DKM18 im Einbaugehäuse. |  | Honeywell | 142.12 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583716 | 19" Fronteinbausatz | für Sicherungslasttrenner | Montageset für LasttrennschalterMontageset für die Notstromversorgungdes Sprachalarmsystems VARIODYN® D1 zumEinbau eines Sicherungshalters mitintegriertem Lasttrennschalter in denBatteriekreis.Technische Daten:Abmessungen 2HEFabrikat: HoneywellTyp: Montageset für LasttrennschalterArtikel: 583716Alternativ: |  | Honeywell | 151.53 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583717 | Blindplatte 5HE für ETCS | VARIODYN D1 | Blindplatte 5HE für ETCSBlindplatte für den Einbau einerEthernet Touch Callstation ETCS alszentrales Bedienfeld in einen 19“Standschrank.Abmessungen: 5HEFabrikat: HoneywellTyp: Blindplatte 5HE für ETCSArtikel: 583717Alternativ: |  | Honeywell | 189.15 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583718 | Blindplatte 5HE ETCS o. DCS plus | VARIODYN D1 inkl. Mikrof. Halter | Blindplatte 5HE für ETCS oder DCS plusBlindplatte für den Einbau einerEthernet Touch Callstation ETCS alszentrales Bedienfeld in einen 19"Standschrank oder einer digitalenSprechstelle DCS plus. Damit dieSprechstelle DCS plus mit einem PTTMikrofon betrieben werden kann, ist diedie Blindplatte mit zweiAnschraubpunkten ausgestattet, wo der imLieferumfang enthaltene Halter für dasPTT Mikrofon montiert ist.Abmessungen: 5HEFabrikat: HoneywellTyp: Blindplatte 5HE für ETCS o. DCSplusArtikel: 583718Alternativ: |  | Honeywell | 204.82 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583802 | INTEVIO Kabel 5 Eingänge |  | INTEVIO CABLE 5 IN CONTACTSystemkabel für das SprachalarmsystemINTEVIO für die Verkabelung von 5Kontakteingängen der MCU zurSchrankrückwand. Länge: 2m.Fabrikat: HoneywellTyp: INTEVIO CABLE 5 IN CONTACTArtikel: 583802Alternativ: |  | Honeywell | 158.84 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
583803 | INTEVIO Kabel 4 Ausgänge |  | INTEVIO CABLE 4 OUT CONTACTSystemkabel für das SprachalarmsystemINTEVIO für die Verkabelung von4 potenzialfreien Ausgangskontakten(Wechsler) der MCU zur Schrankrückwand.Länge: 2m.Fabrikat: HoneywellTyp: INTEVIO CABLE 4 OUT CONTACTArtikel: 583803Alternativ: |  | Honeywell | 170.34 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
583904 | INETVIO Blindplatte 1HE schwarz |  | Blindplatte 1HE für INTEVIOBlindplatte in schwarzem INTEVIO Designmit einer Höheneinheit zum Abdecken voneinem freien Einbauplatz im StandschrankEigenschaften:• Größe: 1HE• Farbe: schwarzHONEYWELLBlindplatte 1HE für INTEVIO583904 |  | Honeywell | 30.83 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
583905 | INETVIO Blindplatte 2HE schwarz |  | Blindplatte 2HE für INTEVIOBlindplatte in schwarzem INTEVIO Designmit zwei Höheneinheiten zum Abdecken vonfreien Einbauplätzen im StandschrankEigenschaften:• Größe: 2HE• Farbe: schwarzHONEYWELLBlindplatte 2HE für INTEVIO583905 |  | Honeywell | 43.68 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
583906 | INETVIO Blindplatte 3HE schwarz |  | Blindplatte 3HE für INTEVIOBlindplatte in schwarzem INTEVIO Designmit drei Höheneinheiten zum Abdecken vonfreien Einbauplätzen im StandschrankEigenschaften:• Größe: 3HE• Farbe: schwarzHONEYWELLBlindplatte 3HE für INTEVIO583906 |  | Honeywell | 41.17 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
583907 | INETVIO Blindplatte 4HE schwarz |  | Blindplatte 4HE für INTEVIOBlindplatte in schwarzem INTEVIO Designmit vier Höheneinheiten zum Abdecken vonfreien Einbauplätzen im StandschrankEigenschaften:• Größe: 4HE• Farbe: schwarzHONEYWELLBlindplatte 4HE für INTEVIO583907 |  | Honeywell | 54.13 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
583908 | INETVIO Lüftungsfeld 1HE schwarz |  | Lüftungsfeld 1HE für INTEVIOLüftungsfeld in schwarzem INTEVIO Designmit einer Höheneinheit zum Abdecken voneinem freien Einbauplatz im StandschrankEigenschaften:• Größe: 1HE• Farbe: schwarzHONEYWELLLüftungsfeld 1HE für INTEVIO583908 |  | Honeywell | 33.75 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
583916 | INTEVIO Montageset Lasttrenner | für Sicherungshalter | Montageset für Lasttrennschalter beim Sprachalarmsystem INTEVIO Montageset zum Einbau eines Sicherungshalters mit integriertem Lasttrennschalter in den Batteriekreis, für die Notstromversorgung des Sprachalarmsystems INTEVIO. Technische Daten: Farbe: Schwarz Abmessungen: 2HE Fabrikat: Honeywell |  | Honeywell | 125.4 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
583940 | VARIODYN D1 Comprio 4-8, | SAA Compact System | Zentrale Steuereinheit für Sprachalarmsystem VARIODYN D1, 8 Lautsprecherkreise gemäß EN54-16.Zentrale Steuereinheit eines Sprach- alarmsystems für kleine und mittlere Objekte. Die zentrale Steuereinheit bildet zusammen mit dem sparaten Vierkanalverstärker 4XD125B (mit integrierter Akkuladeeinrichtung) ein komplettes Sprachalarmierungssystem für Projekte wie Schulen, Läden, kleinere Hotels, usw. Für Sprachalarmsysteme gemäß DIN VDE 0833-4 und Elektroakustische Notfallwarnsysteme gemäß EN 60849. Alle Leistungsverstärker werden permanent überwacht. Im Falle eines fehlerhaften Leistungsverstärkers kann ein Havarieverstärker diesen dynamisch ersetzten. Die Umschaltung erfolgt automatisch über die zentrale Steuereinheit. Die Lautsprecherleitungen werden permanent auf Kurzschluss, Unterbrechung sowie Impedanzabweichung überwacht. Fehlerhafte Lautsprecherzonen werden rückwirkungsfrei getrennt. Die zentrale Steuereinheit enthält eine Stunde Speicherkapazität für vorgespeicherte Nachrichten, die für Alarmierungstexte und -signale, Fluchtalarm, Entwarnsignal und Aufmerksamkeitssignale genutzt werden können. Die Lautstärke jeder Quelle und jedes Verstärkerkanals kann geregelt werden. Weitere Filter, wie z.B. parametrischer Equalizer, Hoch- und Tiefpass sowie Delays, sind ebenfalls verfügbar. Alle Störungen werden innerhalb von wenigen Sekunden normenkonform erkannt, angezeigt und protokolliert. Für Spezialanwendungen wie z.B. Tunnel können Delays bis zu 9,9 Sek. programmiert werden. Die zentrale Steuereinheit ist mit 4 unabhängigen Verstärkerkanälen ausgestattet, um insgesamt 8 Lautsprecherzonen zu betreiben. Leistungsmerkmale- Zulassung nach EN 54-16 - Konform zu DIN VDE 0833-4 - Konform zu IEC 60849 - Stand alone Variante - 8 Lautsprecherzonen - Alle Funktionen einer Alarmierungs- und Evakuierungsanlage in einem 19"-Modul - Permanente Überwachung aller funktionsrelevanten Systemteile - Automatische und dynamische Umschaltung auf redundante Havarieverstärker - Automatische Lautstärkeregelung(ALR) auch während Durchsagen - 24 V DC Notstromversorgung - 12 Kontakteingänge (8 davon überwacht programmierbar) - 8 potentialfreie Relaisausgänge - Bis zur 3 Audio Line Eingänge und / oder bis zu 3 Mikrophoneingänge - 3 DAL Anschlüsse - 1 TWI Anschluss - 19“ Ausführung mit 3HE |  | Honeywell | 8580.5 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583941 | VARIODYN D1 Comprio 4-24, | SAA Compact System | Zentrale Steuereinheit für kompaktes Sprachalarmsystem mit 24 Lautsprecher- kreisen gemäß EN54-16.Zentrale Steuereinheit eines Sprach- alarmsystems für kleine und mittlere Objekte. Die zentrale Steuereinheit bildet zusammen mit dem sparaten Vierkanalverstärker 4 x 125 W (mit integrierter Akkuladeeinrichtung) ein komplettes Sprachalarmierungssystem für Projekte wie Schulen, Läden, kleinere Hotels, usw. Die zentrale Steuereinheit enthält eine Stunde Speicherkapazität für vorgespeicherte Nachrichten, die für Alarmierungstexte und -signale, Fluchtalarm, Entwarnsignal und Aufmerksamkeitssignale genutzt werden können. Die Lautstärke jeder Quelle und jedes Verstärkerkanals kann geregelt werden. Weitere Filter, wie z.B. parametrischer Equalizer, Hoch- und Tiefpass sowie Delays, sind verfügbar. Für Spezialanwendungen wie z.B. in Tunnel können Delays bis zu 9,9 Sek. programmiert werden.Leistungsmerkmale -Zulassung nach EN 54-16 -Konform zu DIN VDE 0833-4 -Konform zu IEC 60849 -Stand alone Variante -4 unabhängige Verstärkerkanäle -24 Lautsprecherzonen -Alle Funktionen einer Alarmierungs- und Evakuierungsanlage in einem 19"-Modul -Permanente Überwachung aller funktionsrelevanten Systemteile -Permanente Überwachung der Lautsprech- erleitungen auf Kurzschluss, Unter- brechung und Impedanzabweichung -Rückwirkungsfreie Trennung fehlerhafter Lautsprecherzonen -Automatische und dynamische Umschaltung auf redundante Havarieverstärker -Störungen werden normenkonform erkannt, angezeigt und protokolliert -Automatische Lautstärkeregelung(ALR) auch während Durchsagen -24 V DC Notstromversorgung -12 Kontakteingänge (8 davon überwacht programmierbar) -8 potentialfreie Relaisausgänge -Bis zur 3 Audio Line Eingänge und / oder bis zu 3 Mikrophoneingänge -3 DAL Anschlüsse -1 TWI Anschluss -19" Ausführung mit 3HETechnische Daten: Übertragungsbereich 20 ... 20000 Hz Eingangsimpedanz typ. 200 Ohm Klirrfaktor bei Nennpegel &lt; 0,03 % Umgebungstemperatur -5 °C ... 55 °C Lagertemperatur -10 °C ... 60 °C Rel. Luftfeuchte 15 ... 90 % (nicht kondensierend) Gewicht ca. 6,8 kg Abmessungen B: 483 H: 133 T: 345 mm (3HE, 19") |  | Honeywell | 7548.04 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583944 | VARIODYN D1 Comprio 4-8 net, | SAA Compact System network | Zentrale netzwerkfähige Steuereinheit für Sprachalarmsystem VARIODYN D1, 8 Lautsprecherkreise gemäß EN54-16.Zentrale Steuereinheit eines Sprach- alarmsystems für kleine und mittlere Objekte. Die zentrale Steuereinheit bildet zusammen mit dem sparaten Vierkanalverstärker 4XD125B (mit integrierter Akkuladeeinrichtung) ein komplettes Sprachalarmierungssystem für Projekte wie Schulen, Läden, kleinere Hotels, usw. Über ein Ethernet Netzwerk kann die Steuereinheit mit anderen Komponenten des Sprachalarmsystems vernetzt werden. Für Sprachalarmsysteme gemäß DIN VDE 0833-4 und Elektroakustische Notfallwarnsysteme gemäß EN 60849. Alle Leistungsverstärker werden permanent überwacht. Im Falle eines fehlerhaften Leistungsverstärkers kann ein Havarieverstärker diesen dynamisch ersetzten. Die Umschaltung erfolgt automatisch über die zentrale Steuereinheit. Die Lautsprecherleitungen werden permanent auf Kurzschluss, Unterbrechung sowie Impedanzabweichung überwacht. Fehlerhafte Lautsprecherzonen werden rückwirkungsfrei getrennt. Die zentrale Steuereinheit enthält eine Stunde Speicherkapazität für vorgespeicherte Nachrichten, die für Alarmierungstexte und -signale, Fluchtalarm, Entwarnsignal und Aufmerksamkeitssignale genutzt werden können. Die Lautstärke jeder Quelle und jedes Verstärkerkanals kann geregelt werden. Weitere Filter, wie z.B. parametrischer Equalizer, Hoch- und Tiefpass sowie Delays, sind ebenfalls verfügbar. Alle Störungen werden innerhalb von wenigen Sekunden normenkonform erkannt, angezeigt und protokolliert. Für Spezialanwendungen wie z.B. Tunnel können Delays bis zu 9,9 Sek. programmiert werden. Die zentrale Steuereinheit ist mit 4 unabhängigen Verstärkerkanälen ausgestattet, um insgesamt 8 Lautsprecherzonen zu betreiben. Leistungsmerkmale- Zulassung nach EN 54-16 - Konform zu DIN VDE 0833-4 - Konform zu IEC 60849 - Netzwerkfähige Variante - 8 Lautsprecherzonen - Alle Funktionen einer Alarmierungs- und Evakuierungsanlage in einem 19"-Modul - Permanente Überwachung aller funktionsrelevanten Systemteile - Automatische und dynamische Umschaltung auf redundante Havarieverstärker - Automatische Lautstärkeregelung(ALR) auch während Durchsagen - 24 V DC Notstromversorgung - 12 Kontakteingänge (8 davon überwacht programmierbar) - 8 potentialfreie Relaisausgänge - Bis zur 3 Audio Line Eingänge und / oder bis zu 3 Mikrophoneingänge - 3 DAL Anschlüsse - 1 TWI Anschluss - 19“ Ausführung mit 3HE |  | Honeywell | 10934.88 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583945 | VARIODYN D1 Comprio 4-24 net, | SAA Compact System network | Zentrale netzwerkfähige Steuereinheit für kompaktes Sprachalarmsystem mit 24 Lautsprecherkreise gemäß EN54-16.Zentrale Steuereinheit eines Sprach- alarmsystems für kleine und mittlere Objekte. Die zentrale Steuereinheit bildet zusammen mit dem sparaten Vierkanalverstärker 4 x 125 W (mit integrierter Akkuladeeinrichtung) ein komplettes Sprachalarmierungssystem für Projekte wie Schulen, Läden, kleinere Hotels, usw. Über ein Ethernet-Netzwerk kann die Steuereinheit mit anderen Komponenten des Sprachalarmsystems vernetzt werden. Die zentrale Steuereinheit enthält eine Stunde Speicherkapazität für vorgespeicherte Nachrichten, die für Alarmierungstexte und -signale, Fluchtalarm, Entwarnsignal und Aufmerksamkeitssignale genutzt werden können. Die Lautstärke jeder Quelle und jedes Verstärkerkanals kann geregelt werden. Weitere Filter, wie z.B. parametrischer Equalizer, Hoch- und Tiefpass sowie Delays, sind verfügbar. Für Spezialanwendungen wie z.B. in Tunnel können Delays bis zu 9,9 Sek. programmiert werden.Leistungsmerkmale -Zulassung nach EN 54-16 -Konform zu DIN VDE 0833-4 -Konform zu IEC 60849 -Netzwerkfähige Variante -4 unabhängige Verstärkerkanäle -24 Lautsprecherzonen -Alle Funktionen einer Alarmierungs- und Evakuierungsanlage in einem 19"-Modul -Permanente Überwachung aller funktionsrelevanten Systemteile -Permanente Überwachung der Lautsprech- erleitungen auf Kurzschluss, Unter- brechung und Impedanzabweichung -Rückwirkungsfreie Trennung fehlerhafter Lautsprecherzonen -Automatische und dynamische Umschaltung auf redundante Havarieverstärker -Störungen werden normenkonform erkannt, angezeigt und protokolliert -Automatische Lautstärkeregelung(ALR) auch während Durchsagen -24 V DC Notstromversorgung -12 Kontakteingänge (8 davon überwacht programmierbar) -8 potentialfreie Relaisausgänge -Bis zur 3 Audio Line Eingänge und / oder bis zu 3 Mikrophoneingänge -3 DAL Anschlüsse -1 TWI Anschluss -19" Ausführung mit 3HETechnische Daten: Übertragungsbereich 20 ... 20000 Hz Eingangsimpedanz typ. 200 Ohm Klirrfaktor bei Nennpegel &lt; 0,03 % Umgebungstemperatur -5 °C ... 55 °C Lagertemperatur -10 °C ... 60 °C Rel. Luftfeuchte 15 ... 90 % (nicht kondensierend) Gewicht ca. 6,8 kg Abmessungen B: 483 H: 133 T: 345 mm (3HE, 19") |  | Honeywell | 11937.04 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583946 | Paket Comprio 4-8 und | 4XD125B | Zentrale Steuereinheit für Sprachalarmsystem VARIODYN D1, 8 Lautsprecherkreise gemäß EN54-16 und Verstärker 4XD125B.Zentrale Steuereinheit eines Sprach- alarmsystems für kleine und mittlere Objekte. Die zentrale Steuereinheit bildet zusammen mit dem in dieser Position enthaltenen Vierkanalverstärker 4XD125B (mit integrierter Akkuladeeinrichtung) ein komplettes Sprachalarmierungssystem für Projekte wie Schulen, Läden, kleinere Hotels, usw. Für Sprachalarmsysteme gemäß DIN VDE 0833-4 und Elektroakustische Notfallwarnsysteme gemäß EN 60849. Alle Leistungsverstärker werden permanent überwacht. Im Falle eines fehlerhaften Leistungsverstärkers kann ein Havarieverstärker diesen dynamisch ersetzten. Die Umschaltung erfolgt automatisch über die zentrale Steuereinheit. Die Lautsprecherleitungen werden permanent auf Kurzschluss, Unterbrechung sowie Impedanzabweichung überwacht. Fehlerhafte Lautsprecherzonen werden rückwirkungsfrei getrennt. Die zentrale Steuereinheit enthält eine Stunde Speicherkapazität für vorgespeicherte Nachrichten, die für Alarmierungstexte und -signale, Fluchtalarm, Entwarnsignal und Aufmerksamkeitssignale genutzt werden können. Die Lautstärke jeder Quelle und jedes Verstärkerkanals kann geregelt werden. Weitere Filter, wie z.B. parametrischer Equalizer, Hoch- und Tiefpass sowie Delays, sind ebenfalls verfügbar. Alle Störungen werden innerhalb von wenigen Sekunden normenkonform erkannt, angezeigt und protokolliert. Für Spezialanwendungen wie z.B. Tunnel können Delays bis zu 9,9 Sek. programmiert werden. Die zentrale Steuereinheit ist mit 4 unabhängigen Verstärkerkanälen ausgestattet, um insgesamt 8 Lautsprecherzonen zu betreiben. Leistungsmerkmale- Zulassung nach EN 54-16 - Konform zu DIN VDE 0833-4 - Konform zu IEC 60849 - Stand alone Variante - 8 Lautsprecherzonen - Alle Funktionen einer Alarmierungs- und Evakuierungsanlage in einem 19"-Modul - Permanente Überwachung aller funktionsrelevanten Systemteile - Automatische und dynamische Umschaltung auf redundante Havarieverstärker - Automatische Lautstärkeregelung(ALR) auch während Durchsagen - 24 V DC Notstromversorgung - 12 Kontakteingänge (8 davon überwacht programmierbar) - 8 potentialfreie Relaisausgänge - Bis zur 3 Audio Line Eingänge und / oder bis zu 3 Mikrophoneingänge - 3 DAL Anschlüsse - 1 TWI Anschluss - 19“ Ausführung mit 3HE - Verstärker mit 4 x 125W - 4 separate und unabhängige Verstärkerkanäle - Die 4 Verstärkerkanäle sind strombegrenzt und rückwirkungsfrei - Verstärkerüberwachung nach EN54-16 - Integrierte Aukkuladeeinrichtung für Akkukapazitäten bis 65 Ah |  | Honeywell | 9367.38 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583947 | Paket Comprio 4-24 und | 4XD125B | Zentrale Steuereinheit für kompaktes Sprachalarmsystem mit 24 Lautsprecher- kreisen gemäß EN54-16 inkl. Verstärker mit 4 x 125 W.Zentrale Steuereinheit eines Sprach- alarmsystems für kleine und mittlere Objekte. Die zentrale Steuereinheit bildet zusammen mit dem in dieser Position enthaltenen Vierkanal- verstärker 4 x 125 W (mit integrierter Akkuladeeinrichtung) ein komplettes Sprachalarmierungssystem für Projekte wie Schulen, Läden, kleinere Hotels, usw. Die zentrale Steuereinheit enthält eine Stunde Speicherkapazität für vorgespeicherte Nachrichten, die für Alarmierungstexte und -signale, Fluchtalarm, Entwarnsignal und Aufmerksamkeitssignale genutzt werden können. Die Lautstärke jeder Quelle und jedes Verstärkerkanals kann geregelt werden. Weitere Filter, wie z.B. parametrischer Equalizer, Hoch- und Tiefpass sowie Delays, sind verfügbar. Für Spezialanwendungen wie z.B. in Tunnel können Delays bis zu 9,9 Sek. programmiert werden.Die zentrale Steuereinheit ist mit 4 unabhängigen Verstärkerkanälen ausgestattet, um insgesamt 24 Lautsprecherzonen zu betreiben. Leistungsmerkmale -Zulassung nach EN 54-16 -Konform zu DIN VDE 0833-4 -Konform zu IEC 60849 -Stand alone Variante -24 Lautsprecherzonen -Alle Funktionen einer Alarmierungs- und Evakuierungsanlage in einem 19"-Modul -Permanente Überwachung aller funktionsrelevanten Systemteile -Permanente Überwachung der Lautsprech- erleitungen auf Kurzschluss, Unter- brechung und Impedanzabweichung -Rückwirkungsfreie Trennung fehlerhafter Lautsprecherzonen -Automatische und dynamische Umschaltung auf redundante Havarieverstärker -Störungen werden normenkonform erkannt, angezeigt und protokolliert -Automatische Lautstärkeregelung(ALR) auch während Durchsagen -24 V DC Notstromversorgung -12 Kontakteingänge (8 davon überwacht programmierbar) -8 potentialfreie Relaisausgänge -Bis zur 3 Audio Line Eingänge und / oder bis zu 3 Mikrophoneingänge -3 DAL Anschlüsse -1 TWI Anschluss -19" Ausführung mit 3HE -Verstärker mit 4 x 125W -4 separate und unabhängige Verstärkerkanäle -Die 4 Verstärkerkanäle sind strombegrenzt und rückwirkungsfrei -Verstärkerüberwachung nach EN54-16 -Integrierte Aukkuladeeinrichtung für Akkukapazitäten bis 65 AhTechnische Daten: Übertragungsbereich 20 ... 20000 Hz Eingangsimpedanz typ. 200 Ohm Klirrfaktor bei Nennpegel &lt; 0,03 % Umgebungstemperatur -5 °C ... 55 °C Lagertemperatur -10 °C ... 60 °C Rel. Luftfeuchte 15 ... 90 % (nicht kondensierend) Gewicht ca. 6,8 kg Abmessungen B: 483 H: 133 T: 345 mm (3HE, 19") |  | Honeywell | 9819.87 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583948 | Paket Comprio 4-8 und | 4XD250B | Zentrale Steuereinheit für Sprachalarmsystem VARIODYN D1, 8 Lautsprecherkreise gemäß EN54-16 und Verstärker 4XD125B.Zentrale Steuereinheit eines Sprach- alarmsystems für kleine und mittlere Objekte. Die zentrale Steuereinheit bildet zusammen mit dem in dieser Position enthaltenen Vierkanalverstärker 4XD125B (mit integrierter Akkuladeeinrichtung) ein komplettes Sprachalarmierungssystem für Projekte wie Schulen, Läden, kleinere Hotels, usw. Für Sprachalarmsysteme gemäß DIN VDE 0833-4 und Elektroakustische Notfallwarnsysteme gemäß EN 60849. Alle Leistungsverstärker werden permanent überwacht. Im Falle eines fehlerhaften Leistungsverstärkers kann ein Havarieverstärker diesen dynamisch ersetzten. Die Umschaltung erfolgt automatisch über die zentrale Steuereinheit. Die Lautsprecherleitungen werden permanent auf Kurzschluss, Unterbrechung sowie Impedanzabweichung überwacht. Fehlerhafte Lautsprecherzonen werden rückwirkungsfrei getrennt. Die zentrale Steuereinheit enthält eine Stunde Speicherkapazität für vorgespeicherte Nachrichten, die für Alarmierungstexte und -signale, Fluchtalarm, Entwarnsignal und Aufmerksamkeitssignale genutzt werden können. Die Lautstärke jeder Quelle und jedes Verstärkerkanals kann geregelt werden. Weitere Filter, wie z.B. parametrischer Equalizer, Hoch- und Tiefpass sowie Delays, sind ebenfalls verfügbar. Alle Störungen werden innerhalb von wenigen Sekunden normenkonform erkannt, angezeigt und protokolliert. Für Spezialanwendungen wie z.B. Tunnel können Delays bis zu 9,9 Sek. programmiert werden. Die zentrale Steuereinheit ist mit 4 unabhängigen Verstärkerkanälen ausgestattet, um insgesamt 8 Lautsprecherzonen zu betreiben. Leistungsmerkmale- Zulassung nach EN 54-16 - Konform zu DIN VDE 0833-4 - Konform zu IEC 60849 - Stand alone Variante - 8 Lautsprecherzonen - Alle Funktionen einer Alarmierungs- und Evakuierungsanlage in einem 19"-Modul - Permanente Überwachung aller funktionsrelevanten Systemteile - Automatische und dynamische Umschaltung auf redundante Havarieverstärker - Automatische Lautstärkeregelung(ALR) auch während Durchsagen - 24 V DC Notstromversorgung - 12 Kontakteingänge (8 davon überwacht programmierbar) - 8 potentialfreie Relaisausgänge - Bis zur 3 Audio Line Eingänge und / oder bis zu 3 Mikrophoneingänge - 3 DAL Anschlüsse - 1 TWI Anschluss - 19“ Ausführung mit 3HE - Verstärker mit 4 x 125W - 4 separate und unabhängige Verstärkerkanäle - Die 4 Verstärkerkanäle sind strombegrenzt und rückwirkungsfrei - Verstärkerüberwachung nach EN54-16 - Integrierte Aukkuladeeinrichtung für Akkukapazitäten bis 65 Ah |  | Honeywell | 11784.47 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583949 | Paket Comprio 4-24 und | 4XD250B | Zentrale Steuereinheit für Sprachalarmsystem VARIODYN D1, 24 Lautsprecherkreise gemäß EN54-16 und Verstärker 4XD125B.Zentrale Steuereinheit eines Sprach- alarmsystems für kleine und mittlere Objekte. Die zentrale Steuereinheit bildet zusammen mit dem in dieser Position enthaltenen Vierkanalverstärker 4XD125B (mit integrierter Akkuladeeinrichtung) ein komplettes Sprachalarmierungssystem für Projekte wie Schulen, Läden, kleinere Hotels, usw. Für Sprachalarmsysteme gemäß DIN VDE 0833-4 und Elektroakustische Notfallwarnsysteme gemäß EN 60849. Alle Leistungsverstärker werden permanent überwacht. Im Falle eines fehlerhaften Leistungsverstärkers kann ein Havarieverstärker diesen dynamisch ersetzten. Die Umschaltung erfolgt automatisch über die zentrale Steuereinheit. Die Lautsprecherleitungen werden permanent auf Kurzschluss, Unterbrechung sowie Impedanzabweichung überwacht. Fehlerhafte Lautsprecherzonen werden rückwirkungsfrei getrennt. Die zentrale Steuereinheit enthält eine Stunde Speicherkapazität für vorgespeicherte Nachrichten, die für Alarmierungstexte und -signale, Fluchtalarm, Entwarnsignal und Aufmerksamkeitssignale genutzt werden können. Die Lautstärke jeder Quelle und jedes Verstärkerkanals kann geregelt werden. Weitere Filter, wie z.B. parametrischer Equalizer, Hoch- und Tiefpass sowie Delays, sind ebenfalls verfügbar. Alle Störungen werden innerhalb von wenigen Sekunden normenkonform erkannt, angezeigt und protokolliert. Für Spezialanwendungen wie z.B. Tunnel können Delays bis zu 9,9 Sek. programmiert werden. Die zentrale Steuereinheit ist mit 4 unabhängigen Verstärkerkanälen ausgestattet, um insgesamt 24 Lautsprecherzonen zu betreiben. Leistungsmerkmale- Zulassung nach EN 54-16 - Konform zu DIN VDE 0833-4 - Konform zu IEC 60849 - Stand alone Variante - 24 Lautsprecherzonen - Alle Funktionen einer Alarmierungs- und Evakuierungsanlage in einem 19"-Modul - Permanente Überwachung aller funktionsrelevanten Systemteile - Automatische und dynamische Umschaltung auf redundante Havarieverstärker - Automatische Lautstärkeregelung(ALR) auch während Durchsagen - 24 V DC Notstromversorgung - 12 Kontakteingänge (8 davon überwacht programmierbar) - 8 potentialfreie Relaisausgänge - Bis zur 3 Audio Line Eingänge und / oder bis zu 3 Mikrophoneingänge - 3 DAL Anschlüsse - 1 TWI Anschluss - 19“ Ausführung mit 3HE - Verstärker mit 4 x 125W - 4 separate und unabhängige Verstärkerkanäle - Die 4 Verstärkerkanäle sind strombegrenzt und rückwirkungsfrei - Verstärkerüberwachung nach EN54-16 - Integrierte Aukkuladeeinrichtung für Akkukapazitäten bis 65 Ah |  | Honeywell | 12388.48 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
584100 | Überspannungsschutz VAPA Netz | für Netzanschluss, 230V od. 380V | Überspannungsschutzmodul zum Schutz des Netztanschlusses einer VARIODYN D1 Sprachalarmanlage. Das Überspannungsschutzmodul ist für 230 V AC oder 380 V AC Netzanschlüsse einsetzbar und kann mit seinem Gehäuse zur Hutschienenmontage schnell und komfortabel im Standschrank untergebracht werden.Umgebungstemperatur -40 °C ... 80 °C Schutzart IP20 Abmessungen (BxHxT) 36 x 90 x 66 mm Zulassungen KEMA, VDE, UL |  | Honeywell | 326.04 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
584101 | Überspannungsschutz VAPA I/O | für Lautsprecherleitungen o. I/O | Überspannungsschutzmodul zum Schutz der 100V Lautsprecherleitungen einer VARIODYN D1 Sprachalarmanlage oder der Kontakt bzw. digitale Ein- und Ausgänge der Steuerkomponenten, wie DOM, UIM, CIM, Comprio. Das Überspannungsschutzmodul kann mit seinem Gehäuse zur Hutschienenmontage schnell und komfortabel im Standschrank untergebracht werden.Umgebungstemperatur -40 °C ... 80 °C Schutzart IP20 Abmessungen (BxHxT) 18 x 90 x 66 mm Zulassungen KEMA, VDE, UL, VdS, CSA |  | Honeywell | 195.42 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
584102 | Überspannungsschutz VAPA ETH/DAL | für Ethernet oder DAL-BUS | Überspannungsschutzmodul zum Schutz der Ethernet- oder DAL-Bus-Leitungen einer VARIODYN D1 Sprachalarmanlage. Das Überspannungsschutzmodul kann mit seinem Gehäuse zur Hutschienenmontage schnell und komfortabel im Standschrank untergebracht werden.Umgebungstemperatur -40°C... 80°C Schutzart IP10 Abmessungen (BxHxT) 19 x 75 x 29 mm Zulassungen: CSA, UL, GOST |  | Honeywell | 318.73 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
584150 | Sicherungslasttrenner 3 x 100A | Einsatz bitte separat Bestellen | Sicherungslasttrenner 3 x 100ASicherungshalter mit integriertemLasttrennschalter zum Einbau in dasMontageset 581716. Mit demSicherungshalter mit integriertemLasttrennschalter kann der Akkustrangder Notstromversorgung abgesichert undgeschaltet werden.Fabrikat: HoneywellTyp: Sicherungslasttrenner 3 x 100AArtikel: 584150Alternativ: |  | Honeywell | 207.96 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
584151 | Sicherungseinsatz 100A DC (3 Stk.) | Für PSU 24V 2/4 | Sicherungseinsatz 100A DCSicherungseinsatz 100A DC für den Einbau in den Sicherungshalter 584150.Fabrikat: HoneywellTyp: Sicherungseinsatz 100A DCArtikel: 584151 |  | Honeywell | 36.16 | PACK | 3 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
584601 | Ersatzschlüssel (2 Stück) | für 19" Standschrank 5849xx |  |  | Honeywell | 10.66 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584620 | Temperatursensor (Ersatzteil) | Für USV 581722 bis 581725 | Ersatz Temperatursensor fürNotstromversorgungTemperatursensor als Ersatzteil für dieNotstromversorgungen 581722 bis 581725für den Fall, dass ein Austauscherforderlich ist.Fabrikat: HoneywellTyp: Ersatz Temperatursensor für NotstromversorgungArtikel: 584620Alternativ: |  | Honeywell | 44.1 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
584900 | Standschrank 24HE, 800 x 800, mit SR | Komplett | Stabiler, 19“ Schwenkrahmenschrank mit 24 HE, für einfache Installation und komfortablen Zugang bei Servicetätigkeiten.- komplett demontierbar - Schwenkrahmen und Tür mit wenig Aufwand im Anschlag wechselbar - Schwenkrahmen bis 250 kg belastbar - Geschweißter 100 mm Sockel, mit Lochung für Bodenbefestigung und Kabeleinführung - Rückwand und Seitenwände abnehmbar - Dreigeteiltes Bodenblech - Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech - Optional sind 2 Lüfterkassetten mit je 2 Lüftern einbaubar - Fronttür mit 4mm ESG Scheibe - Türverschluss mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ und Mehrpunktverriegelung - Schrank komplett geerdet - Oberfläche pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauAbmessungen: H: 1300 B: 800 T: 800 |  | Honeywell | 3697.21 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584901 | Standschrank 40HE, 800 x 800, mit SR | Komplett | Stabiler, 19" Schwenkrahmenschrank mit 40HE, für einfache, bauseitige Installation der Systemkomponenten und komfortablen Zugang bei Service- tätigkeiten.Leistungsmerkmale: -Komplett demontierbar -Schwenkrahmen und Tür mit wenig Aufwand im Anschlag wechselbar -Schwenkrahmen bis 250 kg belastbar -Geschweißter 100 mm Sockel, mit Lochung für Bodenbefestigung und Kabeleinführung -Rückwand und Seitenwände abnehmbar -Dreigeteiltes Bodenblech -Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech -Optional sind 2 Lüfterkassetten mit je 2 Lüftern einbaubar -Fronttür mit 4mm ESG Scheibe -Türverschluss mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ und Mehrpunktverriegelung -Schrank komplett geerdet -Oberfläche pulverbeschichtet Technische Daten: Gewicht ca. 170 kg Einbautiefe 450 mm Schutzart IP 40 Farbe grau, ähnlich RAL 7035 Abmessungen B: 800 H: 2100 T: 800 mm (H: inkl. 100 mm Sockel) |  | Honeywell | 4386.91 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584902 | Standschrank 24HE, 800 x 600, mit SR | Komplett | Stabiler, 19“ Schwenkrahmenschrank mit 24 HE, für einfache Installation und komfortablen Zugang bei Servicetätigkeiten.- komplett demontierbar - Schwenkrahmen und Tür mit wenig Aufwand im Anschlag wechselbar - Schwenkrahmen bis 250 kg belastbar - Geschweißter 100 mm Sockel, mit Lochung für Bodenbefestigung und Kabeleinführung - Rückwand und Seitenwände abnehmbar - Dreigeteiltes Bodenblech - Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech - Optional sind 2 Lüfterkassetten mit je 2 Lüftern einbaubar - Fronttür mit 4mm ESG Scheibe - Türverschluss mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ und Mehrpunktverriegelung - Schrank komplett geerdet - Oberfläche pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauAbmessungen: H: 1300 B: 800 T: 600 Max. Belastung: 250kg |  | Honeywell | 3578.08 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584903 | Standschrank 40HE, 800 x 600, mit SR | Komplett | Stabiler, 19“ Schwenkrahmenschrank mit 40 HE, für einfache Installation und komfortablen Zugang bei Servicetätigkeiten.- komplett demontierbar - Schwenkrahmen und Tür mit wenig Aufwand im Anschlag wechselbar - Schwenkrahmen bis 250 kg belastbar - Geschweißter 100 mm Sockel, mit Lochung für Bodenbefestigung und Kabeleinführung - Rückwand und Seitenwände abnehmbar - Dreigeteiltes Bodenblech - Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech - Optional sind 2 Lüfterkassetten mit je 2 Lüftern einbaubar - Fronttür mit 4mm ESG Scheibe - Türverschluss mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ und Mehrpunktverriegelung - Schrank komplett geerdet - Oberfläche pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauAbmessungen: H: 2000 B:800 T:600 Max. Belastung: 250kg |  | Honeywell | 4182.09 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584910 | Standschrank 26HE, 800 x 800, ohne SR | Komplett | Stabiler, 19“ Standschrank mit 26 HE, für einfache Installation und komfortablen Service.- komplett demontierbar - wechselbarer Türenanschlag - Sockel mit 4 Nivellierfüßen passiv belüftet - Grundgestell mit 19“ Ebene vorne und hinten - Fronttür mit 4mm ESG Scheibe - Rücktür Stahlblech - Türverschlüsse mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ und Mehrpunktverriegelung - Abnehmbare Seitenwände verschließbar - Dreigeteiltes Bodenblech - Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech - Optional sind 2 Lüfterkassetten mit je 2 Lüftern einbaubar - Schrank komplett geerdet - Oberfläche pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauAbmessungen: H: 1300 B: 800 T: 800 |  | Honeywell | 3213.38 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584911 | Standschrank 42HE, 800 x 800, ohne SR | Komplett | Stabiler, 19“ Standschrank mit 42 HE, für einfache Installation und komfortablen Service.- komplett demontierbar - wechselbarer Türenanschlag - Sockel mit 4 Nivellierfüßen passiv belüftet - Grundgestell mit 19“ Ebene vorne und hinten - Fronttür mit 4mm ESG Scheibe - Rücktür Stahlblech - Türverschlüsse mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ und Mehrpunktverriegelung - Abnehmbare Seitenwände verschließbar - Dreigeteiltes Bodenblech - Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech - Optional sind 2 Lüfterkassetten mit je 2 Lüftern einbaubar - Schrank komplett geerdet - Oberfläche pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauAbmessungen: H: 2000 B: 800 T: 800 |  | Honeywell | 3928.16 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584913 | Gehäuse für Comprio System 12HE | ohne Montage | Gehäuse für kompaktes Sprachalarmsystem. Das Gehäuse kann als Standgehäuse oder zur Wandmontage verwendet werden und dient der Aufnahme von einer zentralen SAA Steuereinheit, einem Vierkanal- verstärker 4XD125B mit integrierter Notstromversorgung, den entsprechenden Akkus und einem Lüftungsfeld. Darüber hinaus stehen bis zu 3 Höhen- einheiten zur freien Verfügung, z.B. für den Einbau von Zusatzkomponenten wie Einspielgeräten.Farbe RAL 7035 lichtgrau Gewicht 29 kg Abmesungen (BxTxH) 600x600x610 mm (12HE) |  | Honeywell | 1963.56 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584921 | Winkelgleitschiene, Satz zu 2 Stück, SR | für Schwenkrahmen, 250mm tief | Schwerlast – Winkelgleitschiene (Satz mit 2 Stück) 250 mm tief, für den Einbau in den Schwenkrahmen, zur Montage von schweren Geräten wie z.B. Leistungsverstärkern. |  | Honeywell | 72.11 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584921.10 | Winkelschienensatz 584921 ( Lüfter ) |  |  |  | Honeywell | 71.06 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584922 | Kabelabfangschienensatz 2HE | für Rückseite Schwenkrahmen | Kabelabfangschiene für den Einbau in den Schwenkrahmen, zur sauberen Kabelverlegung hinter den eingebauten Geräten. |  | Honeywell | 94.05 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584923 | Gleitschiene 800 mm, ohne SR.2erSet | ohne Schwenkrahmen, 800 mm tief | Schwerlast - Gleitschiene 800 mm, für Standschränke ohne Schwenkrahmen, zur Montage von schweren Geräten wie z.B. Leistungsverstärkern. |  | Honeywell | 68.97 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584924 | Kabelabfangschiene DOM | für Kabelfixierung hinter d. DOM | Kabelabfangschiene für DOM zur Montage in einem Schwenkrahmenschrank aus unserem Lieferprogramm. Die Kabelabfangschiene dient zur sauberen Kabelverlegung und Zugentlastung der Kabel hinter einem DOM. Es wird empfohlen pro DOM eine solche Kabelschiene zu verwenden. |  | Honeywell | 94.05 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584925 | Türkontaktschalter f. Standschrank | mit Anschlußkabel | Türkontakschalter mit Anschlusskabel für Schrankleuchte und Wielandstecker ST 17/2, komplett verdrahtet und anschlussfertig, mit Befestigungsmaterial. |  | Honeywell | 104.5 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584926 | LED-Schrankleuchte 100-240 VAC | Magnetbefestigung mit Schalter, | 19“ Schrankleuchte 230V / 11W mit Netzschalter, integrierter Steckdose und 3 m Anschlusskabel. Befestigung wahlweise am Schrankprofil oder an der 19“ Ebene. Einbauhöhe 1 HE. |  | Honeywell | 315.59 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584927 | Haltewinkelset für INTEVIO USV | f. 1 HE PSU 24V-1 | Haltewinkelset für NotstromversorgungDas Haltewinkelset besteht aus zweiHaltewinkeln zur Montage der INTEVIONotstromversorgung PSU 24V-1 (581726) ineinen StandschrankHONEYWELLHaltewinkelset für Notstromversorgung584927 |  | Honeywell | 26.44 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584929 | Montagechassis (Satz) seitlich | Elektrolochung, für Standschrank | Montagechassis (Satz) mit Elektrolochung, zur seitlichen Montage im Standschrank für die Montage von z.B. Kabelkanälen. |  | Honeywell | 82.56 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584930 | Kabelbindeleiste L-Form f. Standschränke | 800 mm tief | Kabelbindeleiste L-Form für Schränke 800 mm tief, zum abfangen und zur sauberen Verlegung der Leitungen. |  | Honeywell | 36.99 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584931 | Steckdosenleiste 19", mit Schalter | FÜR STANDSCHRANK | 19“ Steckdosenleiste 8 – fach mit Schalter zum Einbau in einen Standschrank.- 16A/250V - 8 Steckdosen, 35° gedreht - Anschlußleitung, Länge 2m - Schutz gegen unbeabsichtigtes Schalten - Universelle Befestigungsmöglichkeiten - Schutzkontaktsystem |  | Honeywell | 209 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584932 | Lüfterkassette f. Dacheinbau, | 2 Lüfter, m. Thermostat f. Standschrank | Lüfterkassette für den Dacheinbau in einen Standschrank zur Belüftung des Systems und zum herausführen von Wärme. Die Lüfterkassette besteht aus 2 Lüftern mit Thermostatregelung. |  | Honeywell | 386.65 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584933 | Rollen f. Standschrank 584910, | 4 Stück (2 St. m. Feststeller) | Rollensatz mit 4 Rollen für die optionale Ausstattung eines Standschranks ohne Schwenkrahmen, mit Feststeller. Tragkraft: 70 kg |  | Honeywell | 135.85 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584937 | Dokumentenfach 2HE, RAL 7035 | abschließbar, für Standschrank | Dokumentenfach 2 HE zum Einbau in einen Standschrank.- Frontbefestigung - Zylinderschloss - Teleskopschienen – Vollauszug - 1,5 mm Stahlblech, pulverbeschichtet - Lichtgrau, ähnlich RAL 7035 - B: 405mm; H: 88mm; T: 75mm |  | Honeywell | 387.7 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584938 | Fachboden 2HE, RAL 7035 | für Standschrank | Fachboden 2 HE zum Fronteinbau in einen Standschrank.- 1,5 mm Stahlblech, pulverbeschichtet - Lichtgrau, ähnlich RAL 7035 - B: 405mm; H: 88mm; T: 250mm |  | Honeywell | 98.23 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584939 | Anreihsatz für Standschrank |  | Anreihsatz, bestehend aus 4 Stück, zum aneinanderreihen von benachbarten Standschränken. |  | Honeywell | 41.8 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584940 | Potentialausgleichschiene | für Standschrank | Potentialausgleichschiene zum Einbau in einen Standschrank.- 1x Rundleiter RD 8-10 mm - 1x Flachband bis 30 mm Breite oder Rundleiter RD 8-10 mm - 7x ein- oder mehrdrahtige Leiter bis 25 qmm oder feindrahtige Leiter bis 16 qmm |  | Honeywell | 46.5 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584942 | Dokumententasche für 19" Standschrank |  | Dokumententasche zur Unterbringung der Systemdokumentation wie Pläne, Protokolle, usw. im Standschrank. |  | Honeywell | 41.8 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584945 | Schwerlastrollvorrichtung Standschrank |  | Schwerlastrollsockel zur Aufnahme eines Standschrankes ohne Schwenkrahmen. Die Rollvorrichtung besteht aus zwei Schwerlastschienen mit Rollen, die rechts und links unter den Standschrank geschraubt werden.Technische Daten: Farbe grau, ähnlich RAL 7035 Tragkraft 450 kg Gewicht 11 kg pro Schiene |  | Honeywell | 907.06 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584946 | Nivellierfüße für Standschrank | o. 19" Gehäuse (Set mit 4 St.) | Satz mit 4 Nivellierfüssen für das Systemgehäuse oder den Standschrank zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. |  | Honeywell | 63.75 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584947 | Filteraufsaufsatz mit t = 800 | für Standschranktiefe 800 mm | Filteraufsatz für Standschränke mit einer Tiefe von 800 mm. Der Filteraufsatz wird von außen auf die Lüftungsschlitze seitlich am Standschrank gesteckt. |  | Honeywell | 250.8 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584948 | Filteraufsaufsatz mit t = 600 | für Standschranktiefe 600 mm | Filteraufsatz für Standschränke mit einer Tiefe von 600 mm. Der Filteraufsatz wird von außen auf die Lüftungsschlitze seitlich am Standschrank gesteckt. |  | Honeywell | 250.8 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584949 | Ersatzfiltermatten (2 Stück) | für Standschranktiefe 600 o. 800 | Ersatzfiltermatten für die Filteraufsätze. Länge der Filtermatten 800 mm. Bei 600 mm Anwendungen müssen die Filtermatten entsprechend gekürzt (geschnitten) werden. |  | Honeywell | 40.13 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584960 | FIBS Einbausatz Sprechstelle DCSF 1/12 |  | Einbausatz zum Einbau einer Feuerwehreinsprechstelle FES in ein Feuerwehrinformations- und Bediensystem FIBS.Leistungsmerkmale: -Ausschnitt zum Einbau einer Feuerwehr- SprechstelleTechnische Daten: Farbe: schwarz Abmessungen: B: 240 H: 170 T: 47 mm |  | Honeywell | 406.51 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584961 | Gehäuse für FW-Sprechstelle DCSF | DCSF 1 oder 12 | Wand Gehäuse für den Einbau einer System-Feuerwehreinsprechstelle FES.Leistungsmerkmale: -Pulverbeschichtet in rot -Tür mit Sichtfenster 180 x 120 mm mit Acrylglasabdeckung -Vorbereitet zur Aufnahme der Feuerwehrschließung -Innenliegende Montageplatte zur Aufnahme der Sprechstelle -Drei Kabeleinführungen an der Gehäuserückwand -Eine Kabeleinführung jeweils an der rechten und linken Seitenwand -Zwei Kabeleinführungen jeweils an der Gehäuseober- und unterseite -Ein Befestigungswinkel für LWL Umsetzer im GehäuseTechnische Daten: Schutzart: IP30 Farbe: rot, ähnlich RAL3000 Gewicht: ca. 4,8 kg Abmessungen: B: 350 H: 265 T: 100 mm |  | Honeywell | 854.81 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584962 | Gehäuse für zwei FW-Sprechstellen | DCSF 1 oder 12 | Gehäuse für den Einbau von zwei System Feuerwehrsprechstellen- Pulverbeschichtet in rot - Tür mit zwei Sichtfenstern 180 x 120mm mit Acrylglasabdeckung - Vorbereitet zur Aufnahme der Feuerwehrschließung - 2 innenliegende Montageplatten zur Aufnahme der Sprechstellen - Sechs Kabeleinführungen an der Gehäuserückwand - Zwei Kabeleinführungen jeweils an der Gehäuseober- und unterseite - Zwei Kabeleinführungen jeweils an der rechten und linken Seitenwand - Zwei Befestigungswinkel für LWL Umsetzer im Gehäuse - Option Einbaumöglichkeit für eine FW-Sprechstelle und einer TastenerweiterungFarbe: rot, ähnlich RAL3000 Schutzart: IP30 Gewicht: 8,4 kg Abmessungen: B: 350 H: 500 T: 100 mm |  | Honeywell | 1165.18 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584963 | Profilhalbzylinder | für FW-Sprechstellengehäuse | Profilhalbzylinder mit Standard- schließung zum Einbau in das Gehäuse einer Feuerwehrsprechtelle, wenn keine spezielle Schließung gefordert ist. |  | Honeywell | 130.63 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584970 | Unterspannungs und Nullleiter | Überwachung IL9071.12 3/N | Unterspannungs-ÜberwachungsmodulUnterspannungs-Überwachungsmodul zumSchutz, falls eine Unterbrechung imNeutralleiter bei 3 phasigenNetzanschluss auftritt. Dieses Modulwird dem Schütz (584971) vorgeschaltet,welches, im Fall einer Unterbrechung imGeräteanschlusskabel des Neutralleiters,die sichere und sofortige allpoligeUnterbrechung der Stromversorgung imFall von folgenden Störungensicherstellt: Unterspannung,Phasenausfall, Asymmetrie, Neutralleiterfehlt im System, Neutralleiterbruch imGeräteanschlusskabel, Neutralleiter mitPhase vertauschtFabrikat: HoneywellTyp: Unterspannungs-ÜberwachungsmodulArtikel: 584970Alternativ: |  | Honeywell | 513.1 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584971 | Schütz 3x25A | 25A 4S 230V ESC425S | Leistungsschütz 3x25AIn Kombination mit dem Unterspannungs-Überwachungsmodul (584970) ermöglichtdieses Leistungsschütz die sichere undsofortige allpolige Unterbrechung derStromversorgung bei: Unterspannung,Phasenausfall, Asymmetrie, Neutralleiterfehlt im System, Neutralleiterbruch imGeräteanschlusskabel, Neutralleiter mitPhase vertauschtFabrikat: HoneywellTyp: Leistungsschütz 3x25AArtikel: 584971Alternativ: |  | Honeywell | 59.57 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585000 | INC (Intelligent Network Controller) |  | Der INC (Intelligent Network Controller) steuert das Sprachalarmsystem VARIODYN ONE. Er verwaltet und überwacht alle wichtigen Komponenten und Funktionen des Sprachalarmsystems, einschließlich Leistungsverstärkern, Lautsprecherstrom- kreisen, usw. Der INC unterstützt 8 Verstärkerkanäle, mit einer maximalen Leistung von 500W pro Kanal. Ein INC kann bis zu 48 Lautsprecherstromkreise verwalten. Die bis zu 48 Lautsprecherstromkreise können über bis zu 6 Module mit jeweils 8 Lautsprecherstromkreisen im INC realisiert werden. Im integrierten Speicher des INC, können sowohl Konfigurations- als auch Audiodateien gespeichert werden. Der INC ist in vier verschiedenen Konfigurationen verfügbar. Dies bietet höchste Flexibilität bei der Auswahl des Controllers für die entsprechenden Projektanforderungen. Die integrierte Relais-Matrix, ermöglicht durch eine einfache und effiziente Programmierung die optimale und schnelle Umsetzung der Projektanforderungen. Der INC ist in der EN54-16 Zulassung des VARIODYN ONE enthalten. Technische Daten: Stromversorgung: AC 115 V-240 V 50/60 Hz Backup-Stromversorgung: 21,5 V DC – 28,8 V DC Sampling Rate: 48 kHz, 24 Bit Audiospeicher: 1.5 GB Steckplätze für LS Module: 6 Relative Luftfeuchte <95%, nicht kondensierend Betriebstemperatur -5 °C … +55 °C Lagertemperatur -40 °C … +70 °C Abmessungen(B x H x T) 483 x 88 x 415 mm Gewicht: 12.2 kg |  | Honeywell | 6919.99 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585000.31 | INC-DAL G2 |  |  |  | Honeywell | 8420.61 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585000.32 | INC-DANTE G2 |  |  |  | Honeywell | 8538.7 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585000.33 | INC-AUDIO G2 |  |  |  | Honeywell | 8439.42 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585001 | UIM (Universelles Interface-Modul) |  | Das UIM (Universal Interface Module) dient als Schnittstellenmodul des VARIODYN® ONE Systems zum Anschluss von zwei analogen Audioeingängen, zwei analogen Audioausgängen, sowie 48 Steuerkontakten. Für acht Steuerkontakte kann eine Kurzschluss- und Unterbrechungsüberwachung aktiviert werden. Das UIM ist über den DAL-Bus mit dem VARIODYN® ONE-Controller INC-D verbunden. Die 48 Kontakte können als Ein- oder Ausgänge genutzt werden und können als Schnittstelle mit externen Geräten oder Systemen verwendet werden. 2 analoge Audioeingänge. 2 analoge Audioausgänge. 48 Steuerkontakte. 8 der Kontakte überwachbar. Das Universal Interface Modul UIM ist in der EN54-16 Zulassung des VARIODYN ONE enthalten. Technische Daten: Stromaufnahme: 0,15A an 24V Audio Eingangspegel: 0 dB Audio Ausgangspegel: 0 dB Relative Luftfeuchte <90%, nicht kondensierend Betriebstemperatur -5 °C … +55 °C Lagertemperatur -10 °C … +60 °C Abmessungen(B x H x T) 483 x 44 x 345 mm Gewicht: 7.22 kg |  | Honeywell | 3007.51 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585002 | MSU (Netzschaltfeld) |  | Komponente zur Absicherung und Netzlastverteilung. Das Netzschaltfeld dient zur Absicherung der Stromversorgung aller VA/PA System Komponenten des VARIODYN ONE, welche in einen 19“ Schrank eingebaut werden. Jede der drei Phasen ist mit einem Überstromschalter abgesichert. Gleichzeitig wird er auch zum manuellen Schalten der Stromversorgung der im Stromweg dahinter befindlichen Geräte verwendet, z.B. zu Wartungszwecken. Der Schaltzustand wird durch grüne Kontrolllampen angezeigt. Die Schalterstellung kann über Hilfskontakte ausgewertet werden. Eine frontseitige 230V-Kaltgerätebuchse und eine RJ45-Buchse dienen dem einfachen Anschluss eines Wartungs-PCs / -Laptops zur systemweiten Parametrierung / Konfiguration sowie Überwachung. Leistungsmerkmale: -In EN 54-16 Zulassung des VARIODYN ONE enthalten -Drei 18 A Überstromschalter mit Steuerkontakten und Kontrollleuchte -Kaltgeräte- und Ethernet-Anschluss zum Anschluss eines Service-PC für Wartungszwecke -Je drei Anschlüsse für Hilfs-Umschalt- kontakte pro Überstromschalter -Pro Überstromschalter sind bis zu vier Geräte anschließbar -Kunststoffabdeckung der Tasten -230V-Kaltgerätebuchse, geschaltet mit L1 -RJ45-Buchse für Ethernet-Anschluss Technische Daten: Thermische Sicherung: Nennstrom: 18 A Lebensdauer: 10.000 Schaltzyklen Abschaltung: 1-polig Hilfskontakte: Typ: Wechsler Kontaktbelastung AC: 250 V, max. 4 A Kontaktbelastung DC: 24 V, max 4 A Allgemeine technische Daten: Umgebungstemperatur: -5 °C ... 55 °C Rel. Luftfeuchte: 15 ... 90 % (nicht kondensierend) Gewicht: ca. 4,2 kg Abmessungen: B: 483 H: 44 T: 345 mm (1 HE, 19") |  | Honeywell | 1960.42 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585003 | TWI-Adapter |  | TWI-RS232-Adapter zum Umsetzen des TWI- Busses auf RS232. Verwendung für spezielle Servicezwecke und Anschluss eines externen Systems (z.B. ESSER BMZ IQ8Control). -In EN 54-16 Zulassung des VARIODYN ONE enthalten |  | Honeywell | 305.14 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585020 | SPKR-8 - 8 Lautsprecherlinienmodul |  | Modul zur Erweiterung des INC (Intelligent Network Controller) um 8 Lautsprecherstromkreise beim Sprachalarmsystem VARIODYN ONE. In einem INC können bis zu 6 Module für Lautsprecherstromkreise gesteckt werden um die Gesamtanzahl auf bis zu 48 Lautsprecherstromkreise zu erweitern. Das Modul für 8 Lautsprecherstromkreise (Linien)ist in der EN54-16 Zulassung des VARIODYN ONE enthalten. Technische Daten: Linienspannung: 70V / 100V AC Max Leistung pro Linie: 500W Max. Leistung pro Modul: 500W Max. Anzahl Module pro INC: 6 Anzahl der Linien pro Modul: 8 Relative Luftfeuchte <95%, nicht kondensierend Betriebstemperatur -5 °C … +55 °C Lagertemperatur -40 °C … +70 °C |  | Honeywell | 829.73 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585030 | Verstärker 4XD125B |  | Leistungsverstärker 4XD125B VARIODYN ONE 4 Kanal Leistungsverstärker mit integrierter Akkuladeeinrichtung für das Sprachalarmsystem VARIODYN ONE zum Anschluss an den Intelligent Network Controller INC. Leistungsmerkmale: - In der EN 54-16 Zulassung des VARIODYN ONE enthalten. - Geeignet für Anlagen nach VDE 0833-4 oder EN 50849 bzw. VDE 0828 - Klasse D Technologie - Wirkungsgrad >= 80% - Nennleistung 4 x 125W - Selbstüberwachung und Selbsttest durch Mikrocontroller - Geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung - Sanftes runterregeln in 3dB Schritten bei Überlastung - Eingebauter Lüfter mit temperaturgesteuerter Drehzahlregelung - LED-Statusanzeigen pro Kanal - LED-Statusanzeige für Sammelmeldungen - Spannungsversorgung über 230V AC und 24V DC (Notstrom) - Intergrierte Akkuladeeinrichtung nach EN 54-4 zur Ladung von Akkumulatoren bis zu einer Kapazität von 65 Ah (2 x 12V / 65 Ah), zur Notstromversorgung des Verstärkers und externer Komponenten - Symmetrische Audioeingänge und Steuerung über Cat-5 Kabel mit RJ45 Stecker - 100V-Ausgänge über vorkonfektioniertes Systemkabel, verriegelbar - Galvanische Trennung der einzelnen Verstärkerkanäle - CAN Bus Schnittstelle für Servicefunktionalitäten Technische Daten: Technologie: Klasse D, 100V Ausgänge Ausgangsleistung: 4 x 125W (bei 230V AC) 4 x 125W (bei 24V DC) Nennspannung: 230V AC 50 / 60Hz Notstromversorgung: 21,5V DC .. 28,5V DC Frequenzgang: 50Hz ... 22KHz ± 3dB Klirrfaktor: < 0,3% bei 1kHz Sinus Signal Rauschabstand: 90 dB Kanaltrennung: > 75dB Wirkungsgrad: (maximale Leistung) > 80% Abmessungen: (HxBxT) 44 x 483 x 402 mm HONEYWELL Leistungsverstärker 4XD125B für VARIODYN ONE 585030 |  | Honeywell | 5447.59 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585031 | Verstärker 4XD250B |  | 4 Kanal Leistungsverstärker mit integrierter Akkuladeeinrichtung für das Sprachalarmsystem VARIODYN ONE zum Anschluss an den Intelligent Network Controller INC. Leistungsmerkmale: - In der EN 54-16 Zulassung des VARIODYN ONE enthalten. - Geeignet für Anlagen nach VDE 0833-4 oder EN 50849 bzw. VDE 0828 - Klasse D Technologie - Wirkungsgrad >= 80% - Nennleistung 4 x 250W - Selbstüberwachung und Selbsttest durch Mikrocontroller - Geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung - Sanftes runterregeln in 3dB Schritten bei Überlastung - Eingebauter Lüfter mit temperaturgesteuerter Drehzahlregelung - LED-Statusanzeigen pro Kanal - LED-Statusanzeige für Sammelmeldungen - Spannungsversorgung über 230V AC und 24V DC (Notstrom) - Intergrierte Akkuladeeinrichtung nach EN 54-4 zur Ladung von Akkumulatoren bis zu einer Kapazität von 105 Ah (2 x 12V / 105 Ah), zur Notstromversorgung des Verstärkers und externer Komponenten - Symmetrische Audioeingänge und Steuerung über Cat-5 Kabel mit RJ45 Stecker - 100V-Ausgänge über vorkonfektioniertes Systemkabel, verriegelbar - Galvanische Trennung der einzelnen Verstärkerkanäle - CAN Bus Schnittstelle für Servicefunktionalitäten Technische Daten: Technologie: Klasse D, 100V Ausgänge Ausgangsleistung: 4 x 250W (bei 230V AC) 4 x 250W (bei 24V DC) Nennspannung: 230V AC 50 / 60Hz Notstromversorgung: 21,5V DC .. 28,5V DC Frequenzgang: 50Hz .. 22KHz ± 3dB Klirrfaktor: < 0,3% bei 1kHz Sinus Signal Rauschabstand: 90 dB Kanaltrennung: > 75dB Wirkungsgrad: (maximale Leistung) > 80% Abmessungen: (HxBxT) 88 x 483 x 402 mm |  | Honeywell | 7982.76 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585033 | Verstärker 4XDPS1200 |  | 4 Kanal Leistungsverstärker für das Sprachalarmsystem VARIODYN ONE zum Anschluss an den Intelligent Network Controller INC. Der Leistungsverstärker 4XDPS1200 verfügt über die neuartige Power- Sharing-Technologie mit einer maximalen Ausgangsleistung von 500 W pro Kanal und einer Gesamtleistung von 1200 W Gerät. Vier Verstärkerkanäle pro Verstärker. Inklusive Power Save Mode. Jeder Verstärkerkanal kann zur Havarie genutzt werden. Dynamische Leistungsverteilung pro Verstärkerkanal Der 4XDPS1200 ist in der EN54-16 Zulassung des VARIODYN ONE enthalten. Technische Daten: Stromversorgung: AC 230 V 50/60 Hz Backup-Stromversorgung: 21,5 V DC – 28,8 V DC Nennleistung pro Kanal: 500W Max. Ausgangsleistung pro Gerät: 1200W Ausgangsspannung (Linie): 100V Frequenzbereich: 20Hz – 22 kHz Eingangspegel: 0 dB Eingangswiderstand: 20k Ohm Signal- Rauschabstand: >= 97 dB(A) Kanaltrennung: >=83 dB Klirrfaktor: <= 0,05% Wirkungsgrad: >= 80% Relative Luftfeuchte <93%, nicht kondensierend Betriebstemperatur -5 °C … +55 °C Lagertemperatur -10 °C … +55 °C Abmessungen(B x H x T) 483 x 88 x 390 mm Gewicht: 14.5 kg |  | Honeywell | 7000.46 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585034 | Verstärker 4XDPS2000 |  | 4 Kanal Leistungsverstärker für das Sprachalarmsystem VARIODYN ONE zum Anschluss an den Intelligent Network Controller INC. Der Leistungsverstärker 4XDPS2000 verfügt über die neuartige Power- Sharing-Technologie mit einer maximalen Ausgangsleistung von 500 W pro Kanal und einer Gesamtleistung von 2000 W Gerät. Vier Verstärkerkanäle pro Verstärker. Inklusive Power Save Mode. Jeder Verstärkerkanal kann zur Havarie genutzt werden. Dynamische Leistungsverteilung pro Verstärkerkanal Der 4XDPS2000 ist in der EN54-16 Zulassung des VARIODYN ONE enthalten. Technische Daten: Stromversorgung: AC 230 V 50/60 Hz Backup-Stromversorgung: 21,5 V DC – 28,8 V DC Nennleistung pro Kanal: 500W Max. Ausgangsleistung pro Gerät: 2000W Ausgangsspannung (Linie): 100V Frequenzbereich: 20Hz – 22 kHz Eingangspegel: 0 dB Eingangswiderstand: 20k Ohm Signal- Rauschabstand: >= 97 dB(A) Kanaltrennung: >=83 dB Klirrfaktor: <= 0,05% Wirkungsgrad: >= 80% Relative Luftfeuchte <93%, nicht kondensierend Betriebstemperatur -5 °C … +55 °C Lagertemperatur -10 °C … +55 °C Abmessungen(B x H x T) 483 x 88 x 390 mm Gewicht: 14.5 kg |  | Honeywell | 7778.98 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585035 | Verstärker 8XDPS1200B |  |  |  | Honeywell | 12753.18 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585036 | Verstärker 8XDPS2000B |  |  |  | Honeywell | 12933.97 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585050 | Notstromversorgung PSU 24V/190A |  | Notstrommanager für das Sprachalarm- system VARIODYN ONE zum Einsatz als Notstromversorgung von ENS / SAA / VA - Applikationen nach DIN VDE 0833-4, ENS 50849 und der TRVB S 158 (Österreich). Leistungsmerkmale: - Notstromversorgung im 1-HE-Gehäuse - Ausgänge für Steuergeräte wie z.B. INC - 6 einzeln abgesicherte Hochleistungs- ausgänge für Leistungsverstärker - Zulassung nach EN54-4(A2) - LED-Anzeigen und Display für Statusanzeigen - Potentialfreie Kontakte zur Weiterleitung von Störmeldungen - Akkukapazität bis insgesamt 320 Ah - Maximaler Ausgangsstrom im Notstromfall 186 A Technische Daten: Nennspannung: 230 V AC Nennfrequenz: 50 ... 60 Hz (+10%/-5%) Notstromversorgung: 24 V DC Ausgangsstrom: max. 186A (aus Akkus) Akkukapazität: max. 320 Ah Umgebungstemperatur: - 5°C ... 40°C Gewicht: ca. 5,2 kg Abmessungen (BxHxT): 483 x 45 x 328 mm |  | Honeywell | 4751.62 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585051 | Notstromversorgung PSU 24V/380A |  | Notstrommanager für das Sprachalarm- system VARIODYN ONE zum Einsatz als Notstromversorgung von ENS / SAA / VA - Applikationen nach DIN VDE 0833-4, ENS 50849 und der TRVB S 158 (Österreich). Leistungsmerkmale: - Notstromversorgung im 2-HE-Gehäuse - Ausgänge für Steuergeräte wie z.B. INC - 12 einzeln abgesicherte Hochleistungsausgänge für Leistungsverstärker - Zulassung nach EN54-4(A2) - LED-Anzeigen und Display für Statusanzeigen - Potentialfreie Kontakte zur Weiterleitung von Störmeldungen - Akkukapazität bis insgesamt 640 Ah - Maximaler Ausgangsstrom im Notstromfall 372 A Technische Daten: Nennspannung: 230 V AC Nennfrequenz: 50 ... 60 Hz (+10%/-5%) Notstromversorgung: 24 V DC Ausgangsstrom: max. 372A (aus Akkus) Akkukapazität: max. 640 Ah Umgebungstemperatur: - 5°C ... 40°C Gewicht: ca. 8,8 kg Abmessungen (BxHxT): 483 x 89 x 328 mm |  | Honeywell | 7950.36 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585052 | Notstromversorgung VPS-1-360A |  |  |  | Honeywell | 5097.51 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585053 | Notstromversorgung VPS-2-640A |  |  |  | Honeywell | 8457.19 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585060 | Blindplatte, 1 HE |  | Blindplatte 1HE im Zentralendesign des Sprachalarmierungssystems VARIODYN ONE mit einer Höheneinheit zum Abdecken von freiem Einbauplatz im Standschrank. Leistungsmerkmale: -1 Höheneinheit -Passend zum Design der Zentraleinheit VARIODYN ONE Technische Daten: Abmessungen 1HE |  | Honeywell | 52.77 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585061 | Blindplatte, 2 HE |  | Blindplatte 2HE im Zentralendesign des Sprachalarmierungssystems VARIODYN ONE mit zwei Höheneinheiten zum Abdecken von freiem Einbauplatz im Standschrank. Leistungsmerkmale: -2 Höheneinheiten -Passend zum Design der Zentraleinheit VARIODYN ONE Technische Daten: Abmessungen 2HE |  | Honeywell | 78.38 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585062 | Lüftungsfeld, 1 HE |  | Lüftungsfeld 1HE im Zentralendesign des Sprachalarmierungssystems VARIODYN ONE mit einer Höheneinheit zum Abdecken von freiem Einbauplatz im Standschrank. Leistungsmerkmale: -1 Höheneinheit -Passend zum Design der Zentraleinheit VARIODYN ONE Technische Daten: Abmessungen 1HE |  | Honeywell | 75.24 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585063 | Montageset mit Aussparung | für Sicherungshalter / Lasttrennschalter | Montageset für die Notstromversorgung des Sprachalarmsystems VARIODYN ONE zum Einbau eines Sicherungshalters mit integriertem Lasttrennschalter in den Batteriekreis. Leistungsmerkmale: -2 Höheneinheiten -Passend zum Design der Zentraleinheit VARIODYN ONE Technische Daten: Abmessungen: 2HE |  | Honeywell | 132.72 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585064 | Blindplatte 5HE für ETCS oder DCS plus |  | Blindplatte 5HE im Zentralendesign des Sprachalarmierungssystems VARIODYN ONE mit 5 Höheneinheiten zum Abdecken von freiem Einbauplatz im Standschrank. Leistungsmerkmale: -5 Höheneinheiten -Passend zum Design der Zentraleinheit VARIODYN ONE Technische Daten: Abmessungen 5HE |  | Honeywell | 372.02 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585065 | Blindplatte 5HE für ETCS oder DCS plus | mit Tastenerweiterungsmodul DKM plus | Blindplatte 5HE mit 2 Einbauplätzen für ETCS oder DCSplus und DKMplus, für VARIODYN ONE Blindplatte für den Einbau einer Ethernet Touch Callstation ETCS oder einer Sprechstelle DCSplus. Zusätzlich kann ein Tastaturmodul DKMplus in den zweiten Einbauplatz eingebaut werden. Hiermit kann ein zentrales Bedienfeld in einem 19“ Standschrank für die VARIODYN ONE realisiert werden. Passend zum Design der Zentraleinheit VARIODYN ONE Technische Daten: Abmessungen: 5HE |  | Honeywell | 377.25 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585301 | Verstärkerausgangskabel, 8 Kanäle |  | Verstärkerausgangskabel für 8 Verstärkerkanäle. Vorkonfektionierte Verkabelung von Leistungsverstärkern, 8 Kanäle (max. 100V) zum INC des VARIODYN ONE |  | Honeywell | 328.13 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585302 | Verstärkerausgangskabel, 4 Kanäle |  | Verstärkerausgangskabel für 4 Verstärkerkanäle. Vorkonfektionierte Verkabelung von Leistungsverstärkern, 4 Kanäle (max. 100V) zum INC des VARIODYN ONE |  | Honeywell | 199.6 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585303 | Verstärkerausgangskabel, 2 Kanäle |  | Verstärkerausgangskabel für 2 Verstärkerkanäle. Vorkonfektionierte Verkabelung von Leistungsverstärkern, 2 Kanäle (max. 100V) zum INC des VARIODYN ONE |  | Honeywell | 212.14 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585304 | Verstärkerausgangskabel, 1 Kanal |  | Verstärkerausgangskabel für 1 Verstärkerkanal. Vorkonfektionierte Verkabelung von Leistungsverstärkern, 1 Kanal (max. 100V) zum INC des VARIODYN ONE |  | Honeywell | 233.04 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585305 | Havariekabel, 1 Kanal |  | Havariekabel, Verstärker – 1-Kanal für das VARIODYN ONE Vorkonfektionierte Verkabelung von einem Havariekanal auf 3 Nutzkanäle, für die 3:1 Havariesierung |  | Honeywell | 137.94 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585305.01 | VONE Havariekabel, 1 Kanal, 2m |  |  |  | Honeywell | 183.92 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585307 | Havariekabel, 4 Kanäle |  | Havariekabel, Verstärker – 4-Känale für das VARIODYN ONE Vorkonfektionierte Verkabelung von 4 Havariekanälen auf 4 Nutzkanäle |  | Honeywell | 189.15 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585307.01 | Havariekabel, 4 Kanäle, 2m |  |  |  | Honeywell | 191.24 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585308 | Signalkabel 12 für INC |  | Signalkabel 12 für INC Vorkonfektionierte Verkabelung von 12 Steuerkontakten des INC zur Schrankrückwand für das VARIODYN ONE |  | Honeywell | 172.43 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585342 | Loop Isolator Module LIM, VONE |  |  |  | Honeywell | 229.9 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585343 | Loop Driver Module LDM, VONE |  |  |  | Honeywell | 803.61 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585500 | PACT Software & Lizenz für 1x INC |  |  |  | Honeywell | 1051 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
585501 | PACT Erweiterungslizent pro INC |  |  |  | Honeywell | 1051 | STCK | 1 STCK | SAA | VONE | SAA | 1 | 1
586102 | Tischsprechstelle 1 Taste DIGIM1 |  | Tischsprechstelle mit Vorgong-System DIGI M1 im formschönen Gehäuse. Eine beschriftbare Taste mit LED-Anzeige für Tastenkontrolle und Besetzt-/Betriebs-/ Gonganzeige. Prozessorsteuerung mit Programmierung über Dioden. Integrierter Limiter und Spezialschaltung zur Eliminierung von Einschaltgeräuschen. Eingebauter +6 dB NF-Verstärker mit Lautstärkeregler. Prägnanter kurzer Vorgong mit Reglern für Lautstärke und Tonhöhe. Parallelschaltung von bis zu 40 Sprechstellen über Leitung JY(ST)Y6(4)x2x0,8(0,6). 3 m Anschlussleitung mit D-Sub-Stecker 9-polig. Cardioid-Schwanenhalsmikrofon in Elektret-Kondensator-Technik.Betriebsspannung: 24 V DC Stromaufnahme @ 24 V DC: ca. 24 mA Gehäuse: ABS hellgrau Farbe: schwarz Abmessungen: L: 250 mm B: 125 mm H: 30 mm T: 150 mm |  | Honeywell | 924.83 | STCK | 1 STCK | SAA | DIGIM | SAA | 1 | 1
586103 | Kassensprechstelle mit 4 Tasten DIGIM4 |  | Tischsprechstelle mit Vorgong-System DIGI M4 im formschönen Gehäuse. 4 beschriftbare Tasten mit LED-Anzeige für Tastenkontrolle und Besetzt-/Betriebs-/Gonganzeige. Prozessorsteuerung mit Programmierung über Dioden. Integrierter Limiter und Spezialschaltung zur Eliminierung von Einschaltgeräuschen. Eingebauter +6 dB NF-Verstärker mit Lautstärkeregler. Prägnanter kurzer Vorgong mit Reglern für Lautstärke und Tonhöhe. Parallelschaltung von bis zu 40 Sprechstellen über Leitung JY(ST)Y6(4)x2x0,8(0,6). 3m Anschlussleitung mit D-Sub-Stecker 9-polig. Cardioid-Schwanenhalsmikrofon in Elektret-Kondensator-Technik.Betriebsspannung: 24 V DC Stromaufnahme @ 24 V DC: ca. 30 mA Gehäuse: ABS hellgrau Farbe: schwarz Abmessungen: L: 250 mm B: 125 mm H: 30 mm T: 150 mm |  | Honeywell | 992.75 | STCK | 1 STCK | SAA | DIGIM | SAA | 1 | 1
586104 | Anschlussdose 9polig DIGIST09 |  | UP-Dose für DIGISystem Tischsprechstellen mit verriegelbarer 9-poliger D-Sub-Buchse inklusive EMI-/RFI-Filter. Schnell anschliessbar durch Schraubklemmen. Der Buchsenauslass kann wahlweise senkrecht oder 30° geneigt erfolgen. Komplett mit 1fach Rahmen passend zum Schalterprogramm GIRA System 55 reinweiß. Mittels AP-Gehäuse (Zubehör) auch auf Putz zu verwenden. |  | Honeywell | 119.13 | STCK | 1 STCK | SAA | DIGIM | SAA | 1 | 1
586115 | Doormaster Smart PAL Telefoninterface |  | Das DOORMASTER SMART PAL Telefoninter- face dient zur Einspielung von Durch- sagen über eine analoge Telefonanlage in das VARIODYN® D1 Sprachalarmsystem. Über die Telefonanlage können bis zu 4 unter- schiedliche Rufkreise bzw. Bereiche angesprochen werden. Hierfür stehen 1 + 4 Steuerkontakte für Einschaltung und/oder Zonenauswahl zur Verfügung. Der Anschluss des Telefoninterfaces an das VARIODYN® D1 erfolgt über Steuer- eingänge und einen Audioeingang des UIM 583331.21. Die 12-V-Betriebsspannung kann aus der, in der Sprachalarmanlage vorhandenen, 24-V-Notstromversorgung mit dem Spannungswandler 781336 generiert werden. Die Programmierung erfolgt mit einer MFV Nachwahl, womit das Gerät auch aus der Ferne verwaltet werden kann. Technische Daten Betriebsspannung 12 V DC Stromaufnahme @12 V DC ca. 100 mA Umgebungstemperatur -5 °C ... 45 °C Befestigung Hutschiene Abmessungen (BxHxT) 52 x 89 x 57 mm |  | Honeywell | 933.19 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
586116 | Netzteil | für Telefoninterface 586115 | Netzteil für das Telefoninterface Art.-Nr. 586115. |  | Honeywell | 204.82 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
798671 | Betriebsbuch für SAA |  | Betriebsbuch für Sprachalarmanlagen SAA oder Elektroakustische Notfallwarn- systeme ENS |  | Honeywell | 22.68 | STCK | 1 STCK | SAA | SAA | SAA | 1 | 1
582407.FD | Feuertopf für DL-E 582407 | Optional | Feuertopf (FE 130.1) für den 5"-Decken- einbaulautsprecher (Art.-Nr. 582407) zur Erhöhung der passiven Sicherheit. Dieser Feuertopf hat zusammen mit dem o.g. Deckeneinbaulautsprecher eine Zertifizierung gemäß der EN 54-24. Der Feuertopf verhindert die Sogwirkung des Kamineffektes bei abgehängten Decken im Brandfall, nach etwaigem Durchbrennen der Lautsprechermembrane.Technische Daten Umgebungstemperatur -20 °C ... 80 °C Farbe schwarz Gewicht ca. 0,29 kg Abmessungen Ø: 138,5 mm T: 70 mm Leistungserklärung 012-13 |  | Honeywell | 17.24 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582407.SAFE | 6 W 5" Deckeneinbaulautsprecher SAFE | Metall, DL-E 06-130/T EN54.SAFE | Dieser neuartige, zertifizierte Metall- Deckeneinbaulautsprecher vom Typ DL-E 06-130/T-EN 54.SAFE, fügt sich durch seine flache Bauform optisch gut in die Decke ein. Die SAFE-Variante hat vom Werk aus bereits eine montierte keramische An- schlussklemme und thermische Sicherung. Das feuchtigkeitsimprägnierte 5" Breit- bandlautsprecher-Chassis zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad aus. In gewohnter Form findet die Anpassung, 6 W, 3 W oder 1,5 W am Lautsprecher statt. Der Federschnappverschluss (2 Stück) garantiert eine unkomplizierte und schnelle Montage in der Decke. Standardmäßig ist eine Kunststoffschutz- kappe auf der Rückseite des Laut- sprechers montiert, optional ist aber auch ein ebenfalls, gemäß der Norm EN 54-24, zertifizierter Feuertopf erhältlich. Dieser ist ebenfalls erforderlich, um diesen SAFE auch in Projekten zu montieren, die den Einsatz gemäß dem BS 5839-8 erfordern.Technische Daten Nennbelastbarkeit 6 W Transformatoranzapfung 6/3/1,5 W Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 88,9 dB max 1 m 96,4 dB Übertragungsbereich 104 ... 17200 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 180° @ 1kHz Umgebungstemperatur -10 °C ... 55 °C Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 0,75 kg Deckenöffnung (Ø min.) 150 mm Abmessungen Ø: 181,5 mm T: 59 mm Leistungserklärung 012-13 |  | Honeywell | 65.84 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582408.FD | Feuertopf für DL-E 582408 | Optional | Feuertopf (FE 165.1) für den 6"-Decken- einbaulautsprecher (Art.-Nr. 582408) zur Erhöhung der passiven Sicherheit. Dieser Feuertopf hat zusammen mit dem o.g. Deckeneinbaulautsprecher eine Zertifizierung gemäß der EN 54-24. Der Feuertopf verhindert die Sogwirkung des Kamineffektes bei abgehängten Decken im Brandfall, nach etwaigem Durchbrennen der Lautsprechermembrane.Technische Daten: Farbe schwarz Gewicht ca. 0,39 kg Abmessungen Ø: 155 mm T: 87 mm Leistungserklärung 012-13 |  | Honeywell | 18.81 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582408.SAFE | 6 W 6,5" Deckeneinbaulautsprecher SAFE | Metall, DL-E 06-165/T EN54.SAFE | Dieser neuartige, zertifizierte Metall- Deckeneinbaulautsprecher vom Typ DL-E 06-165/T-EN 54.SAFE Teil 24, fügt sich durch seine flache Bauform optisch gut in die Decke ein. Die SAFE-Variante hat vom Werk aus bereits montierte keramische Anschluss- klemme und thermische Sicherung. Das feuchtigkeitsimprägnierte 6,5"- Breitband-Lautsprecherchassis zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad aus. In gewohnter Form findet die Anpassung, 6 W, 3 W oder 1,5 W am Lautsprecher statt. Der Federschnappverschluss (2 Stück) garantiert eine unkomplizierte und schnelle Montage in der Decke. Standardmässig ist eine Kunststoff- schutzkappe auf der Rückseite des Laut- sprechers montiert, optional ist aber auch ein ebenfalls, gemäß der Norm EN 54-24, zertifizierter Feuertopf erhältlich. Dieser ist ebenfalls erforderlich, um diesen SAFE auch in Projekten zu mon- tieren, die den Einsatz gemäß dem BS 5839-8 erfordern.Technische Daten Nennbelastbarkeit 6 W Transformatoranzapfung 6/3/1,5 W Kennschalldruck EN 54-24 1 W / 1 m 97,8 dB max 1 m 105,3 dB Übertragungsbereich 300 ... 19300 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel 180° @ 1kHz Umgebungstemperatur -10 °C ... 55 °C Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht ca. 0,76 kg Deckenöffnung (Ø min.) 165 mm Abmessungen Ø: 200 mm T: 72 mm Leistungserklärung 012-13 |  | Honeywell | 71.06 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582604.B | Interface Modul D1-Fohhn, schwarz, | LIM + 100 V-LFI120/220/350/450HB | Interface-Modul für Linienstrahler DLI,schwarzDas Interfacemodul dient zum Anschlussvon aktiven Linienstrahlern der SerieDLI an eine überwachte 100VLautsprecherloop der Sprachalarmanlageund ist mit einem 100 V / 10 WÜbertrager ausgestattet, der mit 2,5 Wangepasst ist.Leistungsmerkmale:• Integriertes unauffälliges Design• Einfache / schnelle Montage• Einfache, überwachte Signalübertragung• Intergriertes VARIODYN® D1 Loop Isolator Modul• CE- und RoHS-konfornUmgebungstemperatur: -20 °C ... 65 °CLagertemperatur: -40 °C ... 70 °CMaterial: AluminiumFarbe: schwarz, ähnlich RAL 9005Gewicht: ca. 0.9 kgAbmessungen B: 130 mm H: 120 mm T: 74 mmFabrikat: HoneywellTyp: Interface-Modul für Linienstrahler DLI, schwarzArtikel: 582604.BAlternativ: |  | Honeywell | 450.4 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582604.W | Interface Modul D1-Fohhn, weiß, | LIM + 100 V-LFI120/220/350/450HW | Interface-Modul für Linienstrahler DLI,weißDas Interfacemodul dient zum Anschlussvon aktiven Linienstrahlern der SerieDLI an eine überwachte 100VLautsprecherloop der Sprachalarmanlageund ist mit einem 100 V / 10 WÜbertrager ausgestattet, der mit 2,5W angepasst ist.Leistungsmerkmale:• Integriertes unauffälliges Design• Einfache / schnelle Montage• Einfache, überwachte Signalübertragung• Intergriertes VARIODYN® D1 Loop Isolator Modul• CE- und RoHS-konfornUmgebungstemperatur: -20 °C ... 65 °CLagertemperatur: -40 °C ... 70 °CMaterial: AluminiumFarbe: weiß, ähnlich RAL 9016Gewicht: ca. 0.9 kgAbmessungen B: 130 mm H: 120 mm T: 74 mmFabrikat: HoneywellTyp: Interface-Modul für Linienstrahler DLI, weißArtikel: 582604.WAlternativ: |  | Honeywell | 460.85 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582610.B | WAL-1B, schwarz, Wandhaltewinkel | f. Linea LFI 120/220HB, 1 Paar | Wandhaltewinkel WAL-1B, schwarzSchwarz lackierter WandhaltewinkelSpeziell für die Linienstrahler SerienDLI130/230HB und LEN-20/60/100/150/220.Diese Befestigungswinkel sind fürMontagen geeignet, in denen die o.g.Lautsprecher plan und gerade an dieBefestigungsstelle montiert werdenmüssen.Material: AluminiumFarbe: schwarz, ähnlich RAL 9005Abmessungen H: 100 mm T: 85 mmFabrikat: HoneywellTyp: Wandhaltewinkel WAL-1B, schwarzArtikel: 582610.BAlternativ: |  | Honeywell | 65.84 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582610.W | WAL-1W, weiss, Wandhaltewinkel | f. Linea LFI 120/220HW, 1 Paar | Wandhaltewinkel WAL-1W, weißWeiß lackierter Wandhaltewinkel speziellfür die Linienstrahler SerienDLI130/230HB und LEN-20/60/100/150/220.Diese Befestigungswinkel sind fürMontagen geeignet, in denen die o.g.Lautsprecher plan und gerade an dieBefestigungsstelle montiert werdenmüssen.Material: AluminiumFarbe: weiß, ähnlich RAL 9016Abmessungen H: 100 mm T: 85 mmFabrikat: HoneywellTyp: Wandhaltewinkel WAL-1W, weißArtikel: 582610.WAlternativ: |  | Honeywell | 65.84 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582611.B | WLF-1B, schwarz, Wandhalter | f. Linea LFI 120/220/350/450HB | WLF-1B, Wandhalter für DLILinienstrahler, schwarzSchwarz lackierter Wandhalter speziellfür die Serien DLI-130HB, DLI-230HB,DLI-330HB und DLI-430HB. DieseWandhalterung ist für Montagen geeignet,in denen die o.g. Lautsprecher auchflexibel seiner Ausrichtung an dieBefestigungsstelle montiert werden kann.Bei einer Montage der DLI-330HB und DLI-430HB sind min. 2 von diesen Halterungennotwendig.Material: AluminiumFarbe: schwarz, ähnlich RAL 9005Abmessungen H: 160 mm T: 42,5 mmFabrikat: HoneywellTyp: WLF-1B, Wandhalter für DLILinienstrahler, schwarzArtikel: 582611.BAlternativ: |  | Honeywell | 219.45 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582611.W | WLF-1W, weiss, Wandhalter | f. Linea LFI 120/220/350/450HW | WLF-1W, Wandhalter für DLILinienstrahler, weißWeiß lackierter Wandhalter speziellfür die Serien DLI-130HB, DLI-230HB,DLI-330HB und DLI-430HB. DieseWandhalterung ist für Montagen geeignet,in denen die o.g. Lautsprecher auchflexibel seiner Ausrichtung an dieBefestigungsstelle montiert werden kann.Bei einer Montage der DLI-330HB und DLI-430HB sind min. 2 von diesen Halterungennotwendig.Material: AluminiumFarbe: weiß, ähnlich RAL 9016Abmessungen H: 160 mm T: 42,5 mmFabrikat: HoneywellTyp: WLF-1W, Wandhalter für DLILinienstrahler, weißArtikel: 582611.WAlternativ: |  | Honeywell | 223.63 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582612.B | WLF-2B, schwarz, 90° Wandhalter | f. Linea LFI 120/220/350/450HB | WLF-2B, Wandhalter für DLILinienstrahler, schwarzSchwarz lackierter Wandhalter speziellfür die Serien DLI-130HB, DLI-230HB,DLI-330HB und DLI-430HB. DieseWandhalterung ist für Montagen geeignet,in denen die o.g. Lautsprecher auchflexibel seiner Ausrichtung an dieBefestigungsstelle montiert werden kann.Bei einer Montage der DLI-330HB und DLI-430HB sind min. 2 von diesen Halterungennotwendig.Material: AluminiumFarbe: schwarz, ähnlich RAL 9005Abmessungen H: 169 mm T: 90,5 mmFabrikat: HoneywellTyp: WLF-2B, Wandhalter für DLILinienstrahler, schwarzArtikel: 582612.BAlternativ: |  | Honeywell | 251.85 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582612.W | WLF-2W, weiss, 90° Wandhalter | f. Linea LFI 120/220/350/450HW | WLF-2W, Wandhalter für DLILinienstrahler, weißWeiß lackierter Wandhalter speziellfür die Serien DLI-130HB, DLI-230HB,DLI-330HB und DLI-430HB. DieseWandhalterung ist für Montagen geeignet,in denen die o.g. Lautsprecher auchflexibel seiner Ausrichtung an dieBefestigungsstelle montiert werden kann.Bei einer Montage der DLI-330HB und DLI-430HB sind min. 2 von diesen Halterungennotwendig.Material: AluminiumFarbe: weiß, ähnlich RAL 9016Abmessungen H: 169 mm T: 90,5 mmFabrikat: HoneywellTyp: WLF-2W, Wandhalter für DLILinienstrahler, weißArtikel: 582612.WAlternativ: |  | Honeywell | 258.12 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582613.B | Wandhalter WAL-03 schwarz |  | Wandhalter WAL-03, schwarzSchwarz lackierter dreh- und neigbarerWandhalter speziell für denLinienstrahler LEN-20.Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005Fabrikat: HoneywellTyp: Wandhalter WAL-03, schwarzArtikel: 582613.BAlternativ |  | Honeywell | 125.4 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582613.W | Wandhalter WAL-03 weiß |  | Wandhalter WAL-03, weißWeiß lackierter dreh- und neigbarerWandhalter speziell für denLinienstrahler LEN-20.Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016Fabrikat: HoneywellTyp: Wandhalter WAL-03, weißArtikel: 582613.WAlternativ: |  | Honeywell | 125.4 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582614.B | Wandhalter WLX-100 schwarz |  | Wandhalter WLX-100, schwarzSchwarz lackierter Wandhalter speziellfür die Linienstrahler Serien LEN-60/100/150.Mit diesem Wandhalter kann derLinienstrahler im Verstellbereich 0° bis20° oder 10° bis 30° ausgerichtetwerden. Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005Fabrikat: HoneywellTyp: Wandhalter WLX-100, schwarzArtikel: 582614.BAlternativ: |  | Honeywell | 347.99 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582614.W | Wandhalter WLX-100 weiß |  | Wandhalter WLX-100, weißWeiß lackierter Wandhalter speziell fürdie Linienstrahler Serien LEN-60/100/150.Mit diesem Wandhalter kann derLinienstrahler im Verstellbereich 0° bis20° oder 10° bis 30° ausgerichtetwerden. Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016Fabrikat: HoneywellTyp: Wandhalter WLX-100, weißArtikel: 582614.WAlternativ: |  | Honeywell | 347.99 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582616.B | Wandhalter WLX-221, schwarz | Active Beam Steering System | Wandhalter WLX-221, schwarzSchwarz lackierter Wandhalter speziellfür den Linienstrahler LEN-220. Mitdiesem Wandhalter kann derLinienstrahler im Verstellbereich 0° bis20° oder 10° bis 30° ausgerichtetwerden.Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005Fabrikat: HoneywellTyp: Wandhalter WLX-221, schwarzArtikel: 582616.BAlternativ: |  | Honeywell | 546.54 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582616.W | Wandhalter WLX-221, weiss | Active Beam Steering System | Wandhalter WLX-221, weißWeiß lackierter Wandhalter speziellfür den Linienstrahler LEN-220. Mitdiesem Wandhalter kann derLinienstrahler im Verstellbereich 0° bis20° oder 10° bis 30° ausgerichtetwerden.Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016Fabrikat: HoneywellTyp: Wandhalter WLX-221, weißArtikel: 582616.WAlternativ: |  | Honeywell | 565.35 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582650.B | Linea LEN-20 EN54-24, schwarz | Linienstrahler | Linienstrahler LEN-20 EN54-24, schwarzPassiver 100-V-Lautsprecher zur Sprachalarmierung und Beschallung im wetterfesten Aluminiumgehäuse, 2 x 4"-Breitband Konustreiber, Source Division Waveguide. Zugelassen gemäß EN54-24.Technische Daten:SPL Pmax / 1 m: 104 dBKennschalldruck EN 54-24, 1W / 4m: ca.79 dB SPLÖffnungswinkel 130° (H) x 60° (V)nominal; 360° (H) x 360° (V) @ 500 Hz; 190° (H) x 120° (V) @ 1000 Hz; 120° (H) x 60° (V) @ 2000 Hz; 95° (H) x 30° (V) @ 4000 HzFarbe: schwarz, ähnlich RAL 9005Gewicht: ca. 3 kgAbmessungen: (B: 130, H: 230, T: 120) mmFabrikat: HoneywellTyp: Linienstrahler LEN-20 EN54-24, schwarzArtikel: 582650.BAlternativ: |  | Honeywell | 1327.15 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582652.B | Linea LEN-60 EN54-24, schwarz | Linienstrahler | Linienstrahler LEN-60 EN54-24, schwarzPassiver 100 V-Linienstrahler zurSprachalarmierung und Beschallung imWetterfesten Aluminiumgehäuse, 6 x 4"-Breitband Konustreiber, passive 2-Wege-CD-Frequenzweiche, Source DivisionWaveguide. Zugelassen gemäß EN54-24.Technische Daten:SPL Pmax / 1 m: 112 dBKennschalldruck EN 54-24, 1W / 4m: ca.83 dB SPLÖffnungswinkel 130° (H) x 25° (V)nominal; 360° (H) x 90° (V) @ 500 Hz; 190° (H) x 40° (V) @ 1000 Hz; 120° (H) x 25° (V) @ 2000 Hz; 95° (H) x 13° (V) @ 4000 HzFarbe: schwarz, ähnlich RAL 9005Gewicht: ca. 7,5 kgAbmessungen: (B: 130, H: 640, T: 120) mmFabrikat: HoneywellTyp: Linienstrahler LEN-60 EN54-24, schwarzArtikel: 582652.BAlternativ: |  | Honeywell | 1873.69 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582652.W | Linea LEN-60 EN54-24, weiß | Linienstrahler | Linienstrahler LEN-60 EN54-24, weißPassiver 100 V-Linienstrahler zurSprachalarmierung und Beschallung imWetterfesten Aluminiumgehäuse, 6 x 4"-Breitband Konustreiber, passive 2-Wege-CD-Frequenzweiche, Source DivisionWaveguide. Zugelassen gemäß EN54-24.Technische Daten:SPL Pmax / 1 m: 112 dBKennschalldruck EN 54-24, 1W / 4m: ca.83 dB SPLÖffnungswinkel 130° (H) x 25° (V)nominal; 360° (H) x 90° (V) @ 500 Hz; 190° (H) x 40° (V) @ 1000 Hz; 120° (H) x 25° (V) @ 2000 Hz; 95° (H) x 13° (V) @ 4000 HzFarbe: weiß, ähnlich RAL 9016Gewicht: ca. 7,5 kgAbmessungen: (B: 130, H: 640, T: 120) mmFabrikat: HoneywellTyp: Linienstrahler LEN-60 EN54-24, weißArtikel: 582652.WAlternativ: |  | Honeywell | 1919.67 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582654.B | Linea LEN-100 EN54-24, schwarz | Linienstrahler | Linienstrahler LEN-100 EN54-24, schwarzPassiver 100 V-Linienstrahler zurSprachalarmierung und Beschallung imwetterfesten Aluminiumgehäuse, 8 x 4"-Breitband Konustreiber, passive 2-Wege-CD-Frequenzweiche, Source DivisionWaveguide. Zugelassen gemäß EN54-24.Technische Daten:SPL Pmax / 1 m: 114 dBKennschalldruck EN 54-24, 1W / 4m: ca.84 dB SPLÖffnungswinkel 130° (H) x 15° (V)nominal; 360° (H) x 55° (V) @ 500 Hz; 190° (H) x 25° (V) @ 1000 Hz; 120° (H) x 15° (V) @ 2000 Hz; 95° (H) x 8° (V) @ 4000 HzFarbe: schwarz, ähnlich RAL 9005Gewicht: ca. 9,5 kgAbmessungen: (B: 130, H: 990, T: 120) mmFabrikat: HoneywellTyp: Linienstrahler LEN-100 EN54-24, schwarzArtikel: 582654.BAlternativ: |  | Honeywell | 2388.87 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582654.W | Linea LEN-100 EN54-24, weiß | Linienstrahler | Linienstrahler LEN-100 EN54-24, weißPassiver 100 V-Linienstrahler zurSprachalarmierung und Beschallung imwetterfesten Aluminiumgehäuse, 8 x 4"-Breitband Konustreiber, passive 2-Wege-CD-Frequenzweiche, Source DivisionWaveguide. Zugelassen gemäß EN54-24.Technische Daten:SPL Pmax / 1 m: 114 dBKennschalldruck EN 54-24, 1W / 4m: ca.84 dB SPLÖffnungswinkel 130° (H) x 15° (V)nominal; 360° (H) x 55° (V) @ 500 Hz; 190° (H) x 25° (V) @ 1000 Hz; 120° (H) x 15° (V) @ 2000 Hz; 95° (H) x 8° (V) @ 4000 HzFarbe: weiß, ähnlich RAL 9016Gewicht: ca. 9,5 kgAbmessungen: (B: 130, H: 990, T: 120) mmFabrikat: HoneywellTyp: Linienstrahler LEN-100 EN54-24,weißArtikel: 582654.WAlternativ: |  | Honeywell | 2430.67 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582657.B | Linea LEN-150 EN54-24, schwarz | Linienstrahler | Linienstrahler LEN-150 EN54-24, schwarzPassiver 100 V-Linienstrahler zurSprachalarmierung und Beschallung imWetterfesten Aluminiumgehäuse, 12 x 4"-Breitband Konustreiber, passive 2-Wege-CD-Frequenzweiche, Source DivisionWaveguide. Zugelassen gemäß EN54-24.Technische Daten:SPL Pmax / 1 m: 118 dBKennschalldruck EN 54-24, 1W / 4m: ca.86 dB SPLÖffnungswinkel 130° (H) x 14° (V)nominal; 360° (H) x 35° (V) @ 500 Hz; 190° (H) x 20° (V) @ 1000 Hz; 120° (H) x 14° (V) @ 2000 Hz; 95° (H) x 8° (V) @ 4000 HzFarbe: schwarz, ähnlich RAL 9005Gewicht: ca. 14,5 kgAbmessungen: (B: 130, H: 1460, T: 120)mmFabrikat: HoneywellTyp: Linienstrahler LEN-150 EN54-24, schwarzArtikel: 582657.BAlternativ: |  | Honeywell | 3546.73 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582657.W | Linea LEN-150 EN54-24, weiß | Linienstrahler | Linienstrahler LEN-150 EN54-24, weißPassiver 100 V-Linienstrahler zurSprachalarmierung und Beschallung imWetterfesten Aluminiumgehäuse, 12 x 4"-Breitband Konustreiber, passive 2-Wege-CD-Frequenzweiche, Source DivisionWaveguide. Zugelassen gemäß EN54-24.Technische Daten:SPL Pmax / 1 m: 118 dBKennschalldruck EN 54-24, 1W / 4m: ca.86 dB SPLÖffnungswinkel 130° (H) x 14° (V)nominal; 360° (H) x 35° (V) @ 500 Hz; 190° (H) x 20° (V) @ 1000 Hz; 120° (H) x 14° (V) @ 2000 Hz; 95° (H) x 8° (V) @ 4000 HzFarbe: weiß, ähnlich RAL 9016Gewicht: ca. 14,5 kgAbmessungen: (B: 130, H: 1460, T: 120)mmFabrikat: HoneywellTyp: Linienstrahler LEN-150 EN54-24, weißArtikel: 582657.WAlternativ: |  | Honeywell | 3649.14 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582660.B | Linea LEN-220 EN54-24, schwarz | Linienstrahler | Linienstrahler LEN-220 EN54-24, schwarzPassiver 100 V-Linienstrahler zurSprachalarmierung und Beschallung imWetterfesten Aluminiumgehäuse, 18 x 4"-Breitband Konustreiber, passive 2-Wege-CD-Frequenzweiche, Source DivisionWaveguide. Zugelassen gemäß EN54-24.Technische Daten:SPL Pmax / 1 m: 120 dBKennschalldruck EN 54-24, 1W / 4m: ca.87 dB SPLÖffnungswinkel 130° (H) x 14° (V)nominal; 360° (H) x 25° (V) @ 500 Hz; 190° (H) x 15° (V) @ 1000 Hz; 120° (H) x 14° (V) @ 2000 Hz; 95° (H) x 8° (V) @ 4000 HzFarbe: schwarz, ähnlich RAL 9005Gewicht: ca. 19,5 kgAbmessungen: (B: 130, H: 2200, T: 120)mmFabrikat: HoneywellTyp: Linienstrahler LEN-220 EN54-24, schwarzArtikel: 582660.BAlternativ: |  | Honeywell | 4564.56 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582660.W | Linea LEN-220 EN54-24, weiß | Linienstrahler | Linienstrahler LEN-220 EN54-24, weißPassiver 100 V-Linienstrahler zurSprachalarmierung und Beschallung imWetterfesten Aluminiumgehäuse, 18 x 4"-Breitband Konustreiber, passive 2-Wege-CD-Frequenzweiche, Source DivisionWaveguide. Zugelassen gemäß EN54-24.Technische Daten:SPL Pmax / 1 m: 120 dBKennschalldruck EN 54-24, 1W / 4m: ca.87 dB SPLÖffnungswinkel 130° (H) x 14° (V)nominal; 360° (H) x 25° (V) @ 500 Hz; 190° (H) x 15° (V) @ 1000 Hz; 120° (H) x 14° (V) @ 2000 Hz; 95° (H) x 8° (V) @ 4000 HzFarbe: weiß, ähnlich RAL 9016Gewicht: ca. 19,5 kgAbmessungen: (B: 130, H: 2200, T: 120)mmFabrikat: HoneywellTyp: Linienstrahler LEN-220 EN54-24, weißArtikel: 582660.WAlternativ: |  | Honeywell | 4664.88 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582670.B | DLI-130 Analog, HB, Schwarz | Aktiver Standlautsprecher | Aktiver Linienstrahler DLI-130, schwarzAktiver, elektronisch steuerbarerLinienstrahler, 8 x 4" Neodymium-Lautsprecher, digitale 8-Kanal-DSPEndstufe integriert, Input und OutputDSP Processing, vertikalesAbstrahlverhalten digital steuerbar,vertikaler Schallneigungswinkel digitalsteuerbar, ballwurfsicheres Stahlgitter,wichtige Features für Systemintegrationnach EN 50849 / DIN VDE 0828.Konfiguration mit neuester Version derFohhn Audio Soft möglich. InputInterface DLI-130 ANA (Analog).Leistungsmerkmale:• außergewöhnlich gleichmäßiges Abstrahlverhalten• exzellente Sprachverständlichkeit und Klangqualität• hohe Reichweite• erhältlich in allen RAL Classic Farben• Sonderfarben oder exklusive Fotorealistische Dekoroberfläche (als Sonderartikel) möglich Technische Daten:SPL Pmax / 1 m: 124 dBÜbertragungsbereich: 60 Hz...17000 Hz (-10dB)Öffnungswinkel: 110° (H)Umgebungstemperatur: 0°C ... 40°CGehäuse: AluminiumFarbe: schwarz, ähnlich RAL 9005Gewicht: ca. 9,4 kgAbmessungen: (B: 130, H: 1358, T: 120)mmFabrikat: HoneywellTyp: Aktiver Linienstrahler DLI-130,schwarzArtikel: 582670.BAlternativ: |  | Honeywell | 11956.89 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582670.W | DLI-130 Analog, HB, Weiß | Aktiver Standlautsprecher | Aktiver Linienstrahler DLI-130, weißAktiver, elektronisch steuerbarerLinienstrahler, 8 x 4" Neodymium-Lautsprecher, digitale 8-Kanal-DSPEndstufe integriert, Input und OutputDSP Processing, vertikalesAbstrahlverhalten digital steuerbar,vertikaler Schallneigungswinkel digitalsteuerbar, ballwurfsicheres Stahlgitter,wichtige Features für Systemintegrationnach EN 50849 / DIN VDE 0828.Konfiguration mit neuester Version derFohhn Audio Soft möglich. InputInterface DLI-130 ANA (Analog).Leistungsmerkmale:• außergewöhnlich gleichmäßiges Abstrahlverhalten• exzellente Sprachverständlichkeit und Klangqualität• hohe Reichweite• erhältlich in allen RAL Classic Farben• Sonderfarben oder exklusive Fotorealistische Dekoroberfläche (als Sonderartikel) möglich Technische Daten:SPL Pmax / 1 m: 124 dBÜbertragungsbereich: 60 Hz...17000 Hz (-10dB)Öffnungswinkel: 110° (H)Umgebungstemperatur: 0°C ... 40°CGehäuse: AluminiumFarbe: weiß, ähnlich RAL 9016Gewicht: ca. 9,4 kgAbmessungen: (B: 130, H: 1358, T: 120)mmFabrikat: HoneywellTyp: Aktiver Linienstrahler DLI-130,weißArtikel: 582670.WAlternativ: |  | Honeywell | 12045.72 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582671.B | DLI-230 Analog, HB, Schwarz | Aktiver Standlautsprecher | Aktiver Linienstrahler DLI-230, schwarzAktiver, elektronisch steuerbarerLinienstrahler, 16 x 4" Neodymium-Lautsprecher, digitale 16-Kanal-DSPEndstufe integriert, Input und OutputDSP Processing, vertikalesAbstrahlverhalten digital steuerbar,vertikaler Schallneigungswinkel digitalsteuerbar, ballwurfsicheres Stahlgitter,wichtige Features für Systemintegrationnach EN 50849 / DIN VDE 0828.Konfiguration mit neuester Version derFohhn Audio Soft möglich. InputInterface DLI-230 ANA (Analog).Leistungsmerkmale:• außergewöhnlich gleichmäßiges Abstrahlverhalten• exzellente Sprachverständlichkeit und Klangqualität• hohe Reichweite• erhältlich in allen RAL Classic Farben• Sonderfarben oder exklusive Fotorealistische Dekoroberfläche (als Sonderartikel) möglich Technische Daten:SPL Pmax / 1 m: 130 dBÜbertragungsbereich: 60 Hz...17000 Hz (-10dB)Öffnungswinkel: 110° (H)Umgebungstemperatur: 0°C ... 40°CGehäuse: AluminiumFarbe: schwarz, ähnlich RAL 9005Gewicht: ca. 15,1 kgAbmessungen: (B: 130, H: 2308, T: 120)mmFabrikat: HoneywellTyp: Aktiver Linienstrahler DLI-230,schwarzArtikel: 582671.BAlternativ: |  | Honeywell | 19751.55 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582671.W | DLI-230 Analog, HB, Weiß | Aktiver Standlautsprecher | Aktiver Linienstrahler DLI-230, weißAktiver, elektronisch steuerbarerLinienstrahler, 16 x 4" Neodymium-Lautsprecher, digitale 16-Kanal-DSPEndstufe integriert, Input und OutputDSP Processing, vertikalesAbstrahlverhalten digital steuerbar,vertikaler Schallneigungswinkel digitalsteuerbar, ballwurfsicheres Stahlgitter,wichtige Features für Systemintegrationnach EN 50849 / DIN VDE 0828.Konfiguration mit neuester Version derFohhn Audio Soft möglich. InputInterface DLI-230 ANA (Analog).Leistungsmerkmale:• außergewöhnlich gleichmäßiges Abstrahlverhalten• exzellente Sprachverständlichkeit und Klangqualität• hohe Reichweite• erhältlich in allen RAL Classic Farben• Sonderfarben oder exklusive Fotorealistische Dekoroberfläche (als Sonderartikel) möglich Technische Daten:SPL Pmax / 1 m: 130 dBÜbertragungsbereich: 60 Hz...17000 Hz (-10dB)Öffnungswinkel: 110° (H)Umgebungstemperatur: 0°C ... 40°CGehäuse: AluminiumFarbe: weiß, ähnlich RAL 9016Gewicht: ca. 15,1 kgAbmessungen: (B: 130, H: 2308, T: 120)mmFabrikat: HoneywellTyp: Aktiver Linienstrahler DLI-230,weißArtikel: 582671.WAlternativ: |  | Honeywell | 19189.34 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582672.B | DLI-330 Analog, HB, Schwarz | Active Beam Steering System | Aktiver Linienstrahler DLI-330, schwarzAktiver, elektronisch steuerbarerLinienstrahler, 24 x 4" Neodymium-Lautsprecher, digitale 24-Kanal-DSPEndstufe integriert, Input und OutputDSP Processing, vertikalesAbstrahlverhalten digital steuerbar,vertikaler Schallneigungswinkel digitalsteuerbar, ballwurfsicheres Stahlgitter,wichtige Features für Systemintegrationnach EN 50849 / DIN VDE 0828.Konfiguration mit neuester Version derFohhn Audio Soft möglich. InputInterface DLI-330 ANA (Analog).Leistungsmerkmale:• außergewöhnlich gleichmäßiges Abstrahlverhalten• exzellente Sprachverständlichkeit und Klangqualität• hohe Reichweite• erhältlich in allen RAL Classic Farben• Sonderfarben oder exklusive Fotorealistische Dekoroberfläche (als Sonderartikel) möglich Technische Daten:SPL Pmax / 1 m: 133 dBÜbertragungsbereich: 60 Hz...17000 Hz (-10dB)Öffnungswinkel: 110° (H)Umgebungstemperatur: 0°C ... 40°CGehäuse: AluminiumFarbe: schwarz, ähnlich RAL 9005Gewicht: ca. 24,3 kgAbmessungen: (B: 130, H: 3377, T: 120)mmFabrikat: HoneywellTyp: Aktiver Linienstrahler DLI-330,schwarzArtikel: 582672.BAlternativ: |  | Honeywell | 29504.53 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582672.W | DLI-330 Analog, HB, weiss | Active Beam Steering System | Aktiver Linienstrahler DLI-330, weißAktiver, elektronisch steuerbarerLinienstrahler, 24 x 4" Neodymium-Lautsprecher, digitale 24-Kanal-DSPEndstufe integriert, Input und OutputDSP Processing, vertikalesAbstrahlverhalten digital steuerbar,vertikaler Schallneigungswinkel digitalsteuerbar, ballwurfsicheres Stahlgitter,wichtige Features für Systemintegrationnach EN 50849 / DIN VDE 0828.Konfiguration mit neuester Version derFohhn Audio Soft möglich. InputInterface DLI-330 ANA (Analog).Leistungsmerkmale:• außergewöhnlich gleichmäßiges Abstrahlverhalten• exzellente Sprachverständlichkeit und Klangqualität• hohe Reichweite• erhältlich in allen RAL Classic Farben• Sonderfarben oder exklusive Fotorealistische Dekoroberfläche (als Sonderartikel) möglich Technische Daten:SPL Pmax / 1 m: 133 dBÜbertragungsbereich: 60 Hz...17000 Hz (-10dB)Öffnungswinkel: 110° (H)Umgebungstemperatur: 0°C ... 40°CGehäuse: AluminiumFarbe: weiß, ähnlich RAL 9016Gewicht: ca. 24,3 kgAbmessungen: (B: 130, H: 3377, T: 120)mmFabrikat: HoneywellTyp: Aktiver Linienstrahler DLI-330,weißArtikel: 582672.WAlternativ: |  | Honeywell | 30736.59 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582673.B | DLI-430 Analog, HB, Schwarz | Active Beam Steering System | Aktiver Linienstrahler DLI-430, schwarzAktiver, elektronisch steuerbarerLinienstrahler, 32 x 4" Neodymium-Lautsprecher, digitale 32-Kanal-DSPEndstufe integriert, Input und OutputDSP Processing, vertikalesAbstrahlverhalten digital steuerbar,vertikaler Schallneigungswinkel digitalsteuerbar, ballwurfsicheres Stahlgitter,wichtige Features für Systemintegrationnach EN 50849 / DIN VDE 0828.Konfiguration mit neuester Version derFohhn Audio Soft möglich. InputInterface DLI-430 ANA (Analog).Leistungsmerkmale:• außergewöhnlich gleichmäßiges Abstrahlverhalten• exzellente Sprachverständlichkeit und Klangqualität• hohe Reichweite• erhältlich in allen RAL Classic Farben• Sonderfarben oder exklusive Fotorealistische Dekoroberfläche (als Sonderartikel) möglich Technische Daten:SPL Pmax / 1 m: 136 dBÜbertragungsbereich: 60 Hz...17000 Hz (-10dB)Öffnungswinkel: 110° (H)Umgebungstemperatur: 0°C ... 40°CGehäuse: AluminiumFarbe: schwarz, ähnlich RAL 9005Gewicht: ca. 29,3 kgAbmessungen: (B: 130, H: 4316, T: 120)mmFabrikat: HoneywellTyp: Aktiver Linienstrahler DLI-430,schwarzArtikel: 582673.BAlternativ: |  | Honeywell | 38155.04 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
582673.W | DLI-430 Analog, HB, weiss | Active Beam Steering System | Aktiver Linienstrahler DLI-430, weißAktiver, elektronisch steuerbarerLinienstrahler, 32 x 4" Neodymium-Lautsprecher, digitale 32-Kanal-DSPEndstufe integriert, Input und OutputDSP Processing, vertikalesAbstrahlverhalten digital steuerbar,vertikaler Schallneigungswinkel digitalsteuerbar, ballwurfsicheres Stahlgitter,wichtige Features für Systemintegrationnach EN 50849 / DIN VDE 0828.Konfiguration mit neuester Version derFohhn Audio Soft möglich. InputInterface DLI-430 ANA (Analog).Leistungsmerkmale:• außergewöhnlich gleichmäßiges Abstrahlverhalten• exzellente Sprachverständlichkeit und Klangqualität• hohe Reichweite• erhältlich in allen RAL Classic Farben• Sonderfarben oder exklusive Fotorealistische Dekoroberfläche (als Sonderartikel) möglich Technische Daten:SPL Pmax / 1 m: 136 dBÜbertragungsbereich: 60 Hz...17000 Hz (-10dB)Öffnungswinkel: 110° (H)Umgebungstemperatur: 0°C ... 40°CGehäuse: AluminiumFarbe: weiß, ähnlich RAL 9016Gewicht: ca. 29,3 kgAbmessungen: (B: 130, H: 4316, T: 120)mmFabrikat: HoneywellTyp: Aktiver Linienstrahler DLI-430,weißArtikel: 582673.WAlternativ: |  | Honeywell | 38376.58 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
583316.SM | LWL Umsetzer OIM Zentrale SM |  | Baugruppe zur Verbindung der digitalen Sprechstellen an das VA/PA System über Singlemode-Lichtwellenleiter. Hiermit ist eine Reichweite von bis zu 20 km realisierbar.Reichweite &lt; 20 km Empfohlener Fasertyp Singlemode LWL Stecker Duplex SC |  | Honeywell | 1721.12 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583317.SM | LWL Umsetzer DCS SM |  |  |  | Honeywell | 1721.12 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583394.11F3 | LWL Loop Switch Ethernet VARIODYN D1 | Für Ethernet gemanaged | LWL Loop Switch Ethernet VARIODYN D1LWL Loop Switch für den Aufbau einesEthernet-Netzwerks in Loop-Topologie.Aufgrund der Ringstruktur, ist dasNetzwerk voll redundant, da im Falleeines Faserbruchs über die nochfunktionsfähige Seite des Ringskommuniziert werden kann. Darüber hinausverfügt jeder LWL Loop Switchüber zwei Betriebsspannungseingänge(24V DC) und ein Relais zurWeiterleitung von Fehlermeldungen.Der LWL Loop Switch überwachtselbstständig die Datenkommunikation inbeide Richtungen und meldeteinen Fehler, wenn die Kommunikation aufeiner der beiden LWL Fasern gestört ist.Der LWL Loop Switch 583394.11 istBestandteil der EN 54-16 Zulassung derSprachalarmanlage VARIODYN D1.Leistungsmerkmale:• 6-Port 10/100/1000Tx Gigabit Ethernet• 2-Port 100/1000 SFP Slot• Konfiguration: Web GUI, Serielle Konsole, CLI Command• Redundante Netzwerk-Unterstützung: G.8032, ERPS, RSTP, MSTP• Unterstützt IGMP v1/v2, bis zu 256 Gruppen• Unterstützt IEEE802.1p QoS und CoS/ToS• Unterstützt IEEE802.1Q VLAN, SNMP v1/v2c/v3• Automatische Systemwarnung per e-mail programmierbar• Redundante Stromversorgung, 12 - 48 V• Robustes Metall Gehäuse• Hutschienen-Montage oder optional WandmontageTechnische Daten:Betriebsspannung: 12 ... 48 V DCLeistungsaufnahme: 15 WUmgebungstemperatur: -5 °C ... 45 °CLagertemperatur: -40 °C ... 85 °CRel. Luftfeuchte: &lt; 15 %Schutzart: IP 30Gehäuse: MetallGewicht: ca. 870 gAbmessungen: B: 46 mm H: 142 mm T: 99 mmFabrikat: HoneywellTyp: LWL Loop Switch VARIODYN D1Artikel: 583394.11Alternativ: |  | Honeywell | 2536.22 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583466A | Patchkabel grau Länge 0,5 m |  | Patchkabel Cat5, 0,5 m grauPatchkabel zum Anschluß einer Peripheriekomponente.Länge: 0,5 mFarbe: grauFabrikat: HoneywellTyp: Patchkabel Cat5, 0,5 m grauArtikel: 583466AAlternativ: |  | Honeywell | 12.54 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583467A | Patchkabel grau Länge 1,0m |  | Patchkabel Cat5, 1,0 m grauPatchkabel zum Anschluß einer Peripheriekomponente.Länge: 1,0 mFarbe: grauFabrikat: HoneywellTyp: Patchkabel Cat5, 1,0 m grauArtikel: 583467AAlternativ: |  | Honeywell | 17.14 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583469A | Patchkabel grau Länge 3,0m |  | Patchkabel Cat5, 3,0 m grauPatchkabel zum Anschluß einer Peripheriekomponente.Länge: 3,0 mFarbe: grauFabrikat: HoneywellTyp: Patchkabel Cat5, 3,0 m grauArtikel: 583469AAlternativ: |  | Honeywell | 17.24 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583481A | Patchkabel Cat5, 1m blau (DAL) | VARIODYN D1 | Patchkabel Cat5, 1,0 m blauPatchkabel zum Anschluß einer DAL – Bus Komponente im System.Länge: 1,0 mFarbe: blauFabrikat: HoneywellTyp: Patchkabel Cat5, 1,0 m blauArtikel: 583481AAlternativ: |  | Honeywell | 13.9 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583482A | Patchkabel Cat5, 2m blau (DAL) | VARIODYN D1 | Patchkabel Cat5, 2,0 m blauPatchkabel zum Anschluß einer DAL – Bus Komponente im System.Länge: 2,0 mFarbe: blauFabrikat: HoneywellTyp: Patchkabel Cat5, 2,0 m blauArtikel: 583482AAlternativ: |  | Honeywell | 15.68 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583483A | Patchkabel Cat5, 3m blau (DAL) | VARIODYN D1 | Patchkabel Cat5, 3,0 m blauPatchkabel zum Anschluß einer DAL – Bus Komponente im System.Länge: 3,0 mFarbe: blauFabrikat: HoneywellTyp: Patchkabel Cat5, 3,0 m blauArtikel: 583483AAlternativ: |  | Honeywell | 17.24 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583486A | Patchkabel Cat5, 1m gelb (ETH) |  | Patchkabel Cat5, 1,0 m gelbPatchkabel zum Anschluß einer Ethernet Komponente im System.Länge: 1,0 mFarbe: gelbFabrikat: HoneywellTyp: Patchkabel Cat5, 1,0 m gelbArtikel: 583486AAlternativ: |  | Honeywell | 13.9 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583487A | Patchkabel Cat5, 2m gelb (ETH) | VARIODYN D1 | Patchkabel Cat5, 2,0 m gelbPatchkabel zum Anschluß einer Ethernet Komponente im System.Länge: 2,0 mFarbe: gelbFabrikat: HoneywellTyp: Patchkabel Cat5, 2,0 m gelbArtikel: 583487AAlternativ: |  | Honeywell | 15.68 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583488A | Patchkabel Cat5, 3m gelb (ETH) | VARIODYN D1 | Patchkabel Cat5, 3,0 m gelbPatchkabel zum Anschluß einer Ethernet Komponente im System.Länge: 3,0 mFarbe: gelbFabrikat: HoneywellTyp: Patchkabel Cat5, 3,0 m gelbArtikel: 583488AAlternativ: |  | Honeywell | 17.24 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583491A | Eingangskabel DOM - Verstärker | Patchkabel RJ45 0,5 m grün | Patchkabel zum Anschluß einer Peripheriekomponente. Länge: 3,0 m Farbe: grau |  | Honeywell | 12.54 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
583501.RE | Sprechstelle DCS15 RE | redundant | Volldigitale Systemsprechstelle mit Schwanenhalsmikrofon 12 Tasten und Elektret-Mikrofon(Nieren-Charakteristik) auf einem flexiblen 300mm langen Schwanenhals. Integrierter breitbandiger Lautsprecher für Abhör- und Vorhörzwecke sowie für Gegensprechbetrieb. Permanente akustische Überwachung der Mikrofonkapsel. Durch die akustische Überwachung wird nicht nur die Schwingspule, sondern auch die Kapsel auf Funktion überprüft. Der Übertagungsweg zwischen Sprechstelle und Zentrale kann voll redundant ausgeführt werden.Leistungsmerkmale -Digitale Übertragung von Steuersignalen zur Sprechstelle -Digitale Übertragung aller Audiosignale von und zur Sprechstelle sowie der Versorgungsspannung per Systembus -Anschluss an das VA/PA System in stern- förmiger Topologie per CAT 5-Kabel und RJ45-Busche (Abstand bis zu 300m) -Optionale LWL-Anbindung für Strecken bis zu 2000 Meter -RJ12-Buchse zur Verbindung mit bis zu 6 Erweiterungsmodulen per Daisy Chain -12 frei programmierbare und beschrift- bare Tasten -13 integrierte und frei programmier- bare LED Anzeigeelemente, davon eine kombinierte Betriebs- und Fehleranzeige -Ein Audioeingang mit 2 Cinch-Buchsen an der Sprechstellenrückseite zum Anschluss eines externen Zuspielgerätes ermöglicht eine Audioeinspielung außerhalb der VA/PA Zentrale -Ein Audioausgang kann für Mithörzwecke oder zur Audioverteilung außerhalb der Zentrale verwendet werden. -Ein 3m langes CAT5-Standard-Anschluss- kabel für Kupferverkabelung im Liefer- umfang enthaltenTechnische Daten: Audioausgang: Nennpegel 0 dBu Ausgangspegel &lt; 6 dBu Übertragungsbereich 20 ... 22000 Hz Klirrfaktor bei Nennpegel &lt; 0,1 % Fremdspannungsabstand bei Nennpegel > 85 dB Ausgangsimpedanz 180 Ohm Audioeingang: Nennpegel 0 dBu Klirrfaktor bei Nennpegel &lt; 0.1 % Fremdspannungsabstand bei Nennpegel > 95 dB Allgemeine technische Daten: Mikrofon Elektret Nierencharakteristik Schwanenhals 300 mm Lautsprecherleistung 1 W Abtastrate 48 kHz AD/DA-Wandler 24 Bit Stromaufnahme &lt; 70 mA Umgebungstemperatur -5 °C ... 55 °C Rel. Luftfeuchte 15 ... 90 % (nicht kondensierend) Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005 (Seitenteile) grau, ähnlich RAL 7037 (Mittelkörper) Gewicht ca. 1,6 kg Abmessungen B: 123 H: 71 T: 180 mm |  | Honeywell | 2634.45 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583502.RE | Sprechstelle DCS2 RE | redundant | Volldigitale Sprechstelle mit Elektret-Mikrofon(Nieren-Charakteristik) auf einem flexiblen 300mm langen Schwanenhals. Integrierter breitbandiger Lautsprecher für Abhör- und Vorhörzwecke sowie für Gegensprechbetrieb. Permanente akustische Überwachung der Mikrofonkapsel. Durch die akustische Überwachung wird nicht nur die Schwingspule, sondern auch die Kapsel auf Funktion überprüft. Der Übertagungsweg zwischen Sprechstelle und Zentrale kann voll redundant ausgeführt werden.Eine frei programmierbare und beschriftbare Taste. Zwei integrierte und frei programmierbare LED Anzeigeelemente, davon eine kombinierte Betriebs- und Fehleranzeige.Digitale Übertragung von Steuersignalen und aller vier Audiosignale von und zur Sprechstelle sowie der Versorgungsspannung per Systembus.Die Sprechstelle wird an das VA/PA System in sternförmiger Topologie per CAT 5-Kabel und RJ45-Buchse (Abstand bis zu 300 Meter) angeschlossen. Optionale LWL-Anbindung für Strecken bis zu 2000 Meter. RJ12-Buchse zur Verbindung mit bis zu 6 Erweiterungsmodulen per Daisy Chain.Ein 3m langes CAT5-Standard-Anschluss- kabel für Kupferverkabelung im Liefer- umfang enthalten.Mikrofon: Elektret, Nierencharakteristik Schwanenhals 300 mm Frequenzbereich 100 ... 15.000 Hz Lautsprecher - Leistung 1 WattAbtastrate 48 kHz AD/DA-Wandler 24 Bit Max. Stromaufnahme 150 mAUmgebungstemperaturbereich -5 °C ... 55 °C Relative Feuchtigkeit 15 % ... 90 % |  | Honeywell | 2354.39 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583503.RE | FW Sprechstelle DCSF12 RE | redundant | Volldigitale Feuerwehreinsprechstelle (FES) mit 12 Tasten und Handmikrofon, eingebautem Lautsprecher für Abhör- und Vorhör-Zwecke sowie für Gegensprech- betrieb im Einbaugehäuse. Permanente akustische Überwachung der Mikrofonkapsel. Durch die akustische Überwachung wird nicht nur die Schwingspule, sondern auch die Kapsel auf Funktion überprüft. Der Übertagungsweg zwischen Sprechstelle und Zentrale kann voll redundant ausgeführt werden.Leistungsmerkmale -Digitale Übertragung von Steuersignalen zur Sprechstelle -Digitale Übertragung aller Audiosignale von und zur Sprechstelle sowie der Versorgungsspannung per Systembus -Anschluss an das VA/PA System in stern- förmiger Topologie per CAT 5-Kabel und RJ45-Busche (Abstand bis zu 300m) -Optionale LWL-Anbindung für Strecken bis zu 2000 Meter -RJ12-Buchse zur Verbindung mit bis zu 6 Erweiterungsmodulen per Daisy Chain -12 frei programmierbare und beschrift- bare Tasten -13 integrierte und frei programmier- bare LED Anzeigeelemente, davon eine kombinierte Betriebs- und Fehleranzeige -Ein 3m langes CAT5-Standard-Anschluss- kabel für Kupferverkabelung im Liefer- umfang enthaltenTechnische Daten: Mikrofon Elektret Nierencharakteristik Lautsprecherleistung 1 W Abtastrate 48 kHz AD/DA-Wandler 24 Bit Stromaufnahme &lt; 150 mA Umgebungstemperatur -5 °C ... 55 °C Rel. Luftfeuchte 15 ... 90 % (nicht kondensierend) Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005 (Seitenteile) grau, ähnlich RAL 7037 (Mittelkörper) Gewicht ca. 1,6 kg Abmessungen B: 134 H: 40 T: 196 mm |  | Honeywell | 2459.93 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583504.RE | FW Sprechstelle DCSF1 RE | redundant | Volldigitale Sprechstelle mit Handmikrofon und eingebautem Lautsprecher für Abhör- und Vorhör-Zwecke sowie für Gegensprechbetrieb in Einbaugehäuse. Permanente akustische Überwachung der Mikrofonkapsel. Durch die akustische Überwachung wird nicht nur die Schwingspule, sondern auch die Kapsel auf Funktion überprüft. Der Übertagungsweg zwischen Sprechstelle und Zentrale kann voll redundant ausgeführt werden.Eine frei programmierbare und beschriftbare Taste. Zwei integrierte und frei programmierbare LED Anzeigeelemente, davon eine kombinierte Betriebs- und Fehleranzeige.Digitale Übertragung von Steuersignalen und aller Audiosignale von und zur Sprechstelle sowie der Versorgungsspannung per Systembus.Die Sprechstelle wird an das VA/PA System in sternförmiger Topologie per CAT 5-Kabel und RJ45-Buchse (Abstand bis zu 300 Meter) angeschlossen. Optionale LWL-Anbindung für Strecken bis zu 2000 Meter. RJ12-Buchse zur Verbindung mit bis zu 6 Erweiterungsmodulen per Daisy Chain. Ein 3m langes CAT5-Standard-Anschluss- kabel für Kupferverkabelung ist im Lieferumfang enthalten.Mikrofon: Elektret,Nierencharakteristik Frequenzbereich 200 ... 12500 Hz Lautsprecherleistung 1 W Abtastrate 48 kHz AD/DA-Wandler 24 Bit Max. Stromaufnahme 150 mA Umgebungstemperatur -5 °C ... 55 °C Relative Feuchtigkeit 15 % ... 90 % |  | Honeywell | 2063.88 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583505.RE | FW Sprechstelle DCSF7 RE | redundant |  |  | Honeywell | 3161.13 | STCK | 1 STCK | SAA | VARIODYN | SAA | 1 | 1
583708.HO | Lüftungsfeld 1HE "Honeywell" |  | Lüftungsfeld 1HE HoneywellLüftungsfeld 1HE im Zentralendesign desSprachalarmierungssystems mit einerHöheneinheit zum Abdecken von freiemEinbauplatz im Standschrank mitHoneywell Logo.Leistungsmerkmale:-1 Höheneinheit-Passend zum Design der ZentraleinheitTechnische Daten:Abmessungen 1HEFabrikat: HoneywellTyp: Lüftungsfeld 1HE HoneywellArtikel: 583708.HOAlternativ: |  | Honeywell | 64.79 | STCK | 1 STCK | SAA | VD1 | SAA | 1 | 1
584900.R | Standschrank 24HE, 800 x 800, mit SR | KOMPLETT, INKLUSIVE MONTAGE | Stabiler, 19“ Schwenkrahmenschrank mit 24 HE, für einfache Installation und komfortablen Zugang bei Servicetätigkeiten.- komplett demontierbar - Schwenkrahmen und Tür mit wenig Aufwand im Anschlag wechselbar - Schwenkrahmen bis 250 kg belastbar - Geschweißter 100 mm Sockel, mit Lochung für Bodenbefestigung und Kabeleinführung - Rückwand und Seitenwände abnehmbar - Dreigeteiltes Bodenblech - Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech - Optional sind 2 Lüfterkassetten mit je 2 Lüftern einbaubar - Fronttür mit 4mm ESG Scheibe - Türverschluss mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ und Mehrpunktverriegelung - Schrank komplett geerdet - Oberfläche pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauSchrank fertig verdrahtet, geprüft und beschriftet.Abmessungen: H:1300 B: 800 T: 800 Max. Belastung: 250kg |  | Honeywell | 7201.1 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584901.R | Standschrank 40HE, 800 x 800, mit SR | KOMPLETT, INKLUSIVE MONTAGE | Stabiler, 19“ Schwenkrahmenschrank mit 40 HE, für einfache Installation und komfortablen Zugang bei Servicetätigkeiten.- komplett demontierbar - Schwenkrahmen und Tür mit wenig Aufwand im Anschlag wechselbar - Schwenkrahmen bis 250 kg belastbar - Geschweißter 100 mm Sockel, mit Lochung für Bodenbefestigung und Kabeleinführung - Rückwand und Seitenwände abnehmbar - Dreigeteiltes Bodenblech - Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech - Optional sind 2 Lüfterkassetten mit je 2 Lüftern einbaubar - Fronttür mit 4mm ESG Scheibe - Türverschluss mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ und Mehrpunktverriegelung - Schrank komplett geerdet - Oberfläche pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauSchrank fertig verdrahtet, geprüft und beschriftet.Abmessungen: H: 2000 B: 800 T: 800 Max. Belastung: 250kg |  | Honeywell | 9041.34 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584902.R | Standschrank 24HE, 800 x 600, mit SR | KOMPLETT, INKLUSIVE MONTAGE | Stabiler, 19“ Schwenkrahmenschrank mit 24 HE, für einfache Installation und komfortablen Zugang bei Servicetätigkeiten.- komplett demontierbar - Schwenkrahmen und Tür mit wenig Aufwand im Anschlag wechselbar - Schwenkrahmen bis 250 kg belastbar - Geschweißter 100 mm Sockel, mit Lochung für Bodenbefestigung und Kabeleinführung - Rückwand und Seitenwände abnehmbar - Dreigeteiltes Bodenblech - Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech - Optional sind 2 Lüfterkassetten mit je 2 Lüftern einbaubar - Fronttür mit 4mm ESG Scheibe - Türverschluss mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ und Mehrpunktverriegelung - Schrank komplett geerdet - Oberfläche pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauSchrank fertig verdrahtet, geprüft und beschriftet.Abmessungen: H: 1300 B: 800 T:600 Max. Belastung: 250kg |  | Honeywell | 6992.1 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584903.R | Standschrank 40HE, 800 x 600, mit SR | KOMPLETT, INKLUSIVE MONTAGE | Stabiler, 19“ Schwenkrahmenschrank mit 40 HE, für einfache Installation und komfortablen Zugang bei Servicetätigkeiten.- komplett demontierbar - Schwenkrahmen und Tür mit wenig Aufwand im Anschlag wechselbar - Schwenkrahmen bis 250 kg belastbar - Geschweißter 100 mm Sockel, mit Lochung für Bodenbefestigung und Kabeleinführung - Rückwand und Seitenwände abnehmbar - Dreigeteiltes Bodenblech - Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech - Optional sind 2 Lüfterkassetten mit je 2 Lüftern einbaubar - Fronttür mit 4mm ESG Scheibe - Türverschluss mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ und Mehrpunktverriegelung - Schrank komplett geerdet - Oberfläche pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauSchrank fertig verdrahtet, geprüft und beschriftet.Abmessungen: H: 2000 B: 800 T: 600 Max. Belastung: 250kg |  | Honeywell | 9017.31 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584910.R | Standschrank 26HE, 800 x 800, ohne SR | KOMPLETT, INKLUSIVE MONTAGE | Stabiler, 19" Standschrank 26HE ohne Schwenkrahmen, für einfache Installation der Systemkomponenten und komfortablen Zugang bei Servicetätigkeiten. Inkl. werkseitiger Montage der System- komponenten.Leistungsmerkmale: -Komplett demontierbar -Wechselbarer Türenanschlag -Sockel mit 4 Nivellierfüßen passiv belüftet -Grundgestell mit 19" Ebene vorne und hinten -Fronttür mit 4mm ESG Scheibe -Rücktür Stahlblech -Türverschlüsse mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ und Mehrpunktverriegelung -Abnehmbare Seitenwände verschließbar -Dreigeteiltes Bodenblech -Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech -Optional sind 2 Lüfterkassetten mit je 2 Lüftern einbaubar -Schrank komplett geerdet -Oberfläche pulverbeschichtet -Fertig verdrahtet, geprüft und beschriftetTechnische Daten: Gewicht ca. 120 kg Maximale Belastung 400 kg Schutzart IP 40 Farbe grau, ähnlich RAL 7035 Abmessungen B: 800 H: 1400 T: 800 mm (H: inkl. 100 mm Sockel) |  | Honeywell | 6898.05 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584911.R | Standschrank 42HE, 800 x 800, ohne SR | KOMPLETT, INKLUSIVE MONTAGE | Stabiler, 19“ Standschrank mit 42 HE, für einfache Installation und komfortablen Service.- komplett demontierbar - wechselbarer Türenanschlag - Sockel mit 4 Nivellierfüßen passiv belüftet - Grundgestell mit 19“ Ebene vorne und hinten - Fronttür mit 4mm ESG Scheibe - Rücktür Stahlblech - Türverschlüsse mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ und Mehrpunktverriegelung - Abnehmbare Seitenwände verschließbar - Dreigeteiltes Bodenblech - Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech - Optional sind 2 Lüfterkassetten mit je 2 Lüftern einbaubar - Schrank komplett geerdet - Oberfläche pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrauSchrank fertig verdrahtet, geprüft und beschriftet.Abmessungen: H: 2000 B: 800 T: 800 |  | Honeywell | 8695.45 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584913.R | Gehäuse für Comprio System 12HE | mit Montage | 19" Gehäuse für kompaktes Sprachalarm- system, inkl. werkseitige Montage der Systemkomponenten. Das Gehäuse mit 12 HE kann als Stand- gehäuse oder zur Wandmontage verwendet werden.Leistungsmerkmale: -Insgesamt 12 Höheneinheiten zur Aufnahme der Systemkomponenten bestehend aus einer zentralen SAA Steuereinheit, einem Vierkanal- verstärker mit integrierter Notstromversorgung, den entsprechenden Akkus und einem Lüftungsfeld -3 Höheneinheiten zur freien Verfügung für den Einbau von Zusatzkomponenten wie Einspielgeräten -Fertig verdrahtet, geprüft und beschriftetTechnische Daten: Farbe RAL 7035, lichtgrau Gewicht ca. 29 kg Abmessungen B: 600 H: 610 T: 600 mm |  | Honeywell | 4235.39 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
HMC-K4 | INTEVIO Tastenerweiterung, 4 | Tasten | HMC-K4Erweiterungs-Tastatur für INTEVIO RK-MICDie HMC-K4 erweitert die RK-MIC um4 Tasten. Technische Daten:Eingangsleistung: 1 WVersorgungsspannung: 5 V DCAnzahl der LED’s: 4 zweifarbige LEDsAnzahl der Tasten: 4 konfigurierbareTastenVerbindungen: Serielle Daten- undStromverbindung über FlachbandkabelBetriebstemperatur: -10 °C ~ +55 °CLagertemperatur: -40 °C ~ +70 °CRelative Luftfeuchtigkeit: 95 %, ohneBetauungAbmessung: (B H T) 100 × 46,5 × 200 mmPackmaß: (B*H*T)403 × 133 × 268 mmNettogewicht 0,57 KgBruttogewicht: 1,2 KgHONEYWELLErweiterungs-Tastatur für INTEVIO RK-MICHMC-K4 |  | Honeywell | 511.01 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
HMC-K8 | INTEVIO Tastenerweiterung, 8 | Tasten | HMC-K8Erweiterungs-Tastatur für INTEVIO RK-MICDie HMC-K8 erweitert die RK-MIC um8 Tasten. Technische Daten:Eingangsleistung: 1 WVersorgungsspannung: 5 V DCAnzahl der LED’s: 8 zweifarbige LEDsAnzahl der Tasten: 8 konfigurierbareTastenVerbindungen: Serielle Daten- undStromverbindung über FlachbandkabelBetriebstemperatur: -10 °C ~ +55 °CLagertemperatur: -40 °C ~ +70 °CRelative Luftfeuchtigkeit: 95 %, ohneBetauungAbmessung: (B H T) 100 × 46,5 × 200 mmPackmaß: (B*H*T)403 × 133 × 268 mmNettogewicht 0,57 KgBruttogewicht: 1,2 KgHONEYWELLErweiterungs-Tastatur für INTEVIO RK-MICHMC-K8 |  | Honeywell | 511.01 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
HN-D32N | INTEVIO Noise detector A |  | Der Umgebungsgeräusch Detektor HN-D32N wurde entwickelt, um Umgebungsgeräusche im Objekt aufzunehmen und an die Sprachalarmanlage weiterzuleiten. Die Sprachalarmanlage kann dann die Lautstärke automatisch an die Umgebungsgeräusche anpassen, um einen optimalen Klang zu liefern. Der Umgebungsgeräusch Detektor ist z.B. für den Einsatz in Bereichen wie U-Bahn, Flughafen und Einkaufszentren geeignet, in denen sich der Umgebungsgeräuschpegel in Abhängigkeit vom Publikumsverkehr häufig ändert. |  | Honeywell | 219.45 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
HN-PTT | INTEVIO Push-to-talk Mikrofon |  | HN-PTTPush-to-Talk-MikrofonHandmikrofon mit Taste, um direkt in dieRK-MCU-Einheit zu sprechen. Das Mikrofonwird direkt an der Vorderseite der RK-MCU angeschlossen und dort in dieHalterung eingehängt.Eigenschaften:• Hervorragend für Sprachwiedergabe• Benutzerfreundliche Bedienung• Robustes und handliches Design• Dynamische ÜbertragungTechnische Daten:Typ: DynamischNettogewicht: 30 gImpedanz: 500 Ω ±30 % at 1 KHzCharakteristik: Hyper-NiereEmpfindlichkeit: -59 dBFrequenzgang: 50 Hz ~ 15 KHzHONEYWELLPush-to-Talk-MikrofonRK-PTT |  | Honeywell | 175.56 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
LSC-506 | 6 W Deckeneinbaulautspr. EN54 | (L-VCM6B/EN), 5", Metall, Feuertopf | Deckeneinbaulautsprecher in Metall- ausführung mit hohem Wirkungsgrad, zertifiziert gemäß EN 54-24, um ent- sprechenden Anforderungen zu genügen. Überdies eignet er sich auch für Musik- wiedergabe. Das gesamte Erscheinungsbild des Lautsprechers fügt sich, auch dank der neutralen Farbgebung (weiß, ähnlich RAL 9003), in alle Umgebungen unauf- fällig ein. Für zusätzliche Sicherheit ist dieser EN 54-24 Deckeneinbaulaut- sprecher mit einer Keramikklemme und einer Thermosicherung bestückt sowie mit einem Feuertopf ausgestattet.Technische Daten Nennbelastbarkeit 6 W Transformatoranzapfung 6/3/1,5/0,75 W Nennimpedanz 1,7/3,3/6,7/13 kΩ Kennschalldruck EN 54-24, 1 W/1 m 91 dB Kennschalldruck EN 54-24, max 1 m 99 dB Übertragungsbereich 180 ... 20000 Hz Öffnungswinkel 173°(H),174°(V) @ 1 kHz Umgebungstemperatur -25 °C ... 55 °C Lagertemperatur -40 °C ... 70 °C Rel. Luftfeuchte &lt; 95 % nicht kond. Material Metall Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 rot ähnlich RAL 3000 Gewicht ca. 1,29 kg Deckenöffnung (Ø min.) 155 mm Abmessungen Ø: 181 mm T: 129 mm Leistungserklärung CPR-DoP-2013002 |  | Honeywell | 57.48 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
LSC-506.LIM | 6 W Deckenlautsprecher, integriertes LIM |  | LSC-506.LIMDeckeneinbau LS mit integriertem LIMDeckeneinbaulautsprecher (5“) inMetallausführung mit hohem Wirkungsgrad,zertifiziert gemäß EN 54-24, mitintegriertem Loop Isolator Modul für dendirekten Anschluss auf einem 100VLautsprecherring in VARIODYN D1 loopTechnologie.Für zusätzliche Sicherheit ist dieserEN 54-24 Deckeneinbaulautsprecher miteiner Keramikklemme und einerThermosicherung bestückt sowie mit einemFeuertopf ausgestattet.Technische Daten:Nennbelastbarkeit: 6 WTransformatoranzapfung: 6 / 3 / 1,5 / 0,75 WNennimpedanz: 1,7 / 3,3 / 6,7 / 13 k OhmKennschalldruck, 1 W / 1 m: 91 dBKennschalldruck, 6 W / 1 m: 99 dBÜbertragungsbereich: 180 Hz ... 20000 Hz (-10 dB)Öffnungswinkel: 173°(H), 174°(V) / 1 kHzUmgebungstemperatur: -25 °C ... 55 °CLagertemperatur: -40 °C ... 70 °CRel. Luftfeuchte: &lt; 95 %Material: MetallFarbe: weiß, ähnlich RAL 9003Gewicht: ca. 1.29 kgDeckenöffnung: (d min.) 155 mmAbmessungen: d: 181 mm T: 129 mmFabrikat: HoneywellTyp: Deckeneinbau LS mit integriert. LIMArtikel: LSC-506.LIMAlternativ: |  | Honeywell | 355.3 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
LSC-606 | 6 W Deckeneinbaulautspr. EN54 | (L-VCM6A/EN), 6,5", Metall, Feuertopf | Deckeneinbaulautsprecher in Metall- ausführung mit hohem Wirkungsgrad. Geeignet auch für Musikwiedergabe. Das gesamte Erscheinungsbild des Lautsprechers fügt sich, auch dank der neutralen Farbgebung, in alle Umgebungen unauffällig ein. Der Feuertopf verhindert die Sogwirkung des Kamineffektes bei ab- gehängten Decken im Brandfall, nach etwaigem Durchbrennen der Lautsprecher- membran.Leistungsmerkmale -Zugelassen nach EN 54-24 -integrierte Keramikklemme und ThermosicherungTechnische Daten: Nennbelastbarkeit 6 W Transformatoranzapfung 6/3/1,5/0,75 W Nennimpedanz 1,7/3,3/6,7/13 kOhm Kennschalldruck -EN 54-24, 1 W/1 m 91 dB -EN 54-24, max 1 m 99 dB Übertragungsbereich 170 ... 20000 Hz Öffnungswinkel 170°(H),171°(V) @ 1 kHz Umgebungstemperatur -25 °C ... 55 °C Lagertemperatur -40 °C ... 70 °C Rel. Luftfeuchte &lt; 95 % (nicht kondensierend) Material Metall Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 rot ähnlich RAL 3000 Gewicht ca. 1,57 kg Deckenöffnung (Ø min.) 195 mm Abmessungen Ø: 222 mm T: 129 mm |  | Honeywell | 61.66 | STCK | 1 STCK | SAA | LSP | SAA | 1 | 1
RK-AMP500 | INTEVIO Verstärker 500 W, | Klasse D | RK-AMP500INTEVIO 500 W Klasse-D VerstärkerDer Klasse-D Verstärker dient zur Verstärkung des Audiosignals zur Ansteuerung von Lautsprechern. Er verfügt über einen sehr hohen Wirkungsgrad und über ein geringes Gewicht. Der Verstärker kann an der Steuereinheit, den Zonenerweiterungen oder als Ersatzverstärker betrieben werden.Eigenschaften:• Hocheffizienter Klasse-D-Verstärker• Ausgangsleistung von bis zu 500 W• Hohe Flexibilität: mit 100 V/70 V Ausgang und Audioeingang• Hohe Zuverlässigkeit: automatische Fehlererkennung, Überlastschutz und geregelter Lüfter• Automatische Ausgangsspannungsbegrenzung• Unterstützt sowohl symmetrische als auch unsymmetrische AudioeingängeTechnische Daten:Netzversorgung:100 V - 240 V 50/60 Hz ACBackup-Versorgung:21,5 V DC ~ 28,5 V DCEingangsleistung: &lt; 700 WSicherung: T10A 250 VAusgangsspannung: 70 V / 100 VMax. Leistung bei 20Ω Last 500W (beiIntervall-Sprachdurchsagen undHintergrundmusik)RMS Nennleistung bei 25Ω Last 400W (bei kontinuierlicher Sprachdurchsage, Hintergrundmusikund allen Testsignalen EN54/SPL/STI)Frequenzgang: 80 Hz ~ 18 KHz (+1dB~ -3 dB)Eingangsimpedanz: 20 KΩPA-Eingang (RJ-45): 1,4 VLine In: 1,4 VBooster-Eingang: 100 VVerbindungsausgang: 1,4 VSNR: 100 dB ±5 %, A-bewertetTHD: &lt; 0,1 % (bei 1/3 Nennleistung, 1 kHz)Anzeigen: Stromversorgung, Notstromversorgung, Sammelstörung, Schutz und VU-Meter.Kühlung: geregelter LüfterUMGEBUNGSBEDINGUNGEN:Relative Luftfeuchtigkeit: &lt; 95 %, ohne BetauungBetriebstemperatur: -10 °C ~ +55 °C Lagertemperatur: -40 °C ~ +70 °CABMESSUNGEN UND GEWICHT:Abmessungen: (B*H*T) (482 × 88 × 407) mmPackmaß: (B*H*T) (580 × 235 × 552) mmNettogewicht: 11,2 KgBruttogewicht: 13,8 KgHONEYWELLINTEVIO 500 W Klasse-D-EndverstärkerRK-AMP500 |  | Honeywell | 1866.37 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
RK-CABLE8LINES | INTEVIO Kabel 8 LS Linien |  | RK-CABLE8LINESKabel 8 Linien zur Schrankrückwand INTEVIOVorkonfektionierte Verkabelung der 100VLautsprecherausgänge des INTEVIO zurSchrankrückwand. Das Kabel dient zumAnschluss von 8 Einzel- Lautsprecher-linien an das INTEVIO. Zum Anschluss von8 AB Linien sind zwei dieser Kabelerforderlich. Pro RK-MCU oder RK-ZONE8sind jeweils 2 dieser Kabel pro Gerätanschließbar.Eigenschaften:• Länge des Kabels 2m.HONEYWELLKabel 8 Linien Schrankrückwand INTEVIORK-CABLE8LINES |  | Honeywell | 239.31 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
RK-CABLESET1 | INTEVIO Kabelsatz 1 für | 24V Versorgung Verstärker | RK-CABLESET1Kabelset 1 für INTEVIODas Kabelset dient zum Anschluss der24V Notstromversorgung 581726 an dieINTEVIO Verstärker RK-AMP500 und dieRK-MCU. Weiterhin sind Kabel enthalten,um die notwendigen 100V Verbindungenzwischen den Systemkomponentenherzustellen. Mit diesem Kabelset könnendie Kabel projektbezogen nach Bedarfkonfiguriert und hergestellt werden.Eigenschaften:• Kabel einadrig 4 qmm (rot), Länge 20m• Kabel einadrig 4 qmm (blau), Länge 20m• Adernendhülsen 4 qmm, Menge 100 Stück• Kabel einadrig 1,5 qmm (gelb), Länge 20m• Kabel einadrig 1,5 qmm (schwarz), Länge 20m• Adernendhülsen 1,5 qmm, Menge 100 StückHONEYWELLRK-CABLESET1Kabelset 1 für INTEVIO |  | Honeywell | 173.47 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
RK-MCU | INTEVIO Master Controller mit | integr. 500 W Verstärker | RK-MCU Zentrale Steuereinheit für INTEVIO Die RK-MCU ist die zentrale Steuereinheit des INTEVIO-Systems, mit dem alle Geräte verwaltet, überwacht und verschiedene Operationen ausgeführt werden. RK-MCU bietet Funktionen für Audiospeicherung, Durchsagen, Zonensteuerung, Überwachung, Zeitsteuerung und Fehlerdiagnose. Der eingebaute digitale 500 W- Leistungsverstärker kann bis zu 8 A/B Lautsprecherleitungen ansteuern, um die Anforderungen für kleine Anwendungen zu erfüllen. RK-MCU kann auch mit Zonenerweiterungen verbunden werden, um die Systemkapazität für die Anforderungen größerer Anwendungen zu erhöhen. Eigenschaften: ? Integriertes Beschallungs- und Sprachalarmsystem gemäß EN54-16 ? 8 A/B Lautsprecherzonen mit einer maximalen Nennleistung von 500 W für jede Lautsprecherleitung ? 10 überwachte potentialfreie Kontakteingänge und 8 potenzialfreie Kontaktausgänge ? Eingebauter 500 W Klasse D Verstärker ? Hohe Bedienungsfreundlichkeit: Plug & Play, Aufnahme und Wiedergabe, Interaktion über LCD und Tasten. ? Anbindungsmöglichkeit an Systeme von Drittanbietern, z. B. Brandmeldeanlagen durch potentialfreie Kontakte ? Integrierter Rekorder, Timer, Audiomonitor und One-for-All- Ersatzverstärkerlösungen ? Unterstützt sowohl den Single- als auch den Dual-Channel-Modus ? Zwei Hilfseingänge und ein MIKRO/LINE- EINGANG ? Anbindungsmöglichkeit von externen Leistungsverstärkern zur Erhöhung der Systemleistung ? Integrierter 1 GB Flash-Speicher und 6 GB SD-Karte zum Speichern von Audiodateien, Aufnahmen, Konfigurationsdaten und Protokolldateien. ? Verwaltung aller anderen Systemkomponenten, Bereitstellung von Gerätestatusinformationen und Steuerung über den LCD-Bildschirm. ? Flexible Verstärker-Redundanz. Ein Ersatzverstärker kann alle Verstärker im System havarisieren. Technische Daten: Stromversorgung: AC 100 V-240 V 50/60 Hz Backup-Stromversorgung: 21,5 V DC ? 28,5 V DC Sicherung: T10A 250 V Eingangsleistung: < 740 W INTERGRIERTER LEISTUNGSVERSTÄRKER Max. Leistung bei 20? Last 500W (bei Intervall-Sprachdurchsagen und Hintergrundmusik) RMS Nennleistung bei 25? Last 400W (bei kontinuierlicher Sprachdurchsage, Hintergrundmusik und allen Testsignalen EN54/SPL/STI) UMGEBUNGSBEDINGUNGEN Relative Luftfeuchtigkeit < 95 %, ohne zu kondensieren Betriebstemperatur -10 °C ~ +50 °C Lagertemperatur -40 °C ~ +70 °C ABMESSUNGEN UND GEWICHT Abmessungen (B*H*T): (482 × 133,5 × 420) mm Packmaß (B*H*T): (580 × 279 × 552) mm Nettogewicht:....14,3 Kg Bruttogewicht: 17,4 Kg HONEYWELL INTEVIO-Hauptsteuereinheit MCU RK-MCU |  | Honeywell | 4934.49 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
RK-MIC | INTEVIO Sprechstelle |  | Durchsagesprechstelle INTEVIO Die RK-MIC wird zur Bedienung von unterschiedlichen Funktionen und Live- Durchsagen in Zonen verwendet. Das Gerät verfügt über programmierbare Tasten, mit denen Benutzer Vorgänge wie Durchsagen, Musik-Übertragung, geschäftsspezifische Aussendungen, Sprachalarmierungen, Lautstärkeregelung, Aufnahmen und Überwachung einfach ausführen können. Eigenschaften: ? Unterstützt Schwanenhals- oder PTT- Mikrofon für Live-Übertragungen ? Erweiterbar mit den Tastenmodulen HMC- K4 / HMC-K8 ? Eingebauter Lautsprecher zur Audioüberwachung ? 8 frei programmierbare Tasten ? CAT5 Kabelverbindung mit der RK-MCU, max. Entfernung beträgt 600 m ? Line-In zum Einspielen von Hintergrundmusik (BGM) von einer externen Audioquelle ? Automatische Fehlererkennung ? Separater Lautstärkeregler für Mikrofoneingang, Line-In und Lautsprecher ? Stromversorgung über die RK-MCU oder einen externen Stromadapter ? Temporäre Aufnahmefunktion für sofortige Nachrichtenaufzeichnung und Übertragung ? Bis zu 6 RK-MIC-Geräte können an einer RK-MCU angeschlossen werden Technische Daten: Energieversorgung: 24 V DC Eingangsleistung: 10 W MIKROFON Empfindlichkeit: -50 dB ±3 dB SNR: > 60 dB, A-bewertet Optimaler Aufnahmeabstand 10~20 cm LINE IN Eingangssignal: 1 V (0 dBV) Eingangsimpedanz: 10 K Ohm Frequenzgang: 80 Hz-18 KHz, ±3 dB SNR: > 85 dB, A-gewichtet THD: < 0,1 % SONSTIGES Eingebauter Lautsprecher: 2 W/8 O ARBEITSBEDINGUNGEN Relative Luftfeuchtigkeit < 95 %, ohne Betauung Betriebstemperatur: -10 °C ~ +55 °C Lagertemperatur: -40 °C ~ +70 °C ABMESSUNGEN UND GEWICHT Abmessung: (B*H*T) 200 × 46,5 × 200 mm Packmaß: (B*H*T) 403 × 133 × 268 mm Nettogewicht 1,4 Kg Fabrikat: HONEYWELL |  | Honeywell | 804.65 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
RK-ZONE8 | INTEVIO Erweiterungseinh. 8 AB | Zonen (16 Linien) | RK-ZONE8Zonenerweiterung für INTEVIODas RK-ZONE8 ist ein Erweiterungsmodul,um die Anzahl der Lautsprecherlinien und-Schnittstellen eines INTEVIO-Systems zuerweitern. Das RK-ZONE8 bietetSchnittstellen für 16 Lautsprecher-leitungen (entsprechend 8 A/B Zonen), 8potentialfreie Kontakteingänge und 8potentialfreie Kontaktausgänge. Zum Betrieb der Zonenerweiterung muss mindestens ein externerLeistungsverstärker verwendet werden.Eigenschaften:• Erweitert das INTEVIO-System um bis zu 8 A/B Zonen• Bis zu 15 RK-ZONE8 können an eine RK- MCU angeschlossen werden• Bis zu 4 Nutzverstärker und 1 Ersatzverstärker anschließbar• Unterstützt den one-for-all- Verstärker-Backup• Automatische Fehlerdiagnose• 24DC-Ausgang, für externe Geräte wie den Lautstärkeregler • Unterstützt 3-Draht- und 4-Draht- Lautstärkeregler• 8 überwachte Kontakteingänge und 8 Kontaktausgänge• Unabhängige Lautstärkeregelung für jeden Audiokanal• Unterstützt den Single- und Dual- Audio-Channel-Modus• Automatische Fehlererkennung: Hauptstromversorgung, Verstärker, CPU, Notstromversorgung, Lautsprecher- leitungen, Lautsprecheranschluss, potentialfreie Kontakte und Netzwerk.• 500 W Ausgangsleistung für jede ZoneTechnische Daten:Netzversorgung: 100-240 V, 50/60 Hz ACBackup-Versorgung: 21,5 V DC - 28,5 V DCSicherung: T2A 250 VAUDIOEINGANGEingangssignal: 1 V (0 dBV)Eingangsimpedanz: 10 KOhmFrequenzgang: 80 Hz-18 KHz, ±3 dBSNR: 80 dB, A-bewertetAUDIOAUSGANGAusgangskanäle: CH1, CH2Ausgangssignal: 1 V (0 dBV)THD: 0,1 %ENDVERSTÄRKER-SCHNITTSTELLEAnzahl: 3(CH1, CH2 und Ersatzverstärker)Ausgangssignal: 1,4 VTHD: &lt; 0,1 %Zonenanzahl: 8, jede Zone hat 2Lautsprecherlinien (A und B).Max. übertragbare Leistung: 500 WKONTAKT EINGANG / AUSGANGAnzahl Kontakt-Eingänge: 8Die Eingänge sind wahlweise überwacht,Kontaktausgänge: 8 Kontakt-Ausgänge (NO, NC und COM)Gleichstrombelastung: 24 V/1 AUMGEBUNGSBEDINGUNGENRelative Luftfeuchtigkeit: &lt; 95 %, ohne BetauungBetriebstemperatur: 10 °C ~ +55 °CLagertemperatur: &lt; 95 %, ohneBetauungABMESSUNGEN UND GEWICHTAbmessungen: (B*H*T) (482 × 88 × 407) mmPackmaß (B*H*T) (580 × 235 × 552) mmNettogewicht: 7,9 KgBruttogewicht: 10,7 KgHONEYWELLINTEVIO ZonenerweiterungRK-ZONE8 |  | Honeywell | 2616.68 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
X-MAP4P | Einspielgerät MP3/FM/SD/USB/BT | Digital Multi Audio Player | X-MAP4PDigital Multi-Audio PlayerMulti Audio Player zum Einspielen vonHintergrundmusik und nichtsicherheitsrelevanten Informationen indas Beschallungssystem bzw. dieSprachalarmanlage. IntegrierterAM/FM Tuner / USB-Eingang / SDKartensteckplatz / Bluetooth (BT).Insgesamt stehen 3 Audioausgänge mitLine Pegel zur Verfügung. Die Anbindungan das VARIODYN® D1 System erfolgt über eine bzw. zwei Chinch-Audio-Verbindung(en).Leistungsmerkmale:• Zwei separate Line Ausgänge. Ein Ausgang für USB/SD/ Bluetooth, ein Ausgang für AM/FM Tuner• Weiterhin steht ein Mix Audio Ausgang zur Verfügung. Umschaltbar für Tuner oder USB/SD/Bluetooth• Musik von zwei unterschiedlichen Quellen kann gleichzeitig ausgegeben werden• Die Lautstärke der zwei Line-Ausgänge Kann jeweils separat eingestellt werden• Unterstützt USB high speed, SD-Karten, Bluetooth Protokoll V4.2• Unterstützt FLA, WMA, APE, FLAC, WAV, ACC, SBC, MP3 Formate• AM/FM-Tuner. Es können bis zu 60 Radiokanäle gespeichert werden Technische Daten:Tuner:Frequenzband AM 520 … 1620 kHzFrequenzband FM 87 … 108 MHzAllgemein:Nennspannung 100 - 240 V ACSignal-Rauschabstand: 80 dBFarbe: schwarzAbmessungen: 19“ 1HEFabrikat: HoneywellTyp: Digital Multi-Audio PlayerArtikel: X-MAP4PAlternativ: |  | Honeywell | 748.22 | STCK | 1 STCK | SAA | SAA | SAA | 1 | 1
X-NPMS-R | INTEVIO Einbausatz für RK-MIC |  | Konfigurierbare Netzwerk-Sprechstelle ? Einfache Touchscreen-Bedienung mit 7" TFT-LCD-Bildschirm und einfacher Benutzeroberfläche. ? Optionales Schwanenhalsmikrofon oder PTT-Mikrofon ? Eingebauter Lautsprecher für Audioüberwachung und Interkommunikationsfunktion ? Konfigurierbare Tasten für Audioaufgaben, Zoneneinteilung und Gruppierung. |  | Honeywell | 608.19 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
X-NPMS-W | INTEVIO Gehäuse für FW Sprechstelle |  | X-NPMS-WGehäuse für FW-Sprechstelle INTEVIOWandgehäuse aus Stahlblech zur Aufnahmeeiner Feuerwehrsprechstelle für dasSprachalarmsystem INTEVIO.Eigenschaften:• Pulverbeschichtet in rot, ähnlich RAL 3000• Tür mit Sichtfenster 180 x 120 mm mit Acrylglasabdeckung.• Innenliegende Montageplatte zur Aufnahme der Sprechstelle.• 2 Kabeleinführungen an der Gehäuserückwand• 2 Kabeleinführungen jeweils an der Gehäuseober- und -unterseite.• Eine Kabeleinführung jeweils rechts und links am Gehäuse.Technische Daten:Schutzart: IP 30Gewicht: ca. 4,8 kgAbmessungen: 350 x 265 x 100 mmHONEYWELLGehäuse für FW-Sprechstelle INTEVIOX-NPMS-W |  | Honeywell | 852.72 | STCK | 1 STCK | SAA | INTEVIO | SAA | 1 | 1
580222.41.RACK | Verstärker 2XH500 (G4) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 4751.62 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
580231.RACK | Leistungsverstärker 2 X D250 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 2521.59 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
580232.RACK | Leistungsverstärker 2 X D400 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 3736.92 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
580242.RACK | Leistungsverstärker 4XD125B | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 4123.57 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
580243.RACK | Leistungsverstärker 4XD250B | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 8246.1 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
580248.11.RACK | Verstärker 4XD300, Version 1.1 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 4956.44 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
580249.11.RACK | Verstärker 4XD500, Version 1.1 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 7736.14 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
580261.RACK | Verstärker 4XV300 230V | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 4223.89 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
580262.RACK | Verstärker 4XV500 230V | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 7526.09 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
581340.RACK | Adapterbox Cat5 auf RJ45 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 104.5 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
581341.RACK | Relais 24V 4W Hutschienenmontage | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 85.69 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
581342.RACK | Klemme PT 2,5-TWIN-MT BU | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 727.32 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
581343.RACK | Abschlussdeckel D-PT 2,5-TWIN-MT | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 41.38 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
581344.RACK | Trennplatte ATP-ST Quattro | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 42.95 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
581345.RACK | Endhalter Clipfix 35-5 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 44.2 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
581722.RACK | Notstromversorgung PSU 24V-2 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 4190.45 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
581723.RACK | Notstromversorgung PSU 24V-4 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 8163.54 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
581724.RACK | Notstromversorgung PSU 24V-2 net | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 4714 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
581725.RACK | Notstromversorgung PSU 24V-4 net | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 8687.09 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
581726.RACK | Notstromversorgung PSU 24 V-1 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 2443.21 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
581730.RACK | Akku 12V / 105 Ah | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 596.7 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
581731.RACK | Akku 12V / 150 Ah | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 807.89 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
581732.RACK | Akku 12V / 65Ah | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 508.71 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
581733.RACK | Akku 12V / 210 Ah | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 1057.54 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
582900.RACK | Steuerzentrale LED-Textanzeigen | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 1835.02 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583307.RACK | Wandanschlußdose für Sprechstelle DCS | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 78.38 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583308.RACK | Handheld Mikrofon für Comprio | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 475.48 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583311.RACK | Tastaturabdeckung für DCS Sprechstelle | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 126.45 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583315.02.RACK | Netzteil für LWL Konverter | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 218.41 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583316.21.RACK | LWL Umsetzer für Zentrale, Version (G2) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 868.4 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583316.SM.RACK | LWL Umsetzer OIM Zentrale SM | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 1721.12 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583318.RACK | Tastenabdeckkappe, Satz mit 12 Stück, | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 32.6 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583331.21.RACK | Universelles Interface Modul (G2) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 2974.07 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583332.RACK | EMV Überspannungsschutzmodul UIM | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 452.49 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583341.21.RACK | Contact Interface Modul CIM | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 1193.39 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583351.RACK | VCM Anzeige- / Steuermodul | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 1307.3 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583361.22.RACK | DOM 4-8 neutrales Branding | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 9130.17 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583362.22.RACK | DOM 4-24 neutrales Branding | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 9828.23 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583369.RACK | Connection Board 4 IN – 2 OUT | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 584.16 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583371.21.RACK | Mains switching Unit (G2) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 2231.08 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583374.RACK | 24 V Verteiler mit Sicherungen | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 584.16 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583381.31.RACK | SCU Version V3.1 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 6034.88 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583386.21.RACK | TWI - RS232 Adapter | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 405.46 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583389.RACK | GPS Empfänger FU30.00 pro für Hauptuhr | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 748.22 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583390.RACK | Hauptuhr SC98.47 pro | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 2051.34 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583391.RACK | Empfänger FU 20.00 pro für Hauptuhr | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 263.34 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583392.11.RACK | LWL Modul Multi Mode | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 141.08 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583393.11.RACK | LWL Modul Single Mode | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 307.23 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583394.11F3.RACK | LWL Loop Switch Ethernet VARIODYN D1 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 2536.22 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583396.RACK | PoE switch VARIODYN D1 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 1753.51 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583401.21.RACK | Signalkabel 12 für UIM (G2) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 189.15 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583410.RACK | Verbindungskabel Akku - PSU | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 157.8 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583413.RACK | Kabelsatz Akku für Comprio | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 144.21 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583414.RACK | Kabelsatz 24V DC für Comprio | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 73.15 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583415.RACK | INETVIO Lasttrennschalter und Kabelsatz | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 627 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583416.RACK | Akkukabelset SAA VARIODYN D1 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 157.8 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583422.21.RACK | Havariekabel RC 22 (G2) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 95.1 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583430.RACK | Ausgangskabel DOM - Amp. 1/18 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 104.5 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583431.RACK | Ausgangskabel DOM - Amp. 2/12 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 104.5 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583432.RACK | Ausgangskabel DOM - Amp. 1/24 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 179.74 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583441.10.RACK | Havariekabel RC41, 3:1, 0,5m | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 140.03 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583441.RACK | Havariekabel RC41, 3:1, 2m | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 177.65 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583444.10.RACK | Havariekabel RC44, 4 Kanal, 0,5m | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 146.3 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583444.RACK | Havariekabel RC44, 4 Kanal, 1,2m | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 191.24 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583451.21.RACK | Kabel für Schrankrückwand DOM 4-8 (G2) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 239.31 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583452.21.RACK | Kabel für Schrankrückwand DOM 4-24 (G2) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 191.24 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583466A.RACK | Patchkabel grau Länge 0,5 m | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 12.54 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583467A.RACK | Patchkabel grau Länge 1,0m | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 17.14 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583469A.RACK | Patchkabel grau Länge 3,0m | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 17.24 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583477.21.RACK | Ausgangskabel 2 Verstärker - DOM (G2) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 130.63 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583481A.RACK | Patchkabel Cat5, 1m blau (DAL) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 13.9 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583482A.RACK | Patchkabel Cat5, 2m blau (DAL) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 15.68 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583483A.RACK | Patchkabel Cat5, 3m blau (DAL) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 17.24 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583486A.RACK | Patchkabel Cat5, 1m gelb (ETH) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 13.9 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583487A.RACK | Patchkabel Cat5, 2m gelb (ETH) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 15.68 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583488A.RACK | Patchkabel Cat5, 3m gelb (ETH) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 17.24 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583489.RACK | XLR Kabel 1m, Stecker - Buchse | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 32.6 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583490.RACK | XLR Kabel 10m, Stecker - Buchse | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 57.48 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583491A.RACK | Eingangskabel DOM - Verstärker 0,5 m | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 12.54 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583503.RE.RACK | FW Sprechstelle DCSF12 RE | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 2459.93 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583504.RE.RACK | FW Sprechstelle DCSF1 RE | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 2063.88 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583506.RACK | Tastenmodul DKM18 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 1246.69 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583507.RACK | Einbausatz für Sprechstelle DCS (RE) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 425.32 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583520.RACK | Digitale Sprechstelle DCS plus | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 2284.37 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583526.RACK | Digitales Tastenmodul DKM plus | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 1134.87 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583527.RACK | Ethernet Touch-Sprechstelle ETCS | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 3713.93 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583531.RACK | VoIP/NF Übertragungseinrichtung | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 2218.54 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583534.RACK | PSE (PoE-Injektor 802.3af) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 330.22 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583535.RACK | Alarmierungskoppler VARIODYN D1 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 472.34 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583703.RACK | Montageset 1 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 76.29 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583704.RACK | Blindplatte 1HE | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 59.57 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583705.RACK | Blindplatte 2HE | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 63.75 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583706.RACK | Blindplatte 3HE | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 95.1 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583707.RACK | Blindplatte 4HE | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 108.68 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583708.ES.RACK | Lüftungsfeld 1HE "Esser" | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 61.66 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583708.HO.RACK | Lüftungsfeld 1HE "Honeywell" | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 64.79 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583708.RACK | Lüftungsfeld 1HE | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 64.79 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583709.RACK | Blindplatte 4HE für DCSF | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 133.76 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583710.RACK | Blindplatte 4HE für DCSF und DKM | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 142.12 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583716.RACK | 19" Fronteinbausatz f. Lasttrenner | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 151.53 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583717.RACK | Blindplatte 5HE für ETCS | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 189.15 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583718.RACK | Blindplatte 5HE ETCS o. DCS plus | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 204.82 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583904.RACK | INETVIO Blindplatte 1HE schwarz | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 30.83 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583905.RACK | INETVIO Blindplatte 2HE schwarz | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 43.68 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583906.RACK | INETVIO Blindplatte 3HE schwarz | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 41.17 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583907.RACK | INETVIO Blindplatte 4HE schwarz | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 54.13 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583908.RACK | INETVIO Lüftungsfeld 1HE schwarz | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 33.75 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583940.RACK | VARIODYN D1 Comprio 4-8, | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 8580.5 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583941.RACK | VARIODYN D1 Comprio 4-24, | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 7548.04 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583944.RACK | VARIODYN D1 Comprio 4-8 net, | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 10934.88 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583945.RACK | VARIODYN D1 Comprio 4-24 net, | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 11937.04 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583946.RACK | Paket Comprio 4-8 und 4XD125B | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 9367.38 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583947.RACK | Paket Comprio 4-24 und 4XD125B | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 9819.87 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583948.RACK | Paket Comprio 4-8 und 4XD250B | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 11784.47 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
583949.RACK | Paket Comprio 4-24 und 4XD250B | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 12388.48 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584100.RACK | Überspannungsschutz VAPA Netz | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 326.04 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584101.RACK | Überspannungsschutz VAPA I/O | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 195.42 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584102.RACK | Überspannungsschutz VAPA ETH/DAL | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 318.73 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584150.RACK | Sicherungslasttrenner 3 x 100A | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 207.96 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584151.RACK | Sicherungseinsatz 100A DC (3 Stk.) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 36.16 | PACK | 3 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584900.RACK | Standschrank 24HE, 800 x 800, mit SR | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 7201.1 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584901.RACK | Standschrank 40HE, 800 x 800, mit SR | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 9041.34 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584902.RACK | Standschrank 24HE, 800 x 600, mit SR | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 6992.1 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584903.RACK | Standschrank 40HE, 800 x 600, mit SR | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 9017.31 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584910.RACK | Standschrank 26HE, 800 x 800, ohne SR | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 6898.05 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584911.RACK | Standschrank 42HE, 800 x 800, ohne SR | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 8695.45 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584913.RACK | Gehäuse für Comprio System 12HE | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 4235.39 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584921.10.RACK | Winkelschienensatz 584921 ( Lüfter ) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 71.06 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584921.RACK | Winkelgleitschiene, Satz zu 2 Stück, SR | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 72.11 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584922.RACK | Kabelabfangschienensatz 2HE | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 94.05 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584923.RACK | Gleitschiene 800 mm, ohne SR.2erSet | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 68.97 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584924.RACK | Kabelabfangschiene DOM | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 94.05 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584925.RACK | Türkontaktschalter f. Standschrank | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 104.5 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584926.RACK | LED-Schrankleuchte 100-240 VAC | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 315.59 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584927.RACK | Haltewinkelset für INTEVIO USV | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 26.44 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584929.RACK | Montagechassis (Satz) seitlich | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 82.56 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584930.RACK | Kabelbindeleiste L-Form f. Standschränke | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 36.99 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584931.RACK | Steckdosenleiste 19", mit Schalter | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 209 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584932.RACK | Lüfterkassette f. Dacheinbau, | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 386.65 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584933.RACK | Rollen f. Standschrank 584910, | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 135.85 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584937.RACK | Dokumentenfach 2HE, RAL 7035 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 387.7 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584938.RACK | Fachboden 2HE, RAL 7035 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 98.23 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584939.RACK | Anreihsatz für Standschrank | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 41.8 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584940.RACK | Potentialausgleichschiene | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 46.5 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584942.RACK | Dokumententasche für 19" Standschrank | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 41.8 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584945.RACK | Schwerlastrollvorrichtung Standschrank | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 907.06 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584946.RACK | Nivellierfüße für Standschrank (4 Stk.) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 63.75 | PACK | 4 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584960.RACK | FIBS Einbausatz Sprechstelle DCSF 1/12 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 406.51 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584961.RACK | Gehäuse für FW-Sprechstelle DCSF | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 854.81 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584962.RACK | Gehäuse für zwei FW-Sprechstellen | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 1165.18 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584963.RACK | Profilhalbzylinder | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 130.63 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584970.RACK | Unterspannungs und Nullleiter | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 513.1 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584971.RACK | Schütz 3x25A | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 59.57 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584990.RACK | Standschrankmontage bis 26HE | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 5244.86 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
584991.RACK | Standschrankmontage bis 42HE | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 6557.38 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585000.31.RACK | INC-DAL G2 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 8420.61 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585000.32.RACK | INC-DANTE G2 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 8538.7 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585000.33.RACK | INC-AUDIO G2 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 8439.42 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585000.RACK | INC (Intelligent Network Controller) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 6919.99 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585001.RACK | UIM (Universelles Interface-Modul) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 3007.51 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585002.RACK | MSU (Netzschaltfeld) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 1960.42 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585003.RACK | TWI-Adapter | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 305.14 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585020.RACK | SPKR-8 - 8 Lautsprecherlinienmodul | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 829.73 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585030.RACK | Verstärker 4XD125B | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 5447.59 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585031.RACK | Verstärker 4XD250B | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 7982.76 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585033.RACK | Verstärker 4XDPS1200 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 7000.46 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585034.RACK | Verstärker 4XDPS2000 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 7778.98 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585035.RACK | Verstärker 8XDPS1200B | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 12753.18 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585036.RACK | Verstärker 8XDPS2000B | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 12933.97 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585050.RACK | Notstromversorgung PSU 24V/190A | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 4751.62 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585051.RACK | Notstromversorgung PSU 24V/380A | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 7950.36 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585052.RACK | Notstromversorgung VPS-1-360A | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 5097.51 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585053.RACK | Notstromversorgung VPS-2-640A | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 8457.19 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585060.RACK | Blindplatte, 1 HE | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 52.77 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585061.RACK | Blindplatte, 2 HE | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 78.38 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585062.RACK | Lüftungsfeld, 1 HE | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 75.24 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585063.RACK | Montageset mit Aussparung | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 132.72 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585064.RACK | Blindplatte 5HE für ETCS oder DCS plus | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 372.02 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585065.RACK | Blindplatte 5HE für ETCS oder DCS plus | mit DKM plus, inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 377.25 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585301.RACK | Verstärkerausgangskabel, 8 Kanäle | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 328.13 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585302.RACK | Verstärkerausgangskabel, 4 Kanäle | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 199.6 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585303.RACK | Verstärkerausgangskabel, 2 Kanäle | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 212.14 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585304.RACK | Verstärkerausgangskabel, 1 Kanal | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 233.04 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585305.01.RACK | VONE Havariekabel, 1 Kanal, 2m | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 183.92 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585305.RACK | Havariekabel, 1 Kanal | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 137.94 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585306.RACK | VONE Haveriekabel 2-Kanal, 0,5m | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 113.91 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585307.01.RACK | Havariekabel, 4 Kanäle, 2m | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 191.24 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585307.RACK | Havariekabel, 4 Kanäle | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 189.15 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585308.RACK | Signalkabel 12 für INC | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 172.43 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585500.RACK | PACT Software & Lizenz für 1x INC | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 1098.3 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
585501.RACK | PACT Erweiterungslizent pro INC | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 1098.3 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
586115.RACK | Doormaster Smart PAL Telefoninterface | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 933.19 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
586116.RACK | Netzteil für Telefoninterface 586115 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 204.82 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
HMC-K4.RACK | INTEVIO Tastenerweiterung, 4 | Tasten - inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 511.01 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
HMC-K8.RACK | INTEVIO Tastenerweiterung, 8 | Tasten - inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 511.01 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
HN-PTT.RACK | Push-to-talk Mikrofon | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 175.56 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
RK-AMP500.RACK | INTEVIO Verstärker 500 W | Klasse D - inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 1866.37 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
RK-CABLE8LINE.RACK | Kabel 8 LS Linien INTEVIO System | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 239.31 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
RK-CABLESET1.RACK | Kabelsatz 1 INTEVIO System (5 Stk.) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 173.47 | PACK | 5 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
RK-MCU.RACK | INTEVIO Master Controller inkl. 500 W | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 4934.49 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
RK-MIC.RACK | INTEVIO Sprechstelle | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 804.65 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
RK-ZONE8.RACK | INTEVIO Erweiterungseinh. 8 AB | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 2616.68 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
X-MAP4P.RACK | Einspielgerät MP3/FM/SD/USB/BT | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 748.22 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
742697.RACK | Winkelset Fronteinbau Rack | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 73.15 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
784850.RACK | Serielles essernet Interface 2 | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 1146.37 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
784870.RACK | M4-RS232-iso Schnittstellenmodul | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 238.26 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
788603.10.RACK | Modulgehäuse f. C-od. Hutschienenmontage | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 15.15 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
FX808340.RACK | essernet-Modul 62,5 kBd (enM) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 906.02 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
FX808341.RACK | essernet-Modul 500 kBd (enM) | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 70.02 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1
MDL3R.RACK | Synchronisationsmodul | inkl. Werksmontage |  |  | Honeywell | 65.84 | STCK | 1 STCK | SAA | SCHRANK | SAA | 1 | 1

## Warengruppen
Hauptwarengruppe | Beschreibung | Warengruppe | Beschreibung
BMT | Allgemein Brandmeldetechnik | DXC | DxC Zentralen
WIN | Winmag Leitstelle | MELDER | Melder
EL | Notbeleuchtung | AGILE | Agile Funksystem
SAA | Sprachalarmierung | LRM | Lineare Rauchmelder
NF | Notifier Brandmeldetechnik | FAT | Feuerwehrperipherie FBF+FAT
MOR | Morley-IAS Brandmeldetechnik | IO | Ein- oder Ausgangsmodule bzw Koppler
ESS | ESSER Brandmeldetechnik | ALARMGEBER | Sirenen+Blitzleuchten
|  | BMZ | Brandmelderzentralen
|  | ARM | Ansaugrauchmelder
|  | PSU | Spannungsversorgung+Akkus
|  | FUNK | Funktechnologie
|  | BWA | Brandwarnanlagen
|  | DKM | Druckknopfmelder+Handfeuermelder
|  | CLSS | Connected Life Safety Services
|  | WINMAG | Winmag Leitstelle
|  | KEY | Schlüssel- und Laufkartendepot
|  | LWM | Lineare Wärmemelder
|  | FSA | Feststellanlagen
|  | WM | Wärmemelder
|  | FM | Flammenmelder
|  | GAS | Gasdetektion
|  | LSZ | Löschsteuerzentrale
|  | SAA | Sprachalarmierung Allgemein
|  | LEUCHTE | Leuchten Notlicht
|  | ZBA | Zantralenbatterieanlagen
|  | VARIODYN | Variodyn Allgemein
|  | VD1 | VARIODYN D1
|  | VONE | VARIODYN ONE
|  | INTEVIO | Intevio
|  | DIGIM | Digim Sprechstellen
|  | LSP | Lautsprecher
|  | SCHRANK | Schranksystem